## TUBOS PVC
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 02
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS-TUBERIAS PVC para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 120 | UNIDAD | 969800030540 | TUBERIA PVC-SAP-E D=20mm L=3m | 15.6 | 1872
Especificaciones tecnicas:
Material: PVC. -Tipo: Pesado SAP. -Diámetro Nominal: 20mm(3/4''). -Diámetro exterior: 26.5mm. -Longitud: 3m. -Norma: NTP 399.006-2003
2 | 3 | UNIDAD | 969800030542 | TUBERIA PVC-SAP-E D=35mm L=3m | 3 | 9
Especificaciones tecnicas
Material: PVC. -Tipo: Pesado SAP. -Diámetro Nominal: 35mm(1 1/4''). -Diámetro exterior: 42mm. -Longitud: 3m. -Norma: NTP 399.006-2003.
3 | 444 | UNIDAD | 96.98.0001.0886 | TUBERIA PVC-SAP-E D=25mm L=3m | 16.4 | 7281.6
Especificaciones tecnicas
Material: PVC. -Tipo: Pesado SAP. -Diámetro Nominal: 25mm(1''). -Diámetro exterior: 33mm. -Longitud: 3m. -Norma: NTP 399.006-2003.
4 | 43 | UNIDAD | 969800030544 | TUBERIA PVC-SAP-E D=50mm L=3m | 10 | 430
Especificaciones tecnicas
Material: PVC. -Tipo: Pesado SAP. -Diámetro Nominal: 50mm(2''). -diámetro exterior: 60mm. -Longitud: 3m. -Norma: NTP 399.006-2003.
5 | 1114 | PZA | 963000070049 | CURVAS PVC SAP Ø 20mm. | 2.2 | 2450.8
Especificaciones tecnicas
Material: PVC. -Tipo: Pesado SAP. -Diámetro Nominal: 20mm(3/4''). -Diámetro exterior: 26.5mm. -Norma: NTP 399.006-2003.
6 | 468 | PZA | 969800030544 | CURVAS PVC SAP Ø 25mm. | 3.9 | 1825.2
Especificaciones tecnicas
Material: PVC. -Tipo: Pesado SAP. -Diámetro Nominal: 25mm(1''). -Diámetro exterior: 33mm. -Norma: NTP 399.006-2003.
7 | 8 | PZA | 963000070031 | CURVAS PVC SAP Ø 35mm. | 5.1 | 40.8
Especificaciones tecnicas
Material: PVC. -Tipo: Pesado SAP. -Diámetro Nominal: 35mm(1 1/4''). -Diámetro exterior: 42mm. -Norma: NTP 399.006-2003.
8 | 29 | PZA | 969800030544 | CURVAS PVC SAP Ø 50mm. | 12.9 | 374.1
Especificaciones tecnicas
Material: PVC. -Tipo: Pesado SAP. -Diámetro Nominal: 50mm(2''). -diámetro exterior: 60mm. -Norma: NTP 399.006-2003.
[5 empty] | SUB TOTAL | 14283.5
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de quince (10) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.

## reducciones bushing
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 06
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS- ACESORIOS PARA CONDUIT para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 35 | UNIDAD | 96.42.0007.0051 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm@38mm | 10 | 350
Especificaciones tecnicas: REDUCCION CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO BUSHING 2 in X 1 1/2 in
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 38mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
2 | 27 | UNIDAD | 96.42.0007.0078 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm@25mm | 10 | 270
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 25mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
3 | 46 | UNIDAD | 96.42.0007.0041 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 38mm @25mm | 8 | 368
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 38mm a 25mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
4 | 68 | UNIDAD | 96.42.0007.0026 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 38mm @19mm | 8 | 544
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 38mm a 19mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
5 | 76 | UNIDAD | 96.42.0007.0042 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 25mm @19mm | 8 | 608
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 25mm a 19mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
6 | 35 | UNIDAD | 96.98.0001.0556 | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DN 25mm | 5.5 | 192.5
Especificaciones tecnicas
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: Construida en acero galvanizado con tratamiento al frio y resistente a la corrosión Revestida con capa de PVC flexible desde 1.5mm hasta3mm autoextingible y protección contra rayos ultravioletas (componente de filtro uv) que evita la degradación prematura del material. Apta para ser usada en áreas peligrosas CLASE 1 DIVISION II Máxima temperatura de trabajo 55 grados centígrados Estable frente a agua jabonosa, aceites minerales vegetales y la intemperie condiciones normales Ensayos aplicados-: flexion, traccion, impacto, compresión, carga suspendida, continuidad, rigides dieléctrica, aislamiento antillama, ip6, ip8, resistencia a la corrosión. Garantía 12 meses Acabado Galvanizado frio c/forro de PVC Certificación UNE-EN 61386-1 Tipo De Material Acero Medidas 25mm (1”) Certificaciones: UNE-EN 61386-1 CERTIFICADO RETIE
7 | 588 | UNIDAD | 96.98.0001.0826 | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE DN 20mm | 2 | 1176
Especificaciones tecnicas
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: Construida en acero galvanizado con tratamiento al frio y resistente a la corrosión Revestida con capa de PVC flexible desde 1.5mm hasta3mm autoextingible y protección contra rayos ultravioletas (componente de filtro uv) que evita la degradación prematura del material. Apta para ser usada en áreas peligrosas CLASE 1 DIVISION II Máxima temperatura de trabajo 55 grados centígrados Estable frente a agua jabonosa, aceites minerales vegetales y la intemperie condiciones normales Ensayos aplicados-: flexion, traccion, impacto, compresión, carga suspendida, continuidad, rigides dieléctrica, aislamiento antillama, ip6, ip8, resistencia a la corrosión. Garantía 12 meses Acabado Galvanizado frio c/forro de PVC Certificación UNE-EN 61386-1 Tipo De Material Acero Medidas 20mm (3/4”) Certificaciones: UNE-EN 61386-1 CERTIFICADO RETIE
8 | 904 | UNIDAD | 28.34.0001.0552 | CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 100X100X40mm EMPOTRADA | 2.5 | 2260
Especificaciones tecnicas
Fabricado de FG alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil Medidas de la las caja cuadrada: 100 x 100 x 40 mm Espesor de cajas octogonal 1.5mm Ko: lados: 8 combinaciones de ½” y 3/4", en los lados y parte inferior Embutida en una sola pieza, con huecos roscados para los tornillos de sujeción y rígido para diferentes tipos de construcción CERTIFICADO UL
9 | 578 | UNIDAD | 28.34.0001.0545 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 100X55X50mm EMPOTRADA E=1.5mm | 3.5 | 2023
Especificaciones tecnicas
Fabricado de FG alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil Medidas de la las caja cuadrada: 100X55X50mm Espesor de cajas octogonal 1.5mm combinaciones de ½” y 3/4", en los lados y parte inferior Embutida en una sola pieza, con huecos roscados para los tornillos de sujeción y rígido para diferentes tipos de construcción CERTIFICADO UL
10 | 93 | UNIDAD | 28.34.0001.0502 | CAJA DE PASO DE F. G. DE 100X100X80mm | 25 | 2325
Especificaciones tecnicas
Las cajas de pase cuadradas son fabricadas con plancha de acero al carbón con capa de zinc mediante un proceso de inmersión en caliente ASTM A-653 Cumple la función de facilitar la instalación de cableado eléctrico y conductores electricos Espesor: 1.5 mm Cuenta con orificios troquelados de fácil remoción combinaciones de 1” y 3/4" Caja de pase según INTINTEC 370.040 DIMENSIONES 100X100X80 mm;incluye tapa y pernos Pruebas de alargamiento, fluencia y tracccion NORMAS: ASTM A 653 CS TIPO B
11 | 14 | UNIDAD | 28.34.0001.0585 | CAJA DE PASO DE F. G. DE 150X150X100mm | 25 | 350
Especificaciones tecnicas
Las cajas de pase cuadradas son fabricadas con plancha de acero al carbón con capa de zinc mediante un proceso de inmersión en caliente ASTM A-653 Cumple la función de facilitar la instalación de cableado eléctrico y conductores electricos Espesor: 1.5 mm Cuenta con orificios troquelados de fácil remoción combinaciones de 1” y 3/4" Caja de pase según INTINTEC 370.040 DIMENSIONES 150X150X100 mm; incluye tapa y pernos Pruebas de alargamiento, fluencia y tracccion NORMAS: ASTM A 653 CS TIPO B
[5 empty] | SUB TOTAL | 10466.5
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de quince (10) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.

## Pararrayos y PAT
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 01
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS-PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 35 | UNIDAD | 96.42.0007.0051 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm@38mm | 10 | 350
Especificaciones tecnicas: REDUCCION CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO BUSHING 2 in X 1 1/2 in
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 38mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
2 | 27 | UNIDAD | 96.42.0007.0078 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm@25mm | 10 | 270
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 25mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
3 | 46 | UNIDAD | 96.42.0007.0041 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 38mm @25mm | 8 | 368
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 38mm a 25mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
4 | 68 | UNIDAD | 96.42.0007.0026 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 38mm @19mm | 8 | 544
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 38mm a 19mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
5 | 76 | UNIDAD | 96.42.0007.0042 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 25mm @19mm | 8 | 608
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 25mm a 19mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
6 | 76 | UNIDAD | 96.42.0007.0042 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 25mm @19mm | 8 | 608
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 25mm a 19mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
7 | 76 | UNIDAD | 96.42.0007.0042 | REDUCCIONES DE CONDUIT DE 25mm @19mm | 8 | 608
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 25mm a 19mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
[5 empty] | SUB TOTAL | 2140
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de quince (10) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.

## CABLES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 01
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 90 | UNIDAD | 28.16.0045.1031 | CABLE 1x2.5mm2 NHX-90 | 200 | 18000
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5 mm2 X100 m COLOR ROJO
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 2.5 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 1.92 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 3.6 Peso kg/km 33 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
2 | 90 | UNIDAD | 28.16.0045.1032 | CABLE 1x2.5mm2 NHX-90 | 200 | 18000
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5 mm2 750 V X 100 m COLOR AZUL
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 2.5 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 1.92 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 3.6 Peso kg/km 33 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
3 | 90 | UNIDAD | 28.16.0045.1033 | CABLE 1x2.5mm2 NHX-90 | 200 | 18000
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5 mm2 750 V X 100 m COLOR NEGRO
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 2.5 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 1.92 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 3.6 Peso kg/km 33 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
4 | 87 | UNIDAD | 28.16.0045.0519 | CABLE 1x2.5mm2 NHX-90 | 200 | 17400
Especificaciones tecnicas:CABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5 mm2 X 100 m AMARILLO CON FRANJA VERDE
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 2.5 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 1.92 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 3.6 Peso kg/km 33 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
5 | 22 | UNIDAD | 28.16.0045.0518 | CABLE 1x4.00mm2 NHX-90 | 300 | 6600
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 4 mm2 X 100 m NEGRO
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 4 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 2.44 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 4.1 Peso kg/km 48 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
6 | 22 | UNIDAD | 28.16.0045.0518 | CABLE 1x4.00mm2 NHX-90 | 300 | 6600
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 4 mm2 X 100 m AZUL
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 4 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 2.44 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 4.1 Peso kg/km 48 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
7 | 20 | UNIDAD | 28.16.0045.1030 | CABLE 1x4.00mm2 NHX-90 | 300 | 6000
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 4 mm2 750 V X 100 m COLOR VERDE CON AMARILLO
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 4 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 2.44 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 4.1 Peso kg/km 48 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
8 | 11 | UNIDAD | 28.16.0045.0520 | CABLE 1x6.00mm2 NHX-90 | 500 | 5500
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 6 mm2 X 100 m
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 6 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 2.98 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 4.7 Peso kg/km 68 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C
9 | 5 | UNIDAD | 28.16.0045.0520 | CABLE 1x6.00mm2 NHX-90 | 500 | 2500
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 6 mm2 X 100 m
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 6 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 2.98 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 4.7 Peso kg/km 68 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C
10 | 102 | METRO | 28.16.0045.1159 | CABLE 3-1X70mm2 N2XOH-CIRCUITO DE DISTRBUCION | 125 | 12750
Especificaciones tecnicas: CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 19 HILOS CABLEADO 3 X 1 X 70 mm2 COLOR NEGRO
Conductor: cobre blando, clase 2 Aislamiento: Polietileno Reticulado XLPE Cubierta Externa: compuesto termoplástico libre de halógenos Cinta: Poliester Este cable tiene excelentes propiedades eléctricas. El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente en cualquier condición de operación, minimas perdidas eléctricas, alta resistencia de aislamiento. La cubierta exterior tiene las siguientes características: No Propaga el incendio, baja emisión de humos densos y libre de halógenos. Adecuada resistencia a los aceites Embalaje: en carretes de madera no retornables cubierta externa: negro, rojo y blanco Sección mm2: 70 Numero de alambres: 19 Min espesor de aislamiento mm: 1.1 Min espesor de cubierta mm: 0.9 Alto: 14.1 Ancho:42.1 Peso kg/km 2143 -Adjuntar: Protocolos de prueba visados por un laboratorio especializado del area, tambien se adjuntara certificados de calidad al momento de la entrega. -Forma de entrega: En carrete o rollo, longitud completa sin cortes. Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
11 | 155 | METRO | 28.16.0045.1221 | CABLE 3-1x120mm2 N2XOH-CIRCUITO DE DISTRBUCION | 210 | 32550
Especificaciones tecnicas: CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 37 HILOS CABLEADO 3 X 1 X 120 mm2
Conductor: cobre blando, clase 2 Aislamiento: Polietileno Reticulado XLPE Cubierta Externa: compuesto termoplástico libre de halógenos Cinta: Poliester Este cable tiene excelentes propiedades eléctricas. El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente en cualquier condición de operación, minimas perdidas eléctricas, alta resistencia de aislamiento. La cubierta exterior tiene las siguientes características: No Propaga el incendio, baja emisión de humos densos y libre de halógenos. Adecuada resistencia a los aceites Embalaje: en carretes de madera no retornables cubierta externa: negro, rojo y blanco Sección mm2: 120 Numero de alambres: 37 Min espesor de aislamiento mm: 1.2 Min espesor de cubierta mm: 1 Alto: 17.8 Ancho:53 Peso kg/km 3653 Adjuntar: Protocolos de prueba visados por un laboratorio especializado del area, tambien se adjuntara certificados de calidad al momento de la entrega. -Forma de entrega: En carrete o rollo, longitud completa sin cortes. Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
[5 empty] | SUB TOTAL | 143900
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de quince (10) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.

## Hoja4
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 01
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 90 | UNIDAD | 28.16.0045.1031 | CABLE 1x2.5mm2 NHX-90 | 200 | 18000
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5 mm2 X100 m COLOR ROJO
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 2.5 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 1.92 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 3.6 Peso kg/km 33 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
2 | 90 | UNIDAD | 28.16.0045.1032 | CABLE 1x2.5mm2 NHX-90 | 200 | 18000
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5 mm2 750 V X 100 m COLOR AZUL
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 2.5 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 1.92 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 3.6 Peso kg/km 33 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
3 | 90 | UNIDAD | 28.16.0045.1033 | CABLE 1x2.5mm2 NHX-90 | 200 | 18000
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5 mm2 750 V X 100 m COLOR NEGRO
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 2.5 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 1.92 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 3.6 Peso kg/km 33 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
4 | 87 | UNIDAD | 28.16.0045.0519 | CABLE 1x2.5mm2 NHX-90 | 200 | 17400
Especificaciones tecnicas:CABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5 mm2 X 100 m AMARILLO CON FRANJA VERDE
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 2.5 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 1.92 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 3.6 Peso kg/km 33 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.
5 | 22 | UNIDAD | 28.16.0045.0518 | CABLE 1x4.00mm2 NHX-90 | 300 | 6600
Especificaciones tecnicas: CABLE LIBRE DE HALÓGENO 4 mm2 X 100 m NEGRO
Caracteristicas electricas: Rigidez dieléctrica 2.5 kV Tensión de trabajo 450/750 V Tiempo de rigidez dielectrica vca al aislamiento 5 MIN. Caracteristicas de uso: Resistencia a aceites, ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Baja Toxicidad IEC 60682-2 Corrosividad de los gases Baja pH Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2-FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 CAT. C Temperatura máxima de Operación 90° C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130° C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C Sección mm2: 4 Numero de alambres: 7 Diámetro del conductor mm: 2.44 Min espesor de aislamiento mm: 0.8 Diámetro nominal exterior mm: 4.1 Peso kg/km 48 Normas de Fabricación: NTP 370.252, IEC 60754-2, IEC 60332-3 CAT. C.

## Hoja2
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 01
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACION DE PARQUET para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 100 | METRO | 28.16.0045.1159 | CONDUCTOR DE COBRE ELECTRICO TIPO N2XOH DE 19 HILOS CABLEADO 3 X 1 X 70 mm2 COLOR NEGRO | 125 | 12500
Especificaciones tecnicas:
CABLE MULTICOLOR O MONOPOLAR CON CONDUCTORES EN COBRE AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO XLPE MAS UNA CUBIERTA EN POLIOLETINA TERMOPLASTICA CON CARACTERISTICAS LSOH. CONDUCTOR: CONDUCTOR DE COBRE SUAVE SOLIDO O CABLEADO AISLAMIENTO: POLIETILENO RETICULADO XLPE CUBIERTA: COMPUESTO TERMOPLASTICO LIBRE DE HALOGENOS, BAJA EMISION DE HUMOS TOXICOS, RETARDANTE A LA LLAMA TENSION DE OPERACION: 0.6/1 KV TEMPERATURA DE OPERACION: 90°C INSTALACION: EN TUBERIA CONDUIT, CANALETAS CERRADAS, INSTALACIONES SUBTERRANEAS, BANDEJA PORTACABLES , EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. APLICACIONES: IDEAL
2 | 610 | UND | 96.98.0001.0809 | TUBERIA CONDUIT RIGIDO DN 20mmx3mts | 19.5 | 11895
Especificaciones tecnicas
Tubería metálica rígida de acero electrogalvanizado laminado plano de alta calidad, fabricada de acuerdo a las normas IEC 61386-21 e IEC 61386-21. La superficie interior y exterior se proporciona con una pista continua y suave para facilitar la canalización de conductores eléctricos. Su excelente ductilidad facilita la instalación mediante diversos accesorios. Está diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales de bajo tráfico y domiciliarias.. Código de clasificación: 1. Resistencia a la compresión: Fuerte (1250N). 2. Resistencia al impacto: Fuerte (2,0kg/300mm) 3. Rango de temperaturas bajas: -5°C. 4. Rango de temperaturas Altas: +90°C. 5. Resistencia al curvado: Rígido. 6. Propiedades eléctricas: Con características de continuidad eléctrica. 7. Protección contra la penetración de objetos solidos: Protegido contra el polvo. 8. Protección contra la penetración de agua: Protegido contra salpicaduras de agua. 9. Resistencia a la corrosión: Protección interior y exterior media. 10. Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. 11. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama. 12. Capacidad de carga suspendida: Capacidad de carga suspendida muy ligera.
3 | 226 | UNIDAD | 96.98.0001.0886 | TUBERIA CONDUIT RIGIDO DN 25mmx3mts | 21.1 | 4768.6
Especificaciones tecnicas
Tubería metálica rígida de acero electrogalvanizado laminado plano de alta calidad, fabricada de acuerdo a las normas IEC 61386-21 e IEC 61386-21. La superficie interior y exterior se proporciona con una pista continua y suave para facilitar la canalización de conductores eléctricos. Su excelente ductilidad facilita la instalación mediante diversos accesorios. Está diseñado par a proteger cables eléctricos en instalaciones industriales de bajo tráfico y domiciliarias 1. Resistencia a la compresión: Fuerte (1250N). 2. Resistencia al impacto: Fuerte (2,0kg/300mm) 3. Rango de temperaturas bajas: -5°C. 4. Rango de temperaturas Altas: +90°C. 5. Resistencia al curvado: Rígido. 6. Propiedades eléctricas: Con características de continuidad eléctrica. 7. Protección contra la penetración de objetos solidos: Protegido contra el polvo. 8. Protección contra la penetración de agua: Protegido contra salpicaduras de agua. 9. Resistencia a la corrosión: Protección interior y exterior media. 10. Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. 11. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama. 12. Capacidad de carga suspendida: Capacidad de carga suspendida muy ligera.
[5 empty] | SUB TOTAL | 29163.6
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de quince (15) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.

## Hoja3
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 01
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 2 | UNIDAD | 96.42.0007.0051 | TABLERO METALICO DE 42 POLOS TIPO RIEL DIN COLOR RAL 7032 | 520 | 1040
Especificaciones tecnicas: TABLERO ELÉCTRICO DE METAL PARA EMPOTRAR DE 42 POLOS INTERRUPTOR RIEL DIN
Estructura fabricada con planchas de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor mínimo. Ensamblado en fabrica (de acuerdo al diagrama unifilar) -Denominación del tablero: TABLERO DE DISTRIBUCION 02 ( TD-02) TRIFÁSICO, 220V, 60Hz 42 polos. -Tipo: para empotrar, trifásico 220V, 60Hz Riel Din. -Nº de polos: 42. -TAG y/o denominación de tableros y circuitos: placas de aluminio en alto relieve. -Interruptores Termomagnéticos con porta etiqueta: certificación acuerdo a IEC 60947-1 IEC 60947-2 IEC 60947-3. -Barras: de cobre de alta conductividad aislasdas y con dimensiones de acuerdo a la capacidad de los ITM y con factor de seguridad de 1.5 veces como minimo, colores de acuerdo al CNE -1 UND Interruptor general termomagnético Riel Din 3 fases 3x35 Amp , curva C 10 kA -5 UND Interruptor termomagnético Riel Din 2x20 Amp, 230/400 VCA -5 UND Interruptor diferencial Riel Din 2x20 Amp 30mA , 230VAC, tipo AC -2 UND Interruptor termomagnético Riel Din 2x15 Amp, curva C 10 kA -2 UND Interruptor diferencial 2x15 Riel Din Amp 30mA, 230VAC, tipo AC -Barra de sistema de puesta a tierra (1x16mm2)+9 Borneras -Tratamiento anticorrosivo de decapado -Base metálica de plancha de fierro galvanizado -Primera tapa metálica con codificación de circuitos mandil -Segunda tapa metálica con porta papeles -Chapa, manija, llaves y Diagrama Unifilar (según los planos) -Acabado con pintura en polvo RAL 7032. -Grado de protección IP40. -Normas de fabricación IEC/EN61008 -Los componentes internos utilizados para la fijación de los equipos son sometidos a un baño electrólitico de tropicalizado. -Mecanismo de desconexión accionará todos los polos de los interruptores
2 | 27 | UNIDAD | 96.42.0007.0078 | TABLERO METALICO DE 70 POLOS TIPO RIEL DIN COLOR RAL 7032 | 10 | 270
Especificaciones tecnicas
Estructura fabricada con planchas de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor mínimo. Ensamblado en fabrica (de acuerdo al diagrama unifilar) Para 1 Interruptor general 3 fases 32 Amp , 5 interruptor 2x20 Amp, 5 interruptor diferencial 2x20 Amp 30mA , 9 interruptor 2x15 Amp, 9 interruptor diferencial 2x15 Amp 30mA Barra de sistema de puesta a tierra (1x16mm2)+15borneras Tratamiento anticorrosivo de decapado Base metálica de plancha de fierro galvanizado Primera tapa metálica con codificación de circuitos mandil Segunda tapa metálica con porta papeles Chapa, manija y llaves Acabado con pintura en polvo RAL 7032. Grado de protección IP40. Normas de fabricación IEC/EN61008 Los componentes internos utilizados para la fijación de los equipos son sometidos a un baño electrólitico de tropicalizado. Mecanismo de desconexión accionará todos los polos de los interruptores
3 | 46 | UNIDAD | 96.42.0007.0041 | TABLERO METALICO DE 36 POLOS TIPO RIEL DIN COLOR RAL 7032 | 8 | 368
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 38mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
4 | 68 | UNIDAD | 96.42.0007.0026 | TABLERO METALICO DE 44 POLOS TIPO RIEL DIN COLOR RAL 7032 | 8 | 544
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 38mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
5 | 76 | UNIDAD | 96.42.0007.0042 | TABLERO METALICO DE 6 POLOS TIPO RIEL DIN COLOR RAL 7032 | 8 | 608
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 38mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
5 | 76 | UNIDAD | 96.42.0007.0042 | TABLERO METALICO DE 8 POLOS TIPO RIEL DIN COLOR RAL 7032 | 8 | 608
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 38mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
5 | 76 | UNIDAD | 96.42.0007.0042 | TABLERO METALICO DE 10 POLOS TIPO RIEL DIN COLOR RAL 7032 | 8 | 608
Especificaciones tecnicas
Material: Acero Galvanizado alta dureza resistente a la corrosión, altas temperaturas larga vida útil empaque individual Aplicación: Para unión de 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños certificación: UL medida REDUCCIONES DE CONDUIT DE 50mm a 38mm Resistencia a la tracción: Resistencia a la tracción ligera. Resistencia a la propagación de la llama: No propagador de la llama.
[5 empty] | SUB TOTAL | 2830
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de quince (10) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.

## zapato
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 08
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 6 | PAR | 80.50.0008.0008 | ZAPATO DIELECTRICO | 236 | 1416
Especificaciones tecnicas: ZAPATO DIELECTRICO 24Kv
Material: Cuero Resistencia a la flexión >15000 ciclos Resistencia de desgarro>180N Resistencia a la tracción >20N/mm2 Puntera: Resistencia al impacto > 200J Resistencia a la compresión >15N Falsa: Antipunzante no metálico Resistencia a la perforación > 1100 Planta: De goma Resistencia a la abrasión <120mm3 Resistencia dieléctrica >24kv Talla: Coordinar con el area usuario
2 | 6 | PAR | 80.50.0005.0060 | GUANTE DIELECTRICO DE 1000 V | 187 | 1122
Especificaciones tecnicas
Material: Caucho natural. Categoría: AZH (Acido-Ozono-Aceite). Tensión de uso 1000 voltios. Espesor: 1.0 mm para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V CA y 1500 V CC. Largo: 11” Talla: Coordinar con el área usuario
[5 empty] | SUB TOTAL | 2538
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de cinco (05) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.

## caja de registro y sujetador
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 08
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 201 | und | 283400010842 | CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO OLL (DOS SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION | 50 | 10050
Especificaciones tecnicas:
CUERPO: Aluminio inyectado a presión (diecast). - Tapa: Lámina de Aluminio. - Tornillos: Galvanizados. ACABADOS: Pintura electrostática epóxica/poliester polimerizada. Rosca NPT para usarse con tubo conduit RÍGIDO e IMC. Tapa y tornillos ensamblados. EMPAQUE: Proporciona hermetismo al agua. Medida Nominal de Tubo: 20mm (3/4") Tipo de Configuración: OLL MATERIAL: Cuerpo: Aluminio inyectado a presión (diecast). Tapa: Lámina de aluminio. Tornillos: Galvanizados. Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliester polimerizada. Rosca NPT para usarse con tubo conduit rígido e IMC. Tapa y tornillos ensamblados. Empaque: Proporciona hermetismo al agua. Fabricado en base a: UL 514 A, CAN/CSA-C22.2 No. 18-92.
2 | 35 | und | 283400010843 | CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO X (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA | 15 | 525
Especificaciones tecnicas
Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado. Medida Nominal de Tubo: 20mm (3/4") Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359 Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos. Las cajas tipo CONDULET proporcionan cambios de dirección en una instalación de manera FÁCIL y SENCILLA, sin aumentar el diámetro de la misma. * Actuar como salidas de extracción para los conductores que se instalan. * Hacer curvas y cambiar de dirección para el sistema de conductos. * Proporcionar apertura para empalmar. * Permitir que se ejecuten conexiones de rama. * Proporcionar acceso a conductores para futuros cambios de sistema y mantenimiento. CARACTERÍSTICAS NORMAS TÉCNICAS: * Producto registrado y certificado por UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) File E254321. * Cumple con los estándares en fabricación y pruebas de la Norma UL514A "METALLIC OUTLET BOXES". DEL PRODUCTO: * Material: Hierro Maleable (caja), Acero (tapa), Neopreno (empaquetadura) * Proceso: Por inmersión en batches (caja), inmersión en continuo (tapa). * Acabado: Galvanizado en caliente (caja), zincado (tapa). GARANTÍA DE CALIDAD del producto en 01 año.
3 | 547 |  | 283400010844 | "CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 20mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA | 15 | 8205
Especificaciones tecnicas
Medida Nominal de Tubo: 20mm (3/4") Facilitar el jalado de los conductores durante su instalación. Facilitar el realizar empalmes. Sirve como caja de montaje y alambrado para luminarias. Como conexión para secciones de tubería conduit. Para realizar cambios de dirección a 90° en tramos continuos. Facilita el acceso a los conductores para realizar mantenimientos o cambios futuros al sistema. Las cajas de Registro Serie Ovalada cuentan con una garganta redondeada que evita el rasgado del forro de los conductores. MATERIAL: Las cajas de Registro Serie Ovalada – Serie son fabricadas en aluminio libre de cobre. CERTIFICACIONES: UL Estandar: 514B CSA Estandar 22.2 No. 18 Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado. Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359 Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos. Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.
4 | 18 | und | 283400010845 | "CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO X (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 25mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA | 25 | 450
Especificaciones tecnicas
Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado. Medida Nominal de Tubo: 25mm (1") Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359 Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos. Las cajas tipo CONDULET proporcionan cambios de dirección en una instalación de manera FÁCIL y SENCILLA, sin aumentar el diámetro de la misma. * Actuar como salidas de extracción para los conductores que se instalan. * Hacer curvas y cambiar de dirección para el sistema de conductos. * Proporcionar apertura para empalmar. * Permitir que se ejecuten conexiones de rama. * Proporcionar acceso a conductores para futuros cambios de sistema y mantenimiento. CARACTERÍSTICAS NORMAS TÉCNICAS: * Producto registrado y certificado por UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) File E254321. * Cumple con los estándares en fabricación y pruebas de la Norma UL514A "METALLIC OUTLET BOXES". DEL PRODUCTO: * Material: Hierro Maleable (caja), Acero (tapa), Neopreno (empaquetadura) * Proceso: Por inmersión en batches (caja), inmersión en continuo (tapa). * Acabado: Galvanizado en caliente (caja), zincado (tapa). GARANTÍA DE CALIDAD del producto en 01 año.
5 | 231 | und | 283400010846 | "CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 25mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION INCLUYE TAPA" | 25 | 5775
Especificaciones tecnicas
Medida Nominal de Tubo: 25mm (1") Facilitar el jalado de los conductores durante su instalación. Facilitar el realizar empalmes. Sirve como caja de montaje y alambrado para luminarias. Como conexión para secciones de tubería conduit. Para realizar cambios de dirección a 90° en tramos continuos. Facilita el acceso a los conductores para realizar mantenimientos o cambios futuros al sistema. Las cajas de Registro Serie Ovalada cuentan con una garganta redondeada que evita el rasgado del forro de los conductores. MATERIAL: Las cajas de Registro Serie Ovalada – Serie son fabricadas en aluminio libre de cobre. CERTIFICACIONES: UL Estandar: 514B CSA Estandar 22.2 No. 18 Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado. Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359 Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos. Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.
6 | 5 | und | 283400010847 | "CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO X (CUATRO SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 50 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION INCLUYE TAPA" | 50 | 250
Especificaciones tecnicas
Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado. Medida Nominal de Tubo: 50mm (2") Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359 Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos. Las cajas tipo CONDULET proporcionan cambios de dirección en una instalación de manera FÁCIL y SENCILLA, sin aumentar el diámetro de la misma. * Actuar como salidas de extracción para los conductores que se instalan. * Hacer curvas y cambiar de dirección para el sistema de conductos. * Proporcionar apertura para empalmar. * Permitir que se ejecuten conexiones de rama. * Proporcionar acceso a conductores para futuros cambios de sistema y mantenimiento. CARACTERÍSTICAS NORMAS TÉCNICAS: * Producto registrado y certificado por UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) File E254321. * Cumple con los estándares en fabricación y pruebas de la Norma UL514A "METALLIC OUTLET BOXES". DEL PRODUCTO: * Material: Hierro Maleable (caja), Acero (tapa), Neopreno (empaquetadura) * Proceso: Por inmersión en batches (caja), inmersión en continuo (tapa). * Acabado: Galvanizado en caliente (caja), zincado (tapa). GARANTÍA DE CALIDAD del producto en 01 año.
7 | 34 | und | 283400010848 | CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 50 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA | 50 | 1700
Especificaciones tecnicas
Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo. Medida Nominal de Tubo: 50mm (2”) Facilitar el jalado de los conductores durante su instalación. Facilitar el realizar empalmes. Sirve como caja de montaje y alambrado para luminarias. Como conexión para secciones de tubería conduit. Para realizar cambios de dirección a 90° en tramos continuos. Facilita el acceso a los conductores para realizar mantenimientos o cambios futuros al sistema. Las cajas de Registro Serie Ovalada cuentan con una garganta redondeada que evita el rasgado del forro de los conductores. MATERIAL: Las cajas de Registro Serie Ovalada – Serie son fabricadas en aluminio libre de cobre. CERTIFICACIONES: UL Estandar: 514B CSA Estandar 22.2 No. 18 Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado. Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359 Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos. Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas.
8 | 50 | und | 283400010849 | CAJA DE REGISTRO OVAL TIPO T (TRES SALIDAS) P/TUBO CONDUIT DE 38 mm DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESION, CON TAPA | 42 | 2100
Especificaciones tecnicas
Gracias a el método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo. Medida Nominal de Tubo: 50mm (2") Facilitar el jalado de los conductores durante su instalación. Facilitar el realizar empalmes. Sirve como caja de montaje y alambrado para luminarias. Como conexión para secciones de tubería conduit. Para realizar cambios de dirección a 90° en tramos continuos. Facilita el acceso a los conductores para realizar mantenimientos o cambios futuros al sistema. Las cajas de Registro Serie Ovalada cuentan con una garganta redondeada que evita el rasgado del forro de los conductores. MATERIAL: Las cajas de Registro Serie Ovalada – Serie son fabricadas en aluminio libre de cobre. CERTIFICACIONES: UL Estandar: 514B CSA Estandar 22.2 No. 18 Roscas NPT concéntricas a la boca para un sellado, ajuste y escuadre perfecto a 90º en el tubo ensamblado. Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359 Resistente a ambientes húmedos y altamente corrosivos. Acabados de máxima durabilidad, como pintura termo endurecida, para ambientes húmedos y corrosión con pruebas de cámara salina de más de 500 horas, y con recubrimiento de PVC exterior y Uretano RAWELT Purpura en el interior para ambientes extremadamente corrosivos con pruebas de cámara salina de más de 1000 horas..
9 | 595 | und |  | SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 19 mm | 10 | 5950
Especificaciones tecnicas:
Clip para Tubería Conduit Pared Delgada y Gruesa. Características: Tamaño nominal: 19 mm (3/4") Barra o tornillo: 6.4 mm (1/4") Dimensiones: A: 19 mm B: 54 mm C: 1.2 (C. 18) Peso aprox. por ciento: 2.5 kg Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados. El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición. Mayor limpieza y protecció anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies. Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición. Los sujetadores incluyen su esparrago de: Largo:1.20m Medida del diámetro concordante con el del sujetador.
10 | 220 | und |  | SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 25 mm | 10 | 2200
Especificaciones tecnicas
Clip para Tubería Conduit Pared Delgada y Gruesa. Características: Tamaño nominal: 25 mm (1") Barra o tornillo: 6.4 mm (1/4") Dimensiones: A: 22 mm B: 62 mm C: 1.2 (C. 18) Peso aprox. por ciento: 3.3 kg Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados. El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición. Mayor limpieza y protecció anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies. Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición. Los sujetadores incluyen su esparrago de: Largo:1.20m Medida del diámetro concordante con el del sujetador.
11 | 38 | und |  | SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 38 mm | 12 | 456
Especificaciones tecnicas
Clip para Tubería Conduit Pared Delgada y Gruesa. Características: Tamaño nominal: 38 mm (1 1/2") Barra o tornillo: 9.5 mm (3/8") Dimensiones: A: 22 mm B: 76 mm C: 1.2 (C. 18) Peso aprox. por ciento: 4.3 kg Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados. El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición. Mayor limpieza y protección anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies. Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición. Los sujetadores incluyen su esparrago de: Largo:1.20m Medida del diámetro concordante con el del sujetador.
12 | 61 | und |  | SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 50 mm | 15 | 915
Especificaciones tecnicas
Clip para Tubería Conduit Pared Delgada y Gruesa. Características: Tamaño nominal: 51 mm (2") Barra o tornillo: 9.5 mm (3/8") Dimensiones: A: 22 mm B: 89 mm C: 1.2 (C. 18) Peso aprox. por ciento: 5.0 kg Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados. El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición. Mayor limpieza y protecció anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies. Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición. Los sujetadores incluyen su esparrago de: Largo:1.20m Medida del diámetro concordante con el del sujetador.
[5 empty] | SUB TOTAL | 38576
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de cinco (05) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.

## SUJETADORES
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
C U A D R O D E I N S U M O S N º 08
PIP |  |  | " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO "
META: 51 |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS |  | Fecha Requerida: | Premura:
CUI : | 2540305 |  | INSUMOS: BIENES |  | 2023-10-19 | Urgente: X
1.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: |  |  |  | REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.2. FINALIDAD PUBLICA |  | El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestion administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.
1.3. ANTECEDENTES |  | El proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificacion moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyeccion del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que haran uso de esta edificacion.
1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION |  | Tiene por objeto el REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS para el proyecto de: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO". COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD.
1.5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item. | CANT. | UNID. | CODIGO DEL BIEN | DESCRIPCION | VALOR ESTIMADO (S/.)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL
1 | 595 |  |  | SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 19 mm | 10 | 5950
Especificaciones tecnicas:
Clip para Tubería Conduit Pared Delgada y Gruesa. Características: Tamaño nominal: 19 mm (3/4") Barra o tornillo: 6.4 mm (1/4") Dimensiones: A: 19 mm B: 54 mm C: 1.2 (C. 18) Peso aprox. por ciento: 2.5 kg Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados. El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición. Mayor limpieza y protecció anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies. Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición. Los sujetadores incluyen su esparrago de: Largo:1.20m Medida del diámetro concordante con el del sujetador.
2 | 220 |  |  | SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 25 mm | 10 | 2200
Especificaciones tecnicas
Clip para Tubería Conduit Pared Delgada y Gruesa. Características: Tamaño nominal: 25 mm (1") Barra o tornillo: 6.4 mm (1/4") Dimensiones: A: 22 mm B: 62 mm C: 1.2 (C. 18) Peso aprox. por ciento: 3.3 kg Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados. El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición. Mayor limpieza y protecció anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies. Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición. Los sujetadores incluyen su esparrago de: Largo:1.20m Medida del diámetro concordante con el del sujetador.
3 | 38 |  |  | SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 38 mm | 12 | 456
Especificaciones tecnicas
Clip para Tubería Conduit Pared Delgada y Gruesa. Características: Tamaño nominal: 38 mm (1 1/2") Barra o tornillo: 9.5 mm (3/8") Dimensiones: A: 22 mm B: 76 mm C: 1.2 (C. 18) Peso aprox. por ciento: 4.3 kg Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados. El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición. Mayor limpieza y protección anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies. Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición. Los sujetadores incluyen su esparrago de: Largo:1.20m Medida del diámetro concordante con el del sujetador.
4 | 61 |  |  | SUJETADOR TIPO CLIP PARA TUBERIA CONDUIT 50 mm | 15 | 915
Especificaciones tecnicas
Clip para Tubería Conduit Pared Delgada y Gruesa. Características: Tamaño nominal: 51 mm (2") Barra o tornillo: 9.5 mm (3/8") Dimensiones: A: 22 mm B: 89 mm C: 1.2 (C. 18) Peso aprox. por ciento: 5.0 kg Formado en acero pregalvanizado en caliente para óptima protección anticorrosiva. Incluye tornillo y tuerca galvanizados. El fijador ideal para colgar o fijar conduit en cualquier posición. Mayor limpieza y protecció anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies. Montado en mordaza se fija a estructuras metálicas en cualquier posición. Los sujetadores incluyen su esparrago de: Largo:1.20m Medida del diámetro concordante con el del sujetador.
[5 empty] | SUB TOTAL | 9521
1.5.2. GARANTIA COMERCIAL
Fecha de vencimiento o cualquier vicio oculto en la ejecución será responsabilidad del proveedor, por consiguiente debera ser absuelto.
1.5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
1.5.3.1. LUGAR
El bien será entregado en el Almacen de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO,DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - Av. El Sol 329 - Puno. La recepción del bien sera acargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacen Central, quienes comprobaran la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberan cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega debera de coordinar con almacen central.
1.5.3.2. PLAZO
Plazo de entrega máximo sera de cinco (05) dias calendario, computados a partir de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.
1.6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
1.6.1. CONFORMIDAD DE BIENES
1.6.1.1. AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD
La recepción del bien será responsabilidad de la Unidad de Almacén Central y la conformidad de la recepcion del bien, estará acargo del Residente y Supervisor de la obra, y de ser el caso, con el apoyo de especialistas y en coodinacion del area competente que verificara la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debiendo realizar las pruebas de calidad que fueran necesarias de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas y la la oferta ganadora.
1.6.2. FORMA DE PAGO
El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepcion del almacen central e informe tecnico de los responsables - UNICO PAGO.