## CUADRO INSUMOS RENZO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
CUADRO DE INSUMOS - PROYECTO RENZO
PROYECTO |  | VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 PISOS - INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
USUARIO |  | Renzo Gabriel Mamani Galindo |  |  | Fecha requerida: | 2026-06-27
DOCENTE |  | Richar Renzo Julio Amachi Quispe |  |  | Premura: | Urgente: X
UBICACION |  | Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno
1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
1.2. FINALIDAD PUBLICA: Cubrir las necesidades de materiales para ejecutar canalizaciones, conductores, tableros, protecciones, accesorios, luminarias y puesta a tierra del Proyecto Renzo, vivienda unifamiliar de tres pisos en Capachica, Puno.
1.3. ANTECEDENTES: El modelo electrico contempla 7 circuitos derivados, 19 luminarias, 16 interruptores, 24 tomacorrientes, 3 tableros y demanda maxima estimada de 6.10 kW.
1.4. OBJETIVO: Adquirir bienes compatibles con el expediente tecnico y las normas aplicables del CNE, NTP e IEC segun corresponda.
1.5.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES
Item | Cant. | Unid. | Codigo del bien | Descripcion | V. Unitario (S/.) | Total (S/.)
1 | 40 | UNIDAD | 969800030540 | TUBERIA PVC SAP ELECTRICA D=20 mm (3/4 in) L=3 m PARA ALUMBRADO | 6.75
Especificaciones tecnicas: Tuberia rigida de PVC para instalaciones electricas, tipo SAP, diametro nominal 20 mm, longitud 3 m, autoextinguible, resistente a impacto, para canalizacion empotrada o protegida. Debe cumplir NTP 399.006 o equivalente aplicable.
Catalogo / observacion: Codigo tomado de plantilla del curso; verificar descripcion vigente en catalogo.win antes de compra. Equivale a 120 m. Usar en circuitos de alumbrado empotrados.
2 | 50 | UNIDAD | 969800030540 | TUBERIA PVC SAP ELECTRICA D=20 mm (3/4 in) L=3 m PARA TOMACORRIENTES | 6.75
Especificaciones tecnicas: Tuberia rigida de PVC para instalaciones electricas, tipo SAP, diametro nominal 20 mm, longitud 3 m, paredes lisas, libre de rebabas, resistente a aplastamiento y propagacion de llama. Debe cumplir NTP 399.006 o equivalente aplicable.
Catalogo / observacion: Codigo tomado de plantilla del curso; verificar descripcion vigente en catalogo.win antes de compra. Equivale a 150 m. Usar en circuitos de tomacorrientes generales y cocina.
3 | 9 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | TUBERIA PVC SAP ELECTRICA D=25 mm (1 in) L=3 m PARA ALIMENTADOR | 19.5
Especificaciones tecnicas: Tuberia rigida de PVC SAP de 25 mm nominal, longitud 3 m, uso electrico, para alimentador general desde medidor a tableros. Requiere compatibilidad con curvas, uniones y cajas de paso del mismo diametro.
Catalogo / observacion: Buscar en catalogo.win como TUBERIA PVC SAP 25mm / 1 pulgada L=3m. Equivale a 27 m para cubrir 25 m de metrado y margen de instalacion.
4 | 350 | METRO | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO LSOH 450/750 V 1.5 mm2 | 1.65
Especificaciones tecnicas: Conductor de cobre electrolitico blando, aislamiento termoplastico libre de halogenos o equivalente de baja emision de humos, seccion 1.5 mm2, tension minima 450/750 V, temperatura de operacion segun fabricante. Colores segun CNE: fase, neutro y puesta a tierra cuando corresponda.
Catalogo / observacion: Buscar por CONDUCTOR COBRE ELECTRICO 1.5 mm2 LSOH o THW/LSOH. Circuitos C1, C4 y C6 de alumbrado.
5 | 480 | METRO | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO LSOH 450/750 V 2.5 mm2 | 2.55
Especificaciones tecnicas: Conductor de cobre electrolitico blando, aislamiento LSOH o equivalente, seccion 2.5 mm2, apto para canalizaciones electricas interiores, temperatura y tension segun ficha tecnica. Debe entregarse sin cortes innecesarios y con marcado del fabricante.
Catalogo / observacion: Buscar por CONDUCTOR COBRE ELECTRICO 2.5 mm2 LSOH o THW/LSOH. Circuitos C2, C3, C5 y C7 de tomacorrientes.
6 | 30 | METRO | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO LSOH 0.6/1 kV 10 mm2 PARA ALIMENTADOR | 14.5
Especificaciones tecnicas: Conductor de cobre cableado, seccion 10 mm2, aislamiento para 0.6/1 kV o superior, baja emision de humos, apto para alimentador monofasico 220 V. Debe cumplir NTP-IEC 60228 o equivalente.
Catalogo / observacion: Buscar por CONDUCTOR COBRE ELECTRICO 10 mm2. Alimentador general y conexion a tablero general.
7 | 19 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4 x 2 in PARA SALIDA DE LUZ | 3.5
Especificaciones tecnicas: Caja octogonal metalica galvanizada para empotrar, compatible con tuberia PVC electrica de 20 mm, con orejas de fijacion y entradas troqueladas. Debe permitir conexion segura de luminarias interiores.
Catalogo / observacion: Buscar por CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO 4 x 2. Una por luminaria. Total segun modelo electrico: 19.
8 | 40 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 4 x 2 in PARA INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE | 3.5
Especificaciones tecnicas: Caja rectangular metalica galvanizada para empotrar, compatible con accesorios de placa, interruptores y tomacorrientes, con entradas para tuberia electrica de 20 mm y bordes sin filos cortantes.
Catalogo / observacion: Buscar por CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 4 x 2. Incluye 16 interruptores y 24 tomacorrientes.
9 | 1 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | TABLERO GENERAL METALICO TG-01 12 POLOS EQUIPADO | 450
Especificaciones tecnicas: Gabinete metalico para empotrar, riel DIN, barras de neutro y tierra, puerta con chapa, rotulado de circuitos, espacio minimo para interruptor general, diferencial y circuitos derivados. Grado de proteccion minimo IP40 para interior.
Catalogo / observacion: Buscar por TABLERO METALICO RIEL DIN 12 POLOS. Tablero general primer piso. Sistema monofasico 220 V, 60 Hz.
10 | 2 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO TD 8 POLOS EQUIPADO | 320
Especificaciones tecnicas: Gabinete metalico para empotrar, riel DIN, barras de neutro y tierra, puerta con chapa, rotulado de circuitos, espacio para interruptores termomagneticos y diferenciales de los circuitos del piso.
Catalogo / observacion: Buscar por TABLERO METALICO RIEL DIN 8 POLOS. Tableros de segundo y tercer piso.
11 | 1 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 40 A CURVA C 6 kA O SUPERIOR | 42.9
Especificaciones tecnicas: Interruptor termomagnetico bipolar para riel DIN, 40 A, curva C, tension 230/400 VCA, poder de corte minimo 6 kA, conforme IEC 60898-1 o equivalente.
Catalogo / observacion: Buscar por INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 40A. Interruptor general para demanda maxima estimada de 30.8 A.
12 | 3 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 10 A PARA ALUMBRADO | 38.5
Especificaciones tecnicas: Interruptor termomagnetico bipolar para riel DIN, 10 A, curva C, tension 230/400 VCA, poder de corte minimo 6 kA, conforme IEC 60898-1 o equivalente.
Catalogo / observacion: Buscar por INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 10A. Circuitos C1, C4 y C6.
13 | 3 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 16 A PARA TOMACORRIENTES | 39
Especificaciones tecnicas: Interruptor termomagnetico bipolar para riel DIN, 16 A, curva C, tension 230/400 VCA, poder de corte minimo 6 kA, conforme IEC 60898-1 o equivalente.
Catalogo / observacion: Buscar por INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 16A. Circuitos C2, C5 y C7.
14 | 1 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 20 A PARA COCINA | 39.9
Especificaciones tecnicas: Interruptor termomagnetico bipolar para riel DIN, 20 A, curva C, tension 230/400 VCA, poder de corte minimo 6 kA, conforme IEC 60898-1 o equivalente.
Catalogo / observacion: Buscar por INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 20A. Circuito C3 tomacorrientes especiales de cocina.
15 | 1 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40 A 30 mA TIPO AC | 160.6
Especificaciones tecnicas: Interruptor diferencial bipolar, sensibilidad 30 mA, corriente nominal 40 A, tipo AC o superior, riel DIN, tension 230 VCA, conforme IEC 61008-1 o equivalente.
Catalogo / observacion: Buscar por INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30mA. Proteccion diferencial general.
16 | 4 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25 A 30 mA TIPO AC | 145
Especificaciones tecnicas: Interruptor diferencial bipolar, sensibilidad 30 mA, corriente nominal 25 A, tipo AC o superior, riel DIN, tension 230 VCA, conforme IEC 61008-1 o equivalente.
Catalogo / observacion: Buscar por INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30mA. Proteccion diferencial de circuitos derivados de tomacorrientes.
17 | 11 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRABLE CON PLACA | 12
Especificaciones tecnicas: Interruptor simple para empotrar, 10 A o superior, 250 V, placa y modulo compatibles, color blanco o definido por arquitectura, bornes seguros para conductor de cobre.
Catalogo / observacion: Buscar por INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRABLE. Cantidad calculada desde modelo electrico.
18 | 5 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | INTERRUPTOR CONMUTADO DE 3 VIAS EMPOTRABLE CON PLACA | 15
Especificaciones tecnicas: Interruptor conmutado de tres vias para empotrar, 10 A o superior, 250 V, placa y modulo compatibles, bornes para conductor de cobre.
Catalogo / observacion: Buscar por INTERRUPTOR CONMUTADOR 3 VIAS. Escaleras y pasadizos.
19 | 22 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA EMPOTRABLE | 14.5
Especificaciones tecnicas: Tomacorriente doble 2P+T para empotrar, 16 A o superior, 250 V, placa compatible, bornes seguros, contacto de puesta a tierra y material autoextinguible.
Catalogo / observacion: Buscar por TOMACORRIENTE DOBLE CON TIERRA. Tomacorrientes generales y cocina.
20 | 2 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | TOMACORRIENTE PROTEGIDO TIPO GFCI / DIFERENCIAL PARA BANO | 45
Especificaciones tecnicas: Tomacorriente protegido para zona humeda, con proteccion diferencial incorporada o equivalente segun disponibilidad, 16 A o superior, 250 V, placa compatible y puesta a tierra.
Catalogo / observacion: Buscar por TOMACORRIENTE GFCI o TOMACORRIENTE DIFERENCIAL. Banos de segundo y tercer piso.
21 | 19 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | LUMINARIA LED INTERIOR TIPO PANEL / SOBREPONER 18 W APROX. | 28
Especificaciones tecnicas: Luminaria LED interior, potencia referencial 18 W, tension 220 V, temperatura de color 4000 K a 6500 K segun criterio arquitectonico, cuerpo aislado o metalico con difusor, vida util minima referencial 15000 h.
Catalogo / observacion: Buscar por LUMINARIA LED INTERIOR 18W. Una por punto de luz del modelo electrico.
22 | 1 | JUEGO | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | KIT DE POZO DE PUESTA A TIERRA COMPLETO | 135
Especificaciones tecnicas: Kit para puesta a tierra con varilla copperweld 5/8 in x 2.4 m o equivalente, caja de registro, conector tipo AB o grapa, conductor de enlace y compuesto mejorador si corresponde. Resistencia objetivo segun expediente: menor a 15 ohm.
Catalogo / observacion: Buscar por VARILLA PUESTA A TIERRA, CAJA REGISTRO PUESTA TIERRA y CONECTOR AB. Incluye electrodo, caja de registro, conectores y tratamiento.
23 | 5 | UNIDAD | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | CINTA AISLANTE ELECTRICA PVC 19 mm x 18 m APROX. | 7.5
Especificaciones tecnicas: Cinta aislante de PVC para uso electrico hasta 600 V, adhesivo sensible a presion, color negro o colores para identificacion, temperatura de operacion minima 80 C, conforme UL 510 o equivalente.
Catalogo / observacion: Buscar por CINTA AISLANTE ELECTRICA PVC. Aislamiento de empalmes y rotulado temporal durante instalacion.
TOTAL REFERENCIAL

## MATRIZ CATALOGO WIN
Item | Descripcion corta | Busqueda sugerida en catalogo.win | Codigo propuesto | Estado | Comentario
1 | TUBERIA PVC SAP ELECTRICA D=20 mm (3/4 in) L=3 m PARA ALUMBRADO | verificar descripcion vigente en catalogo.win antes de compra. | 969800030540 | REVISAR | Equivale a 120 m. Usar en circuitos de alumbrado empotrados.
2 | TUBERIA PVC SAP ELECTRICA D=20 mm (3/4 in) L=3 m PARA TOMACORRIENTES | verificar descripcion vigente en catalogo.win antes de compra. | 969800030540 | REVISAR | Equivale a 150 m. Usar en circuitos de tomacorrientes generales y cocina.
3 | TUBERIA PVC SAP ELECTRICA D=25 mm (1 in) L=3 m PARA ALIMENTADOR | Buscar en catalogo.win como TUBERIA PVC SAP 25mm / 1 pulgada L=3m. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Equivale a 27 m para cubrir 25 m de metrado y margen de instalacion.
4 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO LSOH 450/750 V 1.5 mm2 | CONDUCTOR COBRE ELECTRICO 1.5 mm2 LSOH o THW/LSOH. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Circuitos C1, C4 y C6 de alumbrado.
5 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO LSOH 450/750 V 2.5 mm2 | CONDUCTOR COBRE ELECTRICO 2.5 mm2 LSOH o THW/LSOH. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Circuitos C2, C3, C5 y C7 de tomacorrientes.
6 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO LSOH 0.6/1 kV 10 mm2 PARA ALIMENTADOR | CONDUCTOR COBRE ELECTRICO 10 mm2. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Alimentador general y conexion a tablero general.
7 | CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4 x 2 in PARA SALIDA DE LUZ | CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO 4 x 2. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Una por luminaria. Total segun modelo electrico: 19.
8 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 4 x 2 in PARA INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE | CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 4 x 2. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Incluye 16 interruptores y 24 tomacorrientes.
9 | TABLERO GENERAL METALICO TG-01 12 POLOS EQUIPADO | TABLERO METALICO RIEL DIN 12 POLOS. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Tablero general primer piso. Sistema monofasico 220 V, 60 Hz.
10 | TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO TD 8 POLOS EQUIPADO | TABLERO METALICO RIEL DIN 8 POLOS. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Tableros de segundo y tercer piso.
11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 40 A CURVA C 6 kA O SUPERIOR | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 40A. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Interruptor general para demanda maxima estimada de 30.8 A.
12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 10 A PARA ALUMBRADO | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 10A. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Circuitos C1, C4 y C6.
13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 16 A PARA TOMACORRIENTES | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 16A. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Circuitos C2, C5 y C7.
14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 20 A PARA COCINA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 20A. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Circuito C3 tomacorrientes especiales de cocina.
15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40 A 30 mA TIPO AC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30mA. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Proteccion diferencial general.
16 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25 A 30 mA TIPO AC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30mA. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Proteccion diferencial de circuitos derivados de tomacorrientes.
17 | INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRABLE CON PLACA | INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRABLE. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Cantidad calculada desde modelo electrico.
18 | INTERRUPTOR CONMUTADO DE 3 VIAS EMPOTRABLE CON PLACA | INTERRUPTOR CONMUTADOR 3 VIAS. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Escaleras y pasadizos.
19 | TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA EMPOTRABLE | TOMACORRIENTE DOBLE CON TIERRA. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Tomacorrientes generales y cocina.
20 | TOMACORRIENTE PROTEGIDO TIPO GFCI / DIFERENCIAL PARA BANO | TOMACORRIENTE GFCI o TOMACORRIENTE DIFERENCIAL. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Banos de segundo y tercer piso.
21 | LUMINARIA LED INTERIOR TIPO PANEL / SOBREPONER 18 W APROX. | LUMINARIA LED INTERIOR 18W. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Una por punto de luz del modelo electrico.
22 | KIT DE POZO DE PUESTA A TIERRA COMPLETO | VARILLA PUESTA A TIERRA, CAJA REGISTRO PUESTA TIERRA y CONECTOR AB. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Incluye electrodo, caja de registro, conectores y tratamiento.
23 | CINTA AISLANTE ELECTRICA PVC 19 mm x 18 m APROX. | CINTA AISLANTE ELECTRICA PVC. | POR VERIFICAR EN CATALOGO.WIN | VALIDAR | Aislamiento de empalmes y rotulado temporal durante instalacion.

## RESUMEN TECNICO
Parametro | Valor
Potencia instalada | 7.00 kW
Demanda maxima | 6.10 kW
Corriente de demanda | 30.8 A
Circuitos derivados | 7
Luminarias | 19
Interruptores simples | 11
Interruptores conmutados | 5
Tomacorrientes dobles | 22
Tomacorrientes protegidos | 2
Tableros | 3