## Presupuesto
PRESUPUESTO REFERENCIAL ACADÉMICO
Partida | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario (S/) | Parcial (S/)
01.01 | Conductor AAAC 50 mm² | m | 21873 | 5.8 | 126863.4
01.02 | Poste CAC 13 m instalado | ud | 72 | 3800 | 273600
01.03 | Poste CAC 15 m instalado | ud | 30 | 4384.62 | 131538.6
01.04 | Poste CAC 17 m instalado | ud | 9 | 4969.23 | 44723.07
02.01 | Armado de suspensión | jgo | 30 | 1200 | 36000
02.02 | Armado de ángulo | jgo | 41 | 1800 | 73800
02.03 | Armado de anclaje y retención adicional | jgo | 38 | 2800 | 106400
02.04 | Armado terminal | jgo | 2 | 2800 | 5600
03.01 | Retenida y anclaje por ramal | ud | 160 | 2600 | 416000
03.02 | Puesta a tierra de apoyo | ud | 111 | 1200 | 133200
04.01 | Transformador 250 kVA netos en sitio | ud | 2 | 105000 | 210000
04.02 | Celda de protección y maniobra | ud | 2 | 55000 | 110000
04.03 | Conjunto neutro artificial / NGR | jgo | 1 | 60000 | 60000
04.04 | Malla de tierra de subestación | ud | 2 | 25000 | 50000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1777725.07
| Logística y transporte |  |  | 12% | 213327.01
| Ingeniería y supervisión |  |  | 8% | 142218.01
| Contingencia académica |  |  | 20% | 426654.02
| TOTAL REFERENCIAL |  |  |  | 2559924.11
Moneda: PEN. Precios estimados de octubre de 2026.
No son cotizaciones. Total sin IGV desagregado.
Poste instalado: incluye montaje y cimentación tipo.
Precios 15/17 m: escalamiento por longitud respecto a 13 m.

## Resumen
METRADOS DE LA LÍNEA PRIMARIA
Limbani – Huancasayani · Sistema aislado
Ítem | Descripción | Unidad | Desarrollo | Cantidad
01.01 | Poste CAC 13 m / 600 daN | ud | Conteo por altura | 72
01.02 | Poste CAC 15 m / 600 daN | ud | Conteo por altura | 30
01.03 | Poste CAC 17 m / 600 daN | ud | Conteo por altura | 9
| TOTAL DE POSTES | ud | 72 + 30 + 9 | 111
02.01 | Armado de suspensión | jgo | Conteo por función | 30
02.02 | Armado de ángulo | jgo | Conteo por función | 41
02.03 | Armado de anclaje | jgo | Conteo por función | 22
02.04 | Retención adicional | jgo | Conteo por función | 16
02.05 | Armado terminal | jgo | Conteo por función | 2
| TOTAL DE ARMADOS | jgo | 30 + 41 + 22 + 16 + 2 | 111
03.01 | Retenida y anclaje por ramal | ud | Suma de ramales retenidos | 160
03.02 | Transformación de salida y llegada | ud | 1 de salida + 1 de llegada | 2
04.01 | Longitud horizontal del eje | m | Suma de longitudes XY de los 110 vanos | 6696.3687
04.02 | Conductor por fase (EDS) | m | Suma de longitudes de catenaria | 6758.1203
04.03 | Terna tendida | m | 3 × longitud por fase | 20274.3609
04.04 | Puentes y colas | m | 3 fases × 160 ramales × 2 m | 960
04.05 | Reserva adicional | m | Redondeo superior de 3% de tendido + puentes | 638
| CONDUCTOR PARA SUMINISTRO | m | Redondeo superior de tendido + puentes + reserva | 21873
Cantidades del corredor de gabinete EPSG:32719.
Catenaria EDS a 15 °C y tracción inicial 15% RTS.

## Postes
PLANILLA DE POSTES Y ARMADOS
Poste | Este (m) | Norte (m) | Cota DEM (m) | Altura (m) | Empotr. (m) | Amarre (m) | Ángulo (°) | Función | Ramales | Postes (ud) | Armados (jgo) | Puentes (m)
P001 | 425715 | 8436650 | 3235.3252 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | TERMINAL | 1 | 1 | 1 | 6
P002 | 425745.1583 | 8436613.7608 | 3249.6406 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P003 | 425775.3166 | 8436577.5216 | 3261.1058 | 15 | 2.1 | 12.4 | 92.5941 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P004 | 425715.1056 | 8436531.8635 | 3261.1198 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P005 | 425654.8947 | 8436486.2055 | 3260.1333 | 15 | 2.1 | 12.4 | 14.06 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P006 | 425610.4224 | 8436430.8276 | 3265.7274 | 17 | 2.1 | 14.2 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P007 | 425565.9501 | 8436375.4498 | 3270.119 | 15 | 2.1 | 12.4 | 7.8217 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P008 | 425536.3788 | 8436326.1281 | 3270.414 | 13 | 1.9 | 10.6 | 13.4869 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P009 | 425515.3437 | 8436259.2435 | 3272.268 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P010 | 425494.3087 | 8436192.359 | 3278.5608 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.8026 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P011 | 425462.5305 | 8436153.4795 | 3289.0418 | 13 | 1.9 | 10.6 | 57.4118 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P012 | 425481.5236 | 8436095.5444 | 3292.781 | 13 | 1.9 | 10.6 | 23.8941 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P013 | 425476.0891 | 8436041.5088 | 3296.3307 | 13 | 1.9 | 10.6 | 68.6119 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P014 | 425437.8975 | 8436030.8132 | 3308.0455 | 13 | 1.9 | 10.6 | 53.1919 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P015 | 425411.9669 | 8435963.8322 | 3318.7524 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P016 | 425386.0363 | 8435896.8511 | 3330.0829 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P017 | 425360.1056 | 8435829.87 | 3337.3697 | 13 | 1.9 | 10.6 | 25.9267 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P018 | 425364.1056 | 8435781.87 | 3339.7054 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0.5582 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P019 | 425367.629 | 8435733.953 | 3343.7868 | 13 | 1.9 | 10.6 | 26.8253 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P020 | 425357.629 | 8435709.953 | 3348.5825 | 13 | 1.9 | 10.6 | 13.8737 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P021 | 425353.629 | 8435683.953 | 3351.4854 | 13 | 1.9 | 10.6 | 7.5008 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P022 | 425352.2957 | 8435622.6196 | 3362.4579 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P023 | 425350.9623 | 8435561.2863 | 3369.674 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P024 | 425349.629 | 8435499.953 | 3378.5335 | 17 | 2.1 | 14.2 | 4.3817 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P025 | 425353.629 | 8435426.953 | 3376.4163 | 17 | 2.1 | 14.2 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P026 | 425357.629 | 8435353.953 | 3379.7079 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P027 | 425361.629 | 8435280.953 | 3386.5424 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P028 | 425365.629 | 8435207.953 | 3394.7255 | 15 | 2.1 | 12.4 | 15.1425 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P029 | 425353.3535 | 8435150.2313 | 3401.8413 | 13 | 1.9 | 10.6 | 3.876 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P030 | 425351.3535 | 8435136.2313 | 3403.3906 | 15 | 2.1 | 12.4 | 6.0309 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P031 | 425348.3535 | 8435054.384 | 3409.713 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P032 | 425345.3535 | 8434972.5368 | 3415.8596 | 15 | 2.1 | 12.4 | 5.4619 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P033 | 425349.6624 | 8434899.2035 | 3420.5315 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P034 | 425353.9714 | 8434825.8701 | 3428.2097 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P035 | 425358.2804 | 8434752.5368 | 3430.1757 | 13 | 1.9 | 10.6 | 152.5349 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P036 | 425345.4974 | 8434773.9568 | 3437.6292 | 13 | 1.9 | 10.6 | 51.7996 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P037 | 425325.6574 | 8434776.5239 | 3450.2242 | 13 | 1.9 | 10.6 | 48.7135 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P038 | 425302.8205 | 8434756.4323 | 3470.8716 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.9395 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P039 | 425293.96 | 8434681.2279 | 3468.7484 | 17 | 2.1 | 14.2 | 10.2314 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P040 | 425269.9436 | 8434602.433 | 3476.766 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P041 | 425245.9272 | 8434523.6381 | 3499.5001 | 17 | 2.1 | 14.2 | 21.7281 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P042 | 425251.1762 | 8434460.8288 | 3494.3856 | 17 | 2.1 | 14.2 | 29.0705 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P043 | 425230.6558 | 8434415.3669 | 3502.2573 | 15 | 2.1 | 12.4 | 23.1364 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P044 | 425229.0402 | 8434335.3653 | 3505.8338 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P045 | 425227.4246 | 8434255.3637 | 3516.0023 | 13 | 1.9 | 10.6 | 30.9523 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P046 | 425257.9486 | 8434202.0559 | 3514.7779 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P047 | 425288.4726 | 8434148.7481 | 3516.1706 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P048 | 425318.9966 | 8434095.4404 | 3520.6697 | 13 | 1.9 | 10.6 | 76.9043 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P049 | 425290.8352 | 8434069.2793 | 3530.5858 | 13 | 1.9 | 10.6 | 65.3824 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P050 | 425315.8155 | 8433993.6287 | 3538.976 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.0082 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P051 | 425350.0515 | 8433946.991 | 3538.7938 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P052 | 425384.2875 | 8433900.3533 | 3541.9263 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.6065 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P053 | 425376.6116 | 8433817.995 | 3563.453 | 13 | 1.9 | 10.6 | 28.1806 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P054 | 425395.2557 | 8433773.7632 | 3565.3465 | 13 | 1.9 | 10.6 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P055 | 425413.8999 | 8433729.5314 | 3564.054 | 13 | 1.9 | 10.6 | 20.3921 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P056 | 425417.1009 | 8433655.1381 | 3574.6033 | 13 | 1.9 | 10.6 | 59.2973 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P057 | 425489.2636 | 8433616.3818 | 3565.0654 | 13 | 1.9 | 10.6 | 102.7065 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P058 | 425458.2549 | 8433580.6416 | 3573.0507 | 13 | 1.9 | 10.6 | 1.2074e-06 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P059 | 425427.2461 | 8433544.9013 | 3588.8655 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.9547 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P060 | 425412.867 | 8433509.295 | 3597.31 | 15 | 2.1 | 12.4 | 20.1392 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P061 | 425410.6651 | 8433441.1778 | 3600.0184 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P062 | 425408.4632 | 8433373.0607 | 3590.8799 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P063 | 425406.2613 | 8433304.9436 | 3603.6786 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P064 | 425404.0595 | 8433236.8265 | 3599.5748 | 13 | 1.9 | 10.6 | 44.6191 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P065 | 425363.4515 | 8433198.2512 | 3609.2428 | 15 | 2.1 | 12.4 | 26.275 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P066 | 425339.3565 | 8433132.7473 | 3621.4274 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P067 | 425315.2616 | 8433067.2433 | 3624.8749 | 15 | 2.1 | 12.4 | 19.9368 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P068 | 425278.596 | 8433023.7512 | 3636.6888 | 15 | 2.1 | 12.4 | 8.5377e-07 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P069 | 425241.9303 | 8432980.2591 | 3648.2096 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.2293 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P070 | 425210.0383 | 8432920.0331 | 3645.2785 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P071 | 425178.1463 | 8432859.807 | 3647.0346 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.6743 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P072 | 425139.9778 | 8432815.2392 | 3646.3537 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P073 | 425101.8093 | 8432770.6715 | 3655.9977 | 15 | 2.1 | 12.4 | 8.095 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P074 | 425063.2853 | 8432710.1597 | 3664.8647 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P075 | 425024.7613 | 8432649.6479 | 3661.6178 | 15 | 2.1 | 12.4 | 16.1014 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P076 | 424988.407 | 8432617.5789 | 3666.9014 | 13 | 1.9 | 10.6 | 20.847 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P077 | 424963.7041 | 8432570.5999 | 3665.9674 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P078 | 424939.0012 | 8432523.6209 | 3672.0284 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.7004 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P079 | 424920.3819 | 8432454.3086 | 3671.1606 | 13 | 1.9 | 10.6 | 17.083 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P080 | 424884.2329 | 8432396.7253 | 3674.7235 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.8107 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P081 | 424819.5615 | 8432349.6181 | 3684.9363 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P082 | 424754.8901 | 8432302.5108 | 3689.2067 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P083 | 424690.2187 | 8432255.4036 | 3699.6809 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.4879 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P084 | 424641.0667 | 8432199.7343 | 3708.0892 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P085 | 424591.9146 | 8432144.065 | 3715.4127 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P086 | 424542.7626 | 8432088.3956 | 3727.6669 | 13 | 1.9 | 10.6 | 27.829 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P087 | 424534.0498 | 8432052.4175 | 3723.8425 | 13 | 1.9 | 10.6 | 22.7655 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P088 | 424545.2945 | 8431982.6223 | 3721.8603 | 13 | 1.9 | 10.6 | 37.5642 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P089 | 424518.9309 | 8431933.888 | 3730.0481 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P090 | 424492.5672 | 8431885.1536 | 3737.0069 | 15 | 2.1 | 12.4 | 27.2034 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P091 | 424491.2338 | 8431821.9506 | 3740.6543 | 15 | 2.1 | 12.4 | 33.6155 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P092 | 424515.3984 | 8431783.8834 | 3738.1882 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.857 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P093 | 424506.7964 | 8431732.203 | 3739.6124 | 13 | 1.9 | 10.6 | 71.0086 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P094 | 424459.209 | 8431724.2042 | 3747.525 | 13 | 1.9 | 10.6 | 36.9488 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P095 | 424425.2257 | 8431688.4054 | 3754.5948 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.1228 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P096 | 424397.8942 | 8431622.0514 | 3758.417 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P097 | 424370.5626 | 8431555.6973 | 3756.3325 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P098 | 424343.2311 | 8431489.3433 | 3750.2561 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P099 | 424315.8996 | 8431422.9892 | 3760.2647 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P100 | 424288.568 | 8431356.6352 | 3758.5861 | 15 | 2.1 | 12.4 | 27.5794 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P101 | 424253.7024 | 8431327.3445 | 3764.4393 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P102 | 424218.8367 | 8431298.0539 | 3762.0948 | 13 | 1.9 | 10.6 | 15.8175 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P103 | 424175.0795 | 8431278.3739 | 3770.4665 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P104 | 424131.3223 | 8431258.6939 | 3771.4103 | 13 | 1.9 | 10.6 | 19.8216 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P105 | 424075.5262 | 8431204.7414 | 3763.6176 | 13 | 1.9 | 10.6 | 8.5377e-07 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0
P106 | 424019.7301 | 8431150.7889 | 3758.4739 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.4086 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P107 | 423992.6228 | 8431098.8353 | 3758.7369 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 12
P108 | 423965.5155 | 8431046.8817 | 3763.5348 | 13 | 1.9 | 10.6 | 35.1043 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P109 | 423971.2919 | 8431003.3025 | 3759.5291 | 13 | 1.9 | 10.6 | 37.2839 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 12
P110 | 423952.3972 | 8430970.2212 | 3759.9286 | 13 | 1.9 | 10.6 | 8.3322 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 12
P111 | 423945.208 | 8430951.8777 | 3760.8973 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | TERMINAL | 1 | 1 | 1 | 6

## Vanos
LONGITUD DE CONDUCTOR POR CATENARIA EDS
Vano | Inicial | Final | L horiz. (m) | Δz amarre (m) | H EDS (N) | q (N/m) | a = H/q (m) | u (–) | x0 (m) | u0 (–) | u1 (–) | Cable/fase (m) | Terna (m)
V001 | P001 | P002 | 47.1466 | 14.3154 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29914 | -474.6618 | 0.28499 | 0.3133 | 49.2735 | 147.8206
V002 | P002 | P003 | 47.1466 | 13.2652 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.27777 | -439.0573 | 0.26361 | 0.29192 | 48.9787 | 146.9362
V003 | P003 | P004 | 75.5646 | 0.013908 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.00018404 | 37.4758 | -0.022501 | 0.022869 | 75.5711 | 226.7134
V004 | P004 | P005 | 75.5646 | -0.98643 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.013053 | 59.5219 | -0.035737 | 0.0096322 | 75.5776 | 226.7327
V005 | P005 | P006 | 71.0245 | 7.394 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10391 | -137.5542 | 0.082589 | 0.12523 | 71.4137 | 214.2412
V006 | P006 | P007 | 71.0245 | 2.5917 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.036479 | -25.2445 | 0.015157 | 0.057801 | 71.0772 | 213.2316
V007 | P007 | P008 | 57.5074 | -1.505 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.026167 | 72.3351 | -0.04343 | -0.0089026 | 57.5299 | 172.5898
V008 | P008 | P009 | 70.1143 | 1.854 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.026438 | -8.9758 | 0.0053891 | 0.047486 | 70.144 | 210.432
V009 | P009 | P010 | 70.1143 | 6.2928 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.089624 | -114.2154 | 0.068576 | 0.11067 | 70.4013 | 211.2039
V010 | P010 | P011 | 50.2142 | 10.481 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20723 | -320.0429 | 0.19216 | 0.22231 | 51.2982 | 153.8946
V011 | P011 | P012 | 60.9689 | 3.7392 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.061288 | -71.5934 | 0.042985 | 0.079591 | 61.0869 | 183.2607
V012 | P012 | P013 | 54.3082 | 3.5497 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.065312 | -81.6262 | 0.049009 | 0.081616 | 54.4265 | 163.2794
V013 | P013 | P014 | 39.6609 | 11.7148 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29123 | -465.2265 | 0.27933 | 0.30314 | 41.3557 | 124.0672
V014 | P014 | P015 | 71.8252 | 12.5069 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17325 | -252.6381 | 0.15169 | 0.19481 | 72.9115 | 218.7344
V015 | P015 | P016 | 71.8252 | 11.3306 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.15709 | -225.731 | 0.13553 | 0.17865 | 72.7189 | 218.1568
V016 | P016 | P017 | 71.8252 | 5.4867 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.07631 | -91.1849 | 0.054748 | 0.097872 | 72.04 | 216.1201
V017 | P017 | P018 | 48.1664 | 2.3358 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.048473 | -56.6509 | 0.034014 | 0.062933 | 48.2247 | 144.674
V018 | P018 | P019 | 48.0464 | 4.0813 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.084841 | -117.2821 | 0.070417 | 0.099264 | 48.2211 | 144.6633
V019 | P019 | P020 | 26 | 4.7957 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.18342 | -292.4908 | 0.17561 | 0.19122 | 26.4388 | 79.3165
V020 | P020 | P021 | 26.3059 | 2.9029 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11013 | -170.2712 | 0.10223 | 0.11803 | 26.4659 | 79.3976
V021 | P021 | P022 | 61.3478 | 10.9725 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17791 | -265.6361 | 0.15949 | 0.19632 | 62.3248 | 186.9743
V022 | P022 | P023 | 61.3478 | 9.0161 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14643 | -213.2181 | 0.12802 | 0.16485 | 62.0102 | 186.0307
V023 | P023 | P024 | 61.3478 | 10.6596 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17288 | -257.2705 | 0.15447 | 0.1913 | 62.2704 | 186.8113
V024 | P024 | P025 | 73.1095 | -2.1173 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.028954 | 84.7785 | -0.050902 | -0.0070061 | 73.146 | 219.4381
V025 | P025 | P026 | 73.1095 | 1.4916 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.020399 | 2.5794 | -0.0015487 | 0.042347 | 73.1306 | 219.3918
V026 | P026 | P027 | 73.1095 | 6.8345 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.09334 | -118.907 | 0.071393 | 0.11529 | 73.4341 | 220.3023
V027 | P027 | P028 | 73.1095 | 8.1831 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11169 | -149.4658 | 0.08974 | 0.13364 | 73.5719 | 220.7156
V028 | P028 | P029 | 59.0126 | 5.3158 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.089953 | -120.3142 | 0.072238 | 0.10767 | 59.2546 | 177.7638
V029 | P029 | P030 | 14.1421 | 3.3493 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.23467 | -383.784 | 0.23043 | 0.23892 | 14.5334 | 43.6001
V030 | P030 | P031 | 81.9022 | 8.1224 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.099 | -123.9365 | 0.074412 | 0.12359 | 82.3122 | 246.9365
V031 | P031 | P032 | 81.9022 | 4.3466 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.05304 | -47.3892 | 0.028453 | 0.077627 | 82.0257 | 246.0771
V032 | P032 | P033 | 73.4598 | 4.6719 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.06355 | -69.1151 | 0.041497 | 0.085603 | 73.6142 | 220.8425
V033 | P033 | P034 | 73.4598 | 7.6782 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10433 | -137.0275 | 0.082272 | 0.12638 | 73.8659 | 221.5978
V034 | P034 | P035 | 73.4598 | 0.16598 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.0022593 | 32.967 | -0.019794 | 0.024312 | 73.466 | 220.3979
V035 | P035 | P036 | 24.9444 | 7.4535 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29452 | -478.0679 | 0.28704 | 0.30201 | 26.0344 | 78.1032
V036 | P036 | P037 | 20.0053 | 12.595 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.59402 | -979.3649 | 0.58802 | 0.60003 | 23.6401 | 70.9202
V037 | P037 | P038 | 30.4171 | 20.6474 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.63521 | -1042.7592 | 0.62608 | 0.64434 | 36.7633 | 110.2898
V038 | P038 | P039 | 75.7245 | 1.4768 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.0195 | 5.3845 | -0.0032329 | 0.042233 | 75.7455 | 227.2364
V039 | P039 | P040 | 82.3737 | 8.0176 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.097169 | -120.651 | 0.07244 | 0.1219 | 82.7713 | 248.314
V040 | P040 | P041 | 82.3737 | 22.7342 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.27257 | -412.7921 | 0.24784 | 0.2973 | 85.4614 | 256.3842
V041 | P041 | P042 | 63.0282 | -5.1145 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.081053 | 166.5102 | -0.099974 | -0.062131 | 63.2391 | 189.7173
V042 | P042 | P043 | 49.8786 | 6.0717 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.12143 | -177.3007 | 0.10645 | 0.1364 | 50.2487 | 150.746
V043 | P043 | P044 | 80.0179 | 3.5765 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.044677 | -34.4014 | 0.020655 | 0.068698 | 80.1055 | 240.3165
V044 | P044 | P045 | 80.0179 | 8.3686 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10438 | -133.8465 | 0.080362 | 0.12841 | 80.462 | 241.3859
V045 | P045 | P046 | 61.4283 | -1.2244 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.01993 | 63.9083 | -0.038371 | -0.0014891 | 61.4439 | 184.3318
V046 | P046 | P047 | 61.4283 | 1.3927 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.022669 | -7.0419 | 0.004228 | 0.04111 | 61.4475 | 184.3426
V047 | P047 | P048 | 61.4283 | 4.4991 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.073171 | -91.1555 | 0.05473 | 0.091612 | 61.5963 | 184.7888
V048 | P048 | P049 | 38.4378 | 9.9161 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.25519 | -405.815 | 0.24365 | 0.26673 | 39.6971 | 119.0913
V049 | P049 | P050 | 79.6683 | 8.3902 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10511 | -135.2317 | 0.081194 | 0.12903 | 80.1164 | 240.3492
V050 | P050 | P051 | 57.8548 | -0.18225 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.00315 | 34.1738 | -0.020518 | 0.014218 | 57.858 | 173.574
V051 | P051 | P052 | 57.8548 | 3.1326 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.054116 | -61.2052 | 0.036748 | 0.071484 | 57.9425 | 173.8274
V052 | P052 | P053 | 82.7152 | 21.5267 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.25737 | -387.3057 | 0.23254 | 0.2822 | 85.4787 | 256.4362
V053 | P053 | P054 | 48.0006 | 1.8936 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.039437 | -41.6834 | 0.025027 | 0.053847 | 48.0395 | 144.1186
V054 | P054 | P055 | 48.0006 | -1.2926 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.026924 | 68.8438 | -0.041334 | -0.012514 | 48.0196 | 144.0588
V055 | P055 | P056 | 74.4622 | 10.5493 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14119 | -197.9293 | 0.11884 | 0.16355 | 75.2119 | 225.6356
V056 | P056 | P057 | 81.9115 | -9.5379 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.11617 | 234.4376 | -0.14076 | -0.091578 | 82.4732 | 247.4195
V057 | P057 | P058 | 47.3171 | 7.9853 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16797 | -256.0945 | 0.15376 | 0.18217 | 47.9877 | 143.9632
V058 | P058 | P059 | 47.3171 | 15.8147 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.32829 | -523.1184 | 0.31408 | 0.34249 | 49.8915 | 149.6745
V059 | P059 | P060 | 38.4002 | 10.2446 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.26371 | -420.0206 | 0.25218 | 0.27524 | 39.7441 | 119.2322
V060 | P060 | P061 | 68.1527 | 2.7084 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.039726 | -32.0894 | 0.019267 | 0.060186 | 68.2112 | 204.6337
V061 | P061 | P062 | 68.1527 | -10.9385 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.15981 | 300.2416 | -0.18027 | -0.13935 | 69.0296 | 207.0888
V062 | P062 | P063 | 68.1527 | 12.7987 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1867 | -276.8712 | 0.16624 | 0.20715 | 69.3487 | 208.0461
V063 | P063 | P064 | 68.1527 | -4.1038 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.060174 | 134.2989 | -0.080634 | -0.039715 | 68.2809 | 204.8426
V064 | P064 | P065 | 56.0095 | 11.468 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20334 | -310.6599 | 0.18652 | 0.22015 | 57.174 | 171.5221
V065 | P065 | P066 | 69.795 | 12.1847 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17369 | -254.3907 | 0.15274 | 0.19464 | 70.8556 | 212.5668
V066 | P066 | P067 | 69.795 | 3.4475 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.049371 | -47.3314 | 0.028418 | 0.070323 | 69.8852 | 209.6555
V067 | P067 | P068 | 56.8852 | 11.8139 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20621 | -314.9995 | 0.18913 | 0.22328 | 58.1017 | 174.3052
V068 | P068 | P069 | 56.8852 | 9.7208 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17006 | -254.7909 | 0.15298 | 0.18713 | 57.7125 | 173.1376
V069 | P069 | P070 | 68.149 | -2.9312 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.042995 | 105.6842 | -0.063454 | -0.022536 | 68.2167 | 204.6502
V070 | P070 | P071 | 68.149 | 1.7561 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.025764 | -8.8368 | 0.0053057 | 0.046223 | 68.1763 | 204.529
V071 | P071 | P072 | 58.6781 | -0.68089 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.011603 | 48.6642 | -0.029218 | 0.0060125 | 58.6851 | 176.0553
V072 | P072 | P073 | 58.6781 | 11.444 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1938 | -293.45 | 0.17619 | 0.21142 | 59.7866 | 179.3599
V073 | P073 | P074 | 71.7341 | 10.667 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14815 | -210.8791 | 0.12661 | 0.16968 | 72.5283 | 217.5849
V074 | P074 | P075 | 71.7341 | -5.0469 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.070292 | 152.9417 | -0.091827 | -0.048758 | 71.9169 | 215.7507
V075 | P075 | P076 | 48.4773 | 3.4835 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.071795 | -95.3385 | 0.057242 | 0.086348 | 48.604 | 145.8121
V076 | P076 | P077 | 53.0779 | -0.93399 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.017595 | 55.8438 | -0.033529 | -0.0016607 | 53.0883 | 159.265
V077 | P077 | P078 | 53.0779 | 6.061 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11394 | -163.2309 | 0.098005 | 0.12987 | 53.425 | 160.2751
V078 | P078 | P079 | 71.7696 | -0.86776 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.01209 | 56.0206 | -0.033635 | 0.0094558 | 71.7804 | 215.3412
V079 | P079 | P080 | 67.9896 | 3.5629 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.052375 | -53.2383 | 0.031965 | 0.072786 | 68.0876 | 204.2628
V080 | P080 | P081 | 80.0093 | 10.2128 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.12729 | -172.0001 | 0.10327 | 0.15131 | 80.6661 | 241.9982
V081 | P081 | P082 | 80.0093 | 4.2704 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.053344 | -48.8409 | 0.029324 | 0.077363 | 80.1308 | 240.3925
V082 | P082 | P083 | 80.0093 | 10.4742 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.13053 | -177.3958 | 0.10651 | 0.15455 | 80.6996 | 242.0987
V083 | P083 | P084 | 74.263 | 8.4083 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11297 | -151.0295 | 0.090679 | 0.13527 | 74.7436 | 224.2308
V084 | P084 | P085 | 74.263 | 7.3235 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.098449 | -126.8386 | 0.076155 | 0.12074 | 74.6294 | 223.8881
V085 | P085 | P086 | 74.263 | 12.2542 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16426 | -236.4445 | 0.14196 | 0.18655 | 75.2733 | 225.8199
V086 | P086 | P087 | 37.0181 | -3.8244 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10313 | 190.2694 | -0.11424 | -0.092013 | 37.2159 | 111.6478
V087 | P087 | P088 | 70.6951 | -1.9822 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.028033 | 82.0376 | -0.049256 | -0.0068101 | 70.7282 | 212.1847
V088 | P088 | P089 | 55.4083 | 8.1879 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14723 | -217.5194 | 0.1306 | 0.16387 | 56.0125 | 168.0376
V089 | P089 | P090 | 55.4083 | 8.7587 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.15742 | -234.4813 | 0.14078 | 0.17405 | 56.0988 | 168.2965
V090 | P090 | P091 | 63.2171 | 3.6474 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.057661 | -64.4282 | 0.038683 | 0.076639 | 63.3261 | 189.9782
V091 | P091 | P092 | 45.0892 | -4.2661 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.09447 | 179.8886 | -0.10801 | -0.080935 | 45.2919 | 135.8757
V092 | P092 | P093 | 52.3915 | 1.4242 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.027179 | -19.0713 | 0.011451 | 0.042907 | 52.413 | 157.239
V093 | P093 | P094 | 48.2549 | 7.9126 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16324 | -247.7594 | 0.14876 | 0.17773 | 48.901 | 146.7031
V094 | P094 | P095 | 49.3601 | 7.0698 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14274 | -213.0578 | 0.12792 | 0.15756 | 49.8656 | 149.5969
V095 | P095 | P096 | 71.7626 | 5.6222 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.078259 | -94.4615 | 0.056715 | 0.099802 | 71.988 | 215.9641
V096 | P096 | P097 | 71.7626 | -2.0846 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.029042 | 84.2518 | -0.050585 | -0.0074986 | 71.7984 | 215.3953
V097 | P097 | P098 | 71.7626 | -7.8763 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10953 | 218.3042 | -0.13107 | -0.087985 | 72.1991 | 216.5972
V098 | P098 | P099 | 71.7626 | 11.8085 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1638 | -236.94 | 0.14226 | 0.18535 | 72.7331 | 218.1994
V099 | P099 | P100 | 71.7626 | -1.6786 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.023387 | 74.8331 | -0.04493 | -0.0018436 | 71.7878 | 215.3634
V100 | P100 | P101 | 45.5363 | 4.0533 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.088892 | -125.2843 | 0.075222 | 0.10256 | 45.7178 | 137.1533
V101 | P101 | P102 | 45.5363 | -2.3445 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.051463 | 108.4819 | -0.065133 | -0.037793 | 45.598 | 136.7941
V102 | P102 | P103 | 47.9791 | 8.3718 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17361 | -265.1608 | 0.1592 | 0.18801 | 48.7057 | 146.117
V103 | P103 | P104 | 47.9791 | 0.94376 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.019668 | -8.7687 | 0.0052648 | 0.034072 | 47.9901 | 143.9702
V104 | P104 | P105 | 77.6149 | -7.7927 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10023 | 205.7359 | -0.12353 | -0.076925 | 78.0121 | 234.0364
V105 | P105 | P106 | 77.6149 | -5.1437 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.066218 | 149.0959 | -0.089518 | -0.042918 | 77.7922 | 233.3766
V106 | P106 | P107 | 58.6002 | 0.26301 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.004488 | 21.8252 | -0.013104 | 0.02208 | 58.6038 | 175.8114
V107 | P107 | P108 | 58.6002 | 4.7979 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.08178 | -106.9072 | 0.064188 | 0.099372 | 58.7993 | 176.3979
V108 | P108 | P109 | 43.9604 | -4.0056 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.090991 | 173.5291 | -0.10419 | -0.077794 | 44.1438 | 132.4313
V109 | P109 | P110 | 38.0971 | 0.39948 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.010485 | 1.5848 | -0.00095153 | 0.021922 | 38.1 | 114.3
V110 | P110 | P111 | 19.7019 | 0.96863 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.049144 | -72.0001 | 0.043229 | 0.055059 | 19.7259 | 59.1776

## Parametros
PARÁMETROS DE DISEÑO |  |  |  | Limbani – Huancasayani · 2026
n | Número de fases | ud | 3 | Terna AAAC 50 mm²
lp | Longitud por puente y ramal | m | 2 | Asignación geométrica académica por fase
s | Reserva de conductor | % | 3% | Reserva adicional sobre tendido y puentes
RTS | Carga de rotura del conductor | N | 14700 | Dato tipo AAAC del modelo de diseño
fEDS | Fracción de tracción inicial | % | 15% | Estado EDS, 15 °C
m | Masa lineal | kg/km | 135 | Dato tipo AAAC 6201-T81
g | Aceleración de gravedad | m/s² | 9.8066 | Constante de cálculo
W | Carga transversal de poste | daN | 600 | Capacidad tipo para verificación de flexión
kr | Relación rotura/trabajo | - | 2 | Hipótesis resistente del estudio
phi | Factor de resistencia | - | 0.65 | Hipótesis resistente del estudio
e | Punto de ensayo bajo cima | m | 0.15 | Brazo de ensayo del poste tipo
Tu | Rotura mínima de retenida | kN | 60 | Especificación de retenida de la línea
phiR | Factor resistente de retenida | - | 0.9 | Hipótesis resistente del estudio
theta | Ángulo vertical de retenida | ° | 45 | Geometría ideal del cálculo