## Cuadro de Cargas y M.D.
CUADRO DE CARGAS Y MAXIMA DEMANDA - NAVE INDUSTRIAL 20x40m
Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Ubicacion: Juliaca, Puno ¦ Tension: 380V/220V 3F ¦ Sistema: TN-S
1. CUADRO DE CARGAS POR CIRCUITO
Circuito | Descripcion | Tipo | P. Inst. (kW) | Factor Demanda | M. Demanda (kW) | F.P. | Corriente Ib (A) | Seccion (mm2) | ITM Sugerido | Caida dV (%)
C1 | Alumbrado industrial LED High-Bay 150W | ILUMINACION | 3 | 1 | 3 | 0.95 | 4.7981 | 4 | 3P-16A | 0.38271
C2 | Tomacorrientes industriales Stecker 380V + Shucko 220V | TOMACORRIENTES | 6 | 0.5 | 3 | 0.85 | 5.3625 | 6 | 3P-25A | 0.35644
C3 | Fuerza - Puente Grua 10HP | FUERZA_MOTRIZ | 7.46 | 0.5 | 3.73 | 0.82 | 6.9114 | 6 | 3P-30A | 0.27564
C4 | Fuerza - Compresor de aire 15HP (Estrella-Delta) | FUERZA_MOTRIZ | 11.19 | 0.8 | 8.952 | 0.85 | 16.0018 | 10 | 3P-40A | 0.31909
C5 | Fuerza - Maquinaria taller 25kW (tornos, fresadoras, plasma) | FUERZA_MOTRIZ | 25 | 0.7 | 17.5 | 0.85 | 31.2815 | 16 | 3P-63A | 0.54581
C6 | Alumbrado y tomas oficinas (monofasico 220V) | SERVICIOS | 3 | 0.8 | 2.4 | 0.9 | 4.0517 | 4 | 3P-16A | 0.16159
C7 | Banco de condensadores - compensacion FP automatica | COMPENSACION | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3P-63A | 0
TOTAL INSTALADO |  |  | 55.65 |  | 38.582
2. RESUMEN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y PROTECCION
Potencia Instalada Total |  | 55.65 kW
Suma de Maximas Demandas |  | 38.58 kW
Factor de Simultaneidad (CNE-U) |  | 0.85
Subtotal con Simultaneidad |  | 32.79 kW
Reserva de Crecimiento (20%) |  | 6.56 kW
MAXIMA DEMANDA ADOPTADA |  | 39.35 kW
Corriente de Trabajo (Ib) |  | 66.44 A
Conductor Alimentador Principal |  | 50 mm2 N2XH (Ampacidad 102.6A con derrateo)
Interruptor Termomagnetico General |  | 3P - 100A (IP65)
Compensacion de Factor de Potencia |  | Banco Automatico 15 kVAr (3 x 5 kVAr)
Puesta a Tierra (SPAT) |  | Malla perimetral 6 varillas Cu 5/8x2.4m (R < 5 ohm)