## CALCULO CORRRIENTES
Calculo de Potencia del Transformador
| Potencia de la Electrobomba |  | 15HP
| RPM |  | 1755
| eficiencia |  | 80
| COS FI |  | 0.85
Por lo tanto la potencia se resume en:
| Potencia electrobomba |  |  | 13.428 | KW
| A.P. |  |  | 0.12 | KW
| Inst Interiores |  |  | 2 | KW
| reserva |  |  | 5 | KW
|  |  | TOTAL | 20.548 | KW
| La potencia total en KVA es |  |  | 25.685
Por lo tanto de acuerdo a normas elegimos un trafo de potencia normalizada
| imnediata superior el cual resulta: |  | 25 KVA
CALCULO DE CORRIENTES Y TERMOMAGNETICO
1 EN EL LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR
1.1 Calculo de la corriente nominal
Datos
[8 empty] | Potencia del trasformador |  |  |  |  | : | 5 | KVA
[8 empty] | Voltaje en el lado de alta |  |  |  |  | : | 13.2 | KV |  | RESUMEN GENERAL DE LOS VALORES OBTENIDOS
[8 empty] | Factor de potencia |  |  |  |  | : | 0.9 |  |  | EN LADO PRIMARIO |  |  | EN LADO SECUNDARIO
[17 empty] | Calculo de la corriente nominal |  |  | Calculo de la corriente nominal
[10 empty] | In = | 0.21869 | [5 empty] | In= | 0.21869 | A | In= | 6.56 | A
[17 empty] | Corriente de sobrecarga |  |  | Corriente de sobrecarga
[17 empty] | Ix= | 0.32804 | A | Ix= | 8.2 | A
| 1.2 Corriente de sobrecarga | [15 empty] | Corriente de corto circuito |  |  | Termomagnetico seleccionado
[17 empty] | Icc= | 4.3739 | A | TM-G = | 15
[17 empty] | Corriente Inrush o magnetización | [5 empty] | 0.0002116
[10 empty] | Ix = | 0.32804 | [5 empty] | Iinrush= | 2.6243 | A
[7 empty] | Por lo tanto el fusible tipo expulsión será de 5 A, tipo K | [15 empty] | 0.23
| 1.3.- Corriente de corto circuito | [21 empty] | 0 | 0
[10 empty] | Icc= | 4.3739 |  |  |  |  | Corriente Inrush o magnetización | [6 empty] | 800 | 15.7515
1.4.- Corriente Inrush o Magnetización
[10 empty] | Iinrush= | 2.6243
CALCULO DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
| sub estacion |  |  | M.D. (KW) | In | Id= 1.25 In | [9 empty] | TM NORMALIZADO
| C-I |  |  | 8.49 | 16.1245 | 20.1556 | [9 empty] | 20
| C-II |  |  | 7.55 | 14.3392 | 17.924 | [9 empty] | 20
| C-III |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 40
| C-IV |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 40
| S.E.2 | [14 empty] | 400
|  | Iluminación | [13 empty] | 20
|  | Reserva | [13 empty] | 100
|  | Usos Generales | [13 empty] | 100
| S.E.3 | [14 empty] | 400
|  | Iluminación | [13 empty] | 20
|  | Reserva | [13 empty] | 100
|  | Usos Generales | [13 empty] | 100
|  | CARGA TOTAL |  | 16.04
|  | PERDIDAS TRANSF 5% |  | 0.802
|  | POT TRANSFORMADOR KVA |  | 18.7133
|  | POT. NORMALIZADA KVA |  | 25
| Voltaje en el lado de baja: |  | 0.38 | KV
2.- EN EL LADO SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR
| A.- Cálculo de la corriente nominal secundario | [15 empty] | Icc |  | TM
[7 empty] | Datos: | [9 empty] | tiempo | Corriente | Corriente | tiempo
[7 empty] | Tensión en el lado secundario |  |  |  |  | : | 0.44 |  |  |  | 300 | 4.3739 | 2.375 | 0.01
[7 empty] | Potencia real |  |  |  |  | : | 4.5 |  |  |  | 100 | 4.3739 | 2.375 | 4
[7 empty] | Factor de potencia (cos Ø) |  |  |  |  | : | 0.9 |  |  |  | 12 | 4.3739 | 1.93 | 6
[17 empty] | 0.9 | 4.3739 | 1.52 | 10
[10 empty] | In = | 6.56 | [5 empty] | 0.3 | 4.3739 | 1.19 | 20
[17 empty] | 0.2 | 4.3739 | 0.91 | 31
| B.- Corriente de sobrecarga | [15 empty] | 0.1 | 4.3739
[17 empty] | 0.01 | 4.3739
[10 empty] | Ix = | 8.2
I nominal
| Por lo tanto el termomagnético general será de 125 A, tipo Compac | [15 empty] | tiempo | Corriente
[17 empty] | 300 | 0.21869
|  |  | TM GENERAL |  |  |  | NS COMPAC |  | 15 | [7 empty] | 100 | 0.21869
[17 empty] | 12 | 0.21869
[17 empty] | 0.9 | 0.21869
[17 empty] | 0.3 | 0.21869
[17 empty] | 0.2 | 0.21869
[17 empty] | 0.1 | 0.21869
[17 empty] | 0.01 | 0.21869
𝐼_𝑛=𝑃/(√3×𝑉_𝑙×𝐶𝑜𝑠Ø)
𝐼_𝑛=𝑃/(√3×𝑉_𝑙×𝐶𝑜𝑠Ø)
𝑃=𝑆×𝐶𝑜𝑠∅; [𝑘𝑊]
𝐼_𝑋=1.5×𝐼_𝑛; [𝐴]
𝐼_𝑐𝑐=20×𝐼_𝑛; [𝐴]
𝐼_𝑖𝑛𝑟𝑢𝑠ℎ=12×𝐼_𝑛; [𝐴]
𝐼_𝑋=1.25×𝐼_𝑛; [𝐴]

## DAÑO TERMICO
Calculo de Potencia del Transformador
Potencia de la Electrobomba |  | 15HP
RPM |  | 1755
eficiencia |  | 80
COS FI |  | 0.85
Por lo tanto la potencia se resume en:
Potencia electrobomba |  |  |  | 13.428 | KW
A.P. |  |  |  | 0.12 | KW
Inst Interiores |  |  |  | 2 | KW
reserva |  |  |  | 5 | KW
|  | TOTAL |  | 20.548 | KW
La potencia total en KVA es |  |  |  | 25.685
Por lo tanto de acuerdo a normas elegimos un trafo de potencia normalizada
imnediata superior el cual resulta: |  | 25 KVA
CÁLCULO DE CORRIENTE DE MAGNETIZACION Y DAÑO | [8 empty] | TIPO | FACTOR
TERMICO TRANSFORMADORES Y CONDUCTORES
[9 empty] | NKY-SUBT. | 113
A) CARGA TERMICA DE TRANSFORMADORES | [8 empty] | N2XSY-SUBT. | 143.5
[9 empty] | AL-AEREO | 88.5
| Tiempo | Corriente |  |  |  | Cte. Carga termica trafo | Inominal |  | CU-AEREO | 120
| 60 | 1.4215 |  |  |  | 6.5 | 0.21869 |  | NYY | 138.3
| 30 | 1.5527 |  |  |  | 7.1 |  |  | CALIBRE | AL
| 10 | 2.3181 |  |  |  | 10.6 |  |  | 16
| 5 | 3.2804 |  |  |  | 15 |  |  | 25
| 4 | 3.6959 |  |  |  | 16.9 |  |  | 35
| 3 | 4.3739 |  |  |  | 20
| 2 | 5.4673 |  |  |  | 25
| 1.5 | 6.5608 |  |  |  | 30
| 1 | 7.6543 |  |  |  | 35
| 0.8 | 8.7477 |  |  |  | 40
B) CARGA INRUSH
[9 empty] | CALIBRE | Cu
| TIEMPO | CORRIENTE |  |  |  | Cte. Inrush |  |  | 16
| 0.01 | 3.9365 |  |  |  | 18 |  |  | 25
| 0.1 | 2.1869 |  |  |  | 10 |  |  | 35
| 2 | 0.49206 |  |  |  | 2.25 |  |  | 50
| 10 | 0.21869 |  |  |  | 1
C) CURVA TÉRMICA DE CONDUCTORES
Conductor de M.T. |  |  |  | Conductor de B.T. |  |  |  | Curva del fusible tipo K
Tiempo en seg | Aluminio Icc(A) | N2XSY Icc(A) |  | Tiempo en seg | Icc(A)
5 | 594.0097 | 2435.4399 |  | 5 | 928.2661 |  |  |  | Tiempo (seg.) | Fusible 1K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 1K curva de aclaramiento I (Amp.) | Fusible 2K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 2K curva de aclaramiento I (Amp.) | Fusible 3K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 3K curva de aclaramiento I (Amp.) | Fusible 5K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 5K curva de aclaramiento I (Amp.) | Fusible 6K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 6K curva de aclaramiento I (Amp.) | Fusible 8K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 8K curva de aclaramiento I (Amp.) | Fusible 10K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 10K curva de aclaramiento I (Amp.) | Fusible 12K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 12K curva de aclaramiento I (Amp.) | Fusible 15K curva de fusión I (Amp.) | Fusible 15K curva de fusión I (Amp.)
4 | 664.1231 | 2722.9046 |  | 4 | 1037.833
3 | 766.8633 | 3144.1394 |  | 3 | 1198.3863
2 | 939.2119 | 3850.7686 |  | 2 | 1467.7175
1 | 1328.2461 | 5445.8092 |  | 1 | 2075.666 |  |  |  | 0.013 | 45 | 58.5 | 95.625 | 124.3125 | 134.8312 | 175.2806 | 158.7375 | 206.3587 | 223.8199 | 290.9658 | 295.4422 | 384.0749 | 392.9382 | 499.2974 | 514.749 | 669.1737 | 684.6162 | 890.001
0.5 | 1878.4237 | 7701.5372 |  | 0.5 | 2935.435 |  |  |  | 0.03 | 28 | 36.4 | 59.5 | 77.35 | 83.895 | 109.0635 | 98.77 | 128.401 | 139.2657 | 181.0454 | 183.8307 | 238.9799 | 244.4949 | 310.6739 | 320.2883 | 416.3748 | 425.9834 | 553.7784
0.4 | 2100.1415 | 8610.5803 |  | 0.4 | 3281.9161 |  |  |  | 0.1 | 15 | 19.5 | 31.875 | 41.4375 | 44.9437 | 58.4269 | 52.9125 | 68.7862 | 74.6066 | 96.9886 | 98.4807 | 128.025 | 130.9794 | 166.4325 | 171.583 | 223.0579 | 228.2054 | 296.667
0.3 | 2425.0346 | 9942.6418 |  | 0.3 | 3789.6303 |  |  |  | 0.3 | 8 | 10.4 | 17 | 22.1 | 23.97 | 31.161 | 28.22 | 36.686 | 39.7902 | 51.7273 | 52.5231 | 68.28 | 69.8557 | 88.764 | 91.5109 | 118.9642 | 121.7095 | 158.2224
0.2 | 2970.0487 | 12177.1995 |  | 0.2 | 4641.3303 |  |  |  | 0.4 | 7 | 9.1 | 14.875 | 19.3375 | 20.9737 | 27.2659 | 24.6925 | 32.1003 | 34.8164 | 45.2614 | 45.9577 | 59.745 | 61.1237 | 77.6685 | 80.0721 | 104.0937 | 106.4958 | 138.4446
0.1 | 4200.2831 | 17221.1607 |  | 0.1 | 6563.8322 |  |  |  | 1 | 4.5 | 5.85 | 9.5625 | 12.4313 | 13.4831 | 17.5281 | 15.8737 | 20.6359 | 22.382 | 29.0966 | 29.5442 | 38.4075 | 39.2938 | 49.9297 | 51.4749 | 66.9174 | 68.4616 | 89.0001
[9 empty] | 2 | 3.5 | 4.55 | 7.4375 | 9.6688 | 10.4869 | 13.6329 | 12.3462 | 16.0501 | 17.4082 | 22.6307 | 22.9788 | 29.8725 | 30.5619 | 38.8342 | 40.036 | 52.0468 | 53.2479 | 69.2223
[9 empty] | 10 | 2.5 | 3.25 | 5.3125 | 6.9062 | 7.4906 | 9.7378 | 8.8187 | 11.4644 | 12.4344 | 16.1648 | 16.4135 | 21.3375 | 21.8299 | 27.7387 | 28.5972 | 37.1763 | 38.0342 | 49.4445
[9 empty] | 30 | 2.1 | 2.73 | 4.4625 | 5.8013 | 6.2921 | 8.1798 | 7.4078 | 9.6301 | 10.4449 | 13.5784 | 13.7873 | 17.9235 | 18.3371 | 23.3005 | 24.0216 | 31.2281 | 31.9488 | 41.5334
[9 empty] | 100 | 2 | 2.6 | 4.25 | 5.525 | 5.9925 | 7.7902 | 7.055 | 9.1715 | 9.9475 | 12.9318 | 13.1308 | 17.07 | 17.4639 | 22.191 | 22.8777 | 29.7411 | 30.4274 | 39.5556
D) RESUMEN | [8 empty] | 200 | 2 | 2.6 | 4.25 | 5.525 | 5.9925 | 7.7902 | 7.055 | 9.1715 | 9.9475 | 12.9318 | 13.1308 | 17.07 | 17.4639 | 22.191 | 22.8777 | 29.7411 | 30.4274 | 39.5556
[9 empty] | 300 | 2 | 2.6 | 4.25 | 5.525 | 5.9925 | 7.7902 | 7.055 | 9.1715 | 9.9475 | 12.9318 | 13.1308 | 17.07 | 17.4639 | 22.191 | 22.8777 | 29.7411 | 30.4274 | 39.5556
| EQUIPOS |  |  | TIEMPO | SEG.
| En termomagnético Termomagnetico tipo NS COMPAC 100 A |  |  | 0.01 | Seg.
[9 empty] | TM |  |  |  | TM2
| En Transformador de 37.5 kVA Fusible tipo 5 K, (t1) |  |  | 0.23 | Seg. |  |  |  | tiempo
[11 empty] | 26.3158 |  | Tiempo | Amp
| En derivación Fusible tipo 8 K, (t2) |  |  | 0.34 | Seg. |  |  |  | 800 | 280 | 10.64 | 1 | 1000 | 58 | 2.204
| Para una buena coordinación t2≥1.33t1 |  | 0.34 | ≥ | 0.3059 |  |  |  | 500 | 280 | 10.64 | 2 | 500 | 60 | 2.28
[5 empty] | Cumple¡¡ |  |  |  | 330 | 280 | 10.64 | 3 | 100 | 70 | 2.66
[9 empty] | 10 | 390 | 14.82 | 4 | 1 | 280 | 10.64
[9 empty] | 1 | 730 | 27.74 | 5 | 0.8 | 320 | 12.16
[9 empty] | 0.5 | 1000 | 38 | 6 | 0.04 | 350 | 13.3
[9 empty] | 0.2 | 1800 | 68.4 | 7 | 0.02 | 370 | 14.06
[9 empty] | 0.1 | 2500 | 95 | 8 | 0.01 | 400 | 15.2
[9 empty] | 0.1 | 2500 | 95 |  |  |  |  | 10 | 0.38 | 10 | 0.38
[9 empty] | 0.05 | 2500 | 95
[9 empty] | 0.05 | 6000 | 228 |  | Relación de transformación |  |  | 26.3158 | 263.1579 | 26.3158 | 263.1579
[9 empty] | 0.01 | 6000 | 228

## Cuadro fusibles
CALIBRE DEL FUSIBLE DEL LADO DE LA CARGA |  |  | CORRIENTES LIMITES DE COORDINACIÓN EN AMPERES
CALIBRE DEL FUSIBLE DEL LADO DE LA FUENTE | 2K | 3K | 5K | 8K | 10K | 12K | 15K | 20K | 25K | 30K | 40K | 50K | 65K | 80K | 100K
1K | 80 | 115 | 140 | 225 | 320 | 435 | 570 | 760 | 980 | 1250 | 1650 | 2200 | 2650 | 3400 | 4300
2K | 65 | 95 | 120 | 205 | 305 | 430 | 570 | 760 | 980 | 1250 | 1650 | 2200 | 2650 | 3400 | 4300
3K |  |  | 100 | 195 | 300 | 420 | 560 | 760 | 980 | 1250 | 1650 | 2200 | 2650 | 3400 | 4300
5K |  |  |  | 105 | 270 | 410 | 550 | 760 | 980 | 1250 | 1650 | 2200 | 2650 | 3400 | 4300
6K |  |  |  | 95 | 270 | 410 | 550 | 760 | 980 | 1250 | 1650 | 2200 | 2650 | 3400 | 4300
8K |  |  |  |  | 140 | 350 | 510 | 730 | 940 | 1200 | 1600 | 2200 | 2650 | 3400 | 4300
10K | [5 empty] | 250 | 450 | 690 | 920 | 1200 | 1600 | 2200 | 2650 | 3400 | 4300
12K | [6 empty] | 280 | 600 | 850 | 1150 | 1550 | 2150 | 2650 | 3400 | 4300
15K | [7 empty] | 425 | 750 | 1050 | 1500 | 2100 | 2500 | 3300 | 4200
20K | [8 empty] | 480 | 880 | 1400 | 2000 | 2450 | 3200 | 4100
25K | [9 empty] | 600 | 1250 | 1900 | 2400 | 3100 | 4100
30K | [10 empty] | 900 | 1700 | 2250 | 3000 | 4000
40K | [11 empty] | 1150 | 1900 | 2900 | 3800
50K | [12 empty] | 1200 | 2400 | 3600
65K | [13 empty] | 1750 | 3100
80K | [14 empty] | 2300

## CURVAS COORDINAC.
CURVAS DE COORDINACIÓN
Inrush
2 K
5K
Icc=18,91
Icc = 11.35
T2 = 0.34 seg.
T1 = 0.23 seg.
5 K
3 K
DAÑO TERMICO TRAFO 37.5 kVA
Daño térmico
AAAC 35mm2
Daño térmico
CU NYY 35mm2
CURVA TM
INRUSH
3 K
5 K
37.5 kVA
Desplazado 75%
CURVA CLEARING
CURVA MELTING
CURVA CLEARING
CURVA MELTING