## Computadoras (hidden)
PCS. PORTÁTILES |  |  |  | PCS DE ESCRITORIO
Procesador | Cantidad | Carga (W/h) | Carga Instalada W | Procesador | Cantidad | Carga (W/h) | Carga Instalada W |  | cantidad PC | carga W/h | cantidad Impresoras | carga W/h | cantidad TV | carga W/h | carga W/h | Carga Instalada W
Pentium | 0 | 300 | 0 | Pentium | 0 | 300 | 0 | zotano | 35 | 300 | 5 | 495 | 1 | 180 | 46 | 13800
Pentium II | 0 | 300 | 0 | Pentium II | 0 | 300 | 0 | 1° nivel | [6 empty] | 83 | 24900
Pentium III | 0 | 300 | 0 | Pentium III | 2 | 300 | 600 | 2° nivel | [6 empty] | 84 | 25200
Pentium IV | 0 | 300 | 0 | Pentium IV | 19 | 300 | 5700 | 3° nivel | [6 empty] | 81 | 24300
Celeron | 0 | 300 | 0 | Celeron | 6 | 300 | 1800 | 4° nivel | [6 empty] | 84 | 25200
Pentium D | 0 | 300 | 0 | Pentium D | 7 | 300 | 2100
Dual Core | 0 | 300 | 0 | Dual Core | 2 | 300 | 600
Core 2 Duo | 1 | 300 | 300 | Core 2 Duo | 70 | 300 | 21000
Core 2 Quad | 0 | 300 | 0 | Core 2 Quad | 2 | 300 | 600
Core i3 | 6 | 300 | 1800 | Core i3 | 19 | 300 | 5700
Core i5 | 3 | 300 | 900 | Core i5 | 147 | 300 | 44100
Core i7 | 22 | 300 | 6600 | Core i7 | 37 | 300 | 11100
AMD | 0 | 300 | 0 | AMD | 65 | 300 | 19500
ATOM | 0 | 300 | 0 | ATOM | 2 | 300 | 600
TOTAL | 32 | 300 | 9600 | TOTAL | 378 | 300 | 113400
|  |  |  | CARGA INSTALADA | 123000

## CUADRO DE CARGAS
CÁLCULO DE MÁXIMA DEMANDA
ITEM | DESCRIPCIÓN | PORTENCIA | CANTIDAD | F.P. | POTENCIA | POTENCIA | POTENCIA | CORRIENTE | FACTOR | CORRIENTE | CORRIENTE
|  | INSTALADA |  |  | PARCIAL | POR CIRCUITO | TOTAL | CALCULADA | DISEÑO(FD) | DISEÑO (Id) | NOMINAL (In)
|  | (W) | (UND) |  | (W) | (W) | (W) | (A) | 0.8*P.T. | 1.25xIn (A) | (A)
TG | TABLERO GENERAL | [5 empty] | 170829.92 | 288.7299 | 136663.936 | 324.8211 | 259.8569
C-A | SUB TABLERO GENERAL | [5 empty] | 20273.92 | 34.2662 | 12164.352 | 38.5494 | 30.8395
C-1 | CIRCUITO DE BOMBA 1 | 745.7 | 1 | 0.8 | 596.56 | 596.56 | 596.56 | 2.7116 | 477.248 | 3.3895 | 2.7116
C-2 | CIRCUITO DE BOMBA 2 | 1118.55 | 1 | 0.8 | 894.84 | 894.84 | 894.84 | 4.0675 | 715.872 | 1.7015 | 1.3612
C-3 | CIRCUITO DE BOMBA 3 | 1118.55 | 1 | 0.8 | 894.84 | 894.84 | 894.84 | 4.0675 | 715.872 | 1.7015 | 1.3612
C-4 | CIRCUITO DE BOMBA 4 | 1118.55 | 1 | 0.8 | 894.84 | 894.84 | 894.84 | 4.0675 | 715.872 | 1.7015 | 1.3612
C-5 | CIRCUITO DE BOMBA 5 | 1118.55 | 1 | 0.8 | 894.84 | 894.84 | 894.84 | 4.0675 | 715.872 | 1.7015 | 1.3612
C-6 | CIRCUITO DE BOMBA 6 | 18642.5 | 1 | 0.8 | 14914 | 14914 | 14914 | 67.7909 | 11931.2 | 28.3579 | 22.6863
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO ISLA | 32 | 8 | 1 | 256 | 256 | 256 | 1.1636 | 256 | 1.4545 | 1.1636
C-8 | CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR | 16 | 28 | 1 | 448 | 448 | 448 | 2.0364 | 448 | 2.5455 | 2.0364
C-9 | CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR | 16 | 30 | 1 | 480 | 480 | 480 | 2.1818 | 480 | 2.7273 | 2.1818
C-1 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1 | [5 empty] | 14779 | 24.9789 | 11823.2 | 28.1012 | 22.481
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 9 | 0.8 | 2520 | 2520 | 2520 | 11.4545 | 2520 | 14.3182 | 11.4545
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 9 | 0.8 | 2520 | 2520 | 2520 | 11.4545 | 2520 | 14.3182 | 11.4545
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 9 | 0.8 | 2520 | 2520 | 2520 | 11.4545 | 2520 | 14.3182 | 11.4545
C-4 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 7 | 0.8 | 1960 | 1960 | 1960 | 8.9091 | 1960 | 11.1364 | 8.9091
C-5 | CIRCUITO TOMACORRIENTES Y FLUXOMETRO | 50 | 13 | 0.8 | 520 | 520 | 520 | 2.3636 | 520 | 2.9545 | 2.3636
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 42 | 15 | 1 | 630 | 630 | 630 | 2.8636 | 630 | 3.5795 | 2.8636
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 16 | 1 | 752 | 752 | 752 | 3.4182 | 752 | 4.2727 | 3.4182
C-8 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT, PANEL | 21 | 22 | 1 | 462 | 462 | 462 | 2.1 | 462 | 2.625 | 2.1
C-9 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT | 13 | 12 | 1 | 156 | 156 | 156 | 0.70909 | 156 | 0.88636 | 0.70909
C-10 | CIRCUITO DE LUMINARIAS | 22.5 | 22 | 1 | 495 | 495 | 495 | 2.25 | 495 | 2.8125 | 2.25
C-11 | CIRCUITO DE LUMINARIAS | 22.5 | 18 | 1 | 405 | 405 | 405 | 1.8409 | 405 | 2.3011 | 1.8409
C-12 | CIRCUITO DE LUMINARIAS | 42 | 12 | 1 | 504 | 504 | 504 | 2.2909 | 504 | 2.8636 | 2.2909
C-13 | CIRCUITO DE LUMINARIAS | 47 | 15 | 1 | 705 | 705 | 705 | 3.2045 | 705 | 4.0057 | 3.2045
C-14 | CIRCUITO DE LUMINARIAS | 42 | 15 | 1 | 630 | 630 | 630 | 2.8636 | 630 | 3.5795 | 2.8636
C-2 | TABLERO DE DISTRIBUCION 2 | [5 empty] | 17709 | 29.931 | 14167.2 | 33.6724 | 26.9379
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 8 | 0.8 | 2240 | 2240 | 2240 | 10.1818 | 2240 | 12.7273 | 10.1818
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 10 | 0.8 | 2800 | 2800 | 2800 | 12.7273 | 2800 | 15.9091 | 12.7273
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 10 | 0.8 | 2800 | 2800 | 2800 | 12.7273 | 2800 | 15.9091 | 12.7273
C-4 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 12 | 0.8 | 3360 | 3360 | 3360 | 15.2727 | 3360 | 19.0909 | 15.2727
C-5 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 12 | 0.8 | 3360 | 3360 | 3360 | 15.2727 | 3360 | 19.0909 | 15.2727
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 21 | 1 | 987 | 987 | 987 | 4.4864 | 987 | 5.608 | 4.4864
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO | 47 | 19 | 1 | 893 | 893 | 893 | 4.0591 | 893 | 5.0739 | 4.0591
C-8 | CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO | 47 | 27 | 1 | 1269 | 1269 | 1269 | 5.7682 | 1269 | 7.2102 | 5.7682
C-3 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3 | [5 empty] | 10816 | 18.2808 | 8652.8 | 20.5659 | 16.4527
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 12 | 0.8 | 3360 | 3360 | 3360 | 15.2727 | 3360 | 19.0909 | 15.2727
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 11 | 0.8 | 3080 | 3080 | 3080 | 14 | 3080 | 17.5 | 14
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 6 | 0.8 | 1680 | 1680 | 1680 | 7.6364 | 1680 | 9.5455 | 7.6364
C-4 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT | 13 | 25 | 1 | 325 | 325 | 325 | 1.4773 | 325 | 1.8466 | 1.4773
C-5 | CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO | 47 | 26 | 1 | 1222 | 1222 | 1222 | 5.5545 | 1222 | 6.9432 | 5.5545
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO | 22.5 | 26 | 1 | 585 | 585 | 585 | 2.6591 | 585 | 3.3239 | 2.6591
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO | 47 | 12 | 1 | 564 | 564 | 564 | 2.5636 | 564 | 3.2045 | 2.5636
C-4 | TABLERO DE DISTRIBUCION 4 | [5 empty] | 12064 | 20.3901 | 9651.2 | 22.9389 | 18.3511
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 10 | 0.8 | 2800 | 2800 | 2800 | 12.7273 | 2800 | 15.9091 | 12.7273
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 11 | 0.8 | 3080 | 3080 | 3080 | 14 | 3080 | 17.5 | 14
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 10 | 0.8 | 2800 | 2800 | 2800 | 12.7273 | 2800 | 15.9091 | 12.7273
C-4 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 16 | 1 | 752 | 752 | 752 | 3.4182 | 752 | 4.2727 | 3.4182
C-5 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 21 | 1 | 987 | 987 | 987 | 4.4864 | 987 | 5.608 | 4.4864
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 14 | 1 | 658 | 658 | 658 | 2.9909 | 658 | 3.7386 | 2.9909
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 21 | 1 | 987 | 987 | 987 | 4.4864 | 987 | 5.608 | 4.4864
C-5 | TABLERO DE DISTRIBUCION 5 | [5 empty] | 13351 | 22.5653 | 10680.8 | 25.386 | 20.3088
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 11 | 0.8 | 3080 | 3080 | 3080 | 14 | 3080 | 17.5 | 14
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 12 | 0.8 | 3360 | 3360 | 3360 | 15.2727 | 3360 | 19.0909 | 15.2727
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 12 | 0.8 | 3360 | 3360 | 3360 | 15.2727 | 3360 | 19.0909 | 15.2727
C-4 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 20 | 1 | 940 | 940 | 940 | 4.2727 | 940 | 5.3409 | 4.2727
C-5 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT | 13 | 26 | 1 | 338 | 338 | 338 | 1.5364 | 338 | 1.9205 | 1.5364
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 19 | 1 | 893 | 893 | 893 | 4.0591 | 893 | 5.0739 | 4.0591
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 15 | 1 | 705 | 705 | 705 | 3.2045 | 705 | 4.0057 | 3.2045
C-8 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 22.5 | 30 | 1 | 675 | 675 | 675 | 3.0682 | 675 | 3.8352 | 3.0682
C-6 | TABLERO DE DISTRIBUCION 6 | [5 empty] | 7200 | 12.1692 | 5760 | 13.6903 | 10.9522
C-1 | CIRCUITO DE TOMACORRINTES | 800 | 9 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 32.7273 | 7200 | 40.9091 | 32.7273
C-7 | TABLERO DE DISTRIBUCION 7 | [5 empty] | 16642 | 28.1276 | 13313.6 | 31.6436 | 25.3149
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 8 | 0.8 | 2240 | 2240 | 2240 | 10.1818 | 2240 | 12.7273 | 10.1818
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 8 | 0.8 | 2240 | 2240 | 2240 | 10.1818 | 2240 | 12.7273 | 10.1818
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 12 | 0.8 | 3360 | 3360 | 3360 | 15.2727 | 3360 | 19.0909 | 15.2727
C-4 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 9 | 0.8 | 2520 | 2520 | 2520 | 11.4545 | 2520 | 14.3182 | 11.4545
C-5 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 8 | 0.8 | 2240 | 2240 | 2240 | 10.1818 | 2240 | 12.7273 | 10.1818
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 23 | 1 | 1081 | 1081 | 1081 | 4.9136 | 1081 | 6.142 | 4.9136
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 18 | 1 | 846 | 846 | 846 | 3.8455 | 846 | 4.8068 | 3.8455
C-8 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 17 | 1 | 799 | 799 | 799 | 3.6318 | 799 | 4.5398 | 3.6318
C-9 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 28 | 1 | 1316 | 1316 | 1316 | 5.9818 | 1316 | 7.4773 | 5.9818
C-8 | TABLERO DE DISTRIBUCION 8 | [5 empty] | 13093 | 22.1293 | 10474.4 | 24.8954 | 19.9163
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 4 | 0.8 | 1120 | 1120 | 1120 | 5.0909 | 1120 | 6.3636 | 5.0909
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 11 | 0.8 | 3080 | 3080 | 3080 | 14 | 3080 | 17.5 | 14
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 8 | 0.8 | 2240 | 2240 | 2240 | 10.1818 | 2240 | 12.7273 | 10.1818
C-4 | CIRCUITO TOMACORRIENTES Y UPS | 1500 | 3 | 0.8 | 3600 | 3600 | 3600 | 16.3636 | 3600 | 20.4545 | 16.3636
C-5 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 22.5 | 30 | 1 | 675 | 675 | 675 | 3.0682 | 675 | 3.8352 | 3.0682
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 14 | 1 | 658 | 658 | 658 | 2.9909 | 658 | 3.7386 | 2.9909
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT | 13 | 13 | 1 | 169 | 169 | 169 | 0.76818 | 169 | 0.96023 | 0.76818
C-8 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 18 | 1 | 846 | 846 | 846 | 3.8455 | 846 | 4.8068 | 3.8455
C-9 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 15 | 1 | 705 | 705 | 705 | 3.2045 | 705 | 4.0057 | 3.2045
C-9 | TABLERO DE DISTRIBUCION 9 | [5 empty] | 14861 | 25.1175 | 11888.8 | 28.2571 | 22.6057
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 10 | 0.8 | 2800 | 2800 | 2800 | 12.7273 | 2800 | 15.9091 | 12.7273
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 12 | 0.8 | 3360 | 3360 | 3360 | 15.2727 | 3360 | 19.0909 | 15.2727
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 600 | 3 | 0.8 | 1440 | 1440 | 1440 | 6.5455 | 1440 | 8.1818 | 6.5455
C-4 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 350 | 12 | 0.8 | 3360 | 3360 | 3360 | 15.2727 | 3360 | 19.0909 | 15.2727
C-5 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 12 | 1 | 564 | 564 | 564 | 2.5636 | 564 | 3.2045 | 2.5636
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 20 | 1 | 940 | 940 | 940 | 4.2727 | 940 | 5.3409 | 4.2727
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 24 | 1 | 1128 | 1128 | 1128 | 5.1273 | 1128 | 6.4091 | 5.1273
C-8 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 12 | 1 | 564 | 564 | 564 | 2.5636 | 564 | 3.2045 | 2.5636
C-9 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 15 | 1 | 705 | 705 | 705 | 3.2045 | 705 | 4.0057 | 3.2045
C-10 | TABLERO DE DISTRIBUCION 10 | [5 empty] | 11585 | 19.5805 | 9268 | 22.0281 | 17.6225
C-1 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 300 | 11 | 0.8 | 2640 | 2640 | 2640 | 12 | 2640 | 15 | 12
C-2 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 300 | 12 | 0.8 | 2880 | 2880 | 2880 | 13.0909 | 2880 | 16.3636 | 13.0909
C-3 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 300 | 10 | 0.8 | 2400 | 2400 | 2400 | 10.9091 | 2400 | 13.6364 | 10.9091
C-4 | CIRCUITO TOMACORRIENTES | 300 | 4 | 0.8 | 960 | 960 | 960 | 4.3636 | 960 | 5.4545 | 4.3636
C-5 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 22.5 | 30 | 1 | 675 | 675 | 675 | 3.0682 | 675 | 3.8352 | 3.0682
C-6 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT | 13 | 26 | 1 | 338 | 338 | 338 | 1.5364 | 338 | 1.9205 | 1.5364
C-7 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 17 | 1 | 799 | 799 | 799 | 3.6318 | 799 | 4.5398 | 3.6318
C-8 | CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL | 47 | 19 | 1 | 893 | 893 | 893 | 4.0591 | 893 | 5.0739 | 4.0591
C-11 | TABLERO DE DISTRIBUCION 11 | [5 empty] | 1960 | 3.3127 | 1568 | 3.7268 | 2.9814
C-1 | TOMACORRIENTES | 350 | 7 | 0.8 | 1960 | 1960 | 1960 | 8.9091 | 1960 | 11.1364 | 8.9091
C-12 | TABLERO DE DISTRIBUCION 12 | [5 empty] | 8216 | 13.8864 | 6572.8 | 15.6221 | 12.4977
C-1 | CIRCUITO PARA ASENSOR | 10000 | 1 | 0.8 | 8000 | 8000 | 8000 | 36.3636 | 8000 | 15.2114 | 12.1692
C-2 | CIRCUITO DE LUMINARIAS | 24 | 9 | 1 | 216 | 216 | 216 | 0.98182 | 216 | 1.2273 | 0.98182
C-13 | TABLERO DE DISTRIBUCION 13 | [5 empty] | 8280 | 13.9945 | 6624 | 15.7438 | 12.5951
C-1 | CIRCUITO PARA ASENSOR | 10000 | 1 | 0.8 | 8000 | 8000 | 8000 | 36.3636 | 8000 | 15.2114 | 12.1692
C-2 | CIRCUITO DE LUMINARIAS | 20 | 14 | 1 | 280 | 280 | 280 | 1.2727 | 280 | 1.5909 | 1.2727
0
0
0
Note on L2: DELL: Ó INTENSIDAD DE CORRIENTE NOMINAL ES IGUAL A LA CORRIENTE CALCULADA

## CALCULO POR CIRCUITOS
SUB TABLERO GENERAL
CIRCUITO 1
BOMBA PRMER NIVEL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.7116 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.3895 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 20 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.06
Por lo tanto:
| 0.20337 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
BOMBA SEGUNDO NIVEL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.3612 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.7015 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada |  | }
| L= | 20 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.06
Por lo tanto:
| 0.15914 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 3
BOMBA TERCER NIVEL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.3612 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.7015 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 20 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.06
Por lo tanto:
| 0.15914 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 4
BOMBA CUARTO NIVEL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.3612 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.7015 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 20 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.06
Por lo tanto:
| 0.15914 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 5
BOMBA QUINTO NIVEL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.3612 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.7015 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 20 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.06
Por lo tanto:
| 0.15914 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
BOMBA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 22.6863 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 28.3579 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 20 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.036
Por lo tanto:
| 1.5914 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO ISLA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.1636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.4545 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 113 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.5085
Por lo tanto:
| 0.73964 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 8
CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.0364 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 2.5455 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 95 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.4275
Por lo tanto:
| 1.0882 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-9
CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.1818 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 2.7273 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 98 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.441
Por lo tanto:
| 1.2027 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 1
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTES BAÑOS Y HALL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 11.4545 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 14.3182 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 50 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.225
Por lo tanto:
| 3.2216 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRIENTES GUARDIANIA, CAMARAS DE CONTROL, SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 11.4545 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 14.3182 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 69 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.3105
Por lo tanto:
| 4.4458 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRINTES HALL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 11.4545 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 14.3182 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 60 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.27
Por lo tanto:
| 3.8659 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
TOMACORRINTES MESA DE PARTES Y TRIBUNAL DE HONOR
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 8.9091 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 11.1364 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 78 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.351
Por lo tanto:
| 3.9089 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
TOMACORRINTES Y FLUXOMETRO PARA BAÑOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.3636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 2.9545 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 50 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.225
Por lo tanto:
| 0.66477 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-6
LUMINARIAS HALL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.8636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.5795 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 70 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.504
Por lo tanto:
| 1.8041 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS CONTROL DE CAMARAS PORTAL DE TRANSFERENCIA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.4182 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.2727 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 70 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.504
Por lo tanto:
| 2.1535 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 8
LUMINARIAS BAÑOS, CUARTO DE TABLEROS,CUARTO DE COMUNICACIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.1 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 2.625 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 45 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.324
Por lo tanto:
| 0.8505 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 9
LUMINARIAS BAÑOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 0.70909 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 0.88636 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 25 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.18
Por lo tanto:
| 0.15955 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 10
LUMINARIAS PASILLOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.25 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 2.8125 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 90 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.648
Por lo tanto:
| 1.8225 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 11
LUMINARIAS PASILLO Y GUARDIANIA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.8409 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 2.3011 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 77 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.5544
Por lo tanto:
| 1.2757 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 12
LUMINARIAS GRUPO ELECTROGEO Y SUB ESTACION
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.2909 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 2.8636 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 55 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.396
Por lo tanto:
| 1.134 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 13
LUMINARIAS MESA DE PARTES Y TRIBUNAL DE HONOR
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.2045 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.0057 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 97 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.6984
Por lo tanto:
| 2.7976 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 14
LUMINARIAS HALL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.8636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.5795 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 82 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.5904
Por lo tanto:
| 2.1134 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 2
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTES RECURSOS HUMANOS, PENSIONES Y LIQUIDACIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 10.1818 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 12.7273 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 31 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1395
Por lo tanto:
| 1.7755 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRIENTES TESORERIA Y JEFATURA DE TESORERIA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.7273 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.9091 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 40 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.18
Por lo tanto:
| 2.8636 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRIENTES UNIDAD DE TESORERIA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.7273 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.9091 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 39 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1755
Por lo tanto:
| 2.792 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
TOMACORRIENTES OFICINA DE GESTION
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 15.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 19.0909 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 57 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.171
Por lo tanto:
| 3.2645 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
TOMACORRIENTES UNIDAD DE CONTABILIDAD Y JEFATURA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 15.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 19.0909 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 58 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.174
Por lo tanto:
| 3.3218 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
LUMINARIAS TESORERIA, JEFATURA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.4864 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.608 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 84 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.6048
Por lo tanto:
| 3.3917 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS RECURSOS HUMANOS, PENSIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.0591 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.0739 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 69 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.4968
Por lo tanto:
| 2.5207 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 8
LUMINARIAS UNIDAD DE CONTABILIDAD
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 5.7682 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 7.2102 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 120 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.54
Por lo tanto:
| 3.8935 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 3
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTES REMUNERACIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 15.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 19.0909 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 56 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.252
Por lo tanto:
| 4.8109 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRIENTES REMUNERACIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 14 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 17.5 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 63 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.2835
Por lo tanto:
| 4.9612 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRIENTES BAÑOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 7.6364 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 9.5455 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 25 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1125
Por lo tanto:
| 1.0739 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
LUMINARIAS BAÑOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.4773 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.8466 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 50 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.36
Por lo tanto:
| 0.66477 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
LUMINARIAS JEFATURA Y REMUNERACIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 5.5545 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 6.9432 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 104 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.7488
Por lo tanto:
| 5.1991 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
LUMINARIAS PASADIZO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.6591 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.3239 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 94 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.6768
Por lo tanto:
| 2.2496 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS OFICINA DE GESTION DE CALIDAD
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.5636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.2045 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 70 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.504
Por lo tanto:
| 1.6151 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 4
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTES EQUIPAMIENTO Y OFICINA DE COPERACION
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.7273 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.9091 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 36 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.162
Por lo tanto:
| 2.5773 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRIENTES SALA DE PROCESOS, SECRETARIA Y ESPERA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 14 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 17.5 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 53.8 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.2421
Por lo tanto:
| 4.2367 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRIENTES SECRETARIA,DIRECCION GENERAL, JEFATURA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.7273 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.9091 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 54.5 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.24525
Por lo tanto:
| 3.9017 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
LUMINARIAS SALA DE PROCESOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.4182 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.2727 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 70 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.504
Por lo tanto:
| 2.1535 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
LUMINARIAS EQUIPAMIENTO Y OFICINA DE COOPERACION
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.4864 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.608 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 72 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.5184
Por lo tanto:
| 2.9072 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
LUMINARIAS SECRETARIA Y DEPOSITO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.9909 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.7386 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 65 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.468
Por lo tanto:
| 1.7497 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS DIRECCION GENERAL Y JEFATURA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.4864 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.608 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 85 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.612
Por lo tanto:
| 3.4321 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 5
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTE GOBIERNO DIGITAL, BAÑOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 14 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 17.5 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 39 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1755
Por lo tanto:
| 3.0713 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRIENTES UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 15.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 19.0909 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 65 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.195
Por lo tanto:
| 3.7227 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRIENTES UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 15.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 19.0909 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 61 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.2745
Por lo tanto:
| 5.2405 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
LUMINARIAS GOBIERNO DIGITAL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.3409 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 75 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.54
Por lo tanto:
| 2.8841 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
LUMINARIAS BAÑOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.5364 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.9205 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 55 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.396
Por lo tanto:
| 0.7605 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
LUMINARIAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.0591 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.0739 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 78 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.5616
Por lo tanto:
| 2.8495 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.2045 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.0057 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 85 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.612
Por lo tanto:
| 2.4515 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 8
LUMINARIAS PASADIZO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.0682 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.8352 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 110 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.792
Por lo tanto:
| 3.0375 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 6
CIRCUITO 1
TOMACORRINTE Y UPS, SALA ELECTRICA Y SERVIDORES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 32.7273 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 40.9091 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 12 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.036
Por lo tanto:
| 1.4727 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 7
CIRCUITO 1
TOMACORRINTE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 10.1818 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 12.7273 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 32 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.144
Por lo tanto:
| 1.8327 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRINTE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 10.1818 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 12.7273 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 31 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1395
Por lo tanto:
| 1.7755 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRIENTES OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 15.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 19.0909 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 45 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.2025
Por lo tanto:
| 3.8659 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
TOMACORRIENTES OFICINA DE PLANEAMIENTO Y JEFATURA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 11.4545 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 14.3182 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 41 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1845
Por lo tanto:
| 2.6417 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
TOMACORRIENTES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 10.1818 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 12.7273 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 62 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.279
Por lo tanto:
| 3.5509 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
LUMINARIAS OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.9136 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 6.142 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 90 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.648
Por lo tanto:
| 3.98 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.8455 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.8068 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 75 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.54
Por lo tanto:
| 2.5957 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 8
LUMINARIAS JEFATURA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.6318 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.5398 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 80 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.576
Por lo tanto:
| 2.6149 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 9
LUMINARIAS RESOLUCIONES Y JEFATURA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 5.9818 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 7.4773 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 120 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.54
Por lo tanto:
| 4.0377 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 8
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTE BAÑOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 5.0909 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 6.3636 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 19 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0855
Por lo tanto:
| 0.54409 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRIENTES GRADOS Y TITULOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 14 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 17.5 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 57 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.2565
Por lo tanto:
| 4.4888 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRIENTES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 10.1818 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 12.7273 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 55 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.2475
Por lo tanto:
| 3.15 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
TOMACORRIENTE Y UPS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 16.3636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 20.4545 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 30.29 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1363
Por lo tanto:
| 2.7881 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
LUMINARIAS PASADIZO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.0682 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.8352 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 110 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.792
Por lo tanto:
| 3.0375 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
LUMINARIAS BAÑO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.9909 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.7386 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 45 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.324
Por lo tanto:
| 1.2113 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS BAÑO Y LIMPIEZA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 0.76818 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 0.96023 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 40 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.288
Por lo tanto:
| 0.27655 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 8
LUMINARIAS SECRETARIA GENERAL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.8455 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.8068 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 82 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.5904
Por lo tanto:
| 2.8379 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 9
LUMINARIAS GRADOS Y TITULOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.2045 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.0057 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 82 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.5904
Por lo tanto:
| 2.365 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 9
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTE PRODUCCION Y PUBLICACIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.7273 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.9091 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 37 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1665
Por lo tanto:
| 2.6489 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRINTE OFICINA DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 15.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 19.0909 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 43 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1935
Por lo tanto:
| 3.6941 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRIENTES Y UPS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 6.5455 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 8.1818 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 21 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0945
Por lo tanto:
| 0.77318 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
TOMACORRIENTE RECTORADO Y SALA DE REUNIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 15.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 19.0909 | Amp | según tabla
| S= | 6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 74 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.222
Por lo tanto:
| 4.2382 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
LUMINARIAS RECTORADO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.5636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.2045 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 70 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.504
Por lo tanto:
| 1.6151 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
LUMINARIAS SALA DE REUNIONES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.3409 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 98 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.7056
Por lo tanto:
| 3.7685 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS OFICINA DE COMUNICACIONES Y ASESORAMIENTO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 5.1273 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 6.4091 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 53 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.3816
Por lo tanto:
| 2.4457 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 8
LUMINARIAS PRODUCCION Y PUBLICACION
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.5636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.2045 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 58 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.4176
Por lo tanto:
| 1.3382 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 9
LUMINARIAS SECRETARIA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.2045 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.0057 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 75 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.54
Por lo tanto:
| 2.1631 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 10
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTES SALSA DE CONSEJO Y SERVICIO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 60.4 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.2718
Por lo tanto:
| 4.077 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
TOMACORRINTES SALA DE CONSEJO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 13.0909 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 16.3636 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 56 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.252
Por lo tanto:
| 4.1236 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-3
TOMACORRINTES SALA DE CONSEJO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 10.9091 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 13.6364 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 56 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.252
Por lo tanto:
| 3.4364 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-4
TOMACORRIENTES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.3636 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.4545 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 30.29 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1363
Por lo tanto:
| 0.74348 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO-5
LUMINARIAS PASADIZO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.0682 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.8352 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 110 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.792
Por lo tanto:
| 3.0375 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 6
LUMINARIAS BAÑOS
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.5364 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.9205 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 55 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.396
Por lo tanto:
| 0.7605 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 7
LUMINARIAS SALA DE CONSEJO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 3.6318 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 4.5398 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 82 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.5904
Por lo tanto:
| 2.6803 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 8
LUMINARIAS SALA DE CONSEJO
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 4.0591 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 5.0739 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 90 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.648
Por lo tanto:
| 3.2879 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 11
CIRCUITO 1
TOMACORRIENTES
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 8.9091 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 11.1364 | Amp | según tabla
| S= | 4 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 50 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.225
Por lo tanto:
| 2.5057 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 12
CIRCUITO 1
CIRCUITO PARA ELEVADOR
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.1692 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.2114 | Amp | según tabla
| S= | 16 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 15.5 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.017437
Por lo tanto:
| 0.41347 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
LUMINARIAS ASOTEA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 0.98182 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.2273 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 31 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.2232
Por lo tanto:
| 0.27393 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 13
CIRCUITO 1
CIRCUITO PARA ELEVADOR
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.1692 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.2114 | Amp | según tabla
| S= | 16 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 15.5 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.017437
Por lo tanto:
| 0.41347 | menor a 5.5v | si cumple
CIRCUITO 2
LUMINARIAS DEPOSITO ASOTEA
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 1.2727 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 1.5909 | Amp | según tabla
| S= | 2.5 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 44 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.3168
Por lo tanto:
| 0.504 | menor a 5.5v | si cumple

cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


cos
*
V
W
I
n


## CALCULOS TAB. DIS.
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION A
TABLERO DE DISTRIBUCION 1
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 22.481 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 28.1012 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 25 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.045
Por lo tanto:
| 1.9712 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 2
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 26.9379 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 33.6724 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 34.8 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.06264
Por lo tanto:
| 3.2879 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 3
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 16.4527 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 20.5659 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 32.8 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.05904
Por lo tanto:
| 1.8927 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 4
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 18.3511 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 22.9389 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 39.5 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0711
Por lo tanto:
| 2.5423 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 5
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 20.3088 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 25.386 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 37.5 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0675
Por lo tanto:
| 2.6711 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 6
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 10.9522 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 13.6903 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 44 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0792
Por lo tanto:
| 1.6902 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 7
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 25.3149 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 31.6436 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 49 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0882
Por lo tanto:
| 4.3506 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 8
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 19.9163 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 24.8954 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 47 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0846
Por lo tanto:
| 3.2831 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 9
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 22.6057 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 28.2571 | Amp | según tabla
| S= | 53.6 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 54 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.018134
Por lo tanto:
| 0.79877 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 10
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 17.6225 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 22.0281 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 52 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0936
Por lo tanto:
| 3.214 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 11
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 2.9814 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 3.7268 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 97 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1746
Por lo tanto:
| 1.0143 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 12
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.4977 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.6221 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 90 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.162
Por lo tanto:
| 3.945 | menor a 5.5v | si cumple
TABLERO DE DISTRIBUCION 13
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 12.5951 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 15.7438 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 74 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.1332
Por lo tanto:
| 3.2689 | menor a 5.5v | si cumple

cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n


## CALCULO TAB. GEN. Y SUB. TAB
TABLERO GENERAL
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 259.8569 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 324.8211 | Amp | según tabla
| S= | 95 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 30 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0056842
Por lo tanto:
| 2.8781 | menor a 5.5v | si cumple
SUBTABLERO DE GENERAL A
1.- Cálculo por capacidad térmica
donde:
In: corriente nominal
W:potencia instalada
V: tension
cos&: foctor de potencia
| In= | 30.8395 | Amp | Buscar en la tabla
| Id= | 38.5494 | Amp | según tabla
| S= | 10 | mm2
considerando: La longitud mas alejada
| L= | 7 | m
2.- calculo por caida de tension
donde:
|  | Rho= resistividad del cobre |  | 0.018
|  | R= | 0.0126
Por lo tanto:
| 0.75714 | menor a 5.5v | si cumple

cos
*
V
√3 V
W
I
n


cos
*
V
√3 V
W
I
n
