## LEER
Hoja / modelo | Alcance y estado
Flujo exacto | Valores iterativos calculados por Python; ver residuo y CSV.
Verificacion_linea | Fórmulas aproximadas editables; no sustituyen flujo con TX.
Poste13m | Comparación de flexión tipo; capacidad axial/suelo pendientes.
Tendido | Estados por vano; no tabla autorizada para montaje.
Tensiones | Decisión definitiva pendiente; fuentes/tomas son sensibilidades.

## Parametros
Parametro | Valor | Unidad | Fuente / estado
P | 171.486 | kW | Demanda de estudio
FP | 0.9 | pu | Supuesto
R75 | 5.4326 | ohm/fase | Longitud física EDS
X | 3.0915 | ohm/fase | DMG/GMR aproximado
Longitud | 6758.1203 | m | Catenaria EDS de gabinete

## Verificacion_linea
V nominal kV | P kW | FP | I aproximada A | R ohm/fase | X ohm/fase | Caida aprox V | Caida aprox % | Perdida aprox kW | Nota
10 | [8 empty] | PQ fijo; comparar con origen_MT_fijo exacto
20 | [8 empty] | PQ fijo; comparar con origen_MT_fijo exacto
22 | [8 empty] | PQ fijo; comparar con origen_MT_fijo exacto
22.9 | [8 empty] | PQ fijo; comparar con origen_MT_fijo exacto

## Poste13m
Parametro / paso | Valor / formula | Unidad | Estado
Longitud | 13 | m | tipo
Empotramiento | 1.9 | m | hipótesis
Carga transversal | 400 | daN | ficha referencia13/400
Distancia carga a cima | 0.15 | m | referenciaRD018; ensayo por confirmar
Factor rotura | 2 | - | exigir certificado
Phi resistencia | 0.65 | - | gradoB de estudio
Brazo |  | m | calculado
Momento servicio |  | kNm | no capacidad axial
Momento reducido |  | kNm | comparar con cargas factorizadas
Peso terna85m |  | kg | sólo cable sin hielo
Tracción ternaEDS |  | N | terminal sin factores
Componente angular30deg |  | N | sin viento ni factores

## comparacion_tensiones
P_entrada_W | Q_entrada_var | residuo_balance_W | residuo_balance_var | iteraciones | residuo_V | kV | toma_pu | P_carga_kW | FP | MT_salida_kV | MT_llegada_kV | BT_llegada_V | caida_linea_pct | perdida_linea_kW | P_generacion_kW | S_generador_kVA
179051.7899 | 109787.8198 | -5.3251e-07 | -6.3028e-07 | 27 | 7.0523e-09 | 10 | 1 | 171.486 | 0.9 | 9.6603 | 9.5301 | 350.2911 | 1.3481 | 2.3586 | 184.0518 | 214.3092
178672.2381 | 108550.3579 | -3.8532e-07 | -4.5626e-07 | 27 | 5.016e-09 | 10 | 1.025 | 171.486 | 0.9 | 9.9213 | 9.7948 | 360.7093 | 1.2746 | 2.2243 | 183.6722 | 213.3511
178326.1509 | 107421.9975 | -7.6535e-07 | -9.0738e-07 | 26 | 9.7901e-09 | 10 | 1.05 | 171.486 | 0.9 | 10.1815 | 10.0586 | 371.0666 | 1.2073 | 2.1019 | 183.3262 | 212.4805
177172.4164 | 108314.0541 | -3.1243e-07 | -3.9572e-07 | 27 | 8.1241e-09 | 20 | 1 | 171.486 | 0.9 | 19.3291 | 19.2648 | 354.3196 | 0.33303 | 0.57632 | 182.1724 | 211.9404
176906.2203 | 107187.3227 | -2.3241e-07 | -2.9401e-07 | 27 | 5.9418e-09 | 20 | 1.025 | 171.486 | 0.9 | 19.8503 | 19.7877 | 364.6011 | 0.31513 | 0.54427 | 181.9062 | 211.1374
176662.7814 | 106156.9161 | -1.7715e-07 | -2.2477e-07 | 27 | 4.4433e-09 | 20 | 1.05 | 171.486 | 0.9 | 20.37 | 20.3091 | 374.8321 | 0.29869 | 0.51496 | 181.6628 | 210.4059
177066.3334 | 108231.0187 | -3.032e-07 | -3.8563e-07 | 27 | 8.6661e-09 | 22 | 1 | 171.486 | 0.9 | 21.2626 | 21.2041 | 354.5496 | 0.27505 | 0.47568 | 182.0663 | 211.8068
176806.3823 | 107110.3929 | -2.2618e-07 | -2.8816e-07 | 27 | 6.3502e-09 | 22 | 1.025 | 171.486 | 0.9 | 21.8358 | 21.7789 | 364.8235 | 0.26027 | 0.44926 | 181.8064 | 211.0123
176568.6162 | 106085.4037 | -1.7227e-07 | -2.1923e-07 | 27 | 4.7518e-09 | 22 | 1.05 | 171.486 | 0.9 | 22.4074 | 22.3521 | 375.0474 | 0.24671 | 0.4251 | 181.5686 | 210.2886
177027.4771 | 108200.6084 | -2.9999e-07 | -3.824e-07 | 27 | 8.9167e-09 | 22.9 | 1 | 171.486 | 0.9 | 22.1326 | 22.0765 | 354.6339 | 0.25379 | 0.43882 | 182.0275 | 211.7578
176769.8095 | 107082.2151 | -2.2376e-07 | -2.8522e-07 | 27 | 6.5359e-09 | 22.9 | 1.025 | 171.486 | 0.9 | 22.7292 | 22.6746 | 364.905 | 0.24016 | 0.41446 | 181.7698 | 210.9665
176534.1179 | 106059.2073 | -1.7057e-07 | -2.1735e-07 | 27 | 4.8961e-09 | 22.9 | 1.05 | 171.486 | 0.9 | 23.3242 | 23.2711 | 375.1263 | 0.22765 | 0.39217 | 181.5341 | 210.2456

## origen_MT_fijo
tension_origen_kV | tension_llegada_kV | I_A | perdida_kW | caida_pct | residuo_W
10 | 9.8797 | 11.1348 | 2.0206 | 1.2029 | -3.155e-06
20 | 19.9404 | 5.5169 | 0.49603 | 0.29798 | -6.8197e-06
22 | 21.9458 | 5.0127 | 0.40952 | 0.24614 | -6.6719e-06
22.9 | 22.848 | 4.8148 | 0.37782 | 0.22713 | -6.6147e-06

## demanda
localidad | viviendas_base | usuarios_potenciales | calificacion_kW | simultaneidad | demanda_kW | estado
Huancasayani Centro | 95 | 104 | 0.6 | 0.8 | 49.92 | HIPOTESIS DE MERCADO; SIN PADRON
Huancasayani Bellavista | 140 | 154 | 0.6 | 0.8 | 73.92 | HIPOTESIS DE MERCADO; SIN PADRON
Huancasayani Lince | 86 | 95 | 0.4 | 0.8 | 30.4 | HIPOTESIS DE MERCADO; SIN PADRON

## estados_por_vano
vano | estado | L_m | dz_m | H_N | T_izq_N | T_der_N | T_RTS | flecha_vertical_m | longitud_cable_m | separacion_perfil_heredado_m | q_vertical_N_m | q_viento_N_m | residuo_longitud_m
V001 | EDS | 47.1466 | 14.3154 | 2205 | 2295.1522 | 2314.1043 | 0.15742 | 0.17435 | 49.2735 | 9.6878 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V001 | VIENTO | 47.1466 | 14.3154 | 3281.3244 | 3291.0737 | 3310.0258 | 0.22517 | 0.12178 | 49.2782 | 9.7193 | 1.3239 | 3.4439 | -7.1054e-15
V001 | HIELO | 47.1466 | 14.3154 | 3439.8223 | 3568.517 | 3623.709 | 0.24651 | 0.32548 | 49.2773 | 9.5971 | 3.8554 | 0 | 0
V001 | COMBINADO | 47.1466 | 14.3154 | 3344.7188 | 3436.1141 | 3469.5622 | 0.23602 | 0.2054 | 49.275 | 9.6692 | 2.3365 | 1.435 | -6.3949e-14
V001 | FRIO | 47.1466 | 14.3154 | 3500.7675 | 3649.2514 | 3668.2035 | 0.24954 | 0.10981 | 49.2726 | 9.7265 | 1.3239 | 0 | -5.6843e-14
V001 | CALOR_FINAL | 47.1466 | 14.3154 | 363.1655 | 371.4241 | 390.3762 | 0.026556 | 1.0591 | 49.3276 | 9.144 | 1.3239 | 0 | 0
V002 | EDS | 47.1466 | 13.2652 | 2205 | 2282.0595 | 2299.6213 | 0.15644 | 0.1733 | 48.9787 | 10.4622 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V002 | VIENTO | 47.1466 | 13.2652 | 3268.3777 | 3276.3808 | 3293.9426 | 0.22408 | 0.12089 | 48.9833 | 10.4622 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V002 | HIELO | 47.1466 | 13.2652 | 3448.3936 | 3557.9313 | 3609.0746 | 0.24552 | 0.32272 | 48.9825 | 10.4622 | 3.8554 | 0 | 2.1316e-14
V002 | COMBINADO | 47.1466 | 13.2652 | 3345.3173 | 3423.2858 | 3454.2802 | 0.23499 | 0.20378 | 48.9802 | 10.4622 | 2.3365 | 1.435 | 0
V002 | FRIO | 47.1466 | 13.2652 | 3507.7708 | 3635.3317 | 3652.8935 | 0.2485 | 0.10894 | 48.9778 | 10.4622 | 1.3239 | 0 | 1.4921e-13
V002 | CALOR_FINAL | 47.1466 | 13.2652 | 364.6041 | 371.3346 | 388.8964 | 0.026456 | 1.0486 | 49.0327 | 10.3326 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V003 | EDS | 75.5646 | 0.013908 | 2205 | 2205.5582 | 2205.5766 | 0.15004 | 0.42856 | 75.5711 | 10.3664 | 1.3239 | 0 | 0
V003 | VIENTO | 75.5646 | 0.013908 | 3470.8713 | 3473.6619 | 3473.6803 | 0.2363 | 0.27228 | 75.585 | 10.5183 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V003 | HIELO | 75.5646 | 0.013908 | 3764.3833 | 3767.1753 | 3767.2289 | 0.25627 | 0.73111 | 75.5835 | 10.0722 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V003 | COMBINADO | 75.5646 | 0.013908 | 3458.2882 | 3459.8238 | 3459.8563 | 0.23536 | 0.48227 | 75.576 | 10.3142 | 2.3365 | 1.435 | 0
V003 | FRIO | 75.5646 | 0.013908 | 3459.6809 | 3460.0333 | 3460.0518 | 0.23538 | 0.27313 | 75.5673 | 10.5175 | 1.3239 | 0 | 0
V003 | CALOR_FINAL | 75.5646 | 0.013908 | 571.3869 | 573.5685 | 573.5869 | 0.03902 | 1.6548 | 75.6612 | 9.1742 | 1.3239 | 0 | 0
V004 | EDS | 75.5646 | -0.98643 | 2205 | 2206.4082 | 2205.1023 | 0.1501 | 0.4286 | 75.5776 | 11.8571 | 1.3239 | 0 | 0
V004 | VIENTO | 75.5646 | -0.98643 | 3471.0738 | 3474.5649 | 3473.259 | 0.23636 | 0.27231 | 75.5914 | 11.8571 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V004 | HIELO | 75.5646 | -0.98643 | 3764.2279 | 3769.2691 | 3765.466 | 0.25641 | 0.7312 | 75.5899 | 11.8571 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V004 | COMBINADO | 75.5646 | -0.98643 | 3458.2749 | 3461.1932 | 3458.8884 | 0.23546 | 0.48232 | 75.5824 | 11.8571 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V004 | FRIO | 75.5646 | -0.98643 | 3459.6052 | 3460.9146 | 3459.6086 | 0.23544 | 0.27316 | 75.5737 | 11.8571 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V004 | CALOR_FINAL | 75.5646 | -0.98643 | 571.3541 | 574.2467 | 572.9408 | 0.039064 | 1.655 | 75.6676 | 10.9982 | 1.3239 | 0 | 0
V005 | EDS | 71.0245 | 7.394 | 2205 | 2212.5243 | 2222.3132 | 0.15118 | 0.38065 | 71.4137 | 10.7273 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V005 | VIENTO | 71.0245 | 7.394 | 3437.6684 | 3437.6706 | 3447.4595 | 0.23452 | 0.24533 | 71.4258 | 10.8331 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V005 | HIELO | 71.0245 | 7.394 | 3712.0233 | 3720.3606 | 3748.8678 | 0.25503 | 0.65853 | 71.4244 | 10.5099 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V005 | COMBINADO | 71.0245 | 7.394 | 3439.0298 | 3445.2419 | 3462.5181 | 0.23555 | 0.43139 | 71.4179 | 10.6876 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V005 | FRIO | 71.0245 | 7.394 | 3471.8443 | 3486.0319 | 3495.8208 | 0.23781 | 0.24175 | 71.4105 | 10.8359 | 1.3239 | 0 | -5.6843e-14
V005 | CALOR_FINAL | 71.0245 | 7.394 | 539.3096 | 539.384 | 549.173 | 0.037359 | 1.5572 | 71.4979 | 9.7711 | 1.3239 | 0 | 0
V006 | EDS | 71.0245 | 2.5917 | 2205 | 2205.2533 | 2208.6844 | 0.15025 | 0.37886 | 71.0772 | 9.7531 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V006 | VIENTO | 71.0245 | 2.5917 | 3426.6656 | 3427.7517 | 3431.1828 | 0.23341 | 0.24395 | 71.0892 | 9.888 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V006 | HIELO | 71.0245 | 2.5917 | 3720.3991 | 3720.3993 | 3730.3913 | 0.25377 | 0.65396 | 71.0878 | 9.478 | 3.8554 | 0 | 0
V006 | COMBINADO | 71.0245 | 2.5917 | 3439.7707 | 3439.7838 | 3445.8393 | 0.23441 | 0.42871 | 71.0813 | 9.7033 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V006 | FRIO | 71.0245 | 2.5917 | 3476.3069 | 3477.2229 | 3480.654 | 0.23678 | 0.2403 | 71.074 | 9.8917 | 1.3239 | 0 | 0
V006 | CALOR_FINAL | 71.0245 | 2.5917 | 541.0313 | 541.7203 | 545.1514 | 0.037085 | 1.545 | 71.1612 | 8.587 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V007 | EDS | 57.5074 | -1.505 | 2205 | 2207.0799 | 2205.0874 | 0.15014 | 0.24829 | 57.5299 | 10.362 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V007 | VIENTO | 57.5074 | -1.505 | 3289.9233 | 3292.7763 | 3290.7838 | 0.224 | 0.16647 | 57.5371 | 10.362 | 1.3239 | 3.4439 | -7.1054e-15
V007 | HIELO | 57.5074 | -1.505 | 3595.3378 | 3601.1795 | 3595.377 | 0.24498 | 0.44348 | 57.5362 | 10.362 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V007 | COMBINADO | 57.5074 | -1.505 | 3387.3001 | 3390.8182 | 3387.3017 | 0.23067 | 0.28529 | 57.5323 | 10.362 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V007 | FRIO | 57.5074 | -1.505 | 3522.7661 | 3525.1742 | 3523.1817 | 0.23981 | 0.15541 | 57.5282 | 10.362 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V007 | CALOR_FINAL | 57.5074 | -1.505 | 448.3305 | 451.0975 | 449.105 | 0.030687 | 1.2219 | 57.5962 | 10.362 | 1.3239 | 0 | 0
V008 | EDS | 70.1143 | 1.854 | 2205 | 2205.032 | 2207.4865 | 0.15017 | 0.36909 | 70.144 | 8.8936 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V008 | VIENTO | 70.1143 | 1.854 | 3416.742 | 3418.1186 | 3420.5731 | 0.23269 | 0.23829 | 70.1556 | 8.9824 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V008 | HIELO | 70.1143 | 1.854 | 3712.3981 | 3712.5827 | 3719.7308 | 0.25304 | 0.63847 | 70.1543 | 8.7108 | 3.8554 | 0 | 0
V008 | COMBINADO | 70.1143 | 1.854 | 3436.1665 | 3436.2176 | 3440.5495 | 0.23405 | 0.41806 | 70.148 | 8.8604 | 2.3365 | 1.435 | 0
V008 | FRIO | 70.1143 | 1.854 | 3479.9603 | 3480.259 | 3482.7136 | 0.23692 | 0.23386 | 70.1409 | 8.9854 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V008 | CALOR_FINAL | 70.1143 | 1.854 | 535.0466 | 536.0208 | 538.4754 | 0.036631 | 1.522 | 70.2268 | 8.0101 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V009 | EDS | 70.1143 | 6.2928 | 2205 | 2210.1867 | 2218.5177 | 0.15092 | 0.37045 | 70.4013 | 10.4696 | 1.3239 | 0 | -4.2633e-14
V009 | VIENTO | 70.1143 | 6.2928 | 3425.2254 | 3425.2833 | 3433.6144 | 0.23358 | 0.23933 | 70.413 | 10.4696 | 1.3239 | 3.4439 | -1.4211e-14
V009 | HIELO | 70.1143 | 6.2928 | 3705.937 | 3711.1707 | 3735.4323 | 0.25411 | 0.64193 | 70.4116 | 10.4696 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V009 | COMBINADO | 70.1143 | 6.2928 | 3435.5834 | 3439.5917 | 3454.295 | 0.23499 | 0.42009 | 70.4053 | 10.4696 | 2.3365 | 1.435 | 0
V009 | FRIO | 70.1143 | 6.2928 | 3476.4618 | 3486.5803 | 3494.9114 | 0.23775 | 0.23496 | 70.3982 | 10.4696 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V009 | CALOR_FINAL | 70.1143 | 6.2928 | 533.7253 | 533.7271 | 542.0581 | 0.036875 | 1.5313 | 70.4842 | 10.4367 | 1.3239 | 0 | 0
V010 | EDS | 50.2142 | 10.481 | 2205 | 2245.8341 | 2259.7098 | 0.15372 | 0.19332 | 51.2982 | 10.3769 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V010 | VIENTO | 50.2142 | 10.481 | 3262.6718 | 3265.9042 | 3279.7799 | 0.22311 | 0.13311 | 51.3035 | 10.3769 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V010 | HIELO | 50.2142 | 10.481 | 3498.3503 | 3554.8874 | 3595.296 | 0.24458 | 0.35486 | 51.3026 | 10.3769 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V010 | COMBINADO | 50.2142 | 10.481 | 3357.793 | 3398.3473 | 3422.8361 | 0.23285 | 0.22539 | 51.2999 | 10.3769 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V010 | FRIO | 50.2142 | 10.481 | 3519.8123 | 3588.8874 | 3602.7631 | 0.24509 | 0.1211 | 51.2971 | 10.3769 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V010 | CALOR_FINAL | 50.2142 | 10.481 | 390.6956 | 393.6027 | 407.4784 | 0.02772 | 1.0916 | 51.3557 | 10.08 | 1.3239 | 0 | 0
V011 | EDS | 60.9689 | 3.7392 | 2205 | 2207.0374 | 2211.9878 | 0.15048 | 0.27951 | 61.0869 | 10.141 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V011 | VIENTO | 60.9689 | 3.7392 | 3327.9334 | 3328.1686 | 3333.1189 | 0.22674 | 0.18551 | 61.0952 | 10.141 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V011 | HIELO | 60.9689 | 3.7392 | 3624.5354 | 3626.0444 | 3640.4607 | 0.24765 | 0.49522 | 61.0942 | 10.1386 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V011 | COMBINADO | 60.9689 | 3.7392 | 3400.0767 | 3401.3726 | 3410.1094 | 0.23198 | 0.32009 | 61.0896 | 10.141 | 2.3365 | 1.435 | 0
V011 | FRIO | 60.9689 | 3.7392 | 3510.0938 | 3514.446 | 3519.3963 | 0.23941 | 0.17558 | 61.0848 | 10.141 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V011 | CALOR_FINAL | 60.9689 | 3.7392 | 472.0659 | 472.205 | 477.1553 | 0.03246 | 1.3063 | 61.1577 | 9.4073 | 1.3239 | 0 | 0
V012 | EDS | 54.3082 | 3.5497 | 2205 | 2207.6486 | 2212.348 | 0.1505 | 0.22183 | 54.4265 | 10.3412 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V012 | VIENTO | 54.3082 | 3.5497 | 3262.0392 | 3262.1277 | 3266.8271 | 0.22223 | 0.15024 | 54.4327 | 10.3936 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V012 | HIELO | 54.3082 | 3.5497 | 3563.5762 | 3565.8764 | 3579.562 | 0.24351 | 0.39975 | 54.4319 | 10.19 | 3.8554 | 0 | -7.1054e-15
V012 | COMBINADO | 54.3082 | 3.5497 | 3375.2618 | 3377.1625 | 3385.4564 | 0.2303 | 0.25592 | 54.4285 | 10.314 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V012 | FRIO | 54.3082 | 3.5497 | 3530.4582 | 3535.825 | 3540.5244 | 0.24085 | 0.13855 | 54.425 | 10.4012 | 1.3239 | 0 | -5.6843e-14
V012 | CALOR_FINAL | 54.3082 | 3.5497 | 425.1437 | 425.223 | 429.9224 | 0.029246 | 1.1512 | 54.4887 | 9.4718 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V013 | EDS | 39.6609 | 11.7148 | 2205 | 2291.5807 | 2307.0899 | 0.15694 | 0.1231 | 41.3557 | 10.5461 | 1.3239 | 0 | -6.3949e-14
V013 | VIENTO | 39.6609 | 11.7148 | 3204.6101 | 3214.4396 | 3229.9487 | 0.21972 | 0.087863 | 41.3587 | 10.5461 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V013 | HIELO | 39.6609 | 11.7148 | 3385.3879 | 3508.273 | 3553.4385 | 0.24173 | 0.2335 | 41.3581 | 10.5461 | 3.8554 | 0 | -4.2633e-14
V013 | COMBINADO | 39.6609 | 11.7148 | 3321.3006 | 3409.2819 | 3436.6536 | 0.23379 | 0.14595 | 41.3566 | 10.5461 | 2.3365 | 1.435 | 4.9738e-14
V013 | FRIO | 39.6609 | 11.7148 | 3519.1176 | 3661.7657 | 3677.2749 | 0.25015 | 0.07713 | 41.3552 | 10.5461 | 1.3239 | 0 | -1.6342e-13
V013 | CALOR_FINAL | 39.6609 | 11.7148 | 309.7358 | 316.3399 | 331.8491 | 0.022575 | 0.87676 | 41.4004 | 10.3874 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V014 | EDS | 71.8252 | 12.5069 | 2205 | 2230.4156 | 2246.9734 | 0.15286 | 0.39302 | 72.9115 | 9.4887 | 1.3239 | 0 | 5.6843e-14
V014 | VIENTO | 71.8252 | 12.5069 | 3468.2487 | 3469.159 | 3485.7169 | 0.23712 | 0.25317 | 72.9241 | 9.6074 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V014 | HIELO | 71.8252 | 12.5069 | 3702.6209 | 3736.8279 | 3785.0474 | 0.25749 | 0.68165 | 72.9225 | 9.2351 | 3.8554 | 0 | 2.8422e-14
V014 | COMBINADO | 71.8252 | 12.5069 | 3440.8831 | 3465.0617 | 3494.2842 | 0.23771 | 0.44635 | 72.9158 | 9.4426 | 2.3365 | 1.435 | -2.8422e-14
V014 | FRIO | 71.8252 | 12.5069 | 3459.982 | 3504.0949 | 3520.6527 | 0.2395 | 0.25046 | 72.9082 | 9.6097 | 1.3239 | 0 | 1.279e-13
V014 | CALOR_FINAL | 71.8252 | 12.5069 | 541.1581 | 543.1227 | 559.6805 | 0.038074 | 1.6023 | 72.9971 | 8.3819 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V015 | EDS | 71.8252 | 11.3306 | 2205 | 2225.2823 | 2240.2828 | 0.1524 | 0.39198 | 72.7189 | 10.2651 | 1.3239 | 0 | 0
V015 | VIENTO | 71.8252 | 11.3306 | 3462.0104 | 3462.5267 | 3477.5272 | 0.23657 | 0.25237 | 72.7315 | 10.3651 | 1.3239 | 3.4439 | -1.4211e-14
V015 | HIELO | 71.8252 | 11.3306 | 3707.2878 | 3733.888 | 3777.5722 | 0.25698 | 0.67899 | 72.7299 | 10.0594 | 3.8554 | 0 | 2.8422e-14
V015 | COMBINADO | 71.8252 | 11.3306 | 3441.2499 | 3460.1798 | 3486.6538 | 0.23719 | 0.44479 | 72.7232 | 10.2273 | 2.3365 | 1.435 | 0
V015 | FRIO | 71.8252 | 11.3306 | 3462.4574 | 3498.103 | 3513.1035 | 0.23899 | 0.24962 | 72.7157 | 10.3671 | 1.3239 | 0 | 0
V015 | CALOR_FINAL | 71.8252 | 11.3306 | 542.1189 | 543.4175 | 558.418 | 0.037988 | 1.5952 | 72.8044 | 9.2097 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V016 | EDS | 71.8252 | 5.4867 | 2205 | 2208.3054 | 2215.5693 | 0.15072 | 0.38832 | 72.04 | 10.0881 | 1.3239 | 0 | 0
V016 | VIENTO | 71.8252 | 5.4867 | 3439.9914 | 3440.2105 | 3447.4744 | 0.23452 | 0.24956 | 72.0524 | 10.0881 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V016 | HIELO | 71.8252 | 5.4867 | 3723.9319 | 3726.7814 | 3747.9352 | 0.25496 | 0.66965 | 72.051 | 10.0881 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V016 | COMBINADO | 71.8252 | 5.4867 | 3442.6427 | 3444.9188 | 3457.7387 | 0.23522 | 0.43932 | 72.0443 | 10.0881 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V016 | FRIO | 71.8252 | 5.4867 | 3471.2329 | 3478.0403 | 3485.3042 | 0.2371 | 0.24666 | 72.0367 | 10.0881 | 1.3239 | 0 | 0
V016 | CALOR_FINAL | 71.8252 | 5.4867 | 545.5516 | 545.5842 | 552.848 | 0.037609 | 1.5704 | 72.1252 | 9.9582 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V017 | EDS | 48.1664 | 2.3358 | 2205 | 2206.2756 | 2209.368 | 0.1503 | 0.17433 | 48.2247 | 10.0736 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V017 | VIENTO | 48.1664 | 2.3358 | 3200.1816 | 3200.3552 | 3203.4475 | 0.21792 | 0.12024 | 48.2292 | 10.0736 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V017 | HIELO | 48.1664 | 2.3358 | 3511.0737 | 3511.9253 | 3520.9307 | 0.23952 | 0.31884 | 48.2286 | 10.0736 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V017 | COMBINADO | 48.1664 | 2.3358 | 3353.9147 | 3354.6972 | 3360.1547 | 0.22858 | 0.20234 | 48.2261 | 10.0736 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V017 | FRIO | 48.1664 | 2.3358 | 3548.7484 | 3551.5158 | 3554.6081 | 0.24181 | 0.10832 | 48.2236 | 10.0736 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V017 | CALOR_FINAL | 48.1664 | 2.3358 | 381.1629 | 381.3995 | 384.4918 | 0.026156 | 1.009 | 48.2791 | 9.9486 | 1.3239 | 0 | 0
V018 | EDS | 48.0464 | 4.0813 | 2205 | 2210.4691 | 2215.8723 | 0.15074 | 0.17388 | 48.2211 | 8.7905 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V018 | VIENTO | 48.0464 | 4.0813 | 3204.0734 | 3204.0845 | 3209.4877 | 0.21833 | 0.12004 | 48.2256 | 8.8442 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V018 | HIELO | 48.0464 | 4.0813 | 3506.4132 | 3512.3983 | 3528.1335 | 0.24001 | 0.31844 | 48.225 | 8.6461 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V018 | COMBINADO | 48.0464 | 4.0813 | 3353.0929 | 3357.7293 | 3367.2653 | 0.22907 | 0.202 | 48.2225 | 8.7624 | 2.3365 | 1.435 | -7.1054e-15
V018 | FRIO | 48.0464 | 4.0813 | 3546.1936 | 3556.406 | 3561.8092 | 0.2423 | 0.10812 | 48.2201 | 8.8562 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V018 | CALOR_FINAL | 48.0464 | 4.0813 | 379.6662 | 379.6664 | 385.0696 | 0.026195 | 1.0104 | 48.2755 | 7.9549 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V019 | EDS | 26 | 4.7957 | 2205 | 2239.0887 | 2245.4378 | 0.15275 | 0.05159 | 26.4388 | 9.4056 | 1.3239 | 0 | 3.5527e-14
V019 | VIENTO | 26 | 4.7957 | 3041.195 | 3044.8724 | 3051.2214 | 0.20757 | 0.037956 | 26.4397 | 9.4167 | 1.3239 | 3.4439 | -3.5527e-15
V019 | HIELO | 26 | 4.7957 | 3326.109 | 3373.3515 | 3391.8411 | 0.23074 | 0.099602 | 26.4396 | 9.3667 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V019 | COMBINADO | 26 | 4.7957 | 3289.1891 | 3323.7924 | 3334.9977 | 0.22687 | 0.061322 | 26.4391 | 9.3977 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V019 | FRIO | 26 | 4.7957 | 3573.9813 | 3631.1372 | 3637.4862 | 0.24745 | 0.031829 | 26.4387 | 9.4217 | 1.3239 | 0 | -4.6185e-14
V019 | CALOR_FINAL | 26 | 4.7957 | 210.9738 | 212.0646 | 218.4136 | 0.014858 | 0.53948 | 26.467 | 8.9863 | 1.3239 | 0 | -1.0658e-14
V020 | EDS | 26.3059 | 2.9029 | 2205 | 2216.5327 | 2220.3759 | 0.15105 | 0.052251 | 26.4659 | 9.9962 | 1.3239 | 0 | 3.1974e-14
V020 | VIENTO | 26.3059 | 2.9029 | 3022.7129 | 3023.529 | 3027.3722 | 0.20594 | 0.038318 | 26.4667 | 9.9962 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V020 | HIELO | 26.3059 | 2.9029 | 3340.8589 | 3355.9291 | 3367.1211 | 0.22906 | 0.10043 | 26.4666 | 9.9962 | 3.8554 | 0 | 2.8422e-14
V020 | COMBINADO | 26.3059 | 2.9029 | 3291.4389 | 3302.7184 | 3309.5011 | 0.22514 | 0.061881 | 26.4661 | 9.9962 | 2.3365 | 1.435 | 0
V020 | FRIO | 26.3059 | 2.9029 | 3587.7463 | 3607.6464 | 3611.4896 | 0.24568 | 0.032113 | 26.4657 | 9.9962 | 1.3239 | 0 | 3.5527e-15
V020 | CALOR_FINAL | 26.3059 | 2.9029 | 214.8704 | 214.9606 | 218.8037 | 0.014885 | 0.53648 | 26.4942 | 9.9962 | 1.3239 | 0 | -3.5527e-15
V021 | EDS | 61.3478 | 10.9725 | 2205 | 2233.1038 | 2247.6302 | 0.1529 | 0.28695 | 62.3248 | 8.538 | 1.3239 | 0 | 5.6843e-14
V021 | VIENTO | 61.3478 | 10.9725 | 3362.6794 | 3364.1057 | 3378.6321 | 0.22984 | 0.19078 | 62.3334 | 8.6034 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V021 | HIELO | 61.3478 | 10.9725 | 3605.0889 | 3643.0964 | 3685.4 | 0.25071 | 0.51114 | 62.3322 | 8.3856 | 3.8554 | 0 | 0
V021 | COMBINADO | 61.3478 | 10.9725 | 3399.3613 | 3426.5118 | 3452.1491 | 0.23484 | 0.32994 | 62.3276 | 8.5088 | 2.3365 | 1.435 | -2.8422e-14
V021 | FRIO | 61.3478 | 10.9725 | 3494.2498 | 3542.6739 | 3557.2003 | 0.24199 | 0.18107 | 62.3227 | 8.61 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V021 | CALOR_FINAL | 61.3478 | 10.9725 | 470.2777 | 472.2411 | 486.7675 | 0.033113 | 1.3462 | 62.3964 | 7.8163 | 1.3239 | 0 | 2.1316e-14
V022 | EDS | 61.3478 | 9.0161 | 2205 | 2223.093 | 2235.0294 | 0.15204 | 0.2855 | 62.0102 | 9.8942 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V022 | VIENTO | 61.3478 | 9.0161 | 3351.3466 | 3351.8971 | 3363.8335 | 0.22883 | 0.18962 | 62.0188 | 9.8942 | 1.3239 | 3.4439 | -2.1316e-14
V022 | HIELO | 61.3478 | 9.0161 | 3613.4227 | 3636.7997 | 3671.5606 | 0.24977 | 0.50739 | 62.0177 | 9.8942 | 3.8554 | 0 | 0
V022 | COMBINADO | 61.3478 | 9.0161 | 3400.1119 | 3417.0319 | 3438.0981 | 0.23388 | 0.32774 | 62.0131 | 9.8942 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V022 | FRIO | 61.3478 | 9.0161 | 3499.5738 | 3531.4342 | 3543.3706 | 0.24105 | 0.17988 | 62.0082 | 9.8942 | 1.3239 | 0 | -4.2633e-14
V022 | CALOR_FINAL | 61.3478 | 9.0161 | 471.8808 | 472.7363 | 484.6727 | 0.032971 | 1.3348 | 62.0818 | 9.7312 | 1.3239 | 0 | 2.1316e-14
V023 | EDS | 61.3478 | 10.6596 | 2205 | 2231.3581 | 2245.4702 | 0.15275 | 0.2867 | 62.2704 | 10.0292 | 1.3239 | 0 | 0
V023 | VIENTO | 61.3478 | 10.6596 | 3360.7223 | 3361.9817 | 3376.0939 | 0.22967 | 0.19058 | 62.2791 | 10.1099 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V023 | HIELO | 61.3478 | 10.6596 | 3606.5225 | 3641.9606 | 3683.0579 | 0.25055 | 0.51049 | 62.2779 | 9.8415 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V023 | COMBINADO | 61.3478 | 10.6596 | 3399.4875 | 3424.8458 | 3449.752 | 0.23468 | 0.32956 | 62.2733 | 9.9933 | 2.3365 | 1.435 | -7.1054e-15
V023 | FRIO | 61.3478 | 10.6596 | 3495.167 | 3540.7173 | 3554.8295 | 0.24183 | 0.18087 | 62.2684 | 10.1181 | 1.3239 | 0 | -4.2633e-14
V023 | CALOR_FINAL | 61.3478 | 10.6596 | 470.5533 | 472.3099 | 486.4221 | 0.03309 | 1.3442 | 62.3421 | 9.1429 | 1.3239 | 0 | 0
V024 | EDS | 73.1095 | -2.1173 | 2205 | 2207.8572 | 2205.0541 | 0.15019 | 0.40133 | 73.146 | 12.1395 | 1.3239 | 0 | 0
V024 | VIENTO | 73.1095 | -2.1173 | 3447.1321 | 3451.3604 | 3448.5574 | 0.23479 | 0.25683 | 73.1588 | 12.2679 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V024 | HIELO | 73.1095 | -2.1173 | 3740.4713 | 3748.7767 | 3740.6138 | 0.25502 | 0.68903 | 73.1575 | 11.8838 | 3.8554 | 0 | 2.8422e-14
V024 | COMBINADO | 73.1095 | -2.1173 | 3448.2306 | 3453.2111 | 3448.264 | 0.23491 | 0.45299 | 73.1505 | 12.0935 | 2.3365 | 1.435 | 0
V024 | FRIO | 73.1095 | -2.1173 | 3468.7284 | 3471.9219 | 3469.1188 | 0.23619 | 0.25511 | 73.1425 | 12.2694 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V024 | CALOR_FINAL | 73.1095 | -2.1173 | 555.0125 | 558.7582 | 555.9552 | 0.038011 | 1.5954 | 73.2328 | 11.0453 | 1.3239 | 0 | 0
V025 | EDS | 73.1095 | 1.4916 | 2205 | 2205.0026 | 2206.9774 | 0.15013 | 0.40125 | 73.1306 | 11.2491 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V025 | VIENTO | 73.1095 | 1.4916 | 3446.6364 | 3448.3816 | 3450.3563 | 0.23472 | 0.25677 | 73.1434 | 11.3934 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V025 | HIELO | 73.1095 | 1.4916 | 3740.8511 | 3741.4095 | 3747.1602 | 0.25491 | 0.68881 | 73.142 | 10.9618 | 3.8554 | 0 | 0
V025 | COMBINADO | 73.1095 | 1.4916 | 3448.2641 | 3448.4996 | 3451.9847 | 0.23483 | 0.45287 | 73.135 | 11.1975 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V025 | FRIO | 73.1095 | 1.4916 | 3468.9224 | 3468.9945 | 3470.9692 | 0.23612 | 0.25504 | 73.1271 | 11.3951 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V025 | CALOR_FINAL | 73.1095 | 1.4916 | 555.0915 | 556.3308 | 558.3055 | 0.03798 | 1.5948 | 73.2174 | 10.0568 | 1.3239 | 0 | 0
V026 | EDS | 73.1095 | 6.8345 | 2205 | 2210.6217 | 2219.6699 | 0.151 | 0.40291 | 73.4341 | 11.8675 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V026 | VIENTO | 73.1095 | 6.8345 | 3456.3799 | 3456.4374 | 3465.4856 | 0.23575 | 0.25804 | 73.447 | 11.8675 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V026 | HIELO | 73.1095 | 6.8345 | 3733.4103 | 3739.1775 | 3765.5275 | 0.25616 | 0.69305 | 73.4456 | 11.8586 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V026 | COMBINADO | 73.1095 | 6.8345 | 3447.6205 | 3451.9936 | 3467.9626 | 0.23592 | 0.45535 | 73.4386 | 11.8675 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V026 | FRIO | 73.1095 | 6.8345 | 3465.1144 | 3476.0369 | 3485.0851 | 0.23708 | 0.25638 | 73.4306 | 11.8675 | 1.3239 | 0 | 4.2633e-14
V026 | CALOR_FINAL | 73.1095 | 6.8345 | 553.5432 | 553.5525 | 562.6007 | 0.038272 | 1.6059 | 73.521 | 11.2978 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V027 | EDS | 73.1095 | 8.1831 | 2205 | 2213.8847 | 2224.7183 | 0.15134 | 0.40367 | 73.5719 | 10.3412 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V027 | VIENTO | 73.1095 | 8.1831 | 3460.7999 | 3460.8008 | 3471.6344 | 0.23617 | 0.25861 | 73.5848 | 10.4784 | 1.3239 | 3.4439 | 2.8422e-14
V027 | HIELO | 73.1095 | 8.1831 | 3730.052 | 3740.2384 | 3771.7878 | 0.25658 | 0.69498 | 73.5833 | 10.0656 | 3.8554 | 0 | 2.8422e-14
V027 | COMBINADO | 73.1095 | 8.1831 | 3447.3382 | 3454.8341 | 3473.954 | 0.23632 | 0.45648 | 73.5764 | 10.2913 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V027 | FRIO | 73.1095 | 8.1831 | 3463.3903 | 3479.9398 | 3490.7734 | 0.23747 | 0.25699 | 73.5684 | 10.4799 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V027 | CALOR_FINAL | 73.1095 | 8.1831 | 552.845 | 553.0045 | 563.8381 | 0.038356 | 1.611 | 73.6589 | 9.1861 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V028 | EDS | 59.0126 | 5.3158 | 2205 | 2210.7556 | 2217.7932 | 0.15087 | 0.26243 | 59.2546 | 9.5464 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V028 | VIENTO | 59.0126 | 5.3158 | 3313.0525 | 3313.0535 | 3320.0911 | 0.22586 | 0.17529 | 59.2623 | 9.6226 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V028 | HIELO | 59.0126 | 5.3158 | 3603.0396 | 3609.1792 | 3629.674 | 0.24692 | 0.46773 | 59.2613 | 9.3582 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V028 | COMBINADO | 59.0126 | 5.3158 | 3392.3031 | 3397.0177 | 3409.4382 | 0.23193 | 0.30139 | 59.2571 | 9.5115 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V028 | FRIO | 59.0126 | 5.3158 | 3514.0361 | 3524.9628 | 3532.0004 | 0.24027 | 0.16467 | 59.2527 | 9.6316 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V028 | CALOR_FINAL | 59.0126 | 5.3158 | 457.7561 | 457.7607 | 464.7983 | 0.031619 | 1.2648 | 59.3229 | 8.5889 | 1.3239 | 0 | 0
V029 | EDS | 14.1421 | 3.3493 | 2205 | 2263.7983 | 2268.2325 | 0.1543 | 0.015425 | 14.5334 | 10.0424 | 1.3239 | 0 | 4.9738e-14
V029 | VIENTO | 14.1421 | 3.3493 | 2992.7573 | 3000.9448 | 3005.3789 | 0.20445 | 0.01164 | 14.5335 | 10.0424 | 1.3239 | 3.4439 | 8.8818e-15
V029 | HIELO | 14.1421 | 3.3493 | 3258.9691 | 3342.7781 | 3355.6912 | 0.22828 | 0.030394 | 14.5335 | 10.0424 | 3.8554 | 0 | 3.5527e-15
V029 | COMBINADO | 14.1421 | 3.3493 | 3267.9446 | 3328.988 | 3336.8138 | 0.22699 | 0.01851 | 14.5334 | 10.0424 | 2.3365 | 1.435 | -1.2434e-14
V029 | FRIO | 14.1421 | 3.3493 | 3572.4753 | 3669.0933 | 3673.5275 | 0.2499 | 0.0095209 | 14.5334 | 10.0424 | 1.3239 | 0 | 6.0396e-14
V029 | CALOR_FINAL | 14.1421 | 3.3493 | 116.0565 | 117.4312 | 121.8653 | 0.0082902 | 0.29321 | 14.5483 | 10.0424 | 1.3239 | 0 | 3.5527e-15
V030 | EDS | 81.9022 | 8.1224 | 2205 | 2211.1076 | 2221.8608 | 0.15115 | 0.50593 | 82.3122 | 10.8051 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V030 | VIENTO | 81.9022 | 8.1224 | 3546.4009 | 3546.4973 | 3557.2505 | 0.24199 | 0.31595 | 82.329 | 10.9593 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V030 | HIELO | 81.9022 | 8.1224 | 3814.9247 | 3821.2539 | 3852.5692 | 0.26208 | 0.85168 | 82.3272 | 10.5245 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V030 | COMBINADO | 81.9022 | 8.1224 | 3483.6859 | 3488.3975 | 3507.3755 | 0.2386 | 0.56595 | 82.3181 | 10.7564 | 2.3365 | 1.435 | 0
V030 | FRIO | 81.9022 | 8.1224 | 3430.3156 | 3442.1955 | 3452.9486 | 0.23489 | 0.3252 | 82.3074 | 10.9518 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V030 | CALOR_FINAL | 81.9022 | 8.1224 | 610.5226 | 610.5536 | 621.3068 | 0.042266 | 1.8283 | 82.4111 | 9.7326 | 1.3239 | 0 | 0
V031 | EDS | 81.9022 | 4.3466 | 2205 | 2205.8926 | 2211.647 | 0.15045 | 0.50417 | 82.0257 | 11.2898 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V031 | VIENTO | 81.9022 | 4.3466 | 3537.819 | 3538.8166 | 3544.5711 | 0.24113 | 0.31465 | 82.0424 | 11.4793 | 1.3239 | 3.4439 | 2.8422e-14
V031 | HIELO | 81.9022 | 4.3466 | 3821.4895 | 3821.7518 | 3838.5097 | 0.26112 | 0.84725 | 82.0407 | 10.9468 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V031 | COMBINADO | 81.9022 | 4.3466 | 3484.1752 | 3484.467 | 3494.6228 | 0.23773 | 0.56336 | 82.0316 | 11.2307 | 2.3365 | 1.435 | 0
V031 | FRIO | 81.9022 | 4.3466 | 3433.1355 | 3435.5179 | 3441.2723 | 0.2341 | 0.32381 | 82.0208 | 11.4701 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-14
V031 | CALOR_FINAL | 81.9022 | 4.3466 | 611.9522 | 612.3404 | 618.0948 | 0.042047 | 1.8177 | 82.1245 | 9.9763 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V032 | EDS | 73.4598 | 4.6719 | 2205 | 2206.8988 | 2213.0839 | 0.15055 | 0.40584 | 73.6142 | 11.6348 | 1.3239 | 0 | 0
V032 | VIENTO | 73.4598 | 4.6719 | 3454.4292 | 3454.901 | 3461.0861 | 0.23545 | 0.25953 | 73.6272 | 11.6348 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V032 | HIELO | 73.4598 | 4.6719 | 3740.8919 | 3742.126 | 3760.1382 | 0.25579 | 0.69668 | 73.6257 | 11.6348 | 3.8554 | 0 | 0
V032 | COMBINADO | 73.4598 | 4.6719 | 3449.4012 | 3450.472 | 3461.3879 | 0.23547 | 0.45812 | 73.6187 | 11.6348 | 2.3365 | 1.435 | 0
V032 | FRIO | 73.4598 | 4.6719 | 3465.936 | 3470.1871 | 3476.3722 | 0.23649 | 0.25818 | 73.6106 | 11.6348 | 1.3239 | 0 | 5.6843e-14
V032 | CALOR_FINAL | 73.4598 | 4.6719 | 556.7345 | 556.8931 | 563.0782 | 0.038305 | 1.6083 | 73.7015 | 11.5166 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V033 | EDS | 73.4598 | 7.6782 | 2205 | 2212.4667 | 2222.6319 | 0.1512 | 0.40722 | 73.8659 | 9.9585 | 1.3239 | 0 | 5.6843e-14
V033 | VIENTO | 73.4598 | 7.6782 | 3462.4843 | 3462.4913 | 3472.6566 | 0.23624 | 0.26058 | 73.879 | 10.0334 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V033 | HIELO | 73.4598 | 7.6782 | 3734.7537 | 3742.988 | 3772.5909 | 0.25664 | 0.70021 | 73.8775 | 9.7964 | 3.8554 | 0 | -2.8422e-14
V033 | COMBINADO | 73.4598 | 7.6782 | 3448.8801 | 3454.9991 | 3472.9394 | 0.23625 | 0.46019 | 73.8705 | 9.9315 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V033 | FRIO | 73.4598 | 7.6782 | 3462.8109 | 3476.9347 | 3487.0999 | 0.23722 | 0.2593 | 73.8624 | 10.034 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V033 | CALOR_FINAL | 73.4598 | 7.6782 | 555.4553 | 555.5323 | 565.6975 | 0.038483 | 1.6175 | 73.9534 | 9.0536 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V034 | EDS | 73.4598 | 0.16598 | 2205 | 2205.432 | 2205.6517 | 0.15004 | 0.40502 | 73.466 | 9.3274 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V034 | VIENTO | 73.4598 | 0.16598 | 3449.6845 | 3452.238 | 3452.4577 | 0.23486 | 0.25891 | 73.4789 | 9.4501 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V034 | HIELO | 73.4598 | 0.16598 | 3744.524 | 3746.8916 | 3747.5315 | 0.25493 | 0.69461 | 73.4775 | 9.08 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V034 | COMBINADO | 73.4598 | 0.16598 | 3449.7175 | 3451.0002 | 3451.388 | 0.23479 | 0.45691 | 73.4704 | 9.2838 | 2.3365 | 1.435 | 0
V034 | FRIO | 73.4598 | 0.16598 | 3467.7799 | 3468.0198 | 3468.2396 | 0.23593 | 0.25753 | 73.4624 | 9.4513 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V034 | CALOR_FINAL | 73.4598 | 0.16598 | 557.4921 | 559.5057 | 559.7254 | 0.038077 | 1.6029 | 73.5532 | 8.2937 | 1.3239 | 0 | 0
V035 | EDS | 24.9444 | 7.4535 | 2205 | 2296.4596 | 2306.3272 | 0.15689 | 0.048739 | 26.0344 | 9.7244 | 1.3239 | 0 | 5.6843e-14
V035 | VIENTO | 24.9444 | 7.4535 | 3085.0942 | 3096.9396 | 3106.8073 | 0.21135 | 0.036165 | 26.0352 | 9.737 | 1.3239 | 3.4439 | -3.5527e-15
V035 | HIELO | 24.9444 | 7.4535 | 3289.4545 | 3419.1507 | 3447.887 | 0.23455 | 0.095144 | 26.035 | 9.6781 | 3.8554 | 0 | 3.1974e-14
V035 | COMBINADO | 24.9444 | 7.4535 | 3284.0588 | 3377.8549 | 3395.27 | 0.23097 | 0.058457 | 26.0346 | 9.7147 | 2.3365 | 1.435 | -7.816e-14
V035 | FRIO | 24.9444 | 7.4535 | 3541.2114 | 3691.0229 | 3700.8905 | 0.25176 | 0.030348 | 26.0343 | 9.7428 | 1.3239 | 0 | -1.954e-13
V035 | CALOR_FINAL | 24.9444 | 7.4535 | 199.3271 | 203.796 | 213.6637 | 0.014535 | 0.53942 | 26.0615 | 9.2339 | 1.3239 | 0 | 0
V036 | EDS | 20.0053 | 12.595 | 2205 | 2597.3171 | 2613.9916 | 0.17782 | 0.035494 | 23.6401 | 10.4273 | 1.3239 | 0 | -8.5265e-14
V036 | VIENTO | 20.0053 | 12.595 | 3317.2478 | 3371.5207 | 3388.1952 | 0.23049 | 0.027365 | 23.6406 | 10.4311 | 1.3239 | 3.4439 | 3.5527e-15
V036 | HIELO | 20.0053 | 12.595 | 3135.8286 | 3681.5305 | 3730.0898 | 0.25375 | 0.072682 | 23.6404 | 10.4009 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-14
V036 | COMBINADO | 20.0053 | 12.595 | 3280.4094 | 3667.1328 | 3696.5612 | 0.25147 | 0.044333 | 23.6402 | 10.422 | 2.3365 | 1.435 | 3.1974e-14
V036 | FRIO | 20.0053 | 12.595 | 3392.229 | 4000.2309 | 4016.9055 | 0.27326 | 0.023071 | 23.64 | 10.4326 | 1.3239 | 0 | 1.5632e-13
V036 | CALOR_FINAL | 20.0053 | 12.595 | 149.5382 | 168.9971 | 185.6716 | 0.012631 | 0.52351 | 23.6621 | 9.9657 | 1.3239 | 0 | 2.1316e-14
V037 | EDS | 30.4171 | 20.6474 | 2205 | 2651.4557 | 2678.7907 | 0.18223 | 0.083924 | 36.7633 | 9.0126 | 1.3239 | 0 | -1.2079e-13
V037 | VIENTO | 30.4171 | 20.6474 | 3450.3565 | 3509.606 | 3536.941 | 0.24061 | 0.063494 | 36.7651 | 9.0329 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V037 | HIELO | 30.4171 | 20.6474 | 3155.8441 | 3775.0271 | 3854.6315 | 0.26222 | 0.17077 | 36.7644 | 8.9259 | 3.8554 | 0 | -2.8422e-14
V037 | COMBINADO | 30.4171 | 20.6474 | 3305.1812 | 3740.4597 | 3788.7025 | 0.25773 | 0.10486 | 36.7638 | 8.9917 | 2.3365 | 1.435 | 1.8474e-13
V037 | FRIO | 30.4171 | 20.6474 | 3358.327 | 4045.3644 | 4072.6994 | 0.27705 | 0.055102 | 36.7631 | 9.0413 | 1.3239 | 0 | 1.35e-13
V037 | CALOR_FINAL | 30.4171 | 20.6474 | 220.5239 | 253.8583 | 281.1933 | 0.019129 | 0.83936 | 36.7979 | 8.2576 | 1.3239 | 0 | 2.1316e-14
V038 | EDS | 75.7245 | 1.4768 | 2205 | 2205.0115 | 2206.9667 | 0.15013 | 0.43046 | 75.7455 | 9.5522 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V038 | VIENTO | 75.7245 | 1.4768 | 3472.9318 | 3474.8502 | 3476.8054 | 0.23652 | 0.27337 | 75.7594 | 9.5917 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V038 | HIELO | 75.7245 | 1.4768 | 3765.5446 | 3766.2437 | 3771.9375 | 0.25659 | 0.73412 | 75.7579 | 9.424 | 3.8554 | 0 | 0
V038 | COMBINADO | 75.7245 | 1.4768 | 3458.9119 | 3459.2225 | 3462.6732 | 0.23556 | 0.48434 | 75.7503 | 9.5337 | 2.3365 | 1.435 | 0
V038 | FRIO | 75.7245 | 1.4768 | 3458.8899 | 3458.9333 | 3460.8885 | 0.23543 | 0.2744 | 75.7416 | 9.5915 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V038 | CALOR_FINAL | 75.7245 | 1.4768 | 572.3642 | 573.6919 | 575.6471 | 0.03916 | 1.6593 | 75.8357 | 8.9398 | 1.3239 | 0 | 0
V039 | EDS | 82.3737 | 8.0176 | 2205 | 2210.7879 | 2221.4023 | 0.15112 | 0.51168 | 82.7713 | 9.8111 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V039 | VIENTO | 82.3737 | 8.0176 | 3550.6869 | 3550.8066 | 3561.421 | 0.24227 | 0.3191 | 82.7884 | 9.9931 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V039 | HIELO | 82.3737 | 8.0176 | 3819.6788 | 3825.5797 | 3856.4909 | 0.26235 | 0.86028 | 82.7866 | 9.4816 | 3.8554 | 0 | -4.2633e-14
V039 | COMBINADO | 82.3737 | 8.0176 | 3485.669 | 3490.0763 | 3508.8094 | 0.23869 | 0.57203 | 82.7774 | 9.7541 | 2.3365 | 1.435 | 4.2633e-14
V039 | FRIO | 82.3737 | 8.0176 | 3428.5404 | 3439.8692 | 3450.4837 | 0.23473 | 0.32907 | 82.7664 | 9.9837 | 1.3239 | 0 | 0
V039 | CALOR_FINAL | 82.3737 | 8.0176 | 613.6068 | 613.6274 | 624.2418 | 0.042465 | 1.8398 | 82.8709 | 8.5563 | 1.3239 | 0 | 0
V040 | EDS | 82.3737 | 22.7342 | 2205 | 2273.0699 | 2303.1676 | 0.15668 | 0.52831 | 85.4614 | 12.4057 | 1.3239 | 0 | 4.2633e-14
V040 | VIENTO | 82.3737 | 22.7342 | 3630.657 | 3635.6618 | 3665.7595 | 0.24937 | 0.33137 | 85.4797 | 12.5855 | 1.3239 | 3.4439 | 4.2633e-14
V040 | HIELO | 82.3737 | 22.7342 | 3760.1816 | 3860.3309 | 3947.9809 | 0.26857 | 0.90229 | 85.4769 | 12.0578 | 3.8554 | 0 | 5.6843e-14
V040 | COMBINADO | 82.3737 | 22.7342 | 3482.06 | 3550.4693 | 3603.588 | 0.24514 | 0.59659 | 85.4678 | 12.3422 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-14
V040 | FRIO | 82.3737 | 22.7342 | 3402.6094 | 3515.2125 | 3545.3102 | 0.24118 | 0.34236 | 85.4567 | 12.5755 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-14
V040 | CALOR_FINAL | 82.3737 | 22.7342 | 600.6923 | 610.6092 | 640.7069 | 0.043586 | 1.9404 | 85.5624 | 11.0744 | 1.3239 | 0 | 0
V041 | EDS | 63.0282 | -5.1145 | 2205 | 2216.0284 | 2209.2574 | 0.15075 | 0.29913 | 63.2391 | 8.8057 | 1.3239 | 0 | 0
V041 | VIENTO | 63.0282 | -5.1145 | 3351.8052 | 3358.632 | 3351.861 | 0.22848 | 0.19736 | 63.2481 | 8.9034 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V041 | HIELO | 63.0282 | -5.1145 | 3641.1941 | 3665.0514 | 3645.3328 | 0.24932 | 0.52756 | 63.247 | 8.5863 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V041 | COMBINADO | 63.0282 | -5.1145 | 3407.7535 | 3422.9495 | 3410.9994 | 0.23285 | 0.34192 | 63.2421 | 8.7646 | 2.3365 | 1.435 | 0
V041 | FRIO | 63.0282 | -5.1145 | 3501.8423 | 3516.987 | 3510.2159 | 0.23925 | 0.18835 | 63.2369 | 8.912 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V041 | CALOR_FINAL | 63.0282 | -5.1145 | 485.852 | 492.6289 | 485.8578 | 0.033512 | 1.3584 | 63.3126 | 7.7882 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V042 | EDS | 49.8786 | 6.0717 | 2205 | 2217.5055 | 2225.5438 | 0.1514 | 0.1881 | 50.2487 | 11.8943 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V042 | VIENTO | 49.8786 | 6.0717 | 3229.6744 | 3230.0237 | 3238.062 | 0.22028 | 0.12925 | 50.2537 | 11.8943 | 1.3239 | 3.4439 | 2.1316e-14
V042 | HIELO | 49.8786 | 6.0717 | 3516.5141 | 3532.0857 | 3555.4947 | 0.24187 | 0.34349 | 50.253 | 11.8943 | 3.8554 | 0 | -2.1316e-14
V042 | COMBINADO | 49.8786 | 6.0717 | 3358.726 | 3370.2815 | 3384.4681 | 0.23024 | 0.21838 | 50.2503 | 11.8943 | 2.3365 | 1.435 | 2.1316e-14
V042 | FRIO | 49.8786 | 6.0717 | 3536.9118 | 3559.1559 | 3567.1942 | 0.24267 | 0.11726 | 50.2475 | 11.8943 | 1.3239 | 0 | 4.2633e-14
V042 | CALOR_FINAL | 49.8786 | 6.0717 | 391.9601 | 392.2292 | 400.2675 | 0.027229 | 1.0588 | 50.3054 | 11.8943 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V043 | EDS | 80.0179 | 3.5765 | 2205 | 2205.4704 | 2210.2052 | 0.15035 | 0.48104 | 80.1055 | 10.1726 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V043 | VIENTO | 80.0179 | 3.5765 | 3517.9749 | 3519.1621 | 3523.897 | 0.23972 | 0.3018 | 80.1213 | 10.3519 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V043 | HIELO | 80.0179 | 3.5765 | 3804.5259 | 3804.5583 | 3818.3471 | 0.25975 | 0.81199 | 80.1197 | 9.8417 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V043 | COMBINADO | 80.0179 | 3.5765 | 3476.4361 | 3476.5095 | 3484.8659 | 0.23707 | 0.53865 | 80.1111 | 10.115 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V043 | FRIO | 80.0179 | 3.5765 | 3441.1506 | 3442.6265 | 3447.3613 | 0.23451 | 0.30823 | 80.101 | 10.3454 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V043 | CALOR_FINAL | 80.0179 | 3.5765 | 600.0027 | 600.5746 | 605.3094 | 0.041178 | 1.7689 | 80.2017 | 8.8848 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V044 | EDS | 80.0179 | 8.3686 | 2205 | 2212.1239 | 2223.203 | 0.15124 | 0.48318 | 80.462 | 10.0939 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V044 | VIENTO | 80.0179 | 8.3686 | 3528.8015 | 3528.8405 | 3539.9197 | 0.24081 | 0.30339 | 80.478 | 10.0939 | 1.3239 | 3.4439 | 4.2633e-14
V044 | HIELO | 80.0179 | 8.3686 | 3796.2453 | 3803.9578 | 3836.2223 | 0.26097 | 0.81738 | 80.4762 | 10.0926 | 3.8554 | 0 | -2.8422e-14
V044 | COMBINADO | 80.0179 | 8.3686 | 3475.7988 | 3481.4954 | 3501.0487 | 0.23817 | 0.54181 | 80.4676 | 10.0939 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V044 | FRIO | 80.0179 | 8.3686 | 3437.4511 | 3451.0683 | 3462.1474 | 0.23552 | 0.30994 | 80.4575 | 10.0939 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V044 | CALOR_FINAL | 80.0179 | 8.3686 | 598.216 | 598.2899 | 609.369 | 0.041454 | 1.7821 | 80.5584 | 9.4982 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V045 | EDS | 61.4283 | -1.2244 | 2205 | 2206.6234 | 2205.0024 | 0.15011 | 0.28326 | 61.4439 | 9.9112 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V045 | VIENTO | 61.4283 | -1.2244 | 3328.8319 | 3331.6573 | 3330.0363 | 0.22664 | 0.18768 | 61.4523 | 9.9112 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V045 | HIELO | 61.4283 | -1.2244 | 3631.5675 | 3636.5801 | 3631.8594 | 0.24739 | 0.5009 | 61.4514 | 9.9112 | 3.8554 | 0 | 0
V045 | COMBINADO | 61.4283 | -1.2244 | 3402.1157 | 3405.0793 | 3402.2185 | 0.23164 | 0.32404 | 61.4467 | 9.9112 | 2.3365 | 1.435 | 0
V045 | FRIO | 61.4283 | -1.2244 | 3510.3646 | 3512.1079 | 3510.4869 | 0.23892 | 0.17793 | 61.4418 | 9.9112 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V045 | CALOR_FINAL | 61.4283 | -1.2244 | 475.7941 | 478.4379 | 476.8169 | 0.032547 | 1.3135 | 61.5153 | 9.9112 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V046 | EDS | 61.4283 | 1.3927 | 2205 | 2205.0197 | 2206.8635 | 0.15013 | 0.28328 | 61.4475 | 8.7227 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V046 | VIENTO | 61.4283 | 1.3927 | 3328.9611 | 3330.0792 | 3331.923 | 0.22666 | 0.18769 | 61.4559 | 8.8173 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V046 | HIELO | 61.4283 | 1.3927 | 3631.4702 | 3631.6496 | 3637.0191 | 0.24742 | 0.50094 | 61.4549 | 8.5071 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V046 | COMBINADO | 61.4283 | 1.3927 | 3402.1057 | 3402.1561 | 3405.4102 | 0.23166 | 0.32406 | 61.4503 | 8.6823 | 2.3365 | 1.435 | 0
V046 | FRIO | 61.4283 | 1.3927 | 3510.3031 | 3510.5188 | 3512.3626 | 0.23894 | 0.17794 | 61.4454 | 8.827 | 1.3239 | 0 | 0
V046 | CALOR_FINAL | 61.4283 | 1.3927 | 475.7753 | 476.7145 | 478.5583 | 0.032555 | 1.3136 | 61.5188 | 7.6983 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V047 | EDS | 61.4283 | 4.4991 | 2205 | 2208.3033 | 2214.2596 | 0.15063 | 0.28397 | 61.5963 | 9.8566 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V047 | VIENTO | 61.4283 | 4.4991 | 3334.3219 | 3334.4248 | 3340.3811 | 0.22724 | 0.18824 | 61.6047 | 9.8566 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V047 | HIELO | 61.4283 | 4.4991 | 3627.4398 | 3630.4178 | 3647.7637 | 0.24815 | 0.50271 | 61.6037 | 9.6727 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V047 | COMBINADO | 61.4283 | 4.4991 | 3401.6983 | 3404.0958 | 3414.6079 | 0.23229 | 0.3251 | 61.5991 | 9.8278 | 2.3365 | 1.435 | 3.5527e-14
V047 | FRIO | 61.4283 | 4.4991 | 3507.7534 | 3514.4068 | 3520.363 | 0.23948 | 0.1785 | 61.5942 | 9.8566 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V047 | CALOR_FINAL | 61.4283 | 4.4991 | 474.997 | 475.0342 | 480.9905 | 0.03272 | 1.319 | 61.6677 | 8.8819 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V048 | EDS | 38.4378 | 9.9161 | 2205 | 2270.777 | 2283.9049 | 0.15537 | 0.11452 | 39.6971 | 10.3438 | 1.3239 | 0 | -9.9476e-14
V048 | VIENTO | 38.4378 | 9.9161 | 3173.4423 | 3180.5428 | 3193.6707 | 0.21726 | 0.081847 | 39.6997 | 10.3751 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V048 | HIELO | 38.4378 | 9.9161 | 3389.1932 | 3481.8603 | 3520.0912 | 0.23946 | 0.21698 | 39.6992 | 10.2443 | 3.8554 | 0 | -5.6843e-14
V048 | COMBINADO | 38.4378 | 9.9161 | 3318.717 | 3385.4029 | 3408.572 | 0.23188 | 0.1355 | 39.6979 | 10.3236 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V048 | FRIO | 38.4378 | 9.9161 | 3533.2832 | 3642.4929 | 3655.6208 | 0.24868 | 0.071465 | 39.6966 | 10.3849 | 1.3239 | 0 | -7.816e-14
V048 | CALOR_FINAL | 38.4378 | 9.9161 | 302.6863 | 307.1145 | 320.2424 | 0.021785 | 0.83465 | 39.7401 | 9.6323 | 1.3239 | 0 | 0
V049 | EDS | 79.6683 | 8.3902 | 2205 | 2212.2722 | 2223.38 | 0.15125 | 0.47901 | 80.1164 | 10.0186 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V049 | VIENTO | 79.6683 | 8.3902 | 3525.4649 | 3525.4976 | 3536.6053 | 0.24059 | 0.30107 | 80.1322 | 10.0186 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V049 | HIELO | 79.6683 | 8.3902 | 3792.8267 | 3800.7436 | 3833.0915 | 0.26075 | 0.81104 | 80.1305 | 10.0186 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V049 | COMBINADO | 79.6683 | 8.3902 | 3474.3417 | 3480.1844 | 3499.7883 | 0.23808 | 0.53736 | 80.122 | 10.0186 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V049 | FRIO | 79.6683 | 8.3902 | 3438.7796 | 3452.6483 | 3463.7561 | 0.23563 | 0.30714 | 80.112 | 10.0186 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V049 | CALOR_FINAL | 79.6683 | 8.3902 | 595.9335 | 596.0145 | 607.1223 | 0.041301 | 1.7734 | 80.2123 | 10.0186 | 1.3239 | 0 | 0
V050 | EDS | 57.8548 | -0.18225 | 2205 | 2205.4642 | 2205.2229 | 0.15003 | 0.25122 | 57.858 | 8.6152 | 1.3239 | 0 | 0
V050 | VIENTO | 57.8548 | -0.18225 | 3292.6512 | 3294.5039 | 3294.2626 | 0.22412 | 0.16824 | 57.8652 | 8.687 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V050 | HIELO | 57.8548 | -0.18225 | 3599.0538 | 3601.1512 | 3600.4485 | 0.24498 | 0.44824 | 57.8644 | 8.4432 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V050 | COMBINADO | 57.8548 | -0.18225 | 3388.6514 | 3389.8049 | 3389.379 | 0.2306 | 0.2885 | 57.8604 | 8.5829 | 2.3365 | 1.435 | 0
V050 | FRIO | 57.8548 | -0.18225 | 3522.0512 | 3522.3975 | 3522.1563 | 0.23962 | 0.15727 | 57.8562 | 8.6965 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V050 | CALOR_FINAL | 57.8548 | -0.18225 | 450.8794 | 452.6297 | 452.3884 | 0.030791 | 1.2293 | 57.9247 | 7.6815 | 1.3239 | 0 | 0
V051 | EDS | 57.8548 | 3.1326 | 2205 | 2206.489 | 2210.6362 | 0.15038 | 0.25158 | 57.9425 | 9.4241 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V051 | VIENTO | 57.8548 | 3.1326 | 3295.8272 | 3296.1068 | 3300.2541 | 0.22451 | 0.16854 | 57.9497 | 9.498 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V051 | HIELO | 57.8548 | 3.1326 | 3596.6833 | 3597.6431 | 3609.7206 | 0.24556 | 0.44919 | 57.9488 | 9.2484 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V051 | COMBINADO | 57.8548 | 3.1326 | 3388.4005 | 3389.2722 | 3396.5915 | 0.23106 | 0.28906 | 57.9448 | 9.3908 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V051 | FRIO | 57.8548 | 3.1326 | 3520.4572 | 3523.7487 | 3527.8959 | 0.23999 | 0.15757 | 57.9407 | 9.5077 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V051 | CALOR_FINAL | 57.8548 | 3.1326 | 450.4338 | 450.6498 | 454.7971 | 0.030939 | 1.2323 | 58.0092 | 8.5518 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V052 | EDS | 82.7152 | 21.5267 | 2205 | 2264.8872 | 2293.3863 | 0.15601 | 0.53061 | 85.4787 | 10.1029 | 1.3239 | 0 | 4.2633e-14
V052 | VIENTO | 82.7152 | 21.5267 | 3624.2515 | 3628.3003 | 3656.7994 | 0.24876 | 0.33225 | 85.497 | 10.1524 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V052 | HIELO | 82.7152 | 21.5267 | 3770.5257 | 3858.0363 | 3941.0309 | 0.2681 | 0.90373 | 85.4944 | 9.9849 | 3.8554 | 0 | 0
V052 | COMBINADO | 82.7152 | 21.5267 | 3483.8541 | 3543.718 | 3594.0152 | 0.24449 | 0.5982 | 85.4852 | 10.086 | 2.3365 | 1.435 | 0
V052 | FRIO | 82.7152 | 21.5267 | 3404.5471 | 3504.1493 | 3532.6484 | 0.24032 | 0.34365 | 85.474 | 10.1496 | 1.3239 | 0 | 1.7053e-13
V052 | CALOR_FINAL | 82.7152 | 21.5267 | 604.3952 | 612.7884 | 641.2875 | 0.043625 | 1.9369 | 85.5801 | 9.2954 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V053 | EDS | 48.0006 | 1.8936 | 2205 | 2205.6906 | 2208.1975 | 0.15022 | 0.17306 | 48.0395 | 8.3676 | 1.3239 | 0 | 0
V053 | VIENTO | 48.0006 | 1.8936 | 3197.768 | 3198.0624 | 3200.5692 | 0.21773 | 0.11942 | 48.044 | 8.4203 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V053 | HIELO | 48.0006 | 1.8936 | 3510.2434 | 3510.5434 | 3517.8438 | 0.23931 | 0.31659 | 48.0434 | 8.2266 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V053 | COMBINADO | 48.0006 | 1.8936 | 3353.4237 | 3353.751 | 3358.1753 | 0.22845 | 0.20088 | 48.041 | 8.3403 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V053 | FRIO | 48.0006 | 1.8936 | 3549.6589 | 3551.3086 | 3553.8155 | 0.24176 | 0.1075 | 48.0385 | 8.432 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V053 | CALOR_FINAL | 48.0006 | 1.8936 | 380.0563 | 380.4278 | 382.9347 | 0.02605 | 1.0046 | 48.0938 | 7.5507 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V054 | EDS | 48.0006 | -1.2926 | 2205 | 2206.8839 | 2205.1727 | 0.15013 | 0.17299 | 48.0196 | 9.6913 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V054 | VIENTO | 48.0006 | -1.2926 | 3196.9054 | 3199.1374 | 3197.4262 | 0.21763 | 0.11936 | 48.0241 | 9.7315 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V054 | HIELO | 48.0006 | -1.2926 | 3510.8665 | 3515.8506 | 3510.8671 | 0.23917 | 0.31641 | 48.0235 | 9.5778 | 3.8554 | 0 | 0
V054 | COMBINADO | 48.0006 | -1.2926 | 3353.4965 | 3356.535 | 3353.5149 | 0.22834 | 0.20076 | 48.021 | 9.6696 | 2.3365 | 1.435 | -7.1054e-15
V054 | FRIO | 48.0006 | -1.2926 | 3550.1521 | 3552.4369 | 3550.7257 | 0.24166 | 0.10744 | 48.0186 | 9.7405 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V054 | CALOR_FINAL | 48.0006 | -1.2926 | 380.1632 | 382.4854 | 380.7741 | 0.026019 | 1.0039 | 48.0738 | 8.9785 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V055 | EDS | 74.4622 | 10.5493 | 2205 | 2220.5884 | 2234.5546 | 0.15201 | 0.4203 | 75.2119 | 9.9481 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V055 | VIENTO | 74.4622 | 10.5493 | 3483.358 | 3483.5531 | 3497.5193 | 0.23793 | 0.26839 | 75.2255 | 9.9481 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V055 | HIELO | 74.4622 | 10.5493 | 3736.0365 | 3755.7749 | 3796.447 | 0.25826 | 0.72245 | 75.2239 | 9.9481 | 3.8554 | 0 | 0
V055 | COMBINADO | 74.4622 | 10.5493 | 3452.3088 | 3466.4359 | 3491.0845 | 0.23749 | 0.47509 | 75.2166 | 9.9481 | 2.3365 | 1.435 | 5.6843e-14
V055 | FRIO | 74.4622 | 10.5493 | 3454.9717 | 3482.842 | 3496.8083 | 0.23788 | 0.26823 | 75.2082 | 9.9481 | 1.3239 | 0 | 1.1369e-13
V055 | CALOR_FINAL | 74.4622 | 10.5493 | 560.3643 | 561.1533 | 575.1195 | 0.039124 | 1.6548 | 75.3008 | 9.9481 | 1.3239 | 0 | 0
V056 | EDS | 81.9115 | -9.5379 | 2205 | 2226.8797 | 2214.2526 | 0.15149 | 0.50698 | 82.4732 | 9.8448 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V056 | VIENTO | 81.9115 | -9.5379 | 3551.0328 | 3563.6629 | 3551.0358 | 0.24243 | 0.31669 | 82.4901 | 9.8448 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V056 | HIELO | 81.9115 | -9.5379 | 3811.5552 | 3858.9727 | 3822.2001 | 0.26252 | 0.85419 | 82.4882 | 9.8059 | 3.8554 | 0 | 0
V056 | COMBINADO | 81.9115 | -9.5379 | 3483.4739 | 3513.4791 | 3491.1938 | 0.23901 | 0.56744 | 82.4792 | 9.8448 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V056 | FRIO | 81.9115 | -9.5379 | 3428.7874 | 3458.6971 | 3446.0699 | 0.23529 | 0.32602 | 82.4684 | 9.8448 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V056 | CALOR_FINAL | 81.9115 | -9.5379 | 609.8301 | 622.6814 | 610.0543 | 0.042359 | 1.8342 | 82.5722 | 9.282 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V057 | EDS | 47.3171 | 7.9853 | 2205 | 2231.1172 | 2241.6889 | 0.1525 | 0.17041 | 47.9877 | 10.4176 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-14
V057 | VIENTO | 47.3171 | 7.9853 | 3218.9165 | 3220.598 | 3231.1698 | 0.21981 | 0.11818 | 47.9922 | 10.4176 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V057 | HIELO | 47.3171 | 7.9853 | 3484.7255 | 3519.807 | 3550.5939 | 0.24154 | 0.31403 | 47.9915 | 10.4176 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V057 | COMBINADO | 47.3171 | 7.9853 | 3348.9672 | 3374.4603 | 3393.1182 | 0.23082 | 0.19879 | 47.9891 | 10.4176 | 2.3365 | 1.435 | 2.1316e-14
V057 | FRIO | 47.3171 | 7.9853 | 3535.6761 | 3580.5254 | 3591.0972 | 0.24429 | 0.10627 | 47.9868 | 10.4176 | 1.3239 | 0 | -2.1316e-14
V057 | CALOR_FINAL | 47.3171 | 7.9853 | 371.7259 | 373.023 | 383.5948 | 0.026095 | 1.0114 | 48.0414 | 10.4176 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V058 | EDS | 47.3171 | 15.8147 | 2205 | 2314.6573 | 2335.5944 | 0.15888 | 0.17717 | 49.8915 | 10.1355 | 1.3239 | 0 | -5.6843e-14
V058 | VIENTO | 47.3171 | 15.8147 | 3302.2768 | 3314.6481 | 3335.5852 | 0.22691 | 0.12393 | 49.8963 | 10.1423 | 1.3239 | 3.4439 | -1.4211e-14
V058 | HIELO | 47.3171 | 15.8147 | 3428.6184 | 3585.8032 | 3646.7758 | 0.24808 | 0.33183 | 49.8953 | 10.1154 | 3.8554 | 0 | 2.1316e-14
V058 | COMBINADO | 47.3171 | 15.8147 | 3344.5301 | 3455.8371 | 3492.7884 | 0.2376 | 0.20928 | 49.893 | 10.1313 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-14
V058 | FRIO | 47.3171 | 15.8147 | 3490.1097 | 3669.5627 | 3690.4998 | 0.25105 | 0.11193 | 49.8906 | 10.1439 | 1.3239 | 0 | -1.0658e-13
V058 | CALOR_FINAL | 47.3171 | 15.8147 | 362.2679 | 372.8787 | 393.8158 | 0.02679 | 1.0789 | 49.9459 | 9.7257 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V059 | EDS | 38.4002 | 10.2446 | 2205 | 2275.4875 | 2289.0502 | 0.15572 | 0.11454 | 39.7441 | 10.1482 | 1.3239 | 0 | -6.3949e-14
V059 | VIENTO | 38.4002 | 10.2446 | 3177.5698 | 3185.308 | 3198.8707 | 0.21761 | 0.081912 | 39.7467 | 10.1482 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V059 | HIELO | 38.4002 | 10.2446 | 3386.0427 | 3485.541 | 3525.0382 | 0.2398 | 0.21722 | 39.7462 | 10.1482 | 3.8554 | 0 | 4.2633e-14
V059 | COMBINADO | 38.4002 | 10.2446 | 3318.366 | 3389.8963 | 3413.8328 | 0.23223 | 0.13563 | 39.7449 | 10.1482 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V059 | FRIO | 38.4002 | 10.2446 | 3530.6836 | 3647.4816 | 3661.0443 | 0.24905 | 0.071533 | 39.7436 | 10.1482 | 1.3239 | 0 | 1.2079e-13
V059 | CALOR_FINAL | 38.4002 | 10.2446 | 301.9778 | 306.8415 | 320.4043 | 0.021796 | 0.83677 | 39.7871 | 10.1482 | 1.3239 | 0 | 0
V060 | EDS | 68.1527 | 2.7084 | 2205 | 2205.4093 | 2208.9949 | 0.15027 | 0.34888 | 68.2112 | 8.5952 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V060 | VIENTO | 68.1527 | 2.7084 | 3397.9404 | 3398.8222 | 3402.4078 | 0.23146 | 0.22657 | 68.2221 | 8.7088 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V060 | HIELO | 68.1527 | 2.7084 | 3693.2084 | 3693.2402 | 3703.6821 | 0.25195 | 0.60664 | 68.2208 | 8.3558 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V060 | COMBINADO | 68.1527 | 2.7084 | 3428.2656 | 3428.3399 | 3434.668 | 0.23365 | 0.39613 | 68.2149 | 8.5514 | 2.3365 | 1.435 | 0
V060 | FRIO | 68.1527 | 2.7084 | 3486.6442 | 3487.8953 | 3491.4809 | 0.23752 | 0.22063 | 68.2084 | 8.7144 | 1.3239 | 0 | 0
V060 | CALOR_FINAL | 68.1527 | 2.7084 | 521.6717 | 522.243 | 525.8286 | 0.035771 | 1.4755 | 68.2914 | 7.549 | 1.3239 | 0 | 0
V061 | EDS | 68.1527 | -10.9385 | 2205 | 2240.9242 | 2226.4428 | 0.15244 | 0.35307 | 69.0296 | 10.0867 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V061 | VIENTO | 68.1527 | -10.9385 | 3425.4083 | 3440.561 | 3426.0796 | 0.23405 | 0.22983 | 69.0407 | 10.0867 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V061 | HIELO | 68.1527 | -10.9385 | 3672.5071 | 3742.9552 | 3700.7826 | 0.25462 | 0.61738 | 69.0393 | 10.0867 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V061 | COMBINADO | 68.1527 | -10.9385 | 3426.4302 | 3472.1711 | 3446.6132 | 0.2362 | 0.40242 | 69.0334 | 10.0867 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V061 | FRIO | 68.1527 | -10.9385 | 3474.9742 | 3526.9824 | 3512.501 | 0.23993 | 0.22403 | 69.0268 | 10.0867 | 1.3239 | 0 | 4.2633e-14
V061 | CALOR_FINAL | 68.1527 | -10.9385 | 517.4944 | 533.3342 | 518.8528 | 0.036281 | 1.5053 | 69.1102 | 9.5616 | 1.3239 | 0 | 0
V062 | EDS | 68.1527 | 12.7987 | 2205 | 2235.537 | 2252.4811 | 0.15323 | 0.3547 | 69.3487 | 10.059 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-14
V062 | VIENTO | 68.1527 | 12.7987 | 3436.1054 | 3437.5664 | 3454.5106 | 0.235 | 0.23111 | 69.3599 | 10.059 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V062 | HIELO | 68.1527 | 12.7987 | 3664.5627 | 3706.3185 | 3755.6631 | 0.25549 | 0.62158 | 69.3584 | 9.9693 | 3.8554 | 0 | 5.6843e-14
V062 | COMBINADO | 68.1527 | 12.7987 | 3425.7837 | 3455.2959 | 3485.2002 | 0.23709 | 0.40488 | 69.3525 | 10.059 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V062 | FRIO | 68.1527 | 12.7987 | 3470.4627 | 3522.9515 | 3539.8957 | 0.24081 | 0.22536 | 69.3459 | 10.059 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V062 | CALOR_FINAL | 68.1527 | 12.7987 | 515.8951 | 518.4267 | 535.3708 | 0.03642 | 1.5169 | 69.4294 | 9.1896 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V063 | EDS | 68.1527 | -4.1038 | 2205 | 2212.1722 | 2206.7392 | 0.15049 | 0.34924 | 68.2809 | 8.8643 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V063 | VIENTO | 68.1527 | -4.1038 | 3400.2799 | 3406.1197 | 3400.6867 | 0.23171 | 0.22685 | 68.2917 | 8.8948 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V063 | HIELO | 68.1527 | -4.1038 | 3691.4282 | 3708.3649 | 3692.543 | 0.25227 | 0.60756 | 68.2905 | 8.7999 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V063 | COMBINADO | 68.1527 | -4.1038 | 3428.0994 | 3438.6742 | 3429.0857 | 0.23392 | 0.39666 | 68.2846 | 8.8525 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V063 | FRIO | 68.1527 | -4.1038 | 3485.6455 | 3494.9676 | 3489.5346 | 0.23775 | 0.22092 | 68.278 | 8.8963 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V063 | CALOR_FINAL | 68.1527 | -4.1038 | 521.3119 | 526.927 | 521.494 | 0.035845 | 1.478 | 68.3611 | 8.5827 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V064 | EDS | 56.0095 | 11.468 | 2205 | 2243.468 | 2258.6504 | 0.15365 | 0.24033 | 57.174 | 9.4727 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V064 | VIENTO | 56.0095 | 11.468 | 3319.008 | 3321.7159 | 3336.8984 | 0.227 | 0.16256 | 57.181 | 9.5334 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V064 | HIELO | 56.0095 | 11.468 | 3549.692 | 3602.8812 | 3647.0952 | 0.2481 | 0.43477 | 57.1799 | 9.3159 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V064 | COMBINADO | 56.0095 | 11.468 | 3378.6236 | 3416.5771 | 3443.3722 | 0.23424 | 0.2784 | 57.1763 | 9.4427 | 2.3365 | 1.435 | -3.5527e-14
V064 | FRIO | 56.0095 | 11.468 | 3505.0122 | 3570.334 | 3585.5164 | 0.24391 | 0.15119 | 57.1725 | 9.5423 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V064 | CALOR_FINAL | 56.0095 | 11.468 | 431.8334 | 434.8049 | 449.9873 | 0.030611 | 1.2278 | 57.2389 | 8.6202 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V065 | EDS | 69.795 | 12.1847 | 2205 | 2230.7701 | 2246.9014 | 0.15285 | 0.37114 | 70.8556 | 9.9077 | 1.3239 | 0 | -4.2633e-14
V065 | VIENTO | 69.795 | 12.1847 | 3447.5849 | 3448.5723 | 3464.7035 | 0.23569 | 0.24052 | 70.8674 | 9.9964 | 1.3239 | 3.4439 | -1.4211e-14
V065 | HIELO | 69.795 | 12.1847 | 3683.7068 | 3718.4019 | 3765.3791 | 0.25615 | 0.64701 | 70.8659 | 9.72 | 3.8554 | 0 | 4.2633e-14
V065 | COMBINADO | 69.795 | 12.1847 | 3432.6789 | 3457.2585 | 3485.7281 | 0.23712 | 0.42252 | 70.8596 | 9.8727 | 2.3365 | 1.435 | 0
V065 | FRIO | 69.795 | 12.1847 | 3467.0641 | 3511.7451 | 3527.8764 | 0.23999 | 0.23603 | 70.8526 | 9.9995 | 1.3239 | 0 | 1.1369e-13
V065 | CALOR_FINAL | 69.795 | 12.1847 | 527.6663 | 529.6155 | 545.7468 | 0.037126 | 1.5518 | 70.9385 | 9.1031 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V066 | EDS | 69.795 | 3.4475 | 2205 | 2205.8904 | 2210.4545 | 0.15037 | 0.36606 | 69.8852 | 11.0413 | 1.3239 | 0 | 0
V066 | VIENTO | 69.795 | 3.4475 | 3415.5247 | 3416.2105 | 3420.7746 | 0.23271 | 0.23659 | 69.8966 | 11.1706 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V066 | HIELO | 69.795 | 3.4475 | 3707.8639 | 3708.1809 | 3721.4725 | 0.25316 | 0.63399 | 69.8954 | 10.7735 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V066 | COMBINADO | 69.795 | 3.4475 | 3434.7468 | 3435.0926 | 3443.1477 | 0.23423 | 0.41489 | 69.8891 | 10.9925 | 2.3365 | 1.435 | 0
V066 | FRIO | 69.795 | 3.4475 | 3480.296 | 3482.5638 | 3487.1279 | 0.23722 | 0.23192 | 69.8821 | 11.1753 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V066 | CALOR_FINAL | 69.795 | 3.4475 | 532.5884 | 532.9616 | 537.5258 | 0.036566 | 1.5164 | 69.9675 | 9.8913 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V067 | EDS | 56.8852 | 11.8139 | 2205 | 2244.5534 | 2260.1938 | 0.15375 | 0.24805 | 58.1017 | 10.0315 | 1.3239 | 0 | 1.4921e-13
V067 | VIENTO | 56.8852 | 11.8139 | 3329.1675 | 3331.9621 | 3347.6025 | 0.22773 | 0.16736 | 58.109 | 10.1064 | 1.3239 | 3.4439 | 2.1316e-14
V067 | HIELO | 56.8852 | 11.8139 | 3556.5001 | 3611.317 | 3656.8647 | 0.24877 | 0.44788 | 58.1079 | 9.8461 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V067 | COMBINADO | 56.8852 | 11.8139 | 3381.7772 | 3420.829 | 3448.4323 | 0.23459 | 0.28712 | 58.1041 | 9.9952 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V067 | FRIO | 56.8852 | 11.8139 | 3501.8723 | 3568.9782 | 3584.6186 | 0.24385 | 0.15618 | 58.1001 | 10.1168 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V067 | CALOR_FINAL | 56.8852 | 11.8139 | 437.7735 | 440.9266 | 456.567 | 0.031059 | 1.2501 | 58.1677 | 9.1024 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V068 | EDS | 56.8852 | 9.7208 | 2205 | 2230.8514 | 2243.7208 | 0.15263 | 0.24639 | 57.7125 | 9.8356 | 1.3239 | 0 | -8.5265e-14
V068 | VIENTO | 56.8852 | 9.7208 | 3314.367 | 3315.7076 | 3328.5769 | 0.22643 | 0.166 | 57.7197 | 9.8408 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V068 | HIELO | 56.8852 | 9.7208 | 3567.1615 | 3601.8249 | 3639.3029 | 0.24757 | 0.44355 | 57.7187 | 9.7737 | 3.8554 | 0 | 2.8422e-14
V068 | COMBINADO | 56.8852 | 9.7208 | 3382.7344 | 3407.6814 | 3430.3942 | 0.23336 | 0.28458 | 57.7149 | 9.8331 | 2.3365 | 1.435 | -4.9738e-14
V068 | FRIO | 56.8852 | 9.7208 | 3509.2374 | 3553.8746 | 3566.7439 | 0.24264 | 0.15481 | 57.7109 | 9.8416 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V068 | CALOR_FINAL | 56.8852 | 9.7208 | 439.752 | 441.3129 | 454.1822 | 0.030897 | 1.2361 | 57.7784 | 9.1415 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V069 | EDS | 68.149 | -2.9312 | 2205 | 2209.4405 | 2205.56 | 0.1503 | 0.34889 | 68.2167 | 8.87 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V069 | VIENTO | 68.149 | -2.9312 | 3398.2124 | 3402.8865 | 3399.0059 | 0.23149 | 0.22659 | 68.2276 | 8.9742 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V069 | HIELO | 68.149 | -2.9312 | 3692.9377 | 3704.3402 | 3693.0393 | 0.252 | 0.6067 | 68.2263 | 8.6468 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V069 | COMBINADO | 68.149 | -2.9312 | 3428.2287 | 3435.2279 | 3428.3792 | 0.23369 | 0.39615 | 68.2204 | 8.8291 | 2.3365 | 1.435 | 0
V069 | FRIO | 68.149 | -2.9312 | 3486.5253 | 3491.981 | 3488.1004 | 0.23755 | 0.22065 | 68.2139 | 8.9791 | 1.3239 | 0 | 0
V069 | CALOR_FINAL | 68.149 | -2.9312 | 521.5988 | 525.9739 | 522.0934 | 0.035781 | 1.4758 | 68.2969 | 7.894 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V070 | EDS | 68.149 | 1.7561 | 2205 | 2205.031 | 2207.356 | 0.15016 | 0.34869 | 68.1763 | 9.4659 | 1.3239 | 0 | 0
V070 | VIENTO | 68.149 | 1.7561 | 3396.8558 | 3398.1666 | 3400.4915 | 0.23133 | 0.22643 | 68.1872 | 9.5282 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V070 | HIELO | 68.149 | 1.7561 | 3693.9713 | 3694.1488 | 3700.9194 | 0.25176 | 0.60617 | 68.186 | 9.3345 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V070 | COMBINADO | 68.149 | 1.7561 | 3428.3258 | 3428.374 | 3432.4772 | 0.2335 | 0.39584 | 68.18 | 9.4418 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V070 | FRIO | 68.149 | 1.7561 | 3487.1048 | 3487.3917 | 3489.7167 | 0.2374 | 0.22048 | 68.1735 | 9.5313 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V070 | CALOR_FINAL | 68.149 | 1.7561 | 521.8078 | 522.7699 | 525.0948 | 0.035721 | 1.4743 | 68.2565 | 8.8591 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V071 | EDS | 58.6781 | -0.68089 | 2205 | 2205.9413 | 2205.0399 | 0.15006 | 0.25843 | 58.6851 | 9.0611 | 1.3239 | 0 | 0
V071 | VIENTO | 58.6781 | -0.68089 | 3301.0005 | 3303.2551 | 3302.3537 | 0.22471 | 0.17265 | 58.6926 | 9.1378 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V071 | HIELO | 58.6781 | -0.68089 | 3606.4792 | 3609.8087 | 3607.1835 | 0.24557 | 0.46017 | 58.6917 | 8.8775 | 3.8554 | 0 | 0
V071 | COMBINADO | 58.6781 | -0.68089 | 3391.7187 | 3393.6341 | 3392.0432 | 0.23086 | 0.29653 | 58.6876 | 9.0265 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V071 | FRIO | 58.6781 | -0.68089 | 3519.3903 | 3520.2923 | 3519.3909 | 0.23948 | 0.16191 | 58.6833 | 9.1473 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V071 | CALOR_FINAL | 58.6781 | -0.68089 | 456.6445 | 458.7789 | 457.8775 | 0.031209 | 1.2486 | 58.7528 | 8.1374 | 1.3239 | 0 | 0
V072 | EDS | 58.6781 | 11.444 | 2205 | 2239.3132 | 2254.464 | 0.15336 | 0.26328 | 59.7866 | 10.2188 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V072 | VIENTO | 58.6781 | 11.444 | 3341.9813 | 3344.1303 | 3359.281 | 0.22852 | 0.17658 | 59.7944 | 10.2188 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V072 | HIELO | 58.6781 | 11.444 | 3576.3263 | 3623.4473 | 3667.569 | 0.24949 | 0.47276 | 59.7933 | 10.2188 | 3.8554 | 0 | 3.5527e-14
V072 | COMBINADO | 58.6781 | 11.444 | 3388.8087 | 3422.4123 | 3449.1514 | 0.23464 | 0.30392 | 59.7892 | 10.2188 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V072 | FRIO | 58.6781 | 11.444 | 3499.284 | 3557.8554 | 3573.0061 | 0.24306 | 0.1659 | 59.7848 | 10.2188 | 1.3239 | 0 | -2.1316e-14
V072 | CALOR_FINAL | 58.6781 | 11.444 | 450.954 | 453.5595 | 468.7103 | 0.031885 | 1.2881 | 59.8549 | 10.2188 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V073 | EDS | 71.7341 | 10.667 | 2205 | 2222.6977 | 2236.8198 | 0.15216 | 0.39046 | 72.5283 | 8.9354 | 1.3239 | 0 | -4.2633e-14
V073 | VIENTO | 71.7341 | 10.667 | 3457.8886 | 3458.236 | 3472.3581 | 0.23621 | 0.25139 | 72.5408 | 9.0688 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V073 | HIELO | 71.7341 | 10.667 | 3708.8348 | 3731.6408 | 3772.7668 | 0.25665 | 0.67607 | 72.5393 | 8.6613 | 3.8554 | 0 | 4.2633e-14
V073 | COMBINADO | 71.7341 | 10.667 | 3441.0733 | 3457.3798 | 3482.3034 | 0.23689 | 0.44292 | 72.5326 | 8.885 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V073 | FRIO | 71.7341 | 10.667 | 3464.0543 | 3495.4097 | 3509.5317 | 0.23874 | 0.24853 | 72.525 | 9.0716 | 1.3239 | 0 | 4.2633e-14
V073 | CALOR_FINAL | 71.7341 | 10.667 | 542.0083 | 542.9961 | 557.1181 | 0.037899 | 1.5894 | 72.6136 | 7.7856 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V074 | EDS | 71.7341 | -5.0469 | 2205 | 2214.3031 | 2207.6215 | 0.15063 | 0.38716 | 71.9169 | 9.3486 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V074 | VIENTO | 71.7341 | -5.0469 | 3438.0397 | 3445.0296 | 3438.348 | 0.23436 | 0.24887 | 71.9292 | 9.4867 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V074 | HIELO | 71.7341 | -5.0469 | 3723.8603 | 3745.3643 | 3725.9063 | 0.25479 | 0.66767 | 71.9278 | 9.0684 | 3.8554 | 0 | 2.8422e-14
V074 | COMBINADO | 71.7341 | -5.0469 | 3442.3435 | 3455.8198 | 3444.0276 | 0.23509 | 0.438 | 71.9211 | 9.2978 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V074 | FRIO | 71.7341 | -5.0469 | 3471.9828 | 3484.231 | 3477.5494 | 0.23702 | 0.24588 | 71.9136 | 9.4897 | 1.3239 | 0 | 0
V074 | CALOR_FINAL | 71.7341 | -5.0469 | 545.1064 | 551.8658 | 545.1843 | 0.037542 | 1.567 | 72.0019 | 8.1701 | 1.3239 | 0 | 0
V075 | EDS | 48.4773 | 3.4835 | 2205 | 2208.6135 | 2213.2253 | 0.15056 | 0.17683 | 48.604 | 10.1348 | 1.3239 | 0 | 0
V075 | VIENTO | 48.4773 | 3.4835 | 3206.0855 | 3206.0935 | 3210.7053 | 0.21842 | 0.1219 | 48.6086 | 10.1348 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V075 | HIELO | 48.4773 | 3.4835 | 3511.644 | 3515.2282 | 3528.6588 | 0.24004 | 0.32337 | 48.608 | 10.1348 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V075 | COMBINADO | 48.4773 | 3.4835 | 3354.7263 | 3357.5909 | 3365.7303 | 0.22896 | 0.20528 | 48.6055 | 10.1348 | 2.3365 | 1.435 | 0
V075 | FRIO | 48.4773 | 3.4835 | 3546.2643 | 3553.2479 | 3557.8597 | 0.24203 | 0.10995 | 48.603 | 10.1348 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V075 | CALOR_FINAL | 48.4773 | 3.4835 | 383.064 | 383.0919 | 387.7037 | 0.026374 | 1.0185 | 48.6589 | 10.0579 | 1.3239 | 0 | 0
V076 | EDS | 53.0779 | -0.93399 | 2205 | 2206.2395 | 2205.003 | 0.15008 | 0.21148 | 53.0883 | 9.9914 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V076 | VIENTO | 53.0779 | -0.93399 | 3245.704 | 3247.8645 | 3246.628 | 0.22094 | 0.14369 | 53.0941 | 9.9914 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V076 | HIELO | 53.0779 | -0.93399 | 3555.6958 | 3559.519 | 3555.9181 | 0.24214 | 0.38193 | 53.0934 | 9.9914 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V076 | COMBINADO | 53.0779 | -0.93399 | 3371.183 | 3373.4385 | 3371.2563 | 0.22949 | 0.24413 | 53.0902 | 9.9914 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V076 | FRIO | 53.0779 | -0.93399 | 3536.2961 | 3537.6363 | 3536.3998 | 0.24066 | 0.13186 | 53.087 | 9.9914 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V076 | CALOR_FINAL | 53.0779 | -0.93399 | 416.9218 | 419.086 | 417.8495 | 0.028509 | 1.1191 | 53.1489 | 9.596 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V077 | EDS | 53.0779 | 6.061 | 2205 | 2215.598 | 2223.6221 | 0.15127 | 0.21282 | 53.425 | 9.7977 | 1.3239 | 0 | -4.2633e-14
V077 | VIENTO | 53.0779 | 6.061 | 3259.1931 | 3259.3732 | 3267.3973 | 0.22227 | 0.1448 | 53.4309 | 9.8654 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V077 | HIELO | 53.0779 | 6.061 | 3545.8212 | 3558.6599 | 3582.0276 | 0.24368 | 0.38542 | 53.4301 | 9.6259 | 3.8554 | 0 | 2.1316e-14
V077 | COMBINADO | 53.0779 | 6.061 | 3370.112 | 3379.6814 | 3393.843 | 0.23087 | 0.24619 | 53.4269 | 9.7645 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V077 | FRIO | 53.0779 | 6.061 | 3529.0912 | 3548.1887 | 3556.2129 | 0.24192 | 0.13297 | 53.4237 | 9.8772 | 1.3239 | 0 | -2.1316e-14
V077 | CALOR_FINAL | 53.0779 | 6.061 | 415.1418 | 415.3185 | 423.3427 | 0.028799 | 1.131 | 53.4858 | 8.8819 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V078 | EDS | 71.7696 | -0.86776 | 2205 | 2206.2474 | 2205.0986 | 0.15008 | 0.38662 | 71.7804 | 8.7083 | 1.3239 | 0 | 0
V078 | VIENTO | 71.7696 | -0.86776 | 3432.8068 | 3435.9675 | 3434.8186 | 0.23374 | 0.24838 | 71.7926 | 8.8341 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V078 | HIELO | 71.7696 | -0.86776 | 3728.4672 | 3732.9798 | 3729.6342 | 0.25394 | 0.66591 | 71.7913 | 8.4539 | 3.8554 | 0 | 0
V078 | COMBINADO | 71.7696 | -0.86776 | 3442.8672 | 3445.4699 | 3443.4424 | 0.23439 | 0.43703 | 71.7846 | 8.6624 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V078 | FRIO | 71.7696 | -0.86776 | 3474.092 | 3475.2452 | 3474.0964 | 0.23641 | 0.24538 | 71.7771 | 8.8368 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V078 | CALOR_FINAL | 71.7696 | -0.86776 | 546.2258 | 548.9075 | 547.7587 | 0.037341 | 1.5616 | 71.8653 | 7.6077 | 1.3239 | 0 | 0
V079 | EDS | 67.9896 | 3.5629 | 2205 | 2206.1266 | 2210.8434 | 0.1504 | 0.34742 | 68.0876 | 9.6275 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V079 | VIENTO | 67.9896 | 3.5629 | 3397.6259 | 3398.1877 | 3402.9046 | 0.23149 | 0.22576 | 68.0984 | 9.6999 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V079 | HIELO | 67.9896 | 3.5629 | 3690.6652 | 3691.1895 | 3704.9259 | 0.25204 | 0.60451 | 68.0972 | 9.4736 | 3.8554 | 0 | 0
V079 | COMBINADO | 67.9896 | 3.5629 | 3427.5227 | 3428.0422 | 3436.3669 | 0.23377 | 0.39461 | 68.0913 | 9.5993 | 2.3365 | 1.435 | 0
V079 | FRIO | 67.9896 | 3.5629 | 3486.6567 | 3489.3729 | 3494.0898 | 0.23769 | 0.21971 | 68.0848 | 9.7032 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V079 | CALOR_FINAL | 67.9896 | 3.5629 | 520.3635 | 520.6675 | 525.3843 | 0.03574 | 1.473 | 68.1676 | 8.7681 | 1.3239 | 0 | 0
V080 | EDS | 80.0093 | 10.2128 | 2205 | 2216.7683 | 2230.289 | 0.15172 | 0.48436 | 80.6661 | 9.8022 | 1.3239 | 0 | 4.2633e-14
V080 | VIENTO | 80.0093 | 10.2128 | 3535.1716 | 3535.1921 | 3548.7128 | 0.24141 | 0.30428 | 80.6822 | 9.9185 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V080 | HIELO | 80.0093 | 10.2128 | 3791.2534 | 3805.4736 | 3844.8484 | 0.26155 | 0.82044 | 80.6803 | 9.5604 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V080 | COMBINADO | 80.0093 | 10.2128 | 3475.3981 | 3485.6168 | 3509.4791 | 0.23874 | 0.54358 | 80.6717 | 9.7619 | 2.3365 | 1.435 | 0
V080 | FRIO | 80.0093 | 10.2128 | 3435.2809 | 3456.803 | 3470.3237 | 0.23608 | 0.31089 | 80.6616 | 9.9146 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V080 | CALOR_FINAL | 80.0093 | 10.2128 | 597.1019 | 597.5431 | 611.0638 | 0.041569 | 1.7897 | 80.7625 | 8.7591 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V081 | EDS | 80.0093 | 4.2704 | 2205 | 2205.9481 | 2211.6017 | 0.15045 | 0.48114 | 80.1308 | 9.5901 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V081 | VIENTO | 80.0093 | 4.2704 | 3518.9215 | 3519.8423 | 3525.4958 | 0.23983 | 0.30189 | 80.1467 | 9.7447 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V081 | HIELO | 80.0093 | 4.2704 | 3803.6517 | 3803.9626 | 3820.4269 | 0.25989 | 0.81234 | 80.145 | 9.2949 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V081 | COMBINADO | 80.0093 | 4.2704 | 3476.3382 | 3476.6728 | 3486.6507 | 0.23719 | 0.53884 | 80.1364 | 9.5395 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V081 | FRIO | 80.0093 | 4.2704 | 3440.8323 | 3443.3109 | 3448.9645 | 0.23462 | 0.30832 | 80.1263 | 9.7393 | 1.3239 | 0 | 0
V081 | CALOR_FINAL | 80.0093 | 4.2704 | 599.7757 | 600.1436 | 605.7972 | 0.041211 | 1.7699 | 80.227 | 8.4031 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V082 | EDS | 80.0093 | 10.4742 | 2205 | 2217.5189 | 2231.3857 | 0.15179 | 0.48456 | 80.6996 | 10.2543 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V082 | VIENTO | 80.0093 | 10.4742 | 3536.1881 | 3536.2247 | 3550.0914 | 0.2415 | 0.30443 | 80.7157 | 10.2543 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V082 | HIELO | 80.0093 | 10.4742 | 3790.4823 | 3805.781 | 3846.1636 | 0.26164 | 0.82095 | 80.7138 | 10.2543 | 3.8554 | 0 | -2.8422e-14
V082 | COMBINADO | 80.0093 | 10.4742 | 3475.3417 | 3486.305 | 3510.7781 | 0.23883 | 0.54388 | 80.7052 | 10.2543 | 2.3365 | 1.435 | -4.2633e-14
V082 | FRIO | 80.0093 | 10.4742 | 3434.934 | 3457.7191 | 3471.5858 | 0.23616 | 0.31105 | 80.6951 | 10.2543 | 1.3239 | 0 | 0
V082 | CALOR_FINAL | 80.0093 | 10.4742 | 596.9358 | 597.4536 | 611.3203 | 0.041586 | 1.7909 | 80.7961 | 10.2207 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V083 | EDS | 74.263 | 8.4083 | 2205 | 2214.0718 | 2225.2035 | 0.15137 | 0.41657 | 74.7436 | 9.6563 | 1.3239 | 0 | 0
V083 | VIENTO | 74.263 | 8.4083 | 3472.849 | 3472.8499 | 3483.9816 | 0.23701 | 0.26599 | 74.7571 | 9.7679 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V083 | HIELO | 74.263 | 8.4083 | 3740.5959 | 3751.0326 | 3783.4502 | 0.25738 | 0.71516 | 74.7555 | 9.4187 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V083 | COMBINADO | 74.263 | 8.4083 | 3452.0111 | 3459.6706 | 3479.3167 | 0.23669 | 0.47045 | 74.7483 | 9.6146 | 2.3365 | 1.435 | -2.8422e-14
V083 | FRIO | 74.263 | 8.4083 | 3458.9457 | 3475.8302 | 3486.962 | 0.23721 | 0.26555 | 74.74 | 9.7682 | 1.3239 | 0 | -4.2633e-14
V083 | CALOR_FINAL | 74.263 | 8.4083 | 560.3989 | 560.5757 | 571.7074 | 0.038892 | 1.64 | 74.8322 | 8.6078 | 1.3239 | 0 | 0
V084 | EDS | 74.263 | 7.3235 | 2205 | 2211.3971 | 2221.0927 | 0.15109 | 0.41593 | 74.6294 | 8.9254 | 1.3239 | 0 | 0
V084 | VIENTO | 74.263 | 7.3235 | 3469.2198 | 3469.2539 | 3478.9495 | 0.23666 | 0.2655 | 74.6428 | 9.0599 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V084 | HIELO | 74.263 | 7.3235 | 3743.3544 | 3750.1371 | 3778.3725 | 0.25703 | 0.71354 | 74.6413 | 8.6545 | 3.8554 | 0 | -2.8422e-14
V084 | COMBINADO | 74.263 | 7.3235 | 3452.2384 | 3457.3254 | 3474.4369 | 0.23636 | 0.4695 | 74.634 | 8.8767 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V084 | FRIO | 74.263 | 7.3235 | 3460.3315 | 3472.6188 | 3482.3144 | 0.23689 | 0.26503 | 74.6257 | 9.0604 | 1.3239 | 0 | 0
V084 | CALOR_FINAL | 74.263 | 7.3235 | 560.9761 | 561.0082 | 570.7038 | 0.038823 | 1.6358 | 74.7179 | 7.8012 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V085 | EDS | 74.263 | 12.2542 | 2205 | 2227.2566 | 2243.4798 | 0.15262 | 0.41952 | 75.2733 | 9.8133 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V085 | VIENTO | 74.263 | 12.2542 | 3489.6624 | 3490.2757 | 3506.499 | 0.23854 | 0.26823 | 75.287 | 9.8133 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V085 | HIELO | 74.263 | 12.2542 | 3727.9088 | 3757.4596 | 3804.7046 | 0.25882 | 0.72268 | 75.2853 | 9.8133 | 3.8554 | 0 | 0
V085 | COMBINADO | 74.263 | 12.2542 | 3451.01 | 3471.9104 | 3500.5424 | 0.23813 | 0.47485 | 75.278 | 9.8133 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V085 | FRIO | 74.263 | 12.2542 | 3452.5425 | 3491.4703 | 3507.6936 | 0.23862 | 0.26792 | 75.2697 | 9.8133 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-14
V085 | CALOR_FINAL | 74.263 | 12.2542 | 557.7479 | 559.3562 | 575.5794 | 0.039155 | 1.6595 | 75.3621 | 9.5014 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V086 | EDS | 37.0181 | -3.8244 | 2205 | 2219.4039 | 2214.3408 | 0.15098 | 0.10339 | 37.2159 | 9.7973 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V086 | VIENTO | 37.0181 | -3.8244 | 3106.2712 | 3111.6745 | 3106.6114 | 0.21168 | 0.073737 | 37.2182 | 9.7973 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V086 | HIELO | 37.0181 | -3.8244 | 3414.7387 | 3441.0327 | 3426.288 | 0.23408 | 0.19444 | 37.2179 | 9.7973 | 3.8554 | 0 | 0
V086 | COMBINADO | 37.0181 | -3.8244 | 3318.4015 | 3336.0559 | 3327.1201 | 0.22694 | 0.12143 | 37.2166 | 9.7973 | 2.3365 | 1.435 | -7.1054e-15
V086 | FRIO | 37.0181 | -3.8244 | 3569.8626 | 3591.4787 | 3586.4156 | 0.24432 | 0.063863 | 37.2155 | 9.7973 | 1.3239 | 0 | 4.9738e-14
V086 | CALOR_FINAL | 37.0181 | -3.8244 | 297.4567 | 302.5832 | 297.5201 | 0.020584 | 0.76686 | 37.2568 | 9.6998 | 1.3239 | 0 | 0
V087 | EDS | 70.6951 | -1.9822 | 2205 | 2207.6754 | 2205.0511 | 0.15018 | 0.37525 | 70.7282 | 9.9402 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V087 | VIENTO | 70.6951 | -1.9822 | 3422.7069 | 3426.6789 | 3424.0547 | 0.23311 | 0.24185 | 70.74 | 10.03 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V087 | HIELO | 70.6951 | -1.9822 | 3717.7837 | 3725.5643 | 3717.922 | 0.25344 | 0.64818 | 70.7387 | 9.7144 | 3.8554 | 0 | 0
V087 | COMBINADO | 70.6951 | -1.9822 | 3438.4902 | 3443.1535 | 3438.522 | 0.23423 | 0.42475 | 70.7323 | 9.9023 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V087 | FRIO | 70.6951 | -1.9822 | 3477.7821 | 3480.7759 | 3478.1517 | 0.23679 | 0.23791 | 70.725 | 10.0322 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V087 | CALOR_FINAL | 70.6951 | -1.9822 | 538.9258 | 542.483 | 539.8587 | 0.036904 | 1.5362 | 70.8118 | 8.8974 | 1.3239 | 0 | 0
V088 | EDS | 55.4083 | 8.1879 | 2205 | 2223.8314 | 2234.6713 | 0.15202 | 0.23292 | 56.0125 | 8.8296 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V088 | VIENTO | 55.4083 | 8.1879 | 3291.6853 | 3292.4213 | 3303.2612 | 0.22471 | 0.15751 | 56.0192 | 8.9042 | 1.3239 | 3.4439 | -7.1054e-15
V088 | HIELO | 55.4083 | 8.1879 | 3559.7025 | 3584.1837 | 3615.7515 | 0.24597 | 0.42019 | 56.0182 | 8.6435 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V088 | COMBINADO | 55.4083 | 8.1879 | 3377.8456 | 3395.6586 | 3414.7896 | 0.2323 | 0.26915 | 56.0147 | 8.7937 | 2.3365 | 1.435 | 4.2633e-14
V088 | FRIO | 55.4083 | 8.1879 | 3517.5251 | 3550.4956 | 3561.3355 | 0.24227 | 0.14601 | 56.011 | 8.9156 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V088 | CALOR_FINAL | 55.4083 | 8.1879 | 430.4326 | 431.2563 | 442.0962 | 0.030075 | 1.1939 | 56.0764 | 7.8732 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V089 | EDS | 55.4083 | 8.7587 | 2205 | 2226.8879 | 2238.4836 | 0.15228 | 0.23328 | 56.0988 | 10.0374 | 1.3239 | 0 | 4.9738e-14
V089 | VIENTO | 55.4083 | 8.7587 | 3295.0321 | 3296.0387 | 3307.6344 | 0.22501 | 0.15781 | 56.1055 | 10.0374 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V089 | HIELO | 55.4083 | 8.7587 | 3557.2735 | 3586.1701 | 3619.9388 | 0.24625 | 0.42112 | 56.1045 | 10.0374 | 3.8554 | 0 | 4.2633e-14
V089 | COMBINADO | 55.4083 | 8.7587 | 3377.6087 | 3398.5372 | 3419.0021 | 0.23259 | 0.2697 | 56.101 | 10.0374 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V089 | FRIO | 55.4083 | 8.7587 | 3515.8118 | 3553.8618 | 3565.4574 | 0.24255 | 0.1463 | 56.0973 | 10.0374 | 1.3239 | 0 | -4.2633e-14
V089 | CALOR_FINAL | 55.4083 | 8.7587 | 429.9866 | 431.0997 | 442.6953 | 0.030115 | 1.1969 | 56.1627 | 10.0374 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V090 | EDS | 63.2171 | 3.6474 | 2205 | 2206.65 | 2211.4788 | 0.15044 | 0.30044 | 63.3261 | 10.0362 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V090 | VIENTO | 63.2171 | 3.6474 | 3350.0866 | 3350.4242 | 3355.253 | 0.22825 | 0.19805 | 63.3351 | 10.1385 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V090 | HIELO | 63.2171 | 3.6474 | 3645.6734 | 3646.7433 | 3660.8056 | 0.24903 | 0.52922 | 63.334 | 9.8077 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V090 | COMBINADO | 63.2171 | 3.6474 | 3408.7526 | 3409.7084 | 3418.2306 | 0.23253 | 0.34316 | 63.3291 | 9.9936 | 2.3365 | 1.435 | 0
V090 | FRIO | 63.2171 | 3.6474 | 3502.8882 | 3506.5494 | 3511.3782 | 0.23887 | 0.18912 | 63.3238 | 10.1474 | 1.3239 | 0 | 0
V090 | CALOR_FINAL | 63.2171 | 3.6474 | 487.6866 | 487.8807 | 492.7095 | 0.033518 | 1.3592 | 63.3997 | 8.9784 | 1.3239 | 0 | 0
V091 | EDS | 45.0892 | -4.2661 | 2205 | 2217.8736 | 2212.2258 | 0.15088 | 0.15326 | 45.2919 | 10.4949 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V091 | VIENTO | 45.0892 | -4.2661 | 3177.7411 | 3183.479 | 3177.8311 | 0.21656 | 0.10677 | 45.2958 | 10.4949 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V091 | HIELO | 45.0892 | -4.2661 | 3480.1453 | 3504.9983 | 3488.5508 | 0.23844 | 0.28281 | 45.2952 | 10.4949 | 3.8554 | 0 | -1.4211e-14
V091 | COMBINADO | 45.0892 | -4.2661 | 3343.1476 | 3359.5264 | 3349.5587 | 0.22854 | 0.17863 | 45.2931 | 10.4949 | 2.3365 | 1.435 | 0
V091 | FRIO | 45.0892 | -4.2661 | 3552.6906 | 3571.5061 | 3565.8583 | 0.24296 | 0.095124 | 45.2911 | 10.4949 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V091 | CALOR_FINAL | 45.0892 | -4.2661 | 357.82 | 363.4893 | 357.8415 | 0.024727 | 0.94499 | 45.3426 | 10.425 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V092 | EDS | 52.3915 | 1.4242 | 2205 | 2205.1446 | 2207.03 | 0.15014 | 0.20609 | 52.413 | 10.1996 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V092 | VIENTO | 52.3915 | 1.4242 | 3239.4329 | 3240.0871 | 3241.9725 | 0.22054 | 0.14033 | 52.4186 | 10.2652 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V092 | HIELO | 52.3915 | 1.4242 | 3549.2557 | 3549.2586 | 3554.7493 | 0.24182 | 0.37287 | 52.4179 | 10.0331 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V092 | COMBINADO | 52.3915 | 1.4242 | 3368.7024 | 3368.708 | 3372.0356 | 0.22939 | 0.2381 | 52.4148 | 10.1677 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V092 | FRIO | 52.3915 | 1.4242 | 3538.0303 | 3538.5645 | 3540.45 | 0.24085 | 0.12844 | 52.4117 | 10.277 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V092 | CALOR_FINAL | 52.3915 | 1.4242 | 411.9397 | 412.61 | 414.4955 | 0.028197 | 1.1037 | 52.4727 | 9.3026 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V093 | EDS | 48.2549 | 7.9126 | 2205 | 2229.4417 | 2239.9171 | 0.15238 | 0.1771 | 48.901 | 10.5163 | 1.3239 | 0 | 3.5527e-14
V093 | VIENTO | 48.2549 | 7.9126 | 3226.3601 | 3227.8322 | 3238.3076 | 0.22029 | 0.12245 | 48.9057 | 10.5163 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V093 | HIELO | 48.2549 | 7.9126 | 3493.7668 | 3526.4156 | 3556.922 | 0.24197 | 0.32551 | 48.905 | 10.5163 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V093 | COMBINADO | 48.2549 | 7.9126 | 3352.2421 | 3375.9871 | 3394.4749 | 0.23092 | 0.20635 | 48.9025 | 10.5163 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V093 | FRIO | 48.2549 | 7.9126 | 3534.2254 | 3576.3311 | 3586.8065 | 0.244 | 0.11049 | 48.9 | 10.5163 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V093 | CALOR_FINAL | 48.2549 | 7.9126 | 378.7066 | 379.8803 | 390.3557 | 0.026555 | 1.0317 | 48.9558 | 10.5163 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V094 | EDS | 49.3601 | 7.0698 | 2205 | 2223.0658 | 2232.4256 | 0.15187 | 0.18472 | 49.8656 | 8.6758 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V094 | VIENTO | 49.3601 | 7.0698 | 3230.5347 | 3231.3506 | 3240.7103 | 0.22046 | 0.12721 | 49.8706 | 8.7269 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V094 | HIELO | 49.3601 | 7.0698 | 3507.8278 | 3531.2927 | 3558.55 | 0.24208 | 0.33817 | 49.8698 | 8.5393 | 3.8554 | 0 | 2.1316e-14
V094 | COMBINADO | 49.3601 | 7.0698 | 3356.4925 | 3373.6895 | 3390.2083 | 0.23063 | 0.21478 | 49.8672 | 8.649 | 2.3365 | 1.435 | 2.8422e-14
V094 | FRIO | 49.3601 | 7.0698 | 3535.0175 | 3566.5652 | 3575.925 | 0.24326 | 0.11522 | 49.8645 | 8.7376 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V094 | CALOR_FINAL | 49.3601 | 7.0698 | 387.4857 | 388.1434 | 397.5032 | 0.027041 | 1.0518 | 49.9218 | 7.9038 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V095 | EDS | 71.7626 | 5.6222 | 2205 | 2208.5473 | 2215.9905 | 0.15075 | 0.3877 | 71.988 | 10.2375 | 1.3239 | 0 | 0
V095 | VIENTO | 71.7626 | 5.6222 | 3439.7091 | 3439.9011 | 3447.3443 | 0.23451 | 0.24922 | 72.0004 | 10.2375 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V095 | HIELO | 71.7626 | 5.6222 | 3723.0764 | 3726.2198 | 3747.8959 | 0.25496 | 0.66874 | 71.999 | 10.2375 | 3.8554 | 0 | 0
V095 | COMBINADO | 71.7626 | 5.6222 | 3442.3665 | 3444.8575 | 3457.9939 | 0.23524 | 0.43867 | 71.9923 | 10.2375 | 2.3365 | 1.435 | -1.4211e-14
V095 | FRIO | 71.7626 | 5.6222 | 3471.3242 | 3478.565 | 3486.0082 | 0.23714 | 0.24626 | 71.9847 | 10.2375 | 1.3239 | 0 | 0
V095 | CALOR_FINAL | 71.7626 | 5.6222 | 545.0794 | 545.1014 | 552.5447 | 0.037588 | 1.5693 | 72.0731 | 9.5224 | 1.3239 | 0 | 0
V096 | EDS | 71.7626 | -2.0846 | 2205 | 2207.8218 | 2205.062 | 0.15019 | 0.38668 | 71.7984 | 10.2807 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V096 | VIENTO | 71.7626 | -2.0846 | 3433.5495 | 3437.6702 | 3434.9105 | 0.23386 | 0.24844 | 71.8107 | 10.4189 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V096 | HIELO | 71.7626 | -2.0846 | 3727.7791 | 3735.9376 | 3727.9006 | 0.25415 | 0.66614 | 71.8093 | 10.0012 | 3.8554 | 0 | 0
V096 | COMBINADO | 71.7626 | -2.0846 | 3442.7832 | 3447.6791 | 3442.8085 | 0.23454 | 0.43715 | 71.8027 | 10.2302 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V096 | FRIO | 71.7626 | -2.0846 | 3473.792 | 3476.962 | 3474.2023 | 0.23653 | 0.24544 | 71.7951 | 10.4219 | 1.3239 | 0 | 0
V096 | CALOR_FINAL | 71.7626 | -2.0846 | 546.0507 | 549.7287 | 546.9689 | 0.037397 | 1.5624 | 71.8834 | 9.105 | 1.3239 | 0 | 0
V097 | EDS | 71.7626 | -7.8763 | 2205 | 2223.9678 | 2213.5403 | 0.15129 | 0.38884 | 72.1991 | 9.9485 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V097 | VIENTO | 71.7626 | -7.8763 | 3446.5609 | 3456.9889 | 3446.5615 | 0.23517 | 0.25009 | 72.2115 | 9.9485 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V097 | HIELO | 71.7626 | -7.8763 | 3717.87 | 3757.9588 | 3727.592 | 0.25564 | 0.67164 | 72.21 | 9.9485 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V097 | COMBINADO | 71.7626 | -7.8763 | 3441.9171 | 3467.503 | 3449.0998 | 0.23588 | 0.44037 | 72.2033 | 9.9485 | 2.3365 | 1.435 | 0
V097 | FRIO | 71.7626 | -7.8763 | 3468.5844 | 3494.9533 | 3484.5259 | 0.23775 | 0.24718 | 72.1958 | 9.9485 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V097 | CALOR_FINAL | 71.7626 | -7.8763 | 544.0051 | 554.5651 | 544.1377 | 0.037726 | 1.577 | 72.2842 | 9.9485 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V098 | EDS | 71.7626 | 11.8085 | 2205 | 2227.3501 | 2242.9834 | 0.15258 | 0.39171 | 72.7331 | 9.9485 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V098 | VIENTO | 71.7626 | 11.8085 | 3463.8861 | 3464.5545 | 3480.1878 | 0.23675 | 0.2523 | 72.7457 | 9.9485 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V098 | HIELO | 71.7626 | 11.8085 | 3704.8214 | 3734.4749 | 3780.0019 | 0.25714 | 0.67899 | 72.7441 | 9.9142 | 3.8554 | 0 | 2.8422e-14
V098 | COMBINADO | 71.7626 | 11.8085 | 3440.8469 | 3461.8874 | 3489.4782 | 0.23738 | 0.44468 | 72.7375 | 9.9485 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V098 | FRIO | 71.7626 | 11.8085 | 3461.6823 | 3500.7455 | 3516.3788 | 0.23921 | 0.24951 | 72.7299 | 9.9485 | 1.3239 | 0 | -2.8422e-14
V098 | CALOR_FINAL | 71.7626 | 11.8085 | 541.3165 | 542.8746 | 558.5079 | 0.037994 | 1.5965 | 72.8186 | 9.1933 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V099 | EDS | 71.7626 | -1.6786 | 2205 | 2207.226 | 2205.0037 | 0.15015 | 0.38662 | 71.7878 | 10.1092 | 1.3239 | 0 | 0
V099 | VIENTO | 71.7626 | -1.6786 | 3433.2038 | 3436.9898 | 3434.7675 | 0.23381 | 0.24839 | 71.8 | 10.245 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V099 | HIELO | 71.7626 | -1.6786 | 3728.0437 | 3734.8665 | 3728.3948 | 0.25407 | 0.66599 | 71.7987 | 9.8348 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V099 | COMBINADO | 71.7626 | -1.6786 | 3442.8069 | 3446.8578 | 3442.9358 | 0.23448 | 0.43706 | 71.792 | 10.0596 | 2.3365 | 1.435 | 1.4211e-14
V099 | FRIO | 71.7626 | -1.6786 | 3473.9307 | 3476.3168 | 3474.0946 | 0.23648 | 0.24539 | 71.7845 | 10.2479 | 1.3239 | 0 | 0
V099 | CALOR_FINAL | 71.7626 | -1.6786 | 546.1053 | 549.4334 | 547.2111 | 0.037376 | 1.562 | 71.8727 | 8.9487 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V100 | EDS | 45.5363 | 4.0533 | 2205 | 2211.2412 | 2216.6073 | 0.15079 | 0.15624 | 45.7178 | 9.4046 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V100 | VIENTO | 45.5363 | 4.0533 | 3180.9039 | 3180.9489 | 3186.315 | 0.21676 | 0.10868 | 45.7217 | 9.4243 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V100 | HIELO | 45.5363 | 4.0533 | 3484.626 | 3491.6969 | 3507.324 | 0.23859 | 0.28792 | 45.7211 | 9.3503 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V100 | COMBINADO | 45.5363 | 4.0533 | 3344.6905 | 3350.1264 | 3359.5969 | 0.22854 | 0.18198 | 45.719 | 9.394 | 2.3365 | 1.435 | 7.1054e-15
V100 | FRIO | 45.5363 | 4.0533 | 3552.1977 | 3563.6871 | 3569.0532 | 0.24279 | 0.096984 | 45.7169 | 9.4291 | 1.3239 | 0 | 4.2633e-14
V100 | CALOR_FINAL | 45.5363 | 4.0533 | 361.229 | 361.2341 | 366.6003 | 0.024939 | 0.95424 | 45.769 | 9.0246 | 1.3239 | 0 | 0
V101 | EDS | 45.5363 | -2.3445 | 2205 | 2209.6788 | 2206.5749 | 0.15032 | 0.15583 | 45.598 | 10.201 | 1.3239 | 0 | 0
V101 | VIENTO | 45.5363 | -2.3445 | 3175.5021 | 3178.7085 | 3175.6046 | 0.21624 | 0.10834 | 45.602 | 10.201 | 1.3239 | 3.4439 | -7.1054e-15
V101 | HIELO | 45.5363 | -2.3445 | 3488.4711 | 3498.7166 | 3489.6773 | 0.23801 | 0.28685 | 45.6014 | 10.1687 | 3.8554 | 0 | 0
V101 | COMBINADO | 45.5363 | -2.3445 | 3345.1406 | 3351.6785 | 3346.2004 | 0.22801 | 0.18135 | 45.5993 | 10.1991 | 2.3365 | 1.435 | 0
V101 | FRIO | 45.5363 | -2.3445 | 3555.3663 | 3561.7555 | 3558.6516 | 0.2423 | 0.096644 | 45.5972 | 10.201 | 1.3239 | 0 | 0
V101 | CALOR_FINAL | 45.5363 | -2.3445 | 361.8699 | 365.1579 | 362.054 | 0.024841 | 0.95006 | 45.6492 | 9.6814 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V102 | EDS | 47.9791 | 8.3718 | 2205 | 2233.0031 | 2244.0864 | 0.15266 | 0.17538 | 48.7057 | 9.4259 | 1.3239 | 0 | 3.5527e-14
V102 | VIENTO | 47.9791 | 8.3718 | 3227.3306 | 3229.1919 | 3240.2752 | 0.22043 | 0.12141 | 48.7103 | 9.4731 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V102 | HIELO | 47.9791 | 8.3718 | 3488.8772 | 3526.6838 | 3558.9605 | 0.24211 | 0.3228 | 48.7096 | 9.2946 | 3.8554 | 0 | 0
V102 | COMBINADO | 47.9791 | 8.3718 | 3351.0495 | 3378.4587 | 3398.0194 | 0.23116 | 0.20452 | 48.7071 | 9.3999 | 2.3365 | 1.435 | -7.1054e-15
V102 | FRIO | 47.9791 | 8.3718 | 3532.8869 | 3580.8664 | 3591.9497 | 0.24435 | 0.10946 | 48.7047 | 9.4834 | 1.3239 | 0 | -2.1316e-14
V102 | CALOR_FINAL | 47.9791 | 8.3718 | 376.2757 | 377.7671 | 388.8505 | 0.026452 | 1.0283 | 48.7602 | 8.6378 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V103 | EDS | 47.9791 | 0.94376 | 2205 | 2205.0306 | 2206.28 | 0.15009 | 0.1728 | 47.9901 | 8.8319 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V103 | VIENTO | 47.9791 | 0.94376 | 3196.3493 | 3197.0301 | 3198.2796 | 0.21757 | 0.11923 | 47.9945 | 8.8855 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V103 | HIELO | 47.9791 | 0.94376 | 3510.9359 | 3511.0142 | 3514.6528 | 0.23909 | 0.31606 | 47.9939 | 8.6888 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V103 | COMBINADO | 47.9791 | 0.94376 | 3353.4538 | 3353.4675 | 3355.6726 | 0.22828 | 0.20054 | 47.9915 | 8.8042 | 2.3365 | 1.435 | -7.1054e-15
V103 | FRIO | 47.9791 | 0.94376 | 3550.4098 | 3550.614 | 3551.8634 | 0.24162 | 0.10732 | 47.989 | 8.8974 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V103 | CALOR_FINAL | 47.9791 | 0.94376 | 380.0503 | 380.827 | 382.0765 | 0.025992 | 1.0031 | 48.0443 | 8.0025 | 1.3239 | 0 | 0
V104 | EDS | 77.6149 | -7.7927 | 2205 | 2221.8439 | 2211.5272 | 0.15115 | 0.45441 | 78.0121 | 9.9334 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V104 | VIENTO | 77.6149 | -7.7927 | 3503.5423 | 3513.9063 | 3503.5896 | 0.23904 | 0.28727 | 78.027 | 9.9334 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V104 | HIELO | 77.6149 | -7.7927 | 3774.4908 | 3811.4605 | 3781.4163 | 0.25928 | 0.77312 | 78.0254 | 9.9334 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V104 | COMBINADO | 77.6149 | -7.7927 | 3465.9419 | 3489.3129 | 3471.1051 | 0.23737 | 0.51093 | 78.0174 | 9.9334 | 2.3365 | 1.435 | 0
V104 | FRIO | 77.6149 | -7.7927 | 3447.295 | 3470.1686 | 3459.8519 | 0.23607 | 0.29064 | 78.008 | 9.9334 | 1.3239 | 0 | 0
V104 | CALOR_FINAL | 77.6149 | -7.7927 | 582.841 | 593.1994 | 582.8827 | 0.040354 | 1.7201 | 78.1052 | 9.9334 | 1.3239 | 0 | 0
V105 | EDS | 77.6149 | -5.1437 | 2205 | 2213.8408 | 2207.031 | 0.1506 | 0.45312 | 77.7922 | 10.2821 | 1.3239 | 0 | 2.8422e-14
V105 | VIENTO | 77.6149 | -5.1437 | 3496.7399 | 3504.073 | 3497.2632 | 0.23837 | 0.28631 | 77.807 | 10.3262 | 1.3239 | 3.4439 | 1.4211e-14
V105 | HIELO | 77.6149 | -5.1437 | 3779.6874 | 3800.8581 | 3781.0268 | 0.25856 | 0.76988 | 77.8054 | 10.1513 | 3.8554 | 0 | 1.4211e-14
V105 | COMBINADO | 77.6149 | -5.1437 | 3466.3565 | 3479.5183 | 3467.4999 | 0.2367 | 0.50903 | 77.7974 | 10.2627 | 2.3365 | 1.435 | 0
V105 | FRIO | 77.6149 | -5.1437 | 3449.7338 | 3461.0889 | 3454.2792 | 0.23545 | 0.28962 | 77.7881 | 10.3256 | 1.3239 | 0 | 0
V105 | CALOR_FINAL | 77.6149 | -5.1437 | 583.9486 | 590.8977 | 584.0879 | 0.040197 | 1.712 | 77.8851 | 9.553 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V106 | EDS | 58.6002 | 0.26301 | 2205 | 2205.1893 | 2205.5375 | 0.15004 | 0.25773 | 58.6038 | 10.2945 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V106 | VIENTO | 58.6002 | 0.26301 | 3300.0974 | 3301.6984 | 3302.0466 | 0.22463 | 0.17222 | 58.6113 | 10.2945 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V106 | HIELO | 58.6002 | 0.26301 | 3605.8594 | 3607.1583 | 3608.1723 | 0.24545 | 0.459 | 58.6104 | 10.2945 | 3.8554 | 0 | -7.1054e-15
V106 | COMBINADO | 58.6002 | 0.26301 | 3391.4364 | 3392.1056 | 3392.7201 | 0.2308 | 0.29575 | 58.6063 | 10.2945 | 2.3365 | 1.435 | 0
V106 | FRIO | 58.6002 | 0.26301 | 3519.6992 | 3519.7743 | 3520.1225 | 0.23946 | 0.16146 | 58.602 | 10.2945 | 1.3239 | 0 | 0
V106 | CALOR_FINAL | 58.6002 | 0.26301 | 456.1155 | 457.5964 | 457.9446 | 0.031153 | 1.2467 | 58.6714 | 9.668 | 1.3239 | 0 | 2.1316e-14
V107 | EDS | 58.6002 | 4.7979 | 2205 | 2209.5439 | 2215.8959 | 0.15074 | 0.25859 | 58.7993 | 9.6991 | 1.3239 | 0 | 3.5527e-14
V107 | VIENTO | 58.6002 | 4.7979 | 3307.3813 | 3307.4016 | 3313.7535 | 0.22543 | 0.17291 | 58.8068 | 9.7468 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V107 | HIELO | 58.6002 | 4.7979 | 3600.422 | 3604.995 | 3623.493 | 0.2465 | 0.46123 | 58.8059 | 9.5555 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V107 | COMBINADO | 58.6002 | 4.7979 | 3390.8704 | 3394.4472 | 3405.6575 | 0.23168 | 0.29705 | 58.8018 | 9.6746 | 2.3365 | 1.435 | -7.1054e-15
V107 | FRIO | 58.6002 | 4.7979 | 3516.0869 | 3524.8906 | 3531.2425 | 0.24022 | 0.16217 | 58.7975 | 9.7519 | 1.3239 | 0 | -1.4211e-14
V107 | CALOR_FINAL | 58.6002 | 4.7979 | 455.0877 | 455.0906 | 461.4425 | 0.031391 | 1.2537 | 58.867 | 8.8534 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V108 | EDS | 43.9604 | -4.0056 | 2205 | 2216.9786 | 2211.6756 | 0.15081 | 0.14564 | 44.1438 | 10.3653 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V108 | VIENTO | 43.9604 | -4.0056 | 3166.5053 | 3171.8829 | 3166.5799 | 0.21577 | 0.10179 | 44.1473 | 10.3653 | 1.3239 | 3.4439 | 7.1054e-15
V108 | HIELO | 43.9604 | -4.0056 | 3471.2558 | 3494.3941 | 3478.9506 | 0.23771 | 0.26942 | 44.1468 | 10.3653 | 3.8554 | 0 | 2.1316e-14
V108 | COMBINADO | 43.9604 | -4.0056 | 3339.565 | 3354.8192 | 3345.46 | 0.22822 | 0.16991 | 44.1449 | 10.3653 | 2.3365 | 1.435 | 0
V108 | FRIO | 43.9604 | -4.0056 | 3555.8372 | 3573.339 | 3568.036 | 0.24308 | 0.090311 | 44.143 | 10.3653 | 1.3239 | 0 | 1.4211e-14
V108 | CALOR_FINAL | 43.9604 | -4.0056 | 349.5805 | 354.8938 | 349.5907 | 0.024142 | 0.91914 | 44.1931 | 10.1107 | 1.3239 | 0 | 0
V109 | EDS | 38.0971 | 0.39948 | 2205 | 2205.001 | 2205.5299 | 0.15004 | 0.10894 | 38.1 | 10.4476 | 1.3239 | 0 | 0
V109 | VIENTO | 38.0971 | 0.39948 | 3105.2005 | 3105.7536 | 3106.2824 | 0.21131 | 0.077361 | 38.1024 | 10.4614 | 1.3239 | 3.4439 | 0
V109 | HIELO | 38.0971 | 0.39948 | 3430.127 | 3430.3317 | 3431.8718 | 0.23346 | 0.20394 | 38.1021 | 10.3933 | 3.8554 | 0 | 7.1054e-15
V109 | COMBINADO | 38.0971 | 0.39948 | 3322.3884 | 3322.4649 | 3323.3983 | 0.22608 | 0.1276 | 38.1007 | 10.4382 | 2.3365 | 1.435 | 0
V109 | FRIO | 38.0971 | 0.39948 | 3574.2793 | 3574.3003 | 3574.8292 | 0.24319 | 0.067202 | 38.0995 | 10.462 | 1.3239 | 0 | 7.1054e-15
V109 | CALOR_FINAL | 38.0971 | 0.39948 | 306.6814 | 307.4713 | 308.0002 | 0.020952 | 0.78366 | 38.1421 | 9.8592 | 1.3239 | 0 | 0
V110 | EDS | 19.7019 | 0.96863 | 2205 | 2207.0607 | 2208.343 | 0.15023 | 0.029168 | 19.7259 | 10.46 | 1.3239 | 0 | 0
V110 | VIENTO | 19.7019 | 0.96863 | 2971.271 | 2971.3139 | 2972.5963 | 0.20222 | 0.021668 | 19.7262 | 10.46 | 1.3239 | 3.4439 | 3.5527e-15
V110 | HIELO | 19.7019 | 0.96863 | 3310.889 | 3313.2386 | 3316.9731 | 0.22564 | 0.05657 | 19.7262 | 10.46 | 3.8554 | 0 | 3.5527e-15
V110 | COMBINADO | 19.7019 | 0.96863 | 3279.5979 | 3281.4525 | 3283.7157 | 0.22338 | 0.034622 | 19.726 | 10.46 | 2.3365 | 1.435 | -3.5527e-15
V110 | FRIO | 19.7019 | 0.96863 | 3602.8898 | 3606.6239 | 3607.9063 | 0.24544 | 0.017851 | 19.7258 | 10.46 | 1.3239 | 0 | -7.1054e-15
V110 | CALOR_FINAL | 19.7019 | 0.96863 | 163.0887 | 163.1665 | 164.4488 | 0.011187 | 0.39456 | 19.7467 | 10.3947 | 1.3239 | 0 | 0

## fuerzas_por_apoyo
poste | estado | viento_az_deg | F_E_kN | F_N_kN | vertical_conductores_herrajes_kN | compresion_con_retenidas_kN | M_sin_retenidas_kNm | M_con_retenidas_ideales_kNm | tiro_max_retenida_kN | M_viento_poste_kNm
P001 | EDS | 0 | 6.9818 | -8.3896 | -2.7175 | 8.1972 | 115.6963 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P001 | VIENTO | 0 | 10.0102 | -11.2646 | -3.9766 | 11.0851 | 169.2759 | 18.1652 | 21.3005 | 13.8789
P001 | VIENTO | 15 | 10.2905 | -11.4629 | -4.0774 | 11.3161 | 170.0187 | 19.6037 | 21.7696 | 13.8789
P001 | VIENTO | 30 | 10.4538 | -11.5821 | -4.1369 | 11.4527 | 168.8312 | 20.4554 | 22.047 | 13.8789
P001 | VIENTO | 45 | 10.4759 | -11.5984 | -4.145 | 11.4713 | 165.5448 | 20.5714 | 22.0847 | 13.8789
P001 | VIENTO | 60 | 10.3537 | -11.5088 | -4.1004 | 11.3688 | 160.345 | 19.9325 | 21.8767 | 13.8789
P001 | VIENTO | 75 | 10.1049 | -11.3305 | -4.0104 | 11.1626 | 153.7521 | 18.6475 | 21.4578 | 13.8789
P001 | VIENTO | 90 | 9.7699 | -11.1041 | -3.8925 | 10.8921 | 146.6431 | 16.9629 | 20.9086 | 13.8789
P001 | VIENTO | 105 | 9.4143 | -10.8963 | -3.775 | 10.6225 | 140.2772 | 15.278 | 20.3611 | 13.8789
P001 | VIENTO | 120 | 9.1232 | -10.7942 | -3.6946 | 10.4382 | 136.1747 | 14.1178 | 19.9868 | 13.8789
P001 | VIENTO | 135 | 8.9712 | -10.8707 | -3.6829 | 10.4114 | 135.5917 | 13.9484 | 19.9324 | 13.8789
P001 | VIENTO | 150 | 8.9776 | -11.1314 | -3.745 | 10.5538 | 138.7284 | 14.8467 | 20.2216 | 13.8789
P001 | VIENTO | 165 | 9.0971 | -11.5047 | -3.8553 | 10.8069 | 144.5732 | 16.4313 | 20.7355 | 13.8789
P001 | VIENTO | 180 | 9.2589 | -11.8898 | -3.9766 | 11.0851 | 151.6072 | 18.1652 | 21.3005 | 13.8789
P001 | VIENTO | 195 | 9.403 | -12.2014 | -4.0774 | 11.3161 | 158.466 | 19.6037 | 21.7696 | 13.8789
P001 | VIENTO | 210 | 9.4906 | -12.3837 | -4.1369 | 11.4527 | 164.1574 | 20.4554 | 22.047 | 13.8789
P001 | VIENTO | 225 | 9.5026 | -12.4084 | -4.145 | 11.4713 | 168.0571 | 20.5714 | 22.0847 | 13.8789
P001 | VIENTO | 240 | 9.4366 | -12.272 | -4.1004 | 11.3688 | 169.8784 | 19.9325 | 21.8767 | 13.8789
P001 | VIENTO | 255 | 9.3066 | -11.9949 | -4.0104 | 11.1626 | 169.6782 | 18.6475 | 21.4578 | 13.8789
P001 | VIENTO | 270 | 9.1447 | -11.6243 | -3.8925 | 10.8921 | 167.9036 | 16.9629 | 20.9086 | 13.8789
P001 | VIENTO | 285 | 9.0049 | -11.237 | -3.775 | 10.6225 | 165.4412 | 15.278 | 20.3611 | 13.8789
P001 | VIENTO | 300 | 8.9574 | -10.9321 | -3.6946 | 10.4382 | 163.5226 | 14.1178 | 19.9868 | 13.8789
P001 | VIENTO | 315 | 9.0603 | -10.7965 | -3.6829 | 10.4114 | 163.2316 | 13.9484 | 19.9324 | 13.8789
P001 | VIENTO | 330 | 9.3155 | -10.8502 | -3.745 | 10.5538 | 164.7444 | 14.8467 | 20.2216 | 13.8789
P001 | VIENTO | 345 | 9.6609 | -11.0355 | -3.8553 | 10.8069 | 167.1797 | 16.4313 | 20.7355 | 13.8789
P001 | HIELO | 0 | 10.8917 | -13.0879 | -4.2937 | 12.7335 | 180.4875 | 1.9281e-14 | 24.08 | 0
P001 | COMBINADO | 0 | 10.5552 | -12.3653 | -4.2274 | 12.029 | 174.6044 | 5.31 | 22.9901 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 15 | 10.6183 | -12.3835 | -4.2439 | 12.0669 | 174.4413 | 5.881 | 23.067 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 30 | 10.6557 | -12.3964 | -4.2542 | 12.0904 | 173.9515 | 6.2128 | 23.1148 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 45 | 10.6608 | -12.3983 | -4.2556 | 12.0937 | 173.0991 | 6.2577 | 23.1214 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 60 | 10.6327 | -12.3883 | -4.2478 | 12.0759 | 171.9324 | 6.0096 | 23.0852 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 75 | 10.5764 | -12.3709 | -4.2328 | 12.0415 | 170.5828 | 5.5031 | 23.0153 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 90 | 10.5016 | -12.3543 | -4.2144 | 11.9993 | 169.2459 | 4.8196 | 22.9296 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 105 | 10.4211 | -12.349 | -4.1976 | 11.9605 | 168.1458 | 4.1034 | 22.851 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 120 | 10.3478 | -12.3641 | -4.1868 | 11.936 | 167.4856 | 3.5813 | 22.8011 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 135 | 10.2916 | -12.4044 | -4.1853 | 11.9325 | 167.395 | 3.5023 | 22.7941 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 150 | 10.2569 | -12.4682 | -4.1935 | 11.9512 | 167.892 | 3.9127 | 22.832 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 165 | 10.2425 | -12.5464 | -4.2089 | 11.9867 | 168.8782 | 4.5978 | 22.9041 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 180 | 10.2424 | -12.6257 | -4.2274 | 12.029 | 170.1672 | 5.31 | 22.9901 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 195 | 10.2488 | -12.6911 | -4.2439 | 12.0669 | 171.5357 | 5.881 | 23.067 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 210 | 10.2546 | -12.7302 | -4.2542 | 12.0904 | 172.775 | 6.2128 | 23.1148 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 225 | 10.2555 | -12.7355 | -4.2556 | 12.0937 | 173.7315 | 6.2577 | 23.1214 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 240 | 10.2509 | -12.7061 | -4.2478 | 12.0759 | 174.3309 | 6.0096 | 23.0852 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 255 | 10.244 | -12.6475 | -4.2328 | 12.0415 | 174.5844 | 5.5031 | 23.0153 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 270 | 10.2413 | -12.571 | -4.2144 | 11.9993 | 174.5784 | 4.8196 | 22.9296 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 285 | 10.2506 | -12.4908 | -4.1976 | 11.9605 | 174.4462 | 4.1034 | 22.851 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 300 | 10.2788 | -12.4215 | -4.1868 | 11.936 | 174.3244 | 3.5813 | 22.8011 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 315 | 10.3287 | -12.3735 | -4.1853 | 11.9325 | 174.3055 | 3.5023 | 22.7941 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 330 | 10.3976 | -12.351 | -4.1935 | 11.9512 | 174.4027 | 3.9127 | 22.832 | 3.4697
P001 | COMBINADO | 345 | 10.4772 | -12.3511 | -4.2089 | 11.9867 | 174.5451 | 4.5978 | 22.9041 | 3.4697
P001 | FRIO | 0 | 11.0847 | -13.3198 | -4.665 | 12.6638 | 183.6853 | 4.3114e-14 | 24.5066 | 0
P001 | CALOR_FINAL | 0 | 1.1499 | -1.3818 | 0.049878 | 1.8475 | 19.0553 | 0 | 2.5423 | 0
P002 | EDS | 0 | 1.9144e-10 | 1.8499e-10 | 0.9858 | 22.8153 | 2.8218e-09 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P002 | VIENTO | 0 | 0.76205 | 0.60918 | 1.0728 | 31.2155 | 22.8864 | 22.8064 | 21.3277 | 13.8789
P002 | VIENTO | 15 | 0.8986 | 0.72162 | 1.0799 | 31.8869 | 25.5383 | 25.4887 | 21.7981 | 13.8789
P002 | VIENTO | 30 | 0.97454 | 0.78412 | 1.0841 | 32.284 | 27.0573 | 27.0374 | 22.0762 | 13.8789
P002 | VIENTO | 45 | 0.98466 | 0.79245 | 1.0847 | 32.338 | 27.237 | 27.2464 | 22.1141 | 13.8789
P002 | VIENTO | 60 | 0.92827 | 0.74604 | 1.0815 | 32.0403 | 26.0508 | 26.0896 | 21.9055 | 13.8789
P002 | VIENTO | 75 | 0.80924 | 0.64804 | 1.0752 | 31.4407 | 23.6473 | 23.7163 | 21.4855 | 13.8789
P002 | VIENTO | 90 | 0.63572 | 0.50508 | 1.0668 | 30.6545 | 20.3791 | 20.4801 | 20.9346 | 13.8789
P002 | VIENTO | 105 | 0.41966 | 0.32678 | 1.0585 | 29.8707 | 16.8916 | 17.0266 | 20.3855 | 13.8789
P002 | VIENTO | 120 | 0.17599 | 0.12506 | 1.0528 | 29.3349 | 14.2771 | 14.4421 | 20.01 | 13.8789
P002 | VIENTO | 135 | -0.07851 | -0.086578 | 1.052 | 29.257 | 13.8737 | 14.044 | 19.9555 | 13.8789
P002 | VIENTO | 150 | -0.32646 | -0.29376 | 1.0564 | 29.671 | 15.9457 | 16.0909 | 20.2456 | 13.8789
P002 | VIENTO | 165 | -0.55115 | -0.48216 | 1.0642 | 30.4067 | 19.308 | 19.4191 | 20.7611 | 13.8789
P002 | VIENTO | 180 | -0.73747 | -0.63872 | 1.0728 | 31.2155 | 22.7279 | 22.8064 | 21.3277 | 13.8789
P002 | VIENTO | 195 | -0.87284 | -0.75258 | 1.0799 | 31.8869 | 25.4409 | 25.4887 | 21.7981 | 13.8789
P002 | VIENTO | 210 | -0.94809 | -0.8159 | 1.0841 | 32.284 | 27.0192 | 27.0374 | 22.0762 | 13.8789
P002 | VIENTO | 225 | -0.95812 | -0.82434 | 1.0847 | 32.338 | 27.2575 | 27.2464 | 22.1141 | 13.8789
P002 | VIENTO | 240 | -0.90224 | -0.77732 | 1.0815 | 32.0403 | 26.1301 | 26.0896 | 21.9055 | 13.8789
P002 | VIENTO | 255 | -0.78425 | -0.67806 | 1.0752 | 31.4407 | 23.787 | 23.7163 | 21.4855 | 13.8789
P002 | VIENTO | 270 | -0.61216 | -0.5334 | 1.0668 | 30.6545 | 20.5825 | 20.4801 | 20.9346 | 13.8789
P002 | VIENTO | 285 | -0.39757 | -0.35333 | 1.0585 | 29.8707 | 17.1625 | 17.0266 | 20.3855 | 13.8789
P002 | VIENTO | 300 | -0.15494 | -0.15034 | 1.0528 | 29.3349 | 14.6074 | 14.4421 | 20.01 | 13.8789
P002 | VIENTO | 315 | 0.099399 | 0.061477 | 1.052 | 29.257 | 14.2143 | 14.044 | 19.9555 | 13.8789
P002 | VIENTO | 330 | 0.34817 | 0.26767 | 1.0564 | 29.671 | 16.2368 | 16.0909 | 20.2456 | 13.8789
P002 | VIENTO | 345 | 0.57426 | 0.4544 | 1.0642 | 30.4067 | 19.5315 | 19.4191 | 20.7611 | 13.8789
P002 | HIELO | 0 | 0.02714 | -0.032612 | 1.6698 | 35.7665 | 0.44973 | 1.9281e-14 | 24.14 | 0
P002 | COMBINADO | 0 | 0.33244 | 0.23589 | 1.3198 | 33.8641 | 7.4272 | 7.3197 | 23.0344 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 15 | 0.38913 | 0.28297 | 1.321 | 33.9741 | 8.4312 | 8.367 | 23.1114 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 30 | 0.42065 | 0.30915 | 1.3218 | 34.0425 | 8.9904 | 8.9623 | 23.1593 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 45 | 0.42485 | 0.31264 | 1.3219 | 34.052 | 9.0367 | 9.0422 | 23.1659 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 60 | 0.40145 | 0.2932 | 1.3213 | 34.0002 | 8.5586 | 8.5987 | 23.1297 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 75 | 0.35203 | 0.25216 | 1.3202 | 33.9002 | 7.5978 | 7.6777 | 23.0597 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 90 | 0.27999 | 0.19231 | 1.3189 | 33.7776 | 6.2568 | 6.388 | 22.9739 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 105 | 0.19023 | 0.1177 | 1.3177 | 33.6651 | 4.7332 | 4.9374 | 22.8951 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 120 | 0.088885 | 0.033421 | 1.3169 | 33.5937 | 3.4514 | 3.75 | 22.8452 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 135 | -0.017133 | -0.054799 | 1.3168 | 33.5837 | 3.2327 | 3.553 | 22.8382 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 150 | -0.1206 | -0.14095 | 1.3174 | 33.638 | 4.29 | 4.5219 | 22.8761 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 165 | -0.21447 | -0.21915 | 1.3185 | 33.741 | 5.8025 | 5.953 | 22.9483 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 180 | -0.29235 | -0.28406 | 1.3198 | 33.8641 | 7.2259 | 7.3197 | 23.0344 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 195 | -0.34895 | -0.33126 | 1.321 | 33.9741 | 8.3156 | 8.367 | 23.1114 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 210 | -0.38041 | -0.3575 | 1.3218 | 34.0425 | 8.9466 | 8.9623 | 23.1593 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 225 | -0.38461 | -0.361 | 1.3219 | 34.052 | 9.06 | 9.0422 | 23.1659 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 240 | -0.36124 | -0.34151 | 1.3213 | 34.0002 | 8.6515 | 8.5987 | 23.1297 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 255 | -0.31191 | -0.30037 | 1.3202 | 33.9002 | 7.771 | 7.6777 | 23.0597 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 270 | -0.23996 | -0.2404 | 1.3189 | 33.7776 | 6.5334 | 6.388 | 22.9739 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 285 | -0.1503 | -0.16568 | 1.3177 | 33.6651 | 5.1548 | 4.9374 | 22.8951 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 300 | -0.04901 | -0.081336 | 1.3169 | 33.5937 | 4.0535 | 3.75 | 22.8452 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 315 | 0.057 | 0.0068936 | 1.3168 | 33.5837 | 3.875 | 3.553 | 22.8382 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 330 | 0.16051 | 0.09299 | 1.3174 | 33.638 | 4.7655 | 4.5219 | 22.8761 | 3.4697
P002 | COMBINADO | 345 | 0.25446 | 0.17109 | 1.3185 | 33.741 | 6.1177 | 5.953 | 22.9483 | 3.4697
P002 | FRIO | 0 | 0.022175 | -0.026646 | 1.1189 | 35.8112 | 0.36746 | 1.9281e-14 | 24.5556 | 0
P002 | CALOR_FINAL | 0 | 0.0045554 | -0.0054739 | 0.78112 | 4.3836 | 0.075488 | 3.4085e-15 | 2.5524 | 0
P003 | EDS | 0 | -15.6789 | 1.7946 | 3.8902 | 25.7197 | 195.6874 | 1.1278e-14 | 15.4358 | 0
P003 | VIENTO | 0 | -21.1704 | 2.1412 | 5.0615 | 35.5212 | 245.1778 | 27.9036 | 21.7488 | 18.7769
P003 | VIENTO | 15 | -20.7839 | 3.1341 | 5.1553 | 35.1127 | 243.5403 | 27.0026 | 21.7981 | 18.7769
P003 | VIENTO | 30 | -20.573 | 3.8528 | 5.2107 | 34.8026 | 245.5885 | 26.5916 | 22.0762 | 18.7769
P003 | VIENTO | 45 | -20.7502 | 4.072 | 5.2182 | 34.851 | 252.2198 | 26.8031 | 22.1141 | 18.7769
P003 | VIENTO | 60 | -21.2956 | 3.7799 | 5.1766 | 35.2433 | 262.385 | 27.5681 | 21.9055 | 18.7769
P003 | VIENTO | 75 | -21.9662 | 3.1706 | 5.0929 | 35.7017 | 273.6213 | 28.6489 | 21.8019 | 18.7769
P003 | VIENTO | 90 | -22.5542 | 2.4549 | 4.9832 | 36.009 | 283.9701 | 29.7392 | 22.9425 | 18.7769
P003 | VIENTO | 105 | -22.9709 | 1.8026 | 4.8738 | 36.1155 | 292.515 | 30.5601 | 23.7969 | 18.7769
P003 | VIENTO | 120 | -23.2134 | 1.3579 | 4.7991 | 36.0915 | 299.0716 | 30.919 | 24.2441 | 18.7769
P003 | VIENTO | 135 | -23.3091 | 1.2258 | 4.7882 | 36.0349 | 303.6478 | 30.7358 | 24.2339 | 18.7769
P003 | VIENTO | 150 | -23.2607 | 1.4259 | 4.846 | 35.968 | 305.8943 | 30.051 | 23.7676 | 18.7769
P003 | VIENTO | 165 | -23.0383 | 1.8817 | 4.9487 | 35.8199 | 305.1179 | 29.0219 | 22.8975 | 18.7769
P003 | VIENTO | 180 | -22.6312 | 2.4584 | 5.0615 | 35.5212 | 300.9522 | 27.9036 | 21.7488 | 18.7769
P003 | VIENTO | 195 | -22.1129 | 2.9856 | 5.1553 | 35.1127 | 294.1004 | 27.0026 | 21.7981 | 18.7769
P003 | VIENTO | 210 | -21.6795 | 3.2487 | 5.2107 | 34.8026 | 286.756 | 26.5916 | 22.0762 | 18.7769
P003 | VIENTO | 225 | -21.5589 | 3.0536 | 5.2182 | 34.851 | 281.6825 | 26.8031 | 22.1141 | 18.7769
P003 | VIENTO | 240 | -21.7513 | 2.4164 | 5.1766 | 35.2433 | 279.4411 | 27.5681 | 21.9055 | 18.7769
P003 | VIENTO | 255 | -22.0379 | 1.555 | 5.0929 | 35.7017 | 278.1327 | 28.6489 | 21.8019 | 18.7769
P003 | VIENTO | 270 | -22.237 | 0.69731 | 4.9832 | 36.009 | 275.9244 | 29.7392 | 22.9425 | 18.7769
P003 | VIENTO | 285 | -22.2863 | 0.022674 | 4.8738 | 36.1155 | 272.0772 | 30.5601 | 23.7969 | 18.7769
P003 | VIENTO | 300 | -22.2081 | -0.32296 | 4.7991 | 36.0915 | 266.763 | 30.919 | 24.2441 | 18.7769
P003 | VIENTO | 315 | -22.0516 | -0.24149 | 4.7882 | 36.0349 | 260.6715 | 30.7358 | 24.2339 | 18.7769
P003 | VIENTO | 330 | -21.8369 | 0.27228 | 4.846 | 35.968 | 254.587 | 30.051 | 23.7676 | 18.7769
P003 | VIENTO | 345 | -21.5451 | 1.1203 | 4.9487 | 35.8199 | 249.1863 | 29.0219 | 22.8975 | 18.7769
P003 | HIELO | 0 | -25.7665 | 1.8615 | 6.3309 | 42.0341 | 320.337 | 1.372e-13 | 26.352 | 0
P003 | COMBINADO | 0 | -23.4983 | 2.3045 | 5.6849 | 38.7694 | 288.1055 | 8.5086 | 23.7543 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 15 | -23.4666 | 2.5147 | 5.7002 | 38.7212 | 288.2775 | 8.1277 | 23.5874 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 30 | -23.48 | 2.677 | 5.7097 | 38.6961 | 289.2779 | 7.9522 | 23.4905 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 45 | -23.5463 | 2.766 | 5.711 | 38.7037 | 291.0955 | 8.0428 | 23.4928 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 60 | -23.6602 | 2.7751 | 5.7038 | 38.7421 | 293.5719 | 8.3677 | 23.5935 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 75 | -23.8037 | 2.7174 | 5.6899 | 38.7981 | 296.4269 | 8.8207 | 23.7624 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 90 | -23.9523 | 2.6197 | 5.6728 | 38.8539 | 299.327 | 9.2715 | 23.9512 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 105 | -24.0826 | 2.5138 | 5.6571 | 38.8945 | 301.9571 | 9.6072 | 24.1097 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 120 | -24.1768 | 2.4281 | 5.6472 | 38.912 | 304.0655 | 9.7529 | 24.1984 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 135 | -24.225 | 2.3806 | 5.6458 | 38.9042 | 305.4796 | 9.6784 | 24.1964 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 150 | -24.2249 | 2.3754 | 5.6533 | 38.8733 | 306.11 | 9.3988 | 24.104 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 165 | -24.1814 | 2.4015 | 5.6677 | 38.825 | 305.9577 | 8.975 | 23.9433 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 180 | -24.1072 | 2.4365 | 5.6849 | 38.7694 | 305.1226 | 8.5086 | 23.7543 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 195 | -24.0205 | 2.4526 | 5.7002 | 38.7212 | 303.795 | 8.1277 | 23.5874 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 210 | -23.9412 | 2.4252 | 5.7097 | 38.6961 | 302.2109 | 7.9522 | 23.4905 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 225 | -23.8835 | 2.3415 | 5.711 | 38.7037 | 300.5762 | 8.0428 | 23.4928 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 240 | -23.8503 | 2.2069 | 5.7038 | 38.7421 | 299.0002 | 8.3677 | 23.5935 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 255 | -23.8338 | 2.0441 | 5.6899 | 38.7981 | 297.483 | 8.8207 | 23.7624 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 270 | -23.8203 | 1.8873 | 5.6728 | 38.8539 | 295.9639 | 9.2715 | 23.9512 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 285 | -23.7975 | 1.7722 | 5.6571 | 38.8945 | 294.3905 | 9.6072 | 24.1097 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 300 | -23.758 | 1.7278 | 5.6472 | 38.912 | 292.7672 | 9.7529 | 24.1984 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 315 | -23.7011 | 1.7694 | 5.6458 | 38.9042 | 291.1706 | 9.6784 | 24.1964 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 330 | -23.6316 | 1.8948 | 5.6533 | 38.8733 | 289.7389 | 9.3988 | 24.104 | 4.6942
P003 | COMBINADO | 345 | -23.5591 | 2.0844 | 5.6677 | 38.825 | 288.6519 | 8.975 | 23.9433 | 4.6942
P003 | FRIO | 0 | -24.7527 | 2.9988 | 5.7034 | 40.1923 | 309.1773 | 5.0436e-14 | 24.5556 | 0
P003 | CALOR_FINAL | 0 | -3.4082 | -0.32172 | 1.3298 | 5.963 | 42.4489 | 6.3044e-15 | 3.9999 | 0
P004 | EDS | 0 | 4.8713e-12 | -2.6821e-12 | 1.0448 | 22.8743 | 6.8954e-11 | 2.2555e-14 | 15.4358 | 0
P004 | VIENTO | 0 | 0.7129 | -0.93978 | 1.1039 | 31.8611 | 29.9748 | 29.9736 | 21.7488 | 18.7769
P004 | VIENTO | 15 | 0.4453 | -0.58694 | 1.0928 | 30.1804 | 23.7821 | 23.7805 | 20.5682 | 18.7769
P004 | VIENTO | 30 | 0.1474 | -0.19413 | 1.0853 | 29.0486 | 19.3895 | 19.3877 | 19.7731 | 18.7769
P004 | VIENTO | 45 | -0.1605 | 0.21191 | 1.0855 | 29.0768 | 19.503 | 19.5012 | 19.793 | 18.7769
P004 | VIENTO | 60 | -0.45745 | 0.60355 | 1.0932 | 30.2473 | 24.0344 | 24.0328 | 20.6152 | 18.7769
P004 | VIENTO | 75 | -0.72325 | 0.95412 | 1.1044 | 31.9367 | 30.2485 | 30.2472 | 21.8019 | 18.7769
P004 | VIENTO | 90 | -0.93977 | 1.2397 | 1.1151 | 33.5604 | 36.0827 | 36.0818 | 22.9425 | 18.7769
P004 | VIENTO | 105 | -1.0922 | 1.4408 | 1.1231 | 34.7767 | 40.4342 | 40.4336 | 23.7969 | 18.7769
P004 | VIENTO | 120 | -1.1703 | 1.5437 | 1.1273 | 35.4133 | 42.7153 | 42.7152 | 24.2441 | 18.7769
P004 | VIENTO | 135 | -1.1685 | 1.5414 | 1.1272 | 35.3989 | 42.6632 | 42.6634 | 24.2339 | 18.7769
P004 | VIENTO | 150 | -1.0871 | 1.434 | 1.1228 | 34.7349 | 40.2835 | 40.2841 | 23.7676 | 18.7769
P004 | VIENTO | 165 | -0.93157 | 1.2289 | 1.1146 | 33.4964 | 35.8517 | 35.8527 | 22.8975 | 18.7769
P004 | VIENTO | 180 | -0.71257 | 0.94003 | 1.1039 | 31.8611 | 29.9723 | 29.9736 | 21.7488 | 18.7769
P004 | VIENTO | 195 | -0.44502 | 0.58715 | 1.0928 | 30.1804 | 23.7789 | 23.7805 | 20.5682 | 18.7769
P004 | VIENTO | 210 | -0.14715 | 0.19432 | 1.0853 | 29.0486 | 19.3858 | 19.3877 | 19.7731 | 18.7769
P004 | VIENTO | 225 | 0.16075 | -0.21172 | 1.0855 | 29.0768 | 19.4994 | 19.5012 | 19.793 | 18.7769
P004 | VIENTO | 240 | 0.45774 | -0.60334 | 1.0932 | 30.2473 | 24.0312 | 24.0328 | 20.6152 | 18.7769
P004 | VIENTO | 255 | 0.72358 | -0.95386 | 1.1044 | 31.9367 | 30.2459 | 30.2472 | 21.8019 | 18.7769
P004 | VIENTO | 270 | 0.94015 | -1.2394 | 1.1151 | 33.5604 | 36.0809 | 36.0818 | 22.9425 | 18.7769
P004 | VIENTO | 285 | 1.0927 | -1.4405 | 1.1231 | 34.7767 | 40.433 | 40.4336 | 23.7969 | 18.7769
P004 | VIENTO | 300 | 1.1707 | -1.5434 | 1.1273 | 35.4133 | 42.715 | 42.7152 | 24.2441 | 18.7769
P004 | VIENTO | 315 | 1.1689 | -1.5411 | 1.1272 | 35.3989 | 42.6636 | 42.6634 | 24.2339 | 18.7769
P004 | VIENTO | 330 | 1.0875 | -1.4337 | 1.1228 | 34.7349 | 40.2847 | 40.2841 | 23.7676 | 18.7769
P004 | VIENTO | 345 | 0.93195 | -1.2286 | 1.1146 | 33.4964 | 35.8536 | 35.8527 | 22.8975 | 18.7769
P004 | HIELO | 0 | 0.0006132 | 0.00046499 | 2.0082 | 39.2748 | 0.0095426 | 4.5111e-14 | 26.352 | 0
P004 | COMBINADO | 0 | 0.29734 | -0.39135 | 1.467 | 35.0602 | 9.6848 | 9.6825 | 23.7543 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 15 | 0.18586 | -0.24433 | 1.4655 | 34.8227 | 7.0756 | 7.0721 | 23.5874 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 30 | 0.061741 | -0.080652 | 1.4646 | 34.6847 | 5.0152 | 5.0098 | 23.4905 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 45 | -0.066561 | 0.088544 | 1.4646 | 34.6879 | 5.0727 | 5.0674 | 23.4928 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 60 | -0.1903 | 0.25173 | 1.4655 | 34.8314 | 7.1867 | 7.1833 | 23.5935 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 75 | -0.30105 | 0.39778 | 1.4671 | 35.0718 | 9.7959 | 9.7937 | 23.7624 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 90 | -0.39126 | 0.51674 | 1.4689 | 35.3406 | 12.1156 | 12.1143 | 23.9512 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 105 | -0.45478 | 0.60051 | 1.4704 | 35.5662 | 13.8027 | 13.802 | 24.1097 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 120 | -0.48728 | 0.64337 | 1.4712 | 35.6925 | 14.6772 | 14.6769 | 24.1984 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 135 | -0.48655 | 0.6424 | 1.4712 | 35.6896 | 14.6569 | 14.6572 | 24.1964 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 150 | -0.45264 | 0.59768 | 1.4703 | 35.5581 | 13.7437 | 13.7444 | 24.104 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 165 | -0.38785 | 0.51224 | 1.4688 | 35.3293 | 12.0232 | 12.0246 | 23.9433 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 180 | -0.2966 | 0.39191 | 1.467 | 35.0602 | 9.6803 | 9.6825 | 23.7543 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 195 | -0.18512 | 0.24489 | 1.4655 | 34.8227 | 7.0686 | 7.0721 | 23.5874 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 210 | -0.061001 | 0.081212 | 1.4646 | 34.6847 | 5.0045 | 5.0098 | 23.4905 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 225 | 0.0673 | -0.087984 | 1.4646 | 34.6879 | 5.0621 | 5.0674 | 23.4928 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 240 | 0.19104 | -0.25117 | 1.4655 | 34.8314 | 7.1798 | 7.1833 | 23.5935 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 255 | 0.30179 | -0.39721 | 1.4671 | 35.0718 | 9.7915 | 9.7937 | 23.7624 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 270 | 0.392 | -0.51618 | 1.4689 | 35.3406 | 12.1129 | 12.1143 | 23.9512 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 285 | 0.45552 | -0.59994 | 1.4704 | 35.5662 | 13.8012 | 13.802 | 24.1097 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 300 | 0.48803 | -0.64281 | 1.4712 | 35.6925 | 14.6767 | 14.6769 | 24.1984 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 315 | 0.48729 | -0.64184 | 1.4712 | 35.6896 | 14.6574 | 14.6572 | 24.1964 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 330 | 0.45338 | -0.59711 | 1.4703 | 35.5581 | 13.7452 | 13.7444 | 24.104 | 4.6942
P004 | COMBINADO | 345 | 0.38859 | -0.51168 | 1.4688 | 35.3293 | 12.026 | 12.0246 | 23.9433 | 4.6942
P004 | FRIO | 0 | 0.00029847 | 0.00022633 | 1.1269 | 35.3774 | 0.0046448 | 0 | 24.219 | 0
P004 | CALOR_FINAL | 0 | 0.00012942 | 9.8143e-05 | 0.9383 | 6.5949 | 0.0020141 | 0 | 3.9999 | 0
P005 | EDS | 0 | 1.8627 | -1.9153 | -0.39109 | 21.4384 | 33.1289 | 1.5949e-14 | 15.4358 | 0
P005 | VIENTO | 0 | 3.1662 | -4.0857 | -0.97634 | 30.3798 | 77.039 | 32.2318 | 22.5958 | 18.7769
P005 | VIENTO | 15 | 2.7023 | -3.7186 | -0.88721 | 28.8823 | 66.0976 | 26.3375 | 21.5326 | 18.7769
P005 | VIENTO | 30 | 2.4104 | -3.1451 | -0.80184 | 27.6557 | 54.8326 | 21.1545 | 20.4722 | 18.7769
P005 | VIENTO | 45 | 2.3838 | -2.4156 | -0.75241 | 27.2426 | 45.9681 | 19.1403 | 19.7981 | 18.7769
P005 | VIENTO | 60 | 2.4808 | -1.7556 | -0.76502 | 27.8597 | 40.526 | 21.7231 | 20.6149 | 18.7769
P005 | VIENTO | 75 | 2.4956 | -1.353 | -0.83261 | 29.1754 | 35.8307 | 27.1273 | 21.8016 | 18.7769
P005 | VIENTO | 90 | 2.3895 | -1.1919 | -0.92292 | 30.6583 | 29.8978 | 32.9795 | 22.9421 | 18.7769
P005 | VIENTO | 105 | 2.2061 | -1.1933 | -1.007 | 31.9108 | 22.7431 | 37.8539 | 23.7965 | 18.7769
P005 | VIENTO | 120 | 1.9884 | -1.3023 | -1.0678 | 32.7101 | 15.2675 | 40.9776 | 24.2437 | 18.7769
P005 | VIENTO | 135 | 1.7666 | -1.4866 | -1.0963 | 32.9496 | 10.0519 | 41.9568 | 24.2336 | 18.7769
P005 | VIENTO | 150 | 1.5648 | -1.7228 | -1.0893 | 32.6011 | 12.3795 | 40.679 | 23.8782 | 18.7769
P005 | VIENTO | 165 | 1.4078 | -1.9867 | -1.0476 | 31.7036 | 19.7866 | 37.2919 | 23.4201 | 18.7769
P005 | VIENTO | 180 | 1.3326 | -2.2456 | -0.97634 | 30.3798 | 27.9369 | 32.2318 | 22.5958 | 18.7769
P005 | VIENTO | 195 | 1.4075 | -2.4492 | -0.88721 | 28.8823 | 35.2366 | 26.3375 | 21.5326 | 18.7769
P005 | VIENTO | 210 | 1.7425 | -2.5328 | -0.80184 | 27.6557 | 41.1443 | 21.1545 | 20.4722 | 18.7769
P005 | VIENTO | 225 | 2.3884 | -2.5021 | -0.75241 | 27.2426 | 47.2198 | 19.1403 | 19.7981 | 18.7769
P005 | VIENTO | 240 | 3.1574 | -2.5349 | -0.76502 | 27.8597 | 56.219 | 21.7231 | 20.6149 | 18.7769
P005 | VIENTO | 255 | 3.7982 | -2.7722 | -0.83261 | 29.1754 | 67.3912 | 27.1273 | 21.8016 | 18.7769
P005 | VIENTO | 270 | 4.2295 | -3.1542 | -0.92292 | 30.6583 | 78.1135 | 32.9795 | 22.9421 | 18.7769
P005 | VIENTO | 285 | 4.4582 | -3.5651 | -1.007 | 31.9108 | 86.6245 | 37.8539 | 23.7965 | 18.7769
P005 | VIENTO | 300 | 4.4989 | -3.922 | -1.0678 | 32.7101 | 91.9725 | 40.9776 | 24.2437 | 18.7769
P005 | VIENTO | 315 | 4.3645 | -4.1756 | -1.0963 | 32.9496 | 93.672 | 41.9568 | 24.2336 | 18.7769
P005 | VIENTO | 330 | 4.073 | -4.2977 | -1.0893 | 32.6011 | 91.5782 | 40.679 | 23.8782 | 18.7769
P005 | VIENTO | 345 | 3.6553 | -4.272 | -1.0476 | 31.7036 | 85.8617 | 37.2919 | 23.4201 | 18.7769
P005 | HIELO | 0 | 3.3417 | -3.0681 | -0.43171 | 36.5757 | 56.2532 | 2.2555e-14 | 26.3509 | 0
P005 | COMBINADO | 0 | 3.234 | -3.3485 | -0.74781 | 32.8678 | 61.079 | 10.5596 | 23.786 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 15 | 3.1039 | -3.2061 | -0.73362 | 32.6424 | 57.761 | 8.1442 | 23.6141 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 30 | 2.9845 | -3.0287 | -0.7218 | 32.4807 | 54.0988 | 5.8406 | 23.4898 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 45 | 2.8823 | -2.8366 | -0.71573 | 32.4299 | 50.4025 | 4.8467 | 23.4921 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 60 | 2.7956 | -2.6536 | -0.71725 | 32.5053 | 46.9215 | 6.1079 | 23.5929 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 75 | 2.7177 | -2.5013 | -0.72588 | 32.6841 | 43.8213 | 8.477 | 23.7618 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 90 | 2.6432 | -2.3933 | -0.73908 | 32.9145 | 41.2121 | 10.8579 | 23.9506 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 105 | 2.5709 | -2.3348 | -0.75314 | 33.1336 | 39.1982 | 12.7699 | 24.109 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 120 | 2.5046 | -2.3231 | -0.76435 | 33.285 | 37.8994 | 13.9746 | 24.1978 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 135 | 2.4515 | -2.3515 | -0.76993 | 33.3317 | 37.4298 | 14.3497 | 24.1957 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 150 | 2.4214 | -2.4107 | -0.76854 | 33.2627 | 37.851 | 13.8599 | 24.1034 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 165 | 2.4245 | -2.4907 | -0.76052 | 33.0942 | 39.1411 | 12.5515 | 23.9426 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 180 | 2.4702 | -2.5819 | -0.74781 | 32.8678 | 41.2035 | 10.5596 | 23.786 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 195 | 2.5645 | -2.6773 | -0.73362 | 32.6424 | 43.9057 | 8.1442 | 23.6141 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 210 | 2.7063 | -2.7737 | -0.7218 | 32.4807 | 47.1135 | 5.8406 | 23.4898 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 225 | 2.8842 | -2.8727 | -0.71573 | 32.4299 | 50.6857 | 4.8467 | 23.4921 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 240 | 3.0775 | -2.9783 | -0.71725 | 32.5053 | 54.4366 | 6.1079 | 23.5929 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 255 | 3.2604 | -3.0925 | -0.72588 | 32.6841 | 58.1081 | 8.477 | 23.7618 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 270 | 3.4097 | -3.2108 | -0.73908 | 32.9145 | 61.3895 | 10.8579 | 23.9506 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 285 | 3.509 | -3.3228 | -0.75314 | 33.1336 | 63.9713 | 12.7699 | 24.109 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 300 | 3.5503 | -3.4143 | -0.76435 | 33.285 | 65.6011 | 13.9746 | 24.1978 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 315 | 3.5336 | -3.4716 | -0.76993 | 33.3317 | 66.1192 | 14.3497 | 24.1957 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 330 | 3.4661 | -3.4833 | -0.76854 | 33.2627 | 65.4764 | 13.8599 | 24.1034 | 4.6942
P005 | COMBINADO | 345 | 3.3607 | -3.4427 | -0.76052 | 33.0942 | 63.7384 | 12.5515 | 23.9426 | 4.6942
P005 | FRIO | 0 | 2.8846 | -3.0522 | -1.1249 | 33.1857 | 52.0759 | 0 | 24.3042 | 0
P005 | CALOR_FINAL | 0 | 0.58198 | -0.3726 | 0.57281 | 6.0706 | 8.5689 | 6.3044e-15 | 3.9997 | 0
P006 | EDS | 0 | 1.4707e-10 | -1.1425e-10 | 1.6126 | 23.4421 | 2.6445e-09 | 1.2915e-14 | 15.4358 | 0
P006 | VIENTO | 0 | 1.1105 | -0.90925 | 1.9544 | 33.9232 | 42.9216 | 42.9919 | 22.615 | 25.1643
P006 | VIENTO | 15 | 0.84073 | -0.69062 | 1.9036 | 32.3673 | 36.3945 | 36.4894 | 21.5496 | 25.1643
P006 | VIENTO | 30 | 0.51319 | -0.42553 | 1.853 | 30.8155 | 29.8065 | 29.9226 | 20.487 | 25.1643
P006 | VIENTO | 45 | 0.14994 | -0.13244 | 1.8208 | 29.8289 | 25.4981 | 25.6281 | 19.8114 | 25.1643
P006 | VIENTO | 60 | -0.22466 | 0.16825 | 1.824 | 29.9289 | 25.9419 | 26.0704 | 19.8799 | 25.1643
P006 | VIENTO | 75 | -0.58506 | 0.45613 | 1.8608 | 31.0554 | 30.8361 | 30.949 | 20.6513 | 25.1643
P006 | VIENTO | 90 | -0.90634 | 0.71205 | 1.9126 | 32.6422 | 37.5498 | 37.6408 | 21.7378 | 25.1643
P006 | VIENTO | 105 | -1.1663 | 0.91891 | 1.9621 | 34.1583 | 43.9075 | 43.9735 | 22.7759 | 25.1643
P006 | VIENTO | 120 | -1.3471 | 1.0628 | 1.9988 | 35.2837 | 48.6421 | 48.6813 | 23.5465 | 25.1643
P006 | VIENTO | 135 | -1.4365 | 1.1338 | 2.0174 | 35.8533 | 51.0623 | 51.0736 | 23.9365 | 25.1643
P006 | VIENTO | 150 | -1.4281 | 1.1272 | 2.0157 | 35.8 | 50.8661 | 50.8491 | 23.9 | 25.1643
P006 | VIENTO | 165 | -1.3228 | 1.0434 | 1.9938 | 35.1295 | 48.0798 | 48.0351 | 23.4409 | 25.1643
P006 | VIENTO | 180 | -1.1275 | 0.88806 | 1.9544 | 33.9232 | 43.063 | 42.9919 | 22.615 | 25.1643
P006 | VIENTO | 195 | -0.85582 | 0.67183 | 1.9036 | 32.3673 | 36.5848 | 36.4894 | 21.5496 | 25.1643
P006 | VIENTO | 210 | -0.52627 | 0.40924 | 1.853 | 30.8155 | 30.039 | 29.9226 | 20.487 | 25.1643
P006 | VIENTO | 225 | -0.16168 | 0.11781 | 1.8208 | 29.8289 | 25.7581 | 25.6281 | 19.8114 | 25.1643
P006 | VIENTO | 240 | 0.21278 | -0.18305 | 1.824 | 29.9289 | 26.1989 | 26.0704 | 19.8799 | 25.1643
P006 | VIENTO | 255 | 0.57167 | -0.47281 | 1.8608 | 31.0554 | 31.0622 | 30.949 | 20.6513 | 25.1643
P006 | VIENTO | 270 | 0.89091 | -0.73127 | 1.9126 | 32.6422 | 37.7323 | 37.6408 | 21.7378 | 25.1643
P006 | VIENTO | 285 | 1.149 | -0.94046 | 1.9621 | 34.1583 | 44.0402 | 43.9735 | 22.7759 | 25.1643
P006 | VIENTO | 300 | 1.3285 | -1.086 | 1.9988 | 35.2837 | 48.7213 | 48.6813 | 23.5465 | 25.1643
P006 | VIENTO | 315 | 1.4171 | -1.1578 | 2.0174 | 35.8533 | 51.0858 | 51.0736 | 23.9365 | 25.1643
P006 | VIENTO | 330 | 1.4089 | -1.1512 | 2.0157 | 35.8 | 50.8331 | 50.8491 | 23.9 | 25.1643
P006 | VIENTO | 345 | 1.3043 | -1.0664 | 1.9938 | 35.1295 | 47.9913 | 48.0351 | 23.4409 | 25.1643
P006 | HIELO | 0 | -0.025961 | -0.032327 | 2.9277 | 39.7181 | 0.58874 | 3.6529e-14 | 26.0441 | 0
P006 | COMBINADO | 0 | 0.45018 | -0.39451 | 2.3356 | 35.9999 | 13.8657 | 13.9643 | 23.8224 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 15 | 0.33739 | -0.30389 | 2.3274 | 35.7485 | 11.195 | 11.3532 | 23.6504 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 30 | 0.20051 | -0.19394 | 2.3203 | 35.5313 | 8.3047 | 8.5504 | 23.5019 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 45 | 0.048864 | -0.072148 | 2.3164 | 35.4104 | 6.1779 | 6.5262 | 23.4191 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 60 | -0.10721 | 0.053192 | 2.3167 | 35.422 | 6.4124 | 6.7466 | 23.4271 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 75 | -0.25709 | 0.17354 | 2.3213 | 35.5627 | 8.7771 | 9.0057 | 23.5233 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 90 | -0.39054 | 0.28068 | 2.3288 | 35.7905 | 11.6777 | 11.8243 | 23.6791 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 105 | -0.49849 | 0.36733 | 2.337 | 36.0408 | 14.2596 | 14.3499 | 23.8504 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 120 | -0.57356 | 0.42758 | 2.3437 | 36.2473 | 16.1299 | 16.1774 | 23.9917 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 135 | -0.61064 | 0.45733 | 2.3474 | 36.3586 | 17.084 | 17.0947 | 24.0678 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 150 | -0.60718 | 0.45456 | 2.347 | 36.348 | 17.0334 | 17.0089 | 24.0605 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 165 | -0.56344 | 0.41946 | 2.3428 | 36.218 | 15.9907 | 15.9284 | 23.9716 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 180 | -0.48239 | 0.35441 | 2.3356 | 35.9999 | 14.0717 | 13.9643 | 23.8224 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 195 | -0.36956 | 0.26384 | 2.3274 | 35.7485 | 11.5209 | 11.3532 | 23.6504 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 210 | -0.23265 | 0.15392 | 2.3203 | 35.5313 | 8.8044 | 8.5504 | 23.5019 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 225 | -0.080995 | 0.032138 | 2.3164 | 35.4104 | 6.8761 | 6.5262 | 23.4191 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 240 | 0.075082 | -0.093204 | 2.3167 | 35.422 | 7.0838 | 6.7466 | 23.4271 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 255 | 0.22494 | -0.21357 | 2.3213 | 35.5627 | 9.2429 | 9.0057 | 23.5233 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 270 | 0.35837 | -0.32075 | 2.3288 | 35.7905 | 11.9802 | 11.8243 | 23.6791 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 285 | 0.46628 | -0.40744 | 2.337 | 36.0408 | 14.4488 | 14.3499 | 23.8504 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 300 | 0.54131 | -0.46774 | 2.3437 | 36.2473 | 16.2329 | 16.1774 | 23.9917 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 315 | 0.57837 | -0.49752 | 2.3474 | 36.3586 | 17.1132 | 17.0947 | 24.0678 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 330 | 0.57491 | -0.49475 | 2.347 | 36.348 | 16.9922 | 17.0089 | 24.0605 | 6.2911
P006 | COMBINADO | 345 | 0.53119 | -0.45961 | 2.3428 | 36.218 | 15.8743 | 15.9284 | 23.9716 | 6.2911
P006 | FRIO | 0 | -0.013831 | -0.017223 | 2.0357 | 36.4291 | 0.31367 | 0 | 24.3354 | 0
P006 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0053364 | -0.006645 | 1.0556 | 6.4032 | 0.12102 | 6.4574e-15 | 3.7874 | 0
P007 | EDS | 0 | 1.2218 | -0.85091 | 1.5171 | 23.3466 | 18.462 | 1.1278e-14 | 15.4358 | 0
P007 | VIENTO | 0 | 2.9932 | -1.8585 | 1.8302 | 33.6212 | 60.4577 | 33.8723 | 22.615 | 18.7769
P007 | VIENTO | 15 | 2.5447 | -1.839 | 1.7894 | 32.3182 | 52.8316 | 29.0005 | 21.6246 | 18.7769
P007 | VIENTO | 30 | 2.0672 | -1.7285 | 1.7472 | 30.9596 | 43.5914 | 23.7454 | 20.8257 | 18.7769
P007 | VIENTO | 45 | 1.667 | -1.4702 | 1.7177 | 29.9951 | 34.307 | 19.7493 | 20.1789 | 18.7769
P007 | VIENTO | 60 | 1.4298 | -1.0421 | 1.7152 | 29.8764 | 27.3234 | 19.1352 | 19.946 | 18.7769
P007 | VIENTO | 75 | 1.3196 | -0.55386 | 1.7406 | 30.6569 | 24.0295 | 22.3294 | 20.6513 | 18.7769
P007 | VIENTO | 90 | 1.2407 | -0.14802 | 1.7813 | 31.9474 | 22.8843 | 27.4208 | 21.7378 | 18.7769
P007 | VIENTO | 105 | 1.1499 | 0.12105 | 1.8229 | 33.2887 | 21.7713 | 32.5299 | 22.7759 | 18.7769
P007 | VIENTO | 120 | 1.0484 | 0.25444 | 1.8557 | 34.3596 | 19.7495 | 36.5434 | 23.5465 | 18.7769
P007 | VIENTO | 135 | 0.9495 | 0.26472 | 1.8742 | 34.977 | 16.6279 | 38.8494 | 23.9365 | 18.7769
P007 | VIENTO | 150 | 0.86567 | 0.16461 | 1.8759 | 35.0556 | 12.6958 | 39.1556 | 23.9 | 18.7769
P007 | VIENTO | 165 | 0.80704 | -0.032085 | 1.8606 | 34.5838 | 9.2738 | 37.4256 | 23.4409 | 18.7769
P007 | VIENTO | 180 | 0.78358 | -0.30652 | 1.8302 | 33.6212 | 9.8255 | 33.8723 | 22.615 | 18.7769
P007 | VIENTO | 195 | 0.81208 | -0.62793 | 1.7894 | 32.3182 | 15.0003 | 29.0005 | 21.6246 | 18.7769
P007 | VIENTO | 210 | 0.92964 | -0.94101 | 1.7472 | 30.9596 | 21.5825 | 23.7454 | 20.8257 | 18.7769
P007 | VIENTO | 225 | 1.202 | -1.1598 | 1.7177 | 29.9951 | 27.7063 | 19.7493 | 20.1789 | 18.7769
P007 | VIENTO | 240 | 1.6691 | -1.2299 | 1.7152 | 29.8764 | 33.4799 | 19.1352 | 19.946 | 18.7769
P007 | VIENTO | 255 | 2.2468 | -1.2272 | 1.7406 | 30.6569 | 40.5155 | 22.3294 | 20.6513 | 18.7769
P007 | VIENTO | 270 | 2.7926 | -1.261 | 1.7813 | 31.9474 | 48.8197 | 27.4208 | 21.7378 | 18.7769
P007 | VIENTO | 285 | 3.2209 | -1.3557 | 1.8229 | 33.2887 | 56.8179 | 32.5299 | 22.7759 | 18.7769
P007 | VIENTO | 300 | 3.4974 | -1.4855 | 1.8557 | 34.3596 | 63.1348 | 36.5434 | 23.5465 | 18.7769
P007 | VIENTO | 315 | 3.6095 | -1.6198 | 1.8742 | 34.977 | 66.9413 | 38.8494 | 23.9365 | 18.7769
P007 | VIENTO | 330 | 3.5554 | -1.736 | 1.8759 | 35.0556 | 67.8062 | 39.1556 | 23.9 | 18.7769
P007 | VIENTO | 345 | 3.3432 | -1.8193 | 1.8606 | 34.5838 | 65.5978 | 37.4256 | 23.4409 | 18.7769
P007 | HIELO | 0 | 2.3797 | -0.90477 | 2.7039 | 38.9168 | 31.5695 | 0 | 26.0441 | 0
P007 | COMBINADO | 0 | 2.431 | -1.4947 | 2.1775 | 35.7021 | 39.4618 | 11.1487 | 23.8224 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 15 | 2.2984 | -1.4469 | 2.1709 | 35.4904 | 37.0276 | 9.2115 | 23.6504 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 30 | 2.1516 | -1.369 | 2.1648 | 35.2957 | 34.0473 | 7.0112 | 23.5019 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 45 | 2.006 | -1.2632 | 2.1611 | 35.1729 | 30.7774 | 5.1743 | 23.4191 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 60 | 1.8732 | -1.1376 | 2.1608 | 35.1579 | 27.4753 | 4.8681 | 23.4271 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 75 | 1.7591 | -1.0056 | 2.164 | 35.2551 | 24.3572 | 6.384 | 23.5233 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 90 | 1.6647 | -0.88358 | 2.1697 | 35.4357 | 21.5714 | 8.5659 | 23.6791 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 105 | 1.5888 | -0.78613 | 2.1763 | 35.6482 | 19.2071 | 10.6215 | 23.8504 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 120 | 1.5305 | -0.7236 | 2.1821 | 35.8357 | 17.3403 | 12.1865 | 23.9917 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 135 | 1.4907 | -0.7009 | 2.1856 | 35.9506 | 16.0881 | 13.0727 | 24.0678 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 150 | 1.4715 | -0.7178 | 2.1859 | 35.9647 | 15.6224 | 13.1898 | 24.0605 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 165 | 1.4766 | -0.7696 | 2.1829 | 35.8746 | 16.0976 | 12.5265 | 23.9716 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 180 | 1.5102 | -0.84803 | 2.1775 | 35.7021 | 17.5356 | 11.1487 | 23.8224 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 195 | 1.5764 | -0.94227 | 2.1709 | 35.4904 | 19.7936 | 9.2115 | 23.6504 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 210 | 1.6776 | -1.0408 | 2.1648 | 35.2957 | 22.6441 | 7.0112 | 23.5019 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 225 | 1.8122 | -1.1338 | 2.1611 | 35.1729 | 25.8617 | 5.1743 | 23.4191 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 240 | 1.9729 | -1.2158 | 2.1608 | 35.1579 | 29.2501 | 4.8681 | 23.4271 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 255 | 2.1455 | -1.2862 | 2.164 | 35.2551 | 32.6217 | 6.384 | 23.5233 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 270 | 2.3114 | -1.3473 | 2.1697 | 35.4357 | 35.77 | 8.5659 | 23.6791 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 285 | 2.4517 | -1.4015 | 2.1763 | 35.6482 | 38.4677 | 10.6215 | 23.8504 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 300 | 2.5509 | -1.4486 | 2.1821 | 35.8357 | 40.4942 | 12.1865 | 23.9917 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 315 | 2.599 | -1.4861 | 2.1856 | 35.9506 | 41.6716 | 13.0727 | 24.0678 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 330 | 2.5922 | -1.5097 | 2.1859 | 35.9647 | 41.892 | 13.1898 | 24.0605 | 4.6942
P007 | COMBINADO | 345 | 2.5334 | -1.5143 | 2.1829 | 35.8746 | 41.1332 | 12.5265 | 23.9716 | 4.6942
P007 | FRIO | 0 | 1.8079 | -1.5388 | 1.9174 | 36.5628 | 29.4386 | 3.1898e-14 | 24.6606 | 0
P007 | CALOR_FINAL | 0 | 0.53573 | 0.18477 | 0.98969 | 5.887 | 7.0271 | 8.4583e-15 | 3.7874 | 0
P008 | EDS | 0 | 2.338 | -1.0508 | 0.25598 | 22.0855 | 27.1711 | 4.8203e-15 | 15.4358 | 0
P008 | VIENTO | 0 | 4.4837 | -2.9718 | -0.02491 | 32.4801 | 69.0144 | 29.0835 | 23.6247 | 13.8789
P008 | VIENTO | 15 | 4.1658 | -2.8632 | 0.00095294 | 31.5221 | 63.4788 | 25.8844 | 22.9531 | 13.8789
P008 | VIENTO | 30 | 3.8025 | -2.5679 | 0.033852 | 30.3044 | 56.1187 | 21.7043 | 21.9833 | 13.8789
P008 | VIENTO | 45 | 3.4574 | -2.0795 | 0.066035 | 29.1141 | 48.045 | 17.3889 | 20.9013 | 13.8789
P008 | VIENTO | 60 | 3.1806 | -1.4667 | 0.086639 | 28.3534 | 40.8069 | 14.4598 | 20.0292 | 13.8789
P008 | VIENTO | 75 | 2.955 | -0.9403 | 0.086066 | 28.3766 | 35.0839 | 14.7035 | 20.2425 | 13.8789
P008 | VIENTO | 90 | 2.7217 | -0.70331 | 0.064123 | 29.1899 | 29.5569 | 17.9385 | 20.9235 | 13.8789
P008 | VIENTO | 105 | 2.4688 | -0.74016 | 0.030918 | 30.419 | 23.2523 | 22.3069 | 21.7236 | 13.8789
P008 | VIENTO | 120 | 2.2227 | -0.92736 | -0.0020424 | 31.6382 | 16.7652 | 26.3917 | 22.4211 | 13.8789
P008 | VIENTO | 135 | 2.01 | -1.1713 | -0.027069 | 32.5635 | 11.7828 | 29.4154 | 23.2121 | 13.8789
P008 | VIENTO | 150 | 1.8497 | -1.4187 | -0.040039 | 33.0423 | 11.098 | 30.9611 | 23.7624 | 13.8789
P008 | VIENTO | 165 | 1.7562 | -1.6367 | -0.039261 | 33.0123 | 14.7102 | 30.8461 | 23.9054 | 13.8789
P008 | VIENTO | 180 | 1.7419 | -1.7979 | -0.02491 | 32.4801 | 19.6016 | 29.0835 | 23.6247 | 13.8789
P008 | VIENTO | 195 | 1.8214 | -1.8733 | 0.00095294 | 31.5221 | 24.1797 | 25.8844 | 22.9531 | 13.8789
P008 | VIENTO | 210 | 2.0151 | -1.8294 | 0.033852 | 30.3044 | 27.9384 | 21.7043 | 21.9833 | 13.8789
P008 | VIENTO | 225 | 2.3489 | -1.6426 | 0.066035 | 29.1141 | 31.1254 | 17.3889 | 20.9013 | 13.8789
P008 | VIENTO | 240 | 2.8264 | -1.3613 | 0.086639 | 28.3534 | 35.0641 | 14.4598 | 20.0292 | 13.8789
P008 | VIENTO | 255 | 3.3792 | -1.1735 | 0.086066 | 28.3766 | 41.3105 | 14.7035 | 20.2425 | 13.8789
P008 | VIENTO | 270 | 3.8955 | -1.2592 | 0.064123 | 29.1899 | 49.4602 | 17.9385 | 20.9235 | 13.8789
P008 | VIENTO | 285 | 4.3122 | -1.581 | 0.030918 | 30.419 | 57.797 | 22.3069 | 21.7236 | 13.8789
P008 | VIENTO | 300 | 4.6101 | -1.9958 | -0.0020424 | 31.6382 | 64.9227 | 26.3917 | 22.4211 | 13.8789
P008 | VIENTO | 315 | 4.7788 | -2.3945 | -0.027069 | 32.5635 | 69.9654 | 29.4154 | 23.2121 | 13.8789
P008 | VIENTO | 330 | 4.8111 | -2.7134 | -0.040039 | 33.0423 | 72.4275 | 30.9611 | 23.7624 | 13.8789
P008 | VIENTO | 345 | 4.7084 | -2.9145 | -0.039261 | 33.0123 | 72.0973 | 30.8461 | 23.9054 | 13.8789
P008 | HIELO | 0 | 3.6384 | -2.2662 | 0.60567 | 36.779 | 45.436 | 2.1557e-14 | 25.9881 | 0
P008 | COMBINADO | 0 | 4.0576 | -2.1252 | 0.23591 | 33.8832 | 51.6512 | 9.8699 | 23.996 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 15 | 3.9584 | -2.0741 | 0.24043 | 33.7158 | 49.9774 | 8.6248 | 23.8708 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 30 | 3.8343 | -1.9825 | 0.24568 | 33.5212 | 47.7169 | 6.9523 | 23.7064 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 45 | 3.6959 | -1.8631 | 0.25027 | 33.3515 | 45.0796 | 5.1225 | 23.5456 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 60 | 3.5522 | -1.7357 | 0.2529 | 33.2543 | 42.2887 | 3.7444 | 23.4332 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 75 | 3.4099 | -1.622 | 0.2528 | 33.2584 | 39.5446 | 3.8666 | 23.4023 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 90 | 3.2743 | -1.5398 | 0.24999 | 33.3626 | 37.0104 | 5.3649 | 23.4623 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 105 | 3.1502 | -1.4973 | 0.24529 | 33.5366 | 34.8228 | 7.1978 | 23.595 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 120 | 3.0436 | -1.4924 | 0.24003 | 33.7314 | 33.1074 | 8.8239 | 23.7621 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 135 | 2.9607 | -1.5159 | 0.23562 | 33.8947 | 31.9734 | 9.9979 | 23.918 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 150 | 2.9081 | -1.5554 | 0.23316 | 33.9853 | 31.4902 | 10.5914 | 24.0227 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 165 | 2.8915 | -1.5988 | 0.23327 | 33.981 | 31.6669 | 10.5474 | 24.0509 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 180 | 2.9153 | -1.6362 | 0.23591 | 33.8832 | 32.4555 | 9.8699 | 23.996 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 195 | 2.9817 | -1.6617 | 0.24043 | 33.7158 | 33.7788 | 8.6248 | 23.8708 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 210 | 3.0897 | -1.6748 | 0.24568 | 33.5212 | 35.5606 | 6.9523 | 23.7064 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 225 | 3.234 | -1.6811 | 0.25027 | 33.3515 | 37.7355 | 5.1225 | 23.5456 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 240 | 3.4046 | -1.6917 | 0.2529 | 33.2543 | 40.231 | 3.7444 | 23.4332 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 255 | 3.5866 | -1.7191 | 0.2528 | 33.2584 | 42.9346 | 3.8666 | 23.4023 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 270 | 3.7633 | -1.7714 | 0.24999 | 33.3626 | 45.6749 | 5.3649 | 23.4623 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 285 | 3.9182 | -1.8476 | 0.24529 | 33.5366 | 48.2333 | 7.1978 | 23.595 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 300 | 4.0382 | -1.9375 | 0.24003 | 33.7314 | 50.3786 | 8.8239 | 23.7621 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 315 | 4.1141 | -2.0255 | 0.23562 | 33.8947 | 51.9054 | 9.9979 | 23.918 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 330 | 4.1418 | -2.0948 | 0.23316 | 33.9853 | 52.6634 | 10.5914 | 24.0227 | 3.4697
P008 | COMBINADO | 345 | 4.1214 | -2.1311 | 0.23327 | 33.981 | 52.5764 | 10.5474 | 24.0509 | 3.4697
P008 | FRIO | 0 | 3.7988 | -1.4767 | -0.081601 | 34.5819 | 43.2031 | 0 | 24.6606 | 0
P008 | CALOR_FINAL | 0 | 0.3466 | -0.62313 | 0.70236 | 5.5701 | 7.5582 | 7.3302e-15 | 3.7455 | 0
P009 | EDS | 0 | 8.3704e-11 | -2.3809e-11 | 0.17757 | 22.0071 | 9.2246e-10 | 4.8203e-15 | 15.4358 | 0
P009 | VIENTO | 0 | 1.6553 | -0.50827 | -0.18787 | 33.2108 | 31.883 | 31.8665 | 23.6247 | 13.8789
P009 | VIENTO | 15 | 1.4643 | -0.44896 | -0.15788 | 32.2916 | 28.9506 | 28.9203 | 22.9531 | 13.8789
P009 | VIENTO | 30 | 1.1736 | -0.35867 | -0.11459 | 30.9646 | 24.6599 | 24.6159 | 21.9833 | 13.8789
P009 | VIENTO | 45 | 0.80312 | -0.24347 | -0.066289 | 29.484 | 19.7026 | 19.6448 | 20.9013 | 13.8789
P009 | VIENTO | 60 | 0.37821 | -0.11094 | -0.027361 | 28.2905 | 15.4094 | 15.3379 | 20.0292 | 13.8789
P009 | VIENTO | 75 | -0.072058 | 0.030324 | -0.015632 | 27.9309 | 14.0157 | 13.9387 | 19.7664 | 13.8789
P009 | VIENTO | 90 | -0.51699 | 0.17091 | -0.037956 | 28.6154 | 16.6199 | 16.5526 | 20.2666 | 13.8789
P009 | VIENTO | 105 | -0.92642 | 0.3009 | -0.081925 | 29.9633 | 21.3376 | 21.2844 | 21.2516 | 13.8789
P009 | VIENTO | 120 | -1.2726 | 0.41103 | -0.12984 | 31.4322 | 26.1822 | 26.1428 | 22.325 | 13.8789
P009 | VIENTO | 135 | -1.5318 | 0.4936 | -0.16944 | 32.6461 | 30.0842 | 30.0584 | 23.2121 | 13.8789
P009 | VIENTO | 150 | -1.6866 | 0.5429 | -0.19402 | 33.3992 | 32.4809 | 32.469 | 23.7624 | 13.8789
P009 | VIENTO | 165 | -1.7263 | 0.55554 | -0.2004 | 33.5949 | 33.0921 | 33.0941 | 23.9054 | 13.8789
P009 | VIENTO | 180 | -1.6482 | 0.53066 | -0.18787 | 33.2108 | 31.8505 | 31.8665 | 23.6247 | 13.8789
P009 | VIENTO | 195 | -1.4576 | 0.46997 | -0.15788 | 32.2916 | 28.8904 | 28.9203 | 22.9531 | 13.8789
P009 | VIENTO | 210 | -1.1676 | 0.37763 | -0.11459 | 30.9646 | 24.5724 | 24.6159 | 21.9833 | 13.8789
P009 | VIENTO | 225 | -0.79791 | 0.26005 | -0.066289 | 29.484 | 19.5872 | 19.6448 | 20.9013 | 13.8789
P009 | VIENTO | 240 | -0.37363 | 0.12551 | -0.027361 | 28.2905 | 15.2664 | 15.3379 | 20.0292 | 13.8789
P009 | VIENTO | 255 | 0.076444 | -0.01638 | -0.015632 | 27.9309 | 13.8616 | 13.9387 | 19.7664 | 13.8789
P009 | VIENTO | 270 | 0.52175 | -0.15578 | -0.037956 | 28.6154 | 16.4855 | 16.5526 | 20.2666 | 13.8789
P009 | VIENTO | 285 | 0.93188 | -0.28353 | -0.081925 | 29.9633 | 21.2315 | 21.2844 | 21.2516 | 13.8789
P009 | VIENTO | 300 | 1.2787 | -0.39134 | -0.12984 | 31.4322 | 26.1037 | 26.1428 | 22.325 | 13.8789
P009 | VIENTO | 315 | 1.5386 | -0.47206 | -0.16944 | 32.6461 | 30.0331 | 30.0584 | 23.2121 | 13.8789
P009 | VIENTO | 330 | 1.6938 | -0.52022 | -0.19402 | 33.3992 | 32.4575 | 32.469 | 23.7624 | 13.8789
P009 | VIENTO | 345 | 1.7335 | -0.53258 | -0.2004 | 33.5949 | 33.0966 | 33.0941 | 23.9054 | 13.8789
P009 | HIELO | 0 | 0.009595 | 0.030509 | 0.5084 | 37.2292 | 0.33901 | 3.8563e-14 | 25.9881 | 0
P009 | COMBINADO | 0 | 0.69407 | -0.19734 | 0.11632 | 34.0317 | 11.0271 | 11.0051 | 23.996 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 15 | 0.61461 | -0.17238 | 0.12191 | 33.8604 | 9.91 | 9.8679 | 23.8708 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 30 | 0.49366 | -0.13437 | 0.12926 | 33.6353 | 8.2436 | 8.1751 | 23.7064 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 45 | 0.33949 | -0.085903 | 0.13645 | 33.415 | 6.2456 | 6.1372 | 23.5456 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 60 | 0.1626 | -0.030282 | 0.14148 | 33.2611 | 4.3776 | 4.206 | 23.4332 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 75 | -0.024969 | 0.028704 | 0.14286 | 33.2188 | 3.7102 | 3.5013 | 23.4023 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 90 | -0.21042 | 0.087035 | 0.14018 | 33.3009 | 4.9262 | 4.7777 | 23.4623 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 105 | -0.38113 | 0.14074 | 0.13424 | 33.4828 | 6.9168 | 6.8236 | 23.595 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 120 | -0.52546 | 0.18615 | 0.12677 | 33.7116 | 8.8397 | 8.7809 | 23.7621 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 135 | -0.63357 | 0.22018 | 0.1198 | 33.925 | 10.3439 | 10.3088 | 23.918 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 150 | -0.6981 | 0.2405 | 0.11512 | 34.0684 | 11.2522 | 11.236 | 24.0227 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 165 | -0.71465 | 0.24571 | 0.11386 | 34.1071 | 11.4744 | 11.4752 | 24.0509 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 180 | -0.68209 | 0.23545 | 0.11632 | 34.0317 | 10.9871 | 11.0051 | 23.996 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 195 | -0.60264 | 0.21044 | 0.12191 | 33.8604 | 9.8302 | 9.8679 | 23.8708 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 210 | -0.48171 | 0.17238 | 0.12926 | 33.6353 | 8.1115 | 8.1751 | 23.7064 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 225 | -0.32755 | 0.12388 | 0.13645 | 33.415 | 6.0342 | 6.1372 | 23.5456 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 240 | -0.15066 | 0.068236 | 0.14148 | 33.2611 | 4.0382 | 4.206 | 23.4332 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 255 | 0.036904 | 0.0092449 | 0.14286 | 33.2188 | 3.2927 | 3.5013 | 23.4023 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 270 | 0.22236 | -0.049076 | 0.14018 | 33.3009 | 4.6341 | 4.7777 | 23.4623 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 285 | 0.39308 | -0.10275 | 0.13424 | 33.4828 | 6.7357 | 6.8236 | 23.595 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 300 | 0.53742 | -0.14812 | 0.12677 | 33.7116 | 8.7268 | 8.7809 | 23.7621 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 315 | 0.64555 | -0.1821 | 0.1198 | 33.925 | 10.278 | 10.3088 | 23.918 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 330 | 0.71009 | -0.20238 | 0.11512 | 34.0684 | 11.2238 | 11.236 | 24.0227 | 3.4697
P009 | COMBINADO | 345 | 0.72664 | -0.20758 | 0.11386 | 34.1071 | 11.4799 | 11.4752 | 24.0509 | 3.4697
P009 | FRIO | 0 | 0.0051955 | 0.01652 | -0.22041 | 34.2139 | 0.18357 | 0 | 24.361 | 0
P009 | CALOR_FINAL | 0 | 0.0019622 | 0.006239 | 0.70168 | 5.9921 | 0.069327 | 4.8203e-15 | 3.7455 | 0
P010 | EDS | 0 | -3.6329 | 1.961 | -0.48608 | 21.3434 | 43.7605 | 0 | 15.4358 | 0
P010 | VIENTO | 0 | -3.4115 | 3.54 | -0.87012 | 31.0631 | 43.6421 | 27.5669 | 23.6081 | 13.8789
P010 | VIENTO | 15 | -3.4645 | 3.543 | -0.81955 | 30.1931 | 47.2952 | 24.3839 | 22.9375 | 13.8789
P010 | VIENTO | 30 | -3.671 | 3.3529 | -0.79451 | 29.1191 | 50.2771 | 20.4491 | 21.9693 | 13.8789
P010 | VIENTO | 45 | -4.0631 | 2.976 | -0.81267 | 28.0957 | 53.0705 | 16.6726 | 20.8891 | 13.8789
P010 | VIENTO | 60 | -4.616 | 2.5384 | -0.87507 | 27.4518 | 57.2579 | 14.545 | 20.0419 | 13.8789
P010 | VIENTO | 75 | -5.2117 | 2.3093 | -0.95314 | 27.4825 | 64.0556 | 15.385 | 20.4581 | 13.8789
P010 | VIENTO | 90 | -5.7174 | 2.4731 | -1.0121 | 28.2109 | 72.6665 | 18.6191 | 21.0721 | 13.8789
P010 | VIENTO | 105 | -6.0816 | 2.9386 | -1.0406 | 29.3134 | 81.3445 | 22.6278 | 21.6883 | 13.8789
P010 | VIENTO | 120 | -6.3021 | 3.5099 | -1.0421 | 30.4029 | 88.6616 | 26.2381 | 22.3104 | 13.8789
P010 | VIENTO | 135 | -6.3817 | 4.0427 | -1.0211 | 31.2189 | 93.6685 | 28.7864 | 23.1961 | 13.8789
P010 | VIENTO | 150 | -6.3242 | 4.4521 | -0.98146 | 31.6242 | 95.8129 | 29.9181 | 23.7456 | 13.8789
P010 | VIENTO | 165 | -6.1418 | 4.6864 | -0.92837 | 31.5673 | 94.874 | 29.4947 | 23.8884 | 13.8789
P010 | VIENTO | 180 | -5.861 | 4.7096 | -0.87012 | 31.0631 | 90.9339 | 27.5669 | 23.6081 | 13.8789
P010 | VIENTO | 195 | -5.5277 | 4.493 | -0.81955 | 30.1931 | 84.3974 | 24.3839 | 22.9375 | 13.8789
P010 | VIENTO | 210 | -5.2075 | 4.0186 | -0.79451 | 29.1191 | 76.0909 | 20.4491 | 21.9693 | 13.8789
P010 | VIENTO | 225 | -4.9681 | 3.3121 | -0.81267 | 28.0957 | 67.4019 | 16.6726 | 20.8891 | 13.8789
P010 | VIENTO | 240 | -4.8279 | 2.5221 | -0.87507 | 27.4518 | 59.949 | 14.545 | 20.0419 | 13.8789
P010 | VIENTO | 255 | -4.716 | 1.9416 | -0.95314 | 27.4825 | 54.0601 | 15.385 | 20.4581 | 13.8789
P010 | VIENTO | 270 | -4.548 | 1.7791 | -1.0121 | 28.2109 | 48.465 | 18.6191 | 21.0721 | 13.8789
P010 | VIENTO | 285 | -4.318 | 1.9655 | -1.0406 | 29.3134 | 42.8279 | 22.6278 | 21.6883 | 13.8789
P010 | VIENTO | 300 | -4.0646 | 2.324 | -1.0421 | 30.4029 | 38.2831 | 26.2381 | 22.3104 | 13.8789
P010 | VIENTO | 315 | -3.8227 | 2.7249 | -1.0211 | 31.2189 | 36.1461 | 28.7864 | 23.1961 | 13.8789
P010 | VIENTO | 330 | -3.6181 | 3.0922 | -0.98146 | 31.6242 | 36.8914 | 29.9181 | 23.7456 | 13.8789
P010 | VIENTO | 345 | -3.473 | 3.3771 | -0.92837 | 31.5673 | 39.8131 | 29.4947 | 23.8884 | 13.8789
P010 | HIELO | 0 | -5.4555 | 4.0914 | -0.46236 | 35.1989 | 72.2839 | 3.9749e-14 | 25.9429 | 0
P010 | COMBINADO | 0 | -4.7959 | 3.2107 | -0.8162 | 32.5504 | 58.3263 | 9.2467 | 23.9677 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 15 | -4.8597 | 3.225 | -0.80988 | 32.4 | 59.5843 | 7.9984 | 23.8426 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 30 | -4.9676 | 3.2181 | -0.80823 | 32.2275 | 61.24 | 6.4036 | 23.6782 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 45 | -5.1135 | 3.2025 | -0.81191 | 32.0788 | 63.2693 | 4.7698 | 23.5174 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 60 | -5.2845 | 3.1968 | -0.81995 | 31.9956 | 65.6301 | 3.755 | 23.405 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 75 | -5.4629 | 3.2192 | -0.82998 | 32.0024 | 68.223 | 4.1678 | 23.3741 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 90 | -5.6298 | 3.2796 | -0.8391 | 32.0977 | 70.8733 | 5.6291 | 23.4341 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 105 | -5.7685 | 3.3746 | -0.84488 | 32.2539 | 73.3485 | 7.2947 | 23.5669 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 120 | -5.8673 | 3.4882 | -0.84598 | 32.427 | 75.3999 | 8.7282 | 23.734 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 135 | -5.92 | 3.5978 | -0.84229 | 32.5706 | 76.8067 | 9.7179 | 23.8898 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 150 | -5.9258 | 3.6803 | -0.83479 | 32.648 | 77.4104 | 10.1533 | 23.9945 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 165 | -5.8887 | 3.7174 | -0.82531 | 32.6406 | 77.1379 | 9.9909 | 24.0227 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 180 | -5.8165 | 3.6979 | -0.8162 | 32.5504 | 76.0115 | 9.2467 | 23.9677 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 195 | -5.7194 | 3.6207 | -0.80988 | 32.4 | 74.1482 | 7.9984 | 23.8426 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 210 | -5.6079 | 3.4955 | -0.80823 | 32.2275 | 71.7435 | 6.4036 | 23.6782 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 225 | -5.4907 | 3.3426 | -0.81191 | 32.0788 | 69.04 | 4.7698 | 23.5174 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 240 | -5.3728 | 3.19 | -0.81995 | 31.9956 | 66.2826 | 3.755 | 23.405 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 255 | -5.2565 | 3.066 | -0.82998 | 32.0024 | 63.6794 | 4.1678 | 23.3741 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 270 | -5.1426 | 2.9905 | -0.8391 | 32.0977 | 61.3875 | 5.6291 | 23.4341 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 285 | -5.0337 | 2.9693 | -0.84488 | 32.2539 | 59.5221 | 7.2947 | 23.5669 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 300 | -4.935 | 2.9942 | -0.84598 | 32.427 | 58.1689 | 8.7282 | 23.734 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 315 | -4.8538 | 3.0488 | -0.84229 | 32.5706 | 57.3809 | 9.7179 | 23.8898 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 330 | -4.7984 | 3.1139 | -0.83479 | 32.648 | 57.1692 | 10.1533 | 23.9945 | 3.4697
P010 | COMBINADO | 345 | -4.7768 | 3.1719 | -0.82531 | 32.6406 | 57.5029 | 9.9909 | 24.0227 | 3.4697
P010 | FRIO | 0 | -5.8635 | 2.9256 | -1.2797 | 33.3519 | 69.46 | 2.7268e-14 | 24.6399 | 0
P010 | CALOR_FINAL | 0 | -0.43129 | 1.0228 | 0.64605 | 5.2219 | 11.7666 | 2.6946e-15 | 3.7363 | 0
P011 | EDS | 0 | 10.3076 | -1.9206 | 2.3936 | 24.2231 | 111.1411 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P011 | VIENTO | 0 | 15.8203 | -3.7447 | 2.9684 | 34.4704 | 185.8618 | 25.6604 | 22.9983 | 13.8789
P011 | VIENTO | 15 | 15.532 | -4.1682 | 2.8643 | 34.0985 | 182.6133 | 24.78 | 23.2507 | 13.8789
P011 | VIENTO | 30 | 15.1139 | -4.3275 | 2.7823 | 33.5285 | 176.5724 | 23.1191 | 23.1467 | 13.8789
P011 | VIENTO | 45 | 14.6674 | -4.1289 | 2.7513 | 32.9401 | 168.7389 | 21.0027 | 22.6998 | 13.8789
P011 | VIENTO | 60 | 14.2849 | -3.5418 | 2.7899 | 32.5001 | 160.4029 | 18.9455 | 21.9746 | 13.8789
P011 | VIENTO | 75 | 14.0025 | -2.6728 | 2.8891 | 32.2779 | 152.75 | 17.6062 | 21.104 | 13.8789
P011 | VIENTO | 90 | 13.813 | -1.7705 | 3.0139 | 32.2784 | 146.4993 | 17.5317 | 21.0721 | 13.8789
P011 | VIENTO | 105 | 13.7144 | -1.1458 | 3.1226 | 32.533 | 141.7857 | 18.7558 | 21.6883 | 13.8789
P011 | VIENTO | 120 | 13.7052 | -1.0171 | 3.1846 | 33.0515 | 138.341 | 20.7685 | 22.1596 | 13.8789
P011 | VIENTO | 135 | 13.7436 | -1.3701 | 3.1909 | 33.6982 | 135.9496 | 22.9062 | 22.3981 | 13.8789
P011 | VIENTO | 150 | 13.7633 | -2.0288 | 3.1484 | 34.2481 | 134.662 | 24.6346 | 22.3657 | 13.8789
P011 | VIENTO | 165 | 13.7189 | -2.808 | 3.0694 | 34.5291 | 134.5834 | 25.6091 | 22.4232 | 13.8789
P011 | VIENTO | 180 | 13.6008 | -3.562 | 2.9684 | 34.4704 | 135.6499 | 25.6604 | 22.9983 | 13.8789
P011 | VIENTO | 195 | 13.4354 | -4.1687 | 2.8643 | 34.0985 | 137.5733 | 24.78 | 23.2507 | 13.8789
P011 | VIENTO | 210 | 13.2831 | -4.5114 | 2.7823 | 33.5285 | 139.9408 | 23.1191 | 23.1467 | 13.8789
P011 | VIENTO | 225 | 13.2272 | -4.4835 | 2.7513 | 32.9401 | 142.4444 | 21.0027 | 22.6998 | 13.8789
P011 | VIENTO | 240 | 13.3335 | -4.043 | 2.7899 | 32.5001 | 145.1666 | 18.9455 | 21.9746 | 13.8789
P011 | VIENTO | 255 | 13.6047 | -3.2863 | 2.8891 | 32.2779 | 148.6625 | 17.6062 | 21.104 | 13.8789
P011 | VIENTO | 270 | 13.9958 | -2.4546 | 3.0139 | 32.2784 | 153.627 | 17.5317 | 21.0721 | 13.8789
P011 | VIENTO | 285 | 14.4653 | -1.8539 | 3.1226 | 32.533 | 160.369 | 18.7558 | 21.6883 | 13.8789
P011 | VIENTO | 300 | 14.9731 | -1.701 | 3.1846 | 33.0515 | 168.3583 | 20.7685 | 22.1596 | 13.8789
P011 | VIENTO | 315 | 15.4421 | -1.9832 | 3.1909 | 33.6982 | 176.2194 | 22.9062 | 22.3981 | 13.8789
P011 | VIENTO | 330 | 15.7768 | -2.5292 | 3.1484 | 34.2481 | 182.4027 | 24.6346 | 22.3657 | 13.8789
P011 | VIENTO | 345 | 15.91 | -3.1617 | 3.0694 | 34.5291 | 185.7947 | 25.6091 | 22.4232 | 13.8789
P011 | HIELO | 0 | 16.5481 | -3.6407 | 3.9396 | 39.1979 | 179.6053 | 3.8563e-14 | 25.373 | 0
P011 | COMBINADO | 0 | 16.0827 | -3.2774 | 3.4385 | 36.6447 | 177.3817 | 8.3808 | 23.7408 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 15 | 16.0242 | -3.3238 | 3.4222 | 36.5934 | 176.5787 | 8.0315 | 23.788 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 30 | 15.9279 | -3.3172 | 3.411 | 36.5104 | 175.0617 | 7.3651 | 23.7684 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 45 | 15.8087 | -3.251 | 3.408 | 36.4184 | 173.0122 | 6.4966 | 23.6867 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 60 | 15.6824 | -3.134 | 3.4142 | 36.3415 | 170.6641 | 5.6225 | 23.563 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 75 | 15.562 | -2.9907 | 3.4281 | 36.2995 | 168.2612 | 5.0305 | 23.4292 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 90 | 15.4566 | -2.8557 | 3.4457 | 36.3029 | 166.0173 | 4.9974 | 23.3216 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 105 | 15.3701 | -2.7639 | 3.4621 | 36.3516 | 164.0895 | 5.5414 | 23.2709 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 120 | 15.3026 | -2.7397 | 3.4729 | 36.4334 | 162.5708 | 6.4006 | 23.3211 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 135 | 15.2508 | -2.7897 | 3.4753 | 36.5269 | 161.4978 | 7.2805 | 23.3788 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 150 | 15.2106 | -2.9018 | 3.469 | 36.6063 | 160.8677 | 7.9749 | 23.5059 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 165 | 15.1794 | -3.0498 | 3.4556 | 36.6496 | 160.6549 | 8.361 | 23.6382 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 180 | 15.1579 | -3.201 | 3.4385 | 36.6447 | 160.8246 | 8.3808 | 23.7408 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 195 | 15.1507 | -3.3239 | 3.4222 | 36.5934 | 161.3439 | 8.0315 | 23.788 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 210 | 15.1652 | -3.3937 | 3.411 | 36.5104 | 162.1903 | 7.3651 | 23.7684 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 225 | 15.2088 | -3.3986 | 3.408 | 36.4184 | 163.356 | 6.4966 | 23.6867 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 240 | 15.2861 | -3.3428 | 3.4142 | 36.3415 | 164.8418 | 5.6225 | 23.563 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 255 | 15.3964 | -3.2464 | 3.4281 | 36.2995 | 166.6393 | 5.0305 | 23.4292 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 270 | 15.5329 | -3.1408 | 3.4457 | 36.3029 | 168.703 | 4.9974 | 23.3216 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 285 | 15.6832 | -3.059 | 3.4621 | 36.3516 | 170.9262 | 5.5414 | 23.2709 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 300 | 15.831 | -3.0248 | 3.4729 | 36.4334 | 173.1326 | 6.4006 | 23.3211 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 315 | 15.9587 | -3.0453 | 3.4753 | 36.5269 | 175.0949 | 7.2805 | 23.3788 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 330 | 16.0497 | -3.1105 | 3.469 | 36.6063 | 176.5755 | 7.9749 | 23.5059 | 3.4697
P011 | COMBINADO | 345 | 16.0925 | -3.1973 | 3.4556 | 36.6496 | 177.3766 | 8.361 | 23.6382 | 3.4697
P011 | FRIO | 0 | 16.4389 | -3.0202 | 3.3558 | 38.1539 | 177.1687 | 1.9281e-14 | 24.6399 | 0
P011 | CALOR_FINAL | 0 | 1.9518 | -0.72305 | 1.0461 | 5.3167 | 22.0635 | 3.4085e-15 | 3.3046 | 0
P012 | EDS | 0 | -4.4924 | -0.48834 | 0.75009 | 22.5796 | 47.9 | 0 | 15.4358 | 0
P012 | VIENTO | 0 | -5.2689 | -0.40354 | 0.73911 | 33.1024 | 42.1885 | 28.86 | 22.9983 | 13.8789
P012 | VIENTO | 15 | -5.3111 | -0.029349 | 0.76244 | 33.1147 | 43.0173 | 28.8045 | 23.2507 | 13.8789
P012 | VIENTO | 30 | -5.3518 | 0.27885 | 0.78251 | 32.6851 | 45.7919 | 27.3016 | 23.1467 | 13.8789
P012 | VIENTO | 45 | -5.3937 | 0.46346 | 0.79554 | 31.8861 | 49.5964 | 24.5464 | 22.6998 | 13.8789
P012 | VIENTO | 60 | -5.4496 | 0.45354 | 0.79679 | 30.8741 | 53.5391 | 20.9626 | 21.9746 | 13.8789
P012 | VIENTO | 75 | -5.5467 | 0.17931 | 0.78148 | 29.8995 | 57.2859 | 17.3145 | 21.104 | 13.8789
P012 | VIENTO | 90 | -5.7276 | -0.35104 | 0.74984 | 29.2691 | 61.5564 | 14.8668 | 20.314 | 13.8789
P012 | VIENTO | 105 | -6.0357 | -0.95295 | 0.71359 | 29.2259 | 67.6511 | 14.9738 | 20.4183 | 13.8789
P012 | VIENTO | 120 | -6.4781 | -1.3604 | 0.68984 | 29.8047 | 75.645 | 17.5647 | 21.0961 | 13.8789
P012 | VIENTO | 135 | -6.9937 | -1.4662 | 0.68548 | 30.7815 | 84.142 | 21.2451 | 21.8165 | 13.8789
P012 | VIENTO | 150 | -7.4843 | -1.3347 | 0.69631 | 31.8194 | 91.6368 | 24.7882 | 22.3989 | 13.8789
P012 | VIENTO | 165 | -7.866 | -1.0645 | 0.71584 | 32.6469 | 97.0912 | 27.4611 | 22.7341 | 13.8789
P012 | VIENTO | 180 | -8.0856 | -0.73083 | 0.73911 | 33.1024 | 99.8875 | 28.86 | 22.9983 | 13.8789
P012 | VIENTO | 195 | -8.1166 | -0.38878 | 0.76244 | 33.1147 | 99.7409 | 28.8045 | 23.2507 | 13.8789
P012 | VIENTO | 210 | -7.9548 | -0.088229 | 0.78251 | 32.6851 | 96.662 | 27.3016 | 23.1467 | 13.8789
P012 | VIENTO | 225 | -7.6168 | 0.11377 | 0.79554 | 31.8861 | 90.9603 | 24.5464 | 22.6998 | 13.8789
P012 | VIENTO | 240 | -7.1413 | 0.14506 | 0.79679 | 30.8741 | 83.2992 | 20.9626 | 21.9746 | 13.8789
P012 | VIENTO | 255 | -6.5918 | -0.066935 | 0.78148 | 29.8995 | 74.809 | 17.3145 | 21.104 | 13.8789
P012 | VIENTO | 270 | -6.0549 | -0.51828 | 0.74984 | 29.2691 | 67.0416 | 14.8668 | 20.314 | 13.8789
P012 | VIENTO | 285 | -5.6228 | -1.0298 | 0.71359 | 29.2259 | 61.0628 | 14.9738 | 20.4183 | 13.8789
P012 | VIENTO | 300 | -5.3532 | -1.3416 | 0.68984 | 29.8047 | 56.2947 | 17.5647 | 21.0961 | 13.8789
P012 | VIENTO | 315 | -5.2335 | -1.3531 | 0.68548 | 30.7815 | 51.657 | 21.2451 | 21.8165 | 13.8789
P012 | VIENTO | 330 | -5.2086 | -1.1349 | 0.69631 | 31.8194 | 47.1736 | 24.7882 | 22.3989 | 13.8789
P012 | VIENTO | 345 | -5.23 | -0.79168 | 0.71584 | 32.6469 | 43.7069 | 27.4611 | 22.7341 | 13.8789
P012 | HIELO | 0 | -7.3543 | -0.50249 | 1.3996 | 36.9807 | 78.1376 | 3.8563e-14 | 25.373 | 0
P012 | COMBINADO | 0 | -6.3134 | -0.59093 | 0.99568 | 34.4778 | 63.7611 | 9.7166 | 23.7408 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 15 | -6.3228 | -0.51867 | 0.99994 | 34.4814 | 63.8359 | 9.6954 | 23.788 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 30 | -6.3542 | -0.46633 | 1.0033 | 34.4067 | 64.4296 | 9.1156 | 23.7684 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 45 | -6.4075 | -0.44711 | 1.0049 | 34.2723 | 65.506 | 8.0384 | 23.6867 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 60 | -6.4838 | -0.46791 | 1.0041 | 34.1129 | 67.0223 | 6.5969 | 23.563 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 75 | -6.5846 | -0.52648 | 1.0012 | 33.9709 | 68.9349 | 5.0451 | 23.4292 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 90 | -6.71 | -0.61031 | 0.99691 | 33.8855 | 71.1887 | 3.9066 | 23.3216 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 105 | -6.8566 | -0.69908 | 0.99235 | 33.8811 | 73.6897 | 3.9589 | 23.2709 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 120 | -7.0162 | -0.77105 | 0.98892 | 33.9592 | 76.2823 | 5.1554 | 23.335 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 135 | -7.1756 | -0.81047 | 0.98756 | 34.0977 | 78.754 | 6.7124 | 23.446 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 150 | -7.3179 | -0.81196 | 0.98855 | 34.2578 | 80.8668 | 8.1335 | 23.5438 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 165 | -7.4263 | -0.78028 | 0.99153 | 34.3964 | 82.4008 | 9.1771 | 23.6382 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 180 | -7.487 | -0.72733 | 0.99568 | 34.4778 | 83.19 | 9.7166 | 23.7408 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 195 | -7.4917 | -0.66847 | 0.99994 | 34.4814 | 83.1473 | 9.6954 | 23.788 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 210 | -7.4387 | -0.61931 | 1.0033 | 34.4067 | 82.2752 | 9.1156 | 23.7684 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 225 | -7.3338 | -0.59285 | 1.0049 | 34.2723 | 80.6663 | 8.0384 | 23.6867 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 240 | -7.1887 | -0.59647 | 1.0041 | 34.1129 | 78.4917 | 6.5969 | 23.563 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 255 | -7.0201 | -0.62911 | 1.0012 | 33.9709 | 75.9748 | 5.0451 | 23.4292 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 270 | -6.8464 | -0.68 | 0.99691 | 33.8855 | 73.3527 | 3.9066 | 23.3216 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 285 | -6.6846 | -0.73109 | 0.99235 | 33.8811 | 70.834 | 3.9589 | 23.2709 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 300 | -6.5476 | -0.7632 | 0.98892 | 33.9592 | 68.5731 | 5.1554 | 23.335 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 315 | -6.4422 | -0.7633 | 0.98756 | 34.0977 | 66.6728 | 6.7124 | 23.446 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 330 | -6.3697 | -0.72868 | 0.98855 | 34.2578 | 65.2041 | 8.1335 | 23.5438 | 3.4697
P012 | COMBINADO | 345 | -6.328 | -0.66656 | 0.99153 | 34.3964 | 64.2212 | 9.1771 | 23.6382 | 3.4697
P012 | FRIO | 0 | -7.1615 | -0.87768 | 0.71744 | 35.5682 | 76.4793 | 3.9749e-14 | 24.7145 | 0
P012 | CALOR_FINAL | 0 | -0.93853 | 0.12655 | 0.80026 | 5.2415 | 10.0385 | 1.2051e-15 | 3.3046 | 0
P013 | EDS | 0 | -9.4181 | 7.9165 | -1.7753 | 20.0542 | 130.4157 | 0 | 15.4358 | 0
P013 | VIENTO | 0 | -11.359 | 11.9735 | -2.4162 | 27.9172 | 165.6995 | 21.7814 | 22.7703 | 13.8789
P013 | VIENTO | 15 | -11.3639 | 11.948 | -2.4 | 27.6472 | 168.5903 | 20.5545 | 22.5023 | 13.8789
P013 | VIENTO | 30 | -11.6041 | 11.6936 | -2.4488 | 27.3042 | 171.61 | 19.2596 | 21.9704 | 13.8789
P013 | VIENTO | 45 | -12.0341 | 11.2754 | -2.5488 | 26.937 | 174.9044 | 18.2645 | 21.2689 | 13.8789
P013 | VIENTO | 60 | -12.5551 | 10.8204 | -2.6691 | 26.6128 | 178.8002 | 17.9015 | 20.8498 | 13.8789
P013 | VIENTO | 75 | -13.0565 | 10.5037 | -2.7741 | 26.4434 | 183.6687 | 18.3051 | 21.2447 | 13.8789
P013 | VIENTO | 90 | -13.4467 | 10.482 | -2.8346 | 26.5389 | 189.5735 | 19.3262 | 21.5221 | 13.8789
P013 | VIENTO | 105 | -13.6725 | 10.7803 | -2.8379 | 26.8921 | 195.8566 | 20.6263 | 21.6263 | 13.8789
P013 | VIENTO | 120 | -13.721 | 11.2741 | -2.7882 | 27.3589 | 201.2939 | 21.8401 | 21.5384 | 13.8789
P013 | VIENTO | 135 | -13.6092 | 11.7948 | -2.6998 | 27.77 | 204.7426 | 22.6787 | 21.8165 | 13.8789
P013 | VIENTO | 150 | -13.3775 | 12.2077 | -2.5918 | 28.0154 | 205.5474 | 22.9663 | 22.3989 | 13.8789
P013 | VIENTO | 165 | -13.0896 | 12.4238 | -2.4882 | 28.0577 | 203.6006 | 22.6462 | 22.7341 | 13.8789
P013 | VIENTO | 180 | -12.8288 | 12.3907 | -2.4162 | 27.9172 | 199.2731 | 21.7814 | 22.7703 | 13.8789
P013 | VIENTO | 195 | -12.6756 | 12.0912 | -2.4 | 27.6472 | 193.272 | 20.5545 | 22.5023 | 13.8789
P013 | VIENTO | 210 | -12.6684 | 11.553 | -2.4488 | 27.3042 | 186.4144 | 19.2596 | 21.9704 | 13.8789
P013 | VIENTO | 225 | -12.7784 | 10.8606 | -2.5488 | 26.937 | 179.4206 | 18.2645 | 21.2689 | 13.8789
P013 | VIENTO | 240 | -12.9287 | 10.1597 | -2.6691 | 26.6128 | 172.8721 | 17.9015 | 20.8498 | 13.8789
P013 | VIENTO | 255 | -13.0339 | 9.642 | -2.7741 | 26.4434 | 167.2689 | 18.3051 | 21.2447 | 13.8789
P013 | VIENTO | 270 | -13.0295 | 9.4781 | -2.8346 | 26.5389 | 163.0116 | 19.3262 | 21.5221 | 13.8789
P013 | VIENTO | 285 | -12.8891 | 9.7027 | -2.8379 | 26.8921 | 160.3047 | 20.6263 | 21.6263 | 13.8789
P013 | VIENTO | 300 | -12.6248 | 10.1962 | -2.7882 | 27.3589 | 159.1446 | 21.8401 | 21.5384 | 13.8789
P013 | VIENTO | 315 | -12.2749 | 10.79 | -2.6998 | 27.77 | 159.3894 | 22.6787 | 21.8165 | 13.8789
P013 | VIENTO | 330 | -11.896 | 11.3445 | -2.5918 | 28.0154 | 160.7903 | 22.9663 | 22.3989 | 13.8789
P013 | VIENTO | 345 | -11.5619 | 11.761 | -2.4882 | 28.0577 | 163.0118 | 22.6462 | 22.7341 | 13.8789
P013 | HIELO | 0 | -14.3716 | 13.032 | -2.5163 | 31.8811 | 205.6448 | 4.3114e-14 | 24.9463 | 0
P013 | COMBINADO | 0 | -13.5149 | 12.1857 | -2.7073 | 30.0753 | 190.3288 | 6.7786 | 23.6101 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 15 | -13.5389 | 12.2124 | -2.7058 | 30.0301 | 191.405 | 6.2756 | 23.562 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 30 | -13.6073 | 12.2046 | -2.7131 | 29.9692 | 192.7035 | 5.7327 | 23.4711 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 45 | -13.7119 | 12.1755 | -2.7275 | 29.908 | 194.2013 | 5.3046 | 23.3606 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 60 | -13.8377 | 12.1442 | -2.7449 | 29.8625 | 195.8643 | 5.1453 | 23.2599 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 75 | -13.9663 | 12.1301 | -2.7605 | 29.8455 | 197.6291 | 5.3213 | 23.1969 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 90 | -14.0797 | 12.1462 | -2.7703 | 29.8626 | 199.3888 | 5.7594 | 23.1899 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 105 | -14.1642 | 12.1941 | -2.7715 | 29.9097 | 200.9919 | 6.3038 | 23.2408 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 120 | -14.2127 | 12.2632 | -2.7641 | 29.9733 | 202.2629 | 6.8012 | 23.335 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 135 | -14.2252 | 12.3343 | -2.75 | 30.0354 | 203.0369 | 7.1402 | 23.446 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 150 | -14.2079 | 12.3852 | -2.7329 | 30.0791 | 203.1974 | 7.2558 | 23.5438 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 165 | -14.1713 | 12.3971 | -2.7173 | 30.0934 | 202.7026 | 7.1277 | 23.6035 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 180 | -14.1273 | 12.3595 | -2.7073 | 30.0753 | 201.5932 | 6.7786 | 23.6101 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 195 | -14.0855 | 12.272 | -2.7058 | 30.0301 | 199.9831 | 6.2756 | 23.562 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 210 | -14.0508 | 12.1461 | -2.7131 | 29.9692 | 198.0382 | 5.7327 | 23.4711 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 225 | -14.0221 | 12.0028 | -2.7275 | 29.908 | 195.9502 | 5.3046 | 23.3606 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 240 | -13.9935 | 11.8691 | -2.7449 | 29.8625 | 193.9106 | 5.1453 | 23.2599 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 255 | -13.9569 | 11.7713 | -2.7605 | 29.8455 | 192.0878 | 5.3213 | 23.1969 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 270 | -13.9059 | 11.7282 | -2.7703 | 29.8626 | 190.6093 | 5.7594 | 23.1899 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 285 | -13.8378 | 11.7453 | -2.7715 | 29.9097 | 189.5514 | 6.3038 | 23.2408 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 300 | -13.756 | 11.8143 | -2.7641 | 29.9733 | 188.9393 | 6.8012 | 23.335 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 315 | -13.6692 | 11.9158 | -2.75 | 30.0354 | 188.7566 | 7.1402 | 23.446 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 330 | -13.5906 | 12.0256 | -2.7329 | 30.0791 | 188.9613 | 7.2558 | 23.5438 | 3.4697
P013 | COMBINADO | 345 | -13.5348 | 12.1211 | -2.7173 | 30.0934 | 189.5016 | 7.1277 | 23.6035 | 3.4697
P013 | FRIO | 0 | -15.0255 | 12.6904 | -3.2678 | 31.6276 | 208.4757 | 0 | 24.7145 | 0
P013 | CALOR_FINAL | 0 | -1.2658 | 1.6804 | 0.41963 | 4.0573 | 22.3006 | 2.4102e-15 | 2.9762 | 0
P014 | EDS | 0 | 6.5699 | -7.2352 | 2.1136 | 23.9431 | 103.5936 | 0 | 15.4358 | 0
P014 | VIENTO | 0 | 8.5539 | -12.1379 | 2.0962 | 32.9715 | 165.7848 | 23.4679 | 23.5366 | 13.8789
P014 | VIENTO | 15 | 8.5114 | -11.4773 | 2.163 | 32.3936 | 157.094 | 20.9418 | 22.7615 | 13.8789
P014 | VIENTO | 30 | 8.6619 | -10.5704 | 2.3161 | 31.8884 | 147.7473 | 18.4856 | 21.7148 | 13.8789
P014 | VIENTO | 45 | 8.9322 | -9.5836 | 2.519 | 31.5431 | 139.0733 | 16.9166 | 20.616 | 13.8789
P014 | VIENTO | 60 | 9.168 | -8.7941 | 2.7031 | 31.4695 | 132.0385 | 16.935 | 20.8498 | 13.8789
P014 | VIENTO | 75 | 9.2034 | -8.4988 | 2.7946 | 31.7884 | 126.9293 | 18.531 | 21.2447 | 13.8789
P014 | VIENTO | 90 | 8.9809 | -8.7565 | 2.7686 | 32.4406 | 123.6695 | 20.9957 | 21.5221 | 13.8789
P014 | VIENTO | 105 | 8.5715 | -9.3478 | 2.6582 | 33.1632 | 122.2966 | 23.5153 | 21.6263 | 13.8789
P014 | VIENTO | 120 | 8.0756 | -10.026 | 2.5073 | 33.711 | 122.7677 | 25.4914 | 22.5902 | 13.8789
P014 | VIENTO | 135 | 7.5776 | -10.6303 | 2.3495 | 33.9562 | 124.7124 | 26.5592 | 23.4244 | 13.8789
P014 | VIENTO | 150 | 7.1531 | -11.0661 | 2.2113 | 33.872 | 127.4772 | 26.5481 | 23.8888 | 13.8789
P014 | VIENTO | 165 | 6.8801 | -11.2758 | 2.1184 | 33.5083 | 130.3191 | 25.4597 | 23.9276 | 13.8789
P014 | VIENTO | 180 | 6.8394 | -11.2267 | 2.0962 | 32.9715 | 132.6568 | 23.4679 | 23.5366 | 13.8789
P014 | VIENTO | 195 | 7.0913 | -10.9172 | 2.163 | 32.3936 | 134.3524 | 20.9418 | 22.7615 | 13.8789
P014 | VIENTO | 210 | 7.6329 | -10.3996 | 2.3161 | 31.8884 | 135.9258 | 18.4856 | 21.7148 | 13.8789
P014 | VIENTO | 225 | 8.3644 | -9.8138 | 2.519 | 31.5431 | 138.4798 | 16.9166 | 20.616 | 13.8789
P014 | VIENTO | 240 | 9.1001 | -9.4095 | 2.7031 | 31.4695 | 143.1931 | 16.935 | 20.8498 | 13.8789
P014 | VIENTO | 255 | 9.6398 | -9.4575 | 2.7946 | 31.7884 | 150.4576 | 18.531 | 21.2447 | 13.8789
P014 | VIENTO | 270 | 9.892 | -9.9931 | 2.7686 | 32.4406 | 159.2107 | 20.9957 | 21.5221 | 13.8789
P014 | VIENTO | 285 | 9.8953 | -10.7781 | 2.6582 | 33.1632 | 167.5226 | 23.5153 | 21.6263 | 13.8789
P014 | VIENTO | 300 | 9.7219 | -11.5525 | 2.5073 | 33.711 | 173.73 | 25.4914 | 22.5902 | 13.8789
P014 | VIENTO | 315 | 9.4343 | -12.1491 | 2.3495 | 33.9562 | 176.8281 | 26.5592 | 23.4244 | 13.8789
P014 | VIENTO | 330 | 9.0935 | -12.4736 | 2.2113 | 33.872 | 176.404 | 26.5481 | 23.8888 | 13.8789
P014 | VIENTO | 345 | 8.7721 | -12.4761 | 2.1184 | 33.5083 | 172.5426 | 25.4597 | 23.9276 | 13.8789
P014 | HIELO | 0 | 9.52 | -12.5727 | 3.1991 | 38.2847 | 167.1656 | 3.8563e-14 | 25.9197 | 0
P014 | COMBINADO | 0 | 9.7465 | -11.6138 | 2.8592 | 35.8494 | 162.9651 | 7.5272 | 23.9037 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 15 | 9.7095 | -11.4495 | 2.873 | 35.7491 | 160.6428 | 6.4943 | 23.7603 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 30 | 9.6829 | -11.2507 | 2.8977 | 35.6614 | 158.0259 | 5.4478 | 23.5862 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 45 | 9.6575 | -11.0541 | 2.9264 | 35.6093 | 155.3982 | 4.7449 | 23.4276 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 60 | 9.62 | -10.8974 | 2.9513 | 35.6077 | 153.0135 | 4.7542 | 23.3293 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 75 | 9.5587 | -10.8086 | 2.9651 | 35.6586 | 151.0592 | 5.4698 | 23.3207 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 90 | 9.4691 | -10.7974 | 2.9642 | 35.7488 | 149.6391 | 6.5194 | 23.4045 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 105 | 9.3565 | -10.8533 | 2.9492 | 35.8529 | 148.7769 | 7.5488 | 23.5554 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 120 | 9.2347 | -10.9514 | 2.9246 | 35.9415 | 148.4334 | 8.3356 | 23.7303 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 135 | 9.1229 | -11.0613 | 2.8969 | 35.9908 | 148.5303 | 8.7549 | 23.8821 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 150 | 9.0413 | -11.1558 | 2.8732 | 35.9886 | 148.9771 | 8.7499 | 23.9728 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 165 | 9.0075 | -11.2159 | 2.8594 | 35.9367 | 149.6974 | 8.3213 | 23.9806 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 180 | 9.0326 | -11.2342 | 2.8592 | 35.8494 | 150.6503 | 7.5272 | 23.9037 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 195 | 9.1182 | -11.2163 | 2.873 | 35.7491 | 151.8386 | 6.4943 | 23.7603 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 210 | 9.2544 | -11.1797 | 2.8977 | 35.6614 | 153.2976 | 5.4478 | 23.5862 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 225 | 9.4211 | -11.1502 | 2.9264 | 35.6093 | 155.0615 | 4.7449 | 23.4276 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 240 | 9.5918 | -11.154 | 2.9513 | 35.6077 | 157.118 | 4.7542 | 23.3293 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 255 | 9.7406 | -11.2082 | 2.9651 | 35.6586 | 159.3697 | 5.4698 | 23.3207 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 270 | 9.8487 | -11.3128 | 2.9642 | 35.7488 | 161.6245 | 6.5194 | 23.4045 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 285 | 9.9079 | -11.4494 | 2.9492 | 35.8529 | 163.6251 | 7.5488 | 23.5554 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 300 | 9.9204 | -11.5875 | 2.9246 | 35.9415 | 165.1044 | 8.3356 | 23.7303 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 315 | 9.8961 | -11.6942 | 2.8969 | 35.9908 | 165.8446 | 8.7549 | 23.8821 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 330 | 9.8494 | -11.7422 | 2.8732 | 35.9886 | 165.7215 | 8.7499 | 23.9728 | 3.4697
P014 | COMBINADO | 345 | 9.7953 | -11.7159 | 2.8594 | 35.9367 | 164.726 | 8.3213 | 23.9806 | 3.4697
P014 | FRIO | 0 | 10.591 | -11.2742 | 2.9533 | 37.4998 | 163.9668 | 0 | 24.6351 | 0
P014 | CALOR_FINAL | 0 | 0.5093 | -2.0846 | 0.77708 | 4.989 | 22.7467 | 0 | 3.7883 | 0
P015 | EDS | 0 | -1.0942e-10 | 2.325e-11 | 1.0626 | 22.8921 | 1.3872e-09 | 0 | 15.4358 | 0
P015 | VIENTO | 0 | 1.6329 | -0.64111 | 1.1551 | 34.4493 | 39.8267 | 39.8442 | 23.5484 | 18.7769
P015 | VIENTO | 15 | 1.4134 | -0.55549 | 1.1462 | 33.3436 | 35.7213 | 35.7509 | 22.7725 | 18.7769
P015 | VIENTO | 30 | 1.0975 | -0.43228 | 1.1342 | 31.8506 | 30.1409 | 30.1823 | 21.7246 | 18.7769
P015 | VIENTO | 45 | 0.7067 | -0.27999 | 1.1216 | 30.2831 | 24.1231 | 24.1757 | 20.6245 | 18.7769
P015 | VIENTO | 60 | 0.26754 | -0.10923 | 1.1126 | 29.1647 | 19.5871 | 19.6489 | 19.8395 | 18.7769
P015 | VIENTO | 75 | -0.19018 | 0.068037 | 1.1118 | 29.0601 | 19.1449 | 19.2077 | 19.7661 | 18.7769
P015 | VIENTO | 90 | -0.63534 | 0.23972 | 1.1196 | 30.0327 | 23.1324 | 23.1868 | 20.4488 | 18.7769
P015 | VIENTO | 105 | -1.0375 | 0.39443 | 1.1319 | 31.5644 | 29.0596 | 29.103 | 21.5238 | 18.7769
P015 | VIENTO | 120 | -1.3691 | 0.52188 | 1.1443 | 33.0993 | 34.8127 | 34.8444 | 22.601 | 18.7769
P015 | VIENTO | 135 | -1.6076 | 0.61349 | 1.1538 | 34.2892 | 39.2322 | 39.2518 | 23.4361 | 18.7769
P015 | VIENTO | 150 | -1.7366 | 0.66304 | 1.1592 | 34.9516 | 41.696 | 41.7033 | 23.901 | 18.7769
P015 | VIENTO | 165 | -1.7473 | 0.66715 | 1.1596 | 35.007 | 41.9137 | 41.9084 | 23.9398 | 18.7769
P015 | VIENTO | 180 | -1.639 | 0.62554 | 1.1551 | 34.4493 | 39.8619 | 39.8442 | 23.5484 | 18.7769
P015 | VIENTO | 195 | -1.419 | 0.54105 | 1.1462 | 33.3436 | 35.7808 | 35.7509 | 22.7725 | 18.7769
P015 | VIENTO | 210 | -1.1025 | 0.41942 | 1.1342 | 31.8506 | 30.2238 | 30.1823 | 21.7246 | 18.7769
P015 | VIENTO | 225 | -0.71101 | 0.26885 | 1.1216 | 30.2831 | 24.2283 | 24.1757 | 20.6245 | 18.7769
P015 | VIENTO | 240 | -0.27135 | 0.099389 | 1.1126 | 29.1647 | 19.7107 | 19.6489 | 19.8395 | 18.7769
P015 | VIENTO | 255 | 0.18642 | -0.077759 | 1.1118 | 29.0601 | 19.2706 | 19.2077 | 19.7661 | 18.7769
P015 | VIENTO | 270 | 0.63114 | -0.25057 | 1.1196 | 30.0327 | 23.2413 | 23.1868 | 20.4488 | 18.7769
P015 | VIENTO | 285 | 1.0326 | -0.40698 | 1.1319 | 31.5644 | 29.1465 | 29.103 | 21.5238 | 18.7769
P015 | VIENTO | 300 | 1.3636 | -0.53607 | 1.1443 | 33.0993 | 34.8764 | 34.8444 | 22.601 | 18.7769
P015 | VIENTO | 315 | 1.6016 | -0.6289 | 1.1538 | 34.2892 | 39.2718 | 39.2518 | 23.4361 | 18.7769
P015 | VIENTO | 330 | 1.7303 | -0.67912 | 1.1592 | 34.9516 | 41.7108 | 41.7033 | 23.901 | 18.7769
P015 | VIENTO | 345 | 1.741 | -0.68328 | 1.1596 | 35.007 | 41.9034 | 41.9084 | 23.9398 | 18.7769
P015 | HIELO | 0 | -0.0083402 | -0.021543 | 2.0101 | 38.6892 | 0.28646 | 4.5111e-14 | 25.9523 | 0
P015 | COMBINADO | 0 | 0.67642 | -0.27723 | 1.4903 | 35.3095 | 13.526 | 13.5471 | 23.9239 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 15 | 0.5849 | -0.24179 | 1.4886 | 35.1051 | 11.9212 | 11.9611 | 23.7806 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 30 | 0.45318 | -0.19077 | 1.4866 | 34.8569 | 9.6847 | 9.7498 | 23.6065 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 45 | 0.29021 | -0.12767 | 1.4847 | 34.6306 | 7.1325 | 7.2362 | 23.4478 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 60 | 0.10712 | -0.056781 | 1.4836 | 34.4904 | 4.9806 | 5.1398 | 23.3495 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 75 | -0.08362 | 0.017062 | 1.4835 | 34.4782 | 4.7492 | 4.9169 | 23.3409 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 90 | -0.26902 | 0.088831 | 1.4845 | 34.5977 | 6.6872 | 6.7998 | 23.4247 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 105 | -0.43644 | 0.15363 | 1.4862 | 34.8129 | 9.2401 | 9.3108 | 23.5757 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 120 | -0.57448 | 0.20705 | 1.4882 | 35.0623 | 11.5623 | 11.606 | 23.7505 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 135 | -0.67371 | 0.24545 | 1.49 | 35.2788 | 13.2949 | 13.3191 | 23.9024 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 150 | -0.72739 | 0.26622 | 1.4911 | 35.4081 | 14.252 | 14.2599 | 23.9931 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 165 | -0.73184 | 0.26794 | 1.4911 | 35.4192 | 14.3456 | 14.3383 | 24.0009 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 180 | -0.68677 | 0.2505 | 1.4903 | 35.3095 | 13.5704 | 13.5471 | 23.9239 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 195 | -0.59524 | 0.21509 | 1.4886 | 35.1051 | 12.0034 | 11.9611 | 23.7806 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 210 | -0.4635 | 0.1641 | 1.4866 | 34.8569 | 9.8177 | 9.7498 | 23.6065 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 225 | -0.30053 | 0.10103 | 1.4847 | 34.6306 | 7.3427 | 7.2362 | 23.4478 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 240 | -0.11743 | 0.030151 | 1.4836 | 34.4904 | 5.3002 | 5.1398 | 23.3495 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 255 | 0.073311 | -0.043691 | 1.4835 | 34.4782 | 5.0853 | 4.9169 | 23.3409 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 270 | 0.25871 | -0.11547 | 1.4845 | 34.5977 | 6.9152 | 6.7998 | 23.4247 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 285 | 0.42612 | -0.18029 | 1.4862 | 34.8129 | 9.3844 | 9.3108 | 23.5757 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 300 | 0.56414 | -0.23375 | 1.4882 | 35.0623 | 11.6523 | 11.606 | 23.7505 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 315 | 0.66337 | -0.27218 | 1.49 | 35.2788 | 13.3455 | 13.3191 | 23.9024 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 330 | 0.71704 | -0.29297 | 1.4911 | 35.4081 | 14.27 | 14.2599 | 23.9931 | 4.6942
P015 | COMBINADO | 345 | 0.72149 | -0.29469 | 1.4911 | 35.4192 | 14.3331 | 14.3383 | 24.0009 | 4.6942
P015 | FRIO | 0 | -0.0044237 | -0.011427 | 1.1624 | 35.4284 | 0.15194 | 2.2555e-14 | 24.2384 | 0
P015 | CALOR_FINAL | 0 | -0.001717 | -0.0044352 | 0.92753 | 6.2898 | 0.058974 | 0 | 3.795 | 0
P016 | EDS | 0 | 1.1029e-10 | -2.102e-11 | 1.7694 | 23.5989 | 1.3922e-09 | 0 | 15.4358 | 0
P016 | VIENTO | 0 | 1.6157 | -0.65716 | 2.2339 | 35.5659 | 39.6583 | 39.7191 | 23.5902 | 18.7769
P016 | VIENTO | 15 | 1.3981 | -0.5706 | 2.1894 | 34.4219 | 35.5426 | 35.6466 | 22.8112 | 18.7769
P016 | VIENTO | 30 | 1.0848 | -0.4461 | 2.1293 | 32.8769 | 29.9622 | 30.1078 | 21.7591 | 18.7769
P016 | VIENTO | 45 | 0.69712 | -0.2925 | 2.0662 | 31.2547 | 23.9517 | 24.1372 | 20.6543 | 18.7769
P016 | VIENTO | 60 | 0.26115 | -0.12109 | 2.0213 | 30.0972 | 19.4238 | 19.6421 | 19.8659 | 18.7769
P016 | VIENTO | 75 | -0.19386 | 0.055308 | 2.0171 | 29.989 | 18.9825 | 19.2043 | 19.7922 | 18.7769
P016 | VIENTO | 90 | -0.63698 | 0.22455 | 2.0562 | 30.9956 | 22.9626 | 23.1548 | 20.4778 | 18.7769
P016 | VIENTO | 105 | -1.0376 | 0.37619 | 2.1178 | 32.5808 | 28.8817 | 29.0346 | 21.5574 | 18.7769
P016 | VIENTO | 120 | -1.3681 | 0.50082 | 2.1795 | 34.1691 | 34.6333 | 34.7448 | 22.639 | 18.7769
P016 | VIENTO | 135 | -1.6058 | 0.59033 | 2.2274 | 35.4002 | 39.0611 | 39.1297 | 23.4774 | 18.7769
P016 | VIENTO | 150 | -1.7343 | 0.63873 | 2.2541 | 36.0856 | 41.5446 | 41.5691 | 23.9441 | 18.7769
P016 | VIENTO | 165 | -1.745 | 0.64274 | 2.2563 | 36.143 | 41.7932 | 41.7732 | 23.9831 | 18.7769
P016 | VIENTO | 180 | -1.6371 | 0.6021 | 2.2339 | 35.5659 | 39.7832 | 39.7191 | 23.5902 | 18.7769
P016 | VIENTO | 195 | -1.4179 | 0.51955 | 2.1894 | 34.4219 | 35.7536 | 35.6466 | 22.8112 | 18.7769
P016 | VIENTO | 210 | -1.1024 | 0.40064 | 2.1293 | 32.8769 | 30.2558 | 30.1078 | 21.7591 | 18.7769
P016 | VIENTO | 225 | -0.71236 | 0.25315 | 2.0662 | 31.2547 | 24.324 | 24.1372 | 20.6543 | 18.7769
P016 | VIENTO | 240 | -0.27461 | 0.08632 | 2.0213 | 30.0972 | 19.8606 | 19.6421 | 19.8659 | 18.7769
P016 | VIENTO | 255 | 0.18056 | -0.089642 | 2.0171 | 29.989 | 19.4263 | 19.2043 | 19.7922 | 18.7769
P016 | VIENTO | 270 | 0.62214 | -0.26289 | 2.0562 | 30.9956 | 23.3481 | 23.1548 | 20.4778 | 18.7769
P016 | VIENTO | 285 | 1.0205 | -0.42056 | 2.1178 | 32.5808 | 29.1897 | 29.0346 | 21.5574 | 18.7769
P016 | VIENTO | 300 | 1.3487 | -0.55097 | 2.1795 | 34.1691 | 34.8592 | 34.7448 | 22.639 | 18.7769
P016 | VIENTO | 315 | 1.5847 | -0.64482 | 2.2274 | 35.4002 | 39.2016 | 39.1297 | 23.4774 | 18.7769
P016 | VIENTO | 330 | 1.7123 | -0.69559 | 2.2541 | 36.0856 | 41.597 | 41.5691 | 23.9441 | 18.7769
P016 | VIENTO | 345 | 1.7229 | -0.69981 | 2.2563 | 36.143 | 41.7566 | 41.7732 | 23.9831 | 18.7769
P016 | HIELO | 0 | -0.029744 | -0.076832 | 3.1933 | 39.9779 | 1.0216 | 1.1278e-14 | 26.0689 | 0
P016 | COMBINADO | 0 | 0.65928 | -0.30993 | 2.5838 | 36.4683 | 13.4309 | 13.4956 | 23.9961 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 15 | 0.5683 | -0.27464 | 2.5755 | 36.2573 | 11.7866 | 11.9174 | 23.8526 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 30 | 0.43734 | -0.22388 | 2.5655 | 36.001 | 9.4981 | 9.7175 | 23.6784 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 45 | 0.27533 | -0.16111 | 2.5564 | 35.7674 | 6.8618 | 7.2181 | 23.5197 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 60 | 0.093287 | -0.090616 | 2.5507 | 35.6227 | 4.575 | 5.1362 | 23.4213 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 75 | -0.096366 | -0.017194 | 2.5502 | 35.6101 | 4.3211 | 4.915 | 23.4128 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 90 | -0.28071 | 0.054154 | 2.5551 | 35.7334 | 6.3959 | 6.7845 | 23.4966 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 105 | -0.44718 | 0.11856 | 2.5638 | 35.9556 | 9.0416 | 9.2809 | 23.6476 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 120 | -0.58444 | 0.17164 | 2.5738 | 36.2131 | 11.4197 | 11.5641 | 23.8226 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 135 | -0.68313 | 0.20978 | 2.5826 | 36.4367 | 13.1932 | 13.2687 | 23.9745 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 150 | -0.73651 | 0.2304 | 2.5878 | 36.5702 | 14.1869 | 14.205 | 24.0653 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 165 | -0.74093 | 0.23211 | 2.5882 | 36.5816 | 14.3193 | 14.283 | 24.0731 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 180 | -0.69611 | 0.21479 | 2.5838 | 36.4683 | 13.5895 | 13.4956 | 23.9961 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 195 | -0.60509 | 0.17962 | 2.5755 | 36.2573 | 12.0799 | 11.9174 | 23.8526 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 210 | -0.47409 | 0.12897 | 2.5655 | 36.001 | 9.9721 | 9.7175 | 23.6784 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 225 | -0.31204 | 0.066278 | 2.5564 | 35.7674 | 7.6101 | 7.2181 | 23.5197 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 240 | -0.12999 | -0.0041801 | 2.5507 | 35.6227 | 5.7118 | 5.1362 | 23.4213 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 255 | 0.059668 | -0.0776 | 2.5502 | 35.6101 | 5.517 | 4.915 | 23.4128 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 270 | 0.244 | -0.14898 | 2.5551 | 35.7334 | 7.2074 | 6.7845 | 23.4966 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 285 | 0.41045 | -0.21346 | 2.5638 | 35.9556 | 9.5559 | 9.2809 | 23.6476 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 300 | 0.54766 | -0.26664 | 2.5738 | 36.2131 | 11.7408 | 11.5641 | 23.8226 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 315 | 0.64631 | -0.30489 | 2.5826 | 36.4367 | 13.3738 | 13.2687 | 23.9745 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 330 | 0.69965 | -0.32559 | 2.5878 | 36.5702 | 14.2511 | 14.205 | 24.0653 | 4.6942
P016 | COMBINADO | 345 | 0.70408 | -0.32731 | 2.5882 | 36.5816 | 14.2747 | 14.283 | 24.0731 | 4.6942
P016 | FRIO | 0 | -0.015682 | -0.040509 | 2.2724 | 36.5942 | 0.53864 | 2.2555e-14 | 24.2999 | 0
P016 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0061345 | -0.015846 | 1.0993 | 6.4832 | 0.2107 | 5.8124e-15 | 3.8191 | 0
P017 | EDS | 0 | 4.8469 | -0.69843 | 1.1128 | 22.9423 | 51.9079 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P017 | VIENTO | 0 | 8.7635 | -0.46675 | 1.3156 | 33.8117 | 106.8869 | 29.148 | 23.5902 | 13.8789
P017 | VIENTO | 15 | 8.4454 | -0.90528 | 1.2752 | 33.1866 | 103.1023 | 27.3371 | 22.8112 | 13.8789
P017 | VIENTO | 30 | 7.9534 | -1.3319 | 1.2286 | 32.1846 | 96.593 | 24.3031 | 22.0194 | 13.8789
P017 | VIENTO | 45 | 7.3609 | -1.641 | 1.186 | 31.0079 | 88.1661 | 20.5319 | 21.5202 | 13.8789
P017 | VIENTO | 60 | 6.7872 | -1.6652 | 1.164 | 30.0054 | 79.0843 | 16.8931 | 20.922 | 13.8789
P017 | VIENTO | 75 | 6.3661 | -1.2571 | 1.1785 | 29.5855 | 71.0726 | 14.7844 | 20.3813 | 13.8789
P017 | VIENTO | 90 | 6.1451 | -0.52304 | 1.2258 | 29.9069 | 65.6696 | 15.4615 | 20.4778 | 13.8789
P017 | VIENTO | 105 | 6.0642 | 0.20306 | 1.2817 | 30.7757 | 62.651 | 18.475 | 21.5574 | 13.8789
P017 | VIENTO | 120 | 6.046 | 0.68026 | 1.3262 | 31.8726 | 60.2965 | 22.3156 | 22.639 | 13.8789
P017 | VIENTO | 135 | 6.0401 | 0.85667 | 1.3515 | 32.9028 | 57.4092 | 25.8278 | 23.4774 | 13.8789
P017 | VIENTO | 150 | 6.0204 | 0.77321 | 1.3569 | 33.6465 | 53.9626 | 28.3421 | 23.9441 | 13.8789
P017 | VIENTO | 165 | 5.9764 | 0.48824 | 1.3441 | 33.9689 | 50.7073 | 29.4972 | 23.9831 | 13.8789
P017 | VIENTO | 180 | 5.9076 | 0.05696 | 1.3156 | 33.8117 | 48.7451 | 29.148 | 23.5902 | 13.8789
P017 | VIENTO | 195 | 5.8223 | -0.46445 | 1.2752 | 33.1866 | 49.0556 | 27.3371 | 22.8112 | 13.8789
P017 | VIENTO | 210 | 5.742 | -1.004 | 1.2286 | 32.1846 | 51.914 | 24.3031 | 22.0194 | 13.8789
P017 | VIENTO | 225 | 5.7119 | -1.4484 | 1.186 | 31.0079 | 56.6311 | 20.5319 | 21.5202 | 13.8789
P017 | VIENTO | 240 | 5.8128 | -1.621 | 1.164 | 30.0054 | 61.986 | 16.8931 | 20.922 | 13.8789
P017 | VIENTO | 255 | 6.1328 | -1.3642 | 1.1785 | 29.5855 | 67.442 | 14.7844 | 20.3813 | 13.8789
P017 | VIENTO | 270 | 6.6688 | -0.77426 | 1.2258 | 29.9069 | 74.0593 | 15.4615 | 20.4778 | 13.8789
P017 | VIENTO | 285 | 7.3092 | -0.17514 | 1.2817 | 30.7757 | 82.4933 | 18.475 | 21.5574 | 13.8789
P017 | VIENTO | 300 | 7.9274 | 0.20084 | 1.3262 | 31.8726 | 91.5059 | 22.3156 | 22.639 | 13.8789
P017 | VIENTO | 315 | 8.4298 | 0.3087 | 1.3515 | 32.9028 | 99.3852 | 25.8278 | 23.4774 | 13.8789
P017 | VIENTO | 330 | 8.7556 | 0.19404 | 1.3569 | 33.6465 | 104.942 | 28.3421 | 23.9441 | 13.8789
P017 | VIENTO | 345 | 8.8706 | -0.082652 | 1.3441 | 33.9689 | 107.527 | 29.4972 | 23.9831 | 13.8789
P017 | HIELO | 0 | 8.0982 | -0.12954 | 2.0591 | 37.8724 | 85.8523 | 0 | 26.0689 | 0
P017 | COMBINADO | 0 | 8.0989 | -0.82328 | 1.5739 | 35.1365 | 89.7435 | 9.845 | 23.9961 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 15 | 8.0133 | -0.89469 | 1.5664 | 35.0217 | 88.7087 | 9.1445 | 23.8526 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 30 | 7.88 | -0.94993 | 1.5587 | 34.8547 | 86.9337 | 7.953 | 23.6784 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 45 | 7.7176 | -0.96924 | 1.553 | 34.6792 | 84.622 | 6.4237 | 23.5197 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 60 | 7.5466 | -0.93972 | 1.5507 | 34.5438 | 82.0246 | 4.8535 | 23.4213 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 75 | 7.3857 | -0.86123 | 1.5528 | 34.4871 | 79.3964 | 3.8563 | 23.4128 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 90 | 7.2471 | -0.74888 | 1.5587 | 34.525 | 76.9489 | 4.1876 | 23.4966 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 105 | 7.1359 | -0.62906 | 1.5665 | 34.6459 | 74.8158 | 5.553 | 23.6476 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 120 | 7.0511 | -0.53031 | 1.5741 | 34.8151 | 73.0535 | 7.156 | 23.8226 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 135 | 6.9889 | -0.47431 | 1.5795 | 34.9866 | 71.6747 | 8.5554 | 23.9745 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 150 | 6.9453 | -0.47108 | 1.5813 | 35.1159 | 70.6908 | 9.5343 | 24.0653 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 165 | 6.9184 | -0.51864 | 1.5793 | 35.1705 | 70.135 | 9.9794 | 24.0731 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 180 | 6.9089 | -0.60501 | 1.5739 | 35.1365 | 70.0588 | 9.845 | 23.9961 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 195 | 6.9203 | -0.71097 | 1.5664 | 35.0217 | 70.5101 | 9.1445 | 23.8526 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 210 | 6.9586 | -0.81326 | 1.5587 | 34.8547 | 71.51 | 7.953 | 23.6784 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 225 | 7.0305 | -0.88894 | 1.553 | 34.6792 | 73.0414 | 6.4237 | 23.5197 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 240 | 7.1406 | -0.92126 | 1.5507 | 34.5438 | 75.0504 | 4.8535 | 23.4213 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 255 | 7.2885 | -0.90587 | 1.5528 | 34.4871 | 77.4508 | 3.8563 | 23.4128 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 270 | 7.4653 | -0.85358 | 1.5587 | 34.525 | 80.1165 | 4.1876 | 23.4966 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 285 | 7.6547 | -0.78668 | 1.5665 | 34.6459 | 82.8665 | 5.553 | 23.6476 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 300 | 7.8351 | -0.73012 | 1.5741 | 34.8151 | 85.465 | 7.156 | 23.8226 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 315 | 7.9847 | -0.70268 | 1.5795 | 34.9866 | 87.6519 | 8.5554 | 23.9745 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 330 | 8.085 | -0.71245 | 1.5813 | 35.1159 | 89.1911 | 9.5343 | 24.0653 | 3.4697
P017 | COMBINADO | 345 | 8.1244 | -0.75657 | 1.5793 | 35.1705 | 89.9134 | 9.9794 | 24.0731 | 3.4697
P017 | FRIO | 0 | 7.6621 | -1.4819 | 1.269 | 36.0179 | 82.7237 | 9.6406e-15 | 24.8425 | 0
P017 | CALOR_FINAL | 0 | 1.1316 | 0.63811 | 0.92373 | 5.511 | 13.7709 | 3.4085e-15 | 3.8191 | 0
P018 | EDS | 0 | -0.10601 | -0.0083143 | 0.33941 | 22.1689 | 1.1271 | 0 | 15.4358 | 0
P018 | VIENTO | 0 | 1.0835 | 0.097058 | 0.16183 | 31.7804 | 25.3845 | 27.0208 | 22.3662 | 13.8789
P018 | VIENTO | 15 | 1.0662 | 0.10243 | 0.16363 | 31.7078 | 25.1471 | 26.7473 | 22.3184 | 13.8789
P018 | VIENTO | 30 | 0.96766 | 0.099827 | 0.17177 | 31.288 | 23.6687 | 25.161 | 22.0194 | 13.8789
P018 | VIENTO | 45 | 0.79426 | 0.08863 | 0.18483 | 30.5927 | 21.1678 | 22.476 | 21.5202 | 13.8789
P018 | VIENTO | 60 | 0.55751 | 0.068557 | 0.20011 | 29.7636 | 18.0987 | 19.1305 | 20.922 | 13.8789
P018 | VIENTO | 75 | 0.27282 | 0.040033 | 0.21352 | 29.0185 | 15.2748 | 15.8994 | 20.3813 | 13.8789
P018 | VIENTO | 90 | -0.041485 | 0.0055103 | 0.22035 | 28.6139 | 13.9442 | 13.9978 | 20.0834 | 13.8789
P018 | VIENTO | 105 | -0.36494 | -0.029543 | 0.21773 | 28.7199 | 15.0692 | 14.5135 | 20.1547 | 13.8789
P018 | VIENTO | 120 | -0.67559 | -0.0592 | 0.20681 | 29.2895 | 18.1275 | 17.1162 | 20.5689 | 13.8789
P018 | VIENTO | 135 | -0.95143 | -0.080623 | 0.19181 | 30.0985 | 21.8229 | 20.5148 | 21.1515 | 13.8789
P018 | VIENTO | 150 | -1.1726 | -0.093654 | 0.1773 | 30.8961 | 25.1615 | 23.6655 | 21.7227 | 13.8789
P018 | VIENTO | 165 | -1.3231 | -0.098923 | 0.16665 | 31.4942 | 27.549 | 25.9472 | 22.1553 | 13.8789
P018 | VIENTO | 180 | -1.3924 | -0.097127 | 0.16183 | 31.7804 | 28.6573 | 27.0208 | 22.3662 | 13.8789
P018 | VIENTO | 195 | -1.3756 | -0.08909 | 0.16363 | 31.7078 | 28.3521 | 26.7473 | 22.3184 | 13.8789
P018 | VIENTO | 210 | -1.2736 | -0.075984 | 0.17177 | 31.288 | 26.669 | 25.161 | 22.0194 | 13.8789
P018 | VIENTO | 225 | -1.0937 | -0.059484 | 0.18483 | 30.5927 | 23.8191 | 22.476 | 21.5202 | 13.8789
P018 | VIENTO | 240 | -0.84851 | -0.041768 | 0.20011 | 29.7636 | 20.2284 | 19.1305 | 20.922 | 13.8789
P018 | VIENTO | 255 | -0.55548 | -0.024988 | 0.21352 | 29.0185 | 16.6363 | 15.8994 | 20.3813 | 13.8789
P018 | VIENTO | 270 | -0.23565 | -0.0097774 | 0.22035 | 28.6139 | 14.2039 | 13.9978 | 20.0834 | 13.8789
P018 | VIENTO | 285 | 0.088258 | 0.0059432 | 0.21773 | 28.7199 | 14.0902 | 14.5135 | 20.1547 | 13.8789
P018 | VIENTO | 300 | 0.3941 | 0.024644 | 0.20681 | 29.2895 | 16.1815 | 17.1162 | 20.5689 | 13.8789
P018 | VIENTO | 315 | 0.6619 | 0.045868 | 0.19181 | 30.0985 | 19.242 | 20.5148 | 21.1515 | 13.8789
P018 | VIENTO | 330 | 0.87448 | 0.066866 | 0.1773 | 30.8961 | 22.182 | 23.6655 | 21.7227 | 13.8789
P018 | VIENTO | 345 | 1.0181 | 0.084686 | 0.16665 | 31.4942 | 24.3476 | 25.9472 | 22.1553 | 13.8789
P018 | HIELO | 0 | -0.17049 | 0.0097684 | 0.65502 | 35.3916 | 1.8102 | 3.8638e-14 | 24.5788 | 0
P018 | COMBINADO | 0 | 0.3535 | 0.0425 | 0.35334 | 33.5284 | 7.2309 | 8.9471 | 23.4687 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 15 | 0.34637 | 0.043118 | 0.35365 | 33.5157 | 7.1526 | 8.8425 | 23.4603 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 30 | 0.30489 | 0.040689 | 0.35504 | 33.4438 | 6.6022 | 8.2323 | 23.4091 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 45 | 0.23184 | 0.035213 | 0.35715 | 33.3309 | 5.6664 | 7.1825 | 23.3279 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 60 | 0.1321 | 0.026987 | 0.35944 | 33.2062 | 4.5453 | 5.8288 | 23.2379 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 75 | 0.012336 | 0.016619 | 0.36128 | 33.1035 | 3.6746 | 4.4332 | 23.1633 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 90 | -0.11941 | 0.0049968 | 0.36216 | 33.0514 | 3.7432 | 3.5296 | 23.1249 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 105 | -0.25425 | -0.0068154 | 0.36182 | 33.0648 | 4.8645 | 3.784 | 23.1337 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 120 | -0.38299 | -0.017742 | 0.36037 | 33.1398 | 6.4429 | 4.9736 | 23.1872 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 135 | -0.49679 | -0.026865 | 0.35822 | 33.2553 | 8.0183 | 6.3968 | 23.2702 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 150 | -0.58778 | -0.033537 | 0.35595 | 33.3792 | 9.3378 | 7.6506 | 23.3598 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 165 | -0.64963 | -0.037407 | 0.35417 | 33.4787 | 10.2499 | 8.5355 | 23.4321 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 180 | -0.67802 | -0.038402 | 0.35334 | 33.5284 | 10.6645 | 8.9471 | 23.4687 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 195 | -0.67094 | -0.036676 | 0.35365 | 33.5157 | 10.5423 | 8.8425 | 23.4603 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 210 | -0.62888 | -0.032559 | 0.35504 | 33.4438 | 9.8921 | 8.2323 | 23.4091 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 225 | -0.55475 | -0.026497 | 0.35715 | 33.3309 | 8.771 | 7.1825 | 23.3279 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 240 | -0.45372 | -0.01898 | 0.35944 | 33.2062 | 7.2874 | 5.8288 | 23.2379 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 255 | -0.33278 | -0.010472 | 0.36128 | 33.1035 | 5.6191 | 4.4332 | 23.1633 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 270 | -0.20032 | -0.0013731 | 0.36216 | 33.0514 | 4.0803 | 3.5296 | 23.1249 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 285 | -0.065421 | 0.0079705 | 0.36182 | 33.0648 | 3.2734 | 3.784 | 23.1337 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 300 | 0.062703 | 0.017192 | 0.36037 | 33.1398 | 3.7047 | 4.9736 | 23.1872 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 315 | 0.17539 | 0.025837 | 0.35822 | 33.2553 | 4.8321 | 6.3968 | 23.2702 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 330 | 0.26509 | 0.033342 | 0.35595 | 33.3792 | 5.9766 | 7.6506 | 23.3598 | 3.4697
P018 | COMBINADO | 345 | 0.3258 | 0.03909 | 0.35417 | 33.4787 | 6.8221 | 8.5355 | 23.4321 | 3.4697
P018 | FRIO | 0 | -0.17154 | -0.00076918 | 0.098026 | 35.218 | 1.8183 | 4.8203e-15 | 24.8425 | 0
P018 | CALOR_FINAL | 0 | -0.018868 | 0.0059514 | 0.66932 | 4.4354 | 0.20972 | 4.8297e-15 | 2.6683 | 0
P019 | EDS | 0 | -4.9984 | 0.81021 | -0.41366 | 21.4158 | 53.6745 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P019 | VIENTO | 0 | -5.9251 | 2.0611 | -0.70754 | 29.855 | 53.5832 | 23.5436 | 22.3492 | 13.8789
P019 | VIENTO | 15 | -5.927 | 2.1469 | -0.68906 | 29.7142 | 56.0056 | 22.7151 | 22.2918 | 13.8789
P019 | VIENTO | 30 | -5.9659 | 2.0822 | -0.68133 | 29.3637 | 58.8641 | 21.017 | 21.9857 | 13.8789
P019 | VIENTO | 45 | -6.0514 | 1.8681 | -0.68812 | 28.8747 | 61.8779 | 18.7462 | 21.4831 | 13.8789
P019 | VIENTO | 60 | -6.1922 | 1.5411 | -0.7101 | 28.3563 | 65.1882 | 16.4098 | 20.8871 | 13.8789
P019 | VIENTO | 75 | -6.392 | 1.189 | -0.74218 | 27.9488 | 69.2346 | 14.7415 | 20.3551 | 13.8789
P019 | VIENTO | 90 | -6.6447 | 0.94002 | -0.77325 | 27.7929 | 74.3605 | 14.4718 | 20.3275 | 13.8789
P019 | VIENTO | 105 | -6.9311 | 0.89911 | -0.79173 | 27.9609 | 80.4031 | 15.7403 | 20.5077 | 13.8789
P019 | VIENTO | 120 | -7.2191 | 1.0734 | -0.79296 | 28.3942 | 86.6795 | 17.9447 | 20.7079 | 13.8789
P019 | VIENTO | 135 | -7.4713 | 1.3822 | -0.77977 | 28.9375 | 92.3109 | 20.3054 | 21.1515 | 13.8789
P019 | VIENTO | 150 | -7.6555 | 1.7247 | -0.75769 | 29.4298 | 96.521 | 22.2362 | 21.7227 | 13.8789
P019 | VIENTO | 165 | -7.7501 | 2.02 | -0.73201 | 29.756 | 98.7742 | 23.3757 | 22.1485 | 13.8789
P019 | VIENTO | 180 | -7.7461 | 2.2123 | -0.70754 | 29.855 | 98.8101 | 23.5436 | 22.3492 | 13.8789
P019 | VIENTO | 195 | -7.6468 | 2.2651 | -0.68906 | 29.7142 | 96.6432 | 22.7151 | 22.2918 | 13.8789
P019 | VIENTO | 210 | -7.4672 | 2.1594 | -0.68133 | 29.3637 | 92.5565 | 21.017 | 21.9857 | 13.8789
P019 | VIENTO | 225 | -7.232 | 1.8989 | -0.68812 | 28.8747 | 87.0859 | 18.7462 | 21.4831 | 13.8789
P019 | VIENTO | 240 | -6.9717 | 1.5235 | -0.7101 | 28.3563 | 80.9447 | 16.4098 | 20.8871 | 13.8789
P019 | VIENTO | 255 | -6.7172 | 1.1241 | -0.74218 | 27.9488 | 74.8094 | 14.7415 | 20.3551 | 13.8789
P019 | VIENTO | 270 | -6.4935 | 0.83234 | -0.77325 | 27.7929 | 69.0165 | 14.4718 | 20.3275 | 13.8789
P019 | VIENTO | 285 | -6.3138 | 0.75595 | -0.79173 | 27.9609 | 63.5631 | 15.7403 | 20.5077 | 13.8789
P019 | VIENTO | 300 | -6.1777 | 0.90453 | -0.79296 | 28.3942 | 58.5943 | 17.9447 | 20.7079 | 13.8789
P019 | VIENTO | 315 | -6.0768 | 1.1991 | -0.77977 | 28.9375 | 54.6769 | 20.3054 | 21.1515 | 13.8789
P019 | VIENTO | 330 | -6.0029 | 1.5398 | -0.75769 | 29.4298 | 52.4571 | 22.2362 | 21.7227 | 13.8789
P019 | VIENTO | 345 | -5.952 | 1.8461 | -0.73201 | 29.756 | 52.1909 | 23.3757 | 22.1485 | 13.8789
P019 | HIELO | 0 | -7.6052 | 2.1123 | -0.46467 | 33.3563 | 83.6669 | 1.9281e-14 | 24.5461 | 0
P019 | COMBINADO | 0 | -7.0652 | 1.5551 | -0.73615 | 32.0386 | 73.2991 | 7.4985 | 23.4479 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 15 | -7.079 | 1.5712 | -0.73351 | 32.0166 | 73.8034 | 7.1777 | 23.4378 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 30 | -7.1139 | 1.5616 | -0.73291 | 31.9598 | 74.6768 | 6.5113 | 23.3854 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 45 | -7.1697 | 1.53 | -0.73455 | 31.8828 | 75.8789 | 5.595 | 23.3039 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 60 | -7.2448 | 1.4864 | -0.73804 | 31.8059 | 77.3687 | 4.6056 | 23.2145 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 75 | -7.3356 | 1.4445 | -0.74246 | 31.7498 | 79.0933 | 3.8504 | 23.1412 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 90 | -7.437 | 1.4181 | -0.74656 | 31.7301 | 80.974 | 3.7225 | 23.1046 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 105 | -7.5415 | 1.4166 | -0.7492 | 31.7527 | 82.8979 | 4.3086 | 23.1152 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 120 | -7.6405 | 1.4417 | -0.74967 | 31.8113 | 84.7211 | 5.2619 | 23.1699 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 135 | -7.7251 | 1.4873 | -0.74789 | 31.8895 | 86.2847 | 6.2274 | 23.2532 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 150 | -7.7873 | 1.5411 | -0.7444 | 31.9658 | 87.4381 | 6.9909 | 23.3421 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 165 | -7.8213 | 1.5889 | -0.74012 | 32.0202 | 88.0625 | 7.4336 | 23.4131 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 180 | -7.8239 | 1.6181 | -0.73615 | 32.0386 | 88.0895 | 7.4985 | 23.4479 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 195 | -7.7956 | 1.6204 | -0.73351 | 32.0166 | 87.512 | 7.1777 | 23.4378 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 210 | -7.7395 | 1.5937 | -0.73291 | 31.9598 | 86.3843 | 6.5113 | 23.3854 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 225 | -7.6617 | 1.5429 | -0.73455 | 31.8828 | 84.8145 | 5.595 | 23.3039 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 240 | -7.5696 | 1.4791 | -0.73804 | 31.8059 | 82.9463 | 4.6056 | 23.2145 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 255 | -7.4712 | 1.4175 | -0.74246 | 31.7498 | 80.9387 | 3.8504 | 23.1412 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 270 | -7.374 | 1.3733 | -0.74656 | 31.7301 | 78.9466 | 3.7225 | 23.1046 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 285 | -7.2842 | 1.357 | -0.7492 | 31.7527 | 77.1083 | 4.3086 | 23.1152 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 300 | -7.2066 | 1.3714 | -0.74967 | 31.8113 | 75.54 | 5.2619 | 23.1699 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 315 | -7.144 | 1.411 | -0.74789 | 31.8895 | 74.3324 | 6.2274 | 23.2532 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 330 | -7.0987 | 1.4641 | -0.7444 | 31.9658 | 73.5451 | 6.9909 | 23.3421 | 3.4697
P019 | COMBINADO | 345 | -7.0721 | 1.5165 | -0.74012 | 32.0202 | 73.203 | 7.4336 | 23.4131 | 3.4697
P019 | FRIO | 0 | -8.0916 | 1.1761 | -1.0997 | 34.1452 | 86.6719 | 0 | 25.0191 | 0
P019 | CALOR_FINAL | 0 | -0.53948 | 0.9103 | 0.63961 | 3.5633 | 11.2164 | 2.4102e-15 | 2.6578 | 0
P020 | EDS | 0 | 2.5383 | -0.71268 | 1.4164 | 23.2459 | 27.9465 | 1.9875e-14 | 15.4358 | 0
P020 | VIENTO | 0 | 4.0402 | -1.2472 | 1.6889 | 31.3197 | 58.226 | 20.5841 | 21.0315 | 13.8789
P020 | VIENTO | 15 | 3.9398 | -1.263 | 1.6751 | 31.1134 | 56.0304 | 19.432 | 20.9272 | 13.8789
P020 | VIENTO | 30 | 3.8002 | -1.239 | 1.6627 | 30.8344 | 52.6671 | 17.7679 | 20.7505 | 13.8789
P020 | VIENTO | 45 | 3.6385 | -1.1724 | 1.6554 | 30.5545 | 48.4528 | 15.9555 | 20.5443 | 13.8789
P020 | VIENTO | 60 | 3.4723 | -1.0703 | 1.6557 | 30.3521 | 43.7508 | 14.5128 | 20.3638 | 13.8789
P020 | VIENTO | 75 | 3.3155 | -0.95128 | 1.6637 | 30.289 | 38.8786 | 13.9858 | 20.2622 | 13.8789
P020 | VIENTO | 90 | 3.1761 | -0.84121 | 1.677 | 30.3851 | 34.0302 | 14.6132 | 20.3275 | 13.8789
P020 | VIENTO | 105 | 3.0566 | -0.76322 | 1.6913 | 30.61 | 29.2939 | 16.1136 | 20.5077 | 13.8789
P020 | VIENTO | 120 | 2.9573 | -0.72869 | 1.7027 | 30.8965 | 24.7826 | 17.9318 | 20.7079 | 13.8789
P020 | VIENTO | 135 | 2.8787 | -0.73631 | 1.7085 | 31.1654 | 20.7977 | 19.562 | 20.875 | 13.8789
P020 | VIENTO | 150 | 2.8227 | -0.77658 | 1.7077 | 31.3491 | 17.9476 | 20.6551 | 20.9688 | 13.8789
P020 | VIENTO | 165 | 2.7921 | -0.83645 | 1.7006 | 31.4047 | 17.0274 | 21.0155 | 21.0399 | 13.8789
P020 | VIENTO | 180 | 2.7905 | -0.90198 | 1.6889 | 31.3197 | 18.3822 | 20.5841 | 21.0315 | 13.8789
P020 | VIENTO | 195 | 2.8219 | -0.95978 | 1.6751 | 31.1134 | 21.4934 | 19.432 | 20.9272 | 13.8789
P020 | VIENTO | 210 | 2.8905 | -0.99839 | 1.6627 | 30.8344 | 25.5684 | 17.7679 | 20.7505 | 13.8789
P020 | VIENTO | 225 | 2.999 | -1.0109 | 1.6554 | 30.5545 | 30.0728 | 15.9555 | 20.5443 | 13.8789
P020 | VIENTO | 240 | 3.1464 | -0.99892 | 1.6557 | 30.3521 | 34.767 | 14.5128 | 20.3638 | 13.8789
P020 | VIENTO | 255 | 3.3255 | -0.9748 | 1.6637 | 30.289 | 39.5701 | 13.9858 | 20.2622 | 13.8789
P020 | VIENTO | 270 | 3.5213 | -0.95807 | 1.677 | 30.3851 | 44.3947 | 14.6132 | 20.3275 | 13.8789
P020 | VIENTO | 285 | 3.7135 | -0.96546 | 1.6913 | 30.61 | 49.0306 | 16.1136 | 20.5077 | 13.8789
P020 | VIENTO | 300 | 3.8811 | -1.0025 | 1.7027 | 30.8965 | 53.1458 | 17.9318 | 20.7079 | 13.8789
P020 | VIENTO | 315 | 4.0065 | -1.0631 | 1.7085 | 31.1654 | 56.3738 | 19.562 | 20.875 | 13.8789
P020 | VIENTO | 330 | 4.0776 | -1.134 | 1.7077 | 31.3491 | 58.4056 | 20.6551 | 20.9688 | 13.8789
P020 | VIENTO | 345 | 4.0886 | -1.2002 | 1.7006 | 31.4047 | 59.0437 | 21.0155 | 21.0399 | 13.8789
P020 | HIELO | 0 | 3.8178 | -1.1472 | 2.1209 | 35.1224 | 42.2561 | 1.9875e-14 | 23.3872 | 0
P020 | COMBINADO | 0 | 4.0161 | -1.1976 | 1.9205 | 34.3788 | 47.7581 | 6.2761 | 23.0003 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 15 | 3.9835 | -1.1941 | 1.9185 | 34.3481 | 47.0692 | 5.8245 | 22.9846 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 30 | 3.9351 | -1.1816 | 1.9168 | 34.3076 | 46.0004 | 5.1562 | 22.9585 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 45 | 3.8752 | -1.1608 | 1.9158 | 34.2681 | 44.6315 | 4.3979 | 22.929 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 60 | 3.8086 | -1.1339 | 1.9159 | 34.2403 | 43.0606 | 3.7591 | 22.9039 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 75 | 3.7402 | -1.1045 | 1.917 | 34.2317 | 41.3959 | 3.5143 | 22.8902 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 90 | 3.6742 | -1.0764 | 1.9188 | 34.2448 | 39.7472 | 3.805 | 22.8915 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 105 | 3.6143 | -1.0534 | 1.9208 | 34.2759 | 38.2212 | 4.4658 | 22.9075 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 120 | 3.5637 | -1.0381 | 1.9225 | 34.3165 | 36.9175 | 5.2232 | 22.9338 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 135 | 3.5248 | -1.0315 | 1.9235 | 34.3558 | 35.9246 | 5.8759 | 22.9633 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 150 | 3.4995 | -1.0332 | 1.9234 | 34.3833 | 35.3138 | 6.3037 | 22.9881 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 165 | 3.4894 | -1.0414 | 1.9223 | 34.3917 | 35.131 | 6.4434 | 23.0016 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 180 | 3.4953 | -1.0537 | 1.9205 | 34.3788 | 35.3896 | 6.2761 | 23.0003 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 195 | 3.5177 | -1.0677 | 1.9185 | 34.3481 | 36.0683 | 5.8245 | 22.9846 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 210 | 3.5561 | -1.0813 | 1.9168 | 34.3076 | 37.1151 | 5.1562 | 22.9585 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 225 | 3.6087 | -1.0935 | 1.9158 | 34.2681 | 38.4555 | 4.3979 | 22.929 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 240 | 3.6729 | -1.1042 | 1.9159 | 34.2403 | 40.0001 | 3.7591 | 22.9039 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 255 | 3.7444 | -1.1143 | 1.917 | 34.2317 | 41.6502 | 3.5143 | 22.8902 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 270 | 3.818 | -1.1251 | 1.9188 | 34.2448 | 43.3005 | 3.805 | 22.8915 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 285 | 3.8881 | -1.1377 | 1.9208 | 34.2759 | 44.8428 | 4.4658 | 22.9075 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 300 | 3.9487 | -1.1522 | 1.9225 | 34.3165 | 46.1709 | 5.2232 | 22.9338 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 315 | 3.9947 | -1.1677 | 1.9235 | 34.3558 | 47.1888 | 5.8759 | 22.9633 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 330 | 4.0224 | -1.1821 | 1.9234 | 34.3833 | 47.8197 | 6.3037 | 22.9881 | 3.4697
P020 | COMBINADO | 345 | 4.0296 | -1.193 | 1.9223 | 34.3917 | 48.0147 | 6.4434 | 23.0016 | 3.4697
P020 | FRIO | 0 | 4.1039 | -1.2225 | 1.911 | 37.3615 | 45.3901 | 3.8563e-14 | 25.1155 | 0
P020 | CALOR_FINAL | 0 | 0.23993 | -0.087252 | 0.68317 | 2.7911 | 2.7062 | 3.0127e-16 | 1.5042 | 0
P021 | EDS | 0 | 1.4224 | -0.12434 | -0.033391 | 21.7961 | 15.1354 | 1.9431e-14 | 15.4358 | 0
P021 | VIENTO | 0 | 3.0425 | -1.7835 | -0.5808 | 30.7079 | 49.8535 | 25.9522 | 23.2174 | 13.8789
P021 | VIENTO | 15 | 2.9779 | -1.7046 | -0.56259 | 30.505 | 47.2446 | 25.0386 | 23.009 | 13.8789
P021 | VIENTO | 30 | 2.8369 | -1.4383 | -0.50823 | 30.0534 | 42.9021 | 22.9955 | 22.4701 | 13.8789
P021 | VIENTO | 45 | 2.6317 | -1.0131 | -0.42476 | 29.4343 | 37.7208 | 20.1346 | 21.6827 | 13.8789
P021 | VIENTO | 60 | 2.3791 | -0.50312 | -0.32784 | 28.7828 | 32.8456 | 17.0245 | 20.8049 | 13.8789
P021 | VIENTO | 75 | 2.0978 | -0.052567 | -0.24559 | 28.289 | 28.8482 | 14.596 | 20.2622 | 13.8789
P021 | VIENTO | 90 | 1.8059 | 0.14888 | -0.21324 | 28.1515 | 24.6036 | 13.9857 | 20.2718 | 13.8789
P021 | VIENTO | 105 | 1.5211 | 0.0058318 | -0.2475 | 28.4435 | 18.3961 | 15.5618 | 20.3896 | 13.8789
P021 | VIENTO | 120 | 1.2621 | -0.38497 | -0.3291 | 29.034 | 10.2217 | 18.4468 | 20.9473 | 13.8789
P021 | VIENTO | 135 | 1.0459 | -0.84939 | -0.42412 | 29.7046 | 1.5087 | 21.5328 | 21.8251 | 13.8789
P021 | VIENTO | 150 | 0.88564 | -1.2568 | -0.5065 | 30.274 | 6.9042 | 24.0676 | 22.5798 | 13.8789
P021 | VIENTO | 165 | 0.79065 | -1.5344 | -0.56124 | 30.6276 | 13.6329 | 25.6138 | 23.0678 | 13.8789
P021 | VIENTO | 180 | 0.76649 | -1.6458 | -0.5808 | 30.7079 | 18.37 | 25.9522 | 23.2174 | 13.8789
P021 | VIENTO | 195 | 0.81509 | -1.5759 | -0.56259 | 30.505 | 20.8488 | 25.0386 | 23.009 | 13.8789
P021 | VIENTO | 210 | 0.9347 | -1.3273 | -0.50823 | 30.0534 | 21.1147 | 22.9955 | 22.4701 | 13.8789
P021 | VIENTO | 225 | 1.1198 | -0.92744 | -0.42476 | 29.4343 | 19.7519 | 20.1346 | 21.6827 | 13.8789
P021 | VIENTO | 240 | 1.3605 | -0.44862 | -0.32784 | 28.7828 | 18.3677 | 17.0245 | 20.8049 | 13.8789
P021 | VIENTO | 255 | 1.6418 | -0.03293 | -0.24559 | 28.289 | 19.4925 | 14.596 | 20.2622 | 13.8789
P021 | VIENTO | 270 | 1.9436 | 0.13232 | -0.21324 | 28.1515 | 24.0851 | 13.9857 | 20.2718 | 13.8789
P021 | VIENTO | 285 | 2.2431 | -0.045814 | -0.2475 | 28.4435 | 30.6925 | 15.5618 | 20.3896 | 13.8789
P021 | VIENTO | 300 | 2.5192 | -0.46818 | -0.3291 | 29.034 | 37.6865 | 18.4468 | 20.9473 | 13.8789
P021 | VIENTO | 315 | 2.7526 | -0.95848 | -0.42412 | 29.7046 | 43.8091 | 21.5328 | 21.8251 | 13.8789
P021 | VIENTO | 330 | 2.9255 | -1.3844 | -0.5065 | 30.274 | 48.1536 | 24.0676 | 22.5798 | 13.8789
P021 | VIENTO | 345 | 3.0248 | -1.6718 | -0.56124 | 30.6276 | 50.2158 | 25.6138 | 23.0678 | 13.8789
P021 | HIELO | 0 | 2.1268 | -1.496 | -0.1474 | 34.235 | 27.5624 | 5.9624e-14 | 25.2369 | 0
P021 | COMBINADO | 0 | 2.5829 | -0.70362 | -0.28528 | 32.7318 | 31.737 | 8.4994 | 23.6929 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 15 | 2.5582 | -0.68493 | -0.28153 | 32.6966 | 31.1257 | 8.149 | 23.6536 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 30 | 2.5026 | -0.63052 | -0.27124 | 32.6195 | 29.9445 | 7.3563 | 23.5561 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 45 | 2.4202 | -0.55298 | -0.25692 | 32.5201 | 28.3135 | 6.218 | 23.4247 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 60 | 2.3168 | -0.47139 | -0.24232 | 32.4244 | 26.3683 | 4.9182 | 23.2937 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 75 | 2.1996 | -0.40698 | -0.23145 | 32.3587 | 24.2329 | 3.8172 | 23.1993 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 90 | 2.0766 | -0.37692 | -0.22748 | 32.342 | 22.0178 | 3.5195 | 23.1687 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 105 | 1.9559 | -0.3884 | -0.23159 | 32.3791 | 19.8496 | 4.2686 | 23.2111 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 120 | 1.8457 | -0.43609 | -0.24254 | 32.4595 | 17.9031 | 5.5236 | 23.3138 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 135 | 1.7532 | -0.50455 | -0.25713 | 32.5602 | 16.3886 | 6.7795 | 23.4475 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 150 | 1.6846 | -0.57385 | -0.27138 | 32.654 | 15.4748 | 7.7741 | 23.5754 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 165 | 1.6442 | -0.6254 | -0.2816 | 32.7164 | 15.199 | 8.3699 | 23.6646 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 180 | 1.6349 | -0.64624 | -0.28528 | 32.7318 | 15.4606 | 8.4994 | 23.6929 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 195 | 1.6574 | -0.63129 | -0.28153 | 32.6966 | 16.1159 | 8.149 | 23.6536 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 210 | 1.7104 | -0.58428 | -0.27124 | 32.6195 | 17.0769 | 7.3563 | 23.5561 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 225 | 1.7905 | -0.51729 | -0.25692 | 32.5201 | 18.3327 | 6.218 | 23.4247 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 240 | 1.8925 | -0.44868 | -0.24232 | 32.4244 | 19.9015 | 4.9182 | 23.2937 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 255 | 2.0097 | -0.3988 | -0.23145 | 32.3587 | 21.7665 | 3.8172 | 23.1993 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 270 | 2.1339 | -0.38382 | -0.22748 | 32.342 | 23.8427 | 3.5195 | 23.1687 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 285 | 2.2567 | -0.40991 | -0.23159 | 32.3791 | 25.985 | 4.2686 | 23.2111 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 300 | 2.3694 | -0.47075 | -0.24254 | 32.4595 | 28.0154 | 5.5236 | 23.3138 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 315 | 2.4641 | -0.55 | -0.25713 | 32.5602 | 29.7496 | 6.7795 | 23.4475 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 330 | 2.5342 | -0.62699 | -0.27138 | 32.654 | 31.021 | 7.7741 | 23.5754 | 3.4697
P021 | COMBINADO | 345 | 2.5747 | -0.68261 | -0.2816 | 32.7164 | 31.7046 | 8.3699 | 23.6646 | 3.4697
P021 | FRIO | 0 | 2.3245 | 0.26038 | -0.41944 | 34.6364 | 24.7939 | 3.8563e-14 | 25.1155 | 0
P021 | CALOR_FINAL | 0 | 0.11114 | -1.2761 | 0.41509 | 3.8066 | 13.5777 | 4.8227e-15 | 3.2921 | 0
P022 | EDS | 0 | -1.7328e-11 | 1.0681e-11 | 1.1685 | 22.998 | 2.1577e-10 | 0 | 15.4358 | 0
P022 | VIENTO | 0 | 1.6049 | -0.052095 | 1.3415 | 34.193 | 30.8961 | 30.8973 | 23.2417 | 13.8789
P022 | VIENTO | 15 | 1.5412 | -0.050393 | 1.3368 | 33.8933 | 29.8994 | 29.9221 | 23.0329 | 13.8789
P022 | VIENTO | 30 | 1.3724 | -0.045892 | 1.3248 | 33.1184 | 27.3393 | 27.3835 | 22.4928 | 13.8789
P022 | VIENTO | 45 | 1.11 | -0.038942 | 1.3072 | 31.986 | 23.5392 | 23.6054 | 21.7037 | 13.8789
P022 | VIENTO | 60 | 0.77206 | -0.030145 | 1.2876 | 30.7235 | 19.1207 | 19.2101 | 20.8238 | 13.8789
P022 | VIENTO | 75 | 0.38146 | -0.020417 | 1.2717 | 29.6979 | 15.2403 | 15.353 | 20.1089 | 13.8789
P022 | VIENTO | 90 | -0.035146 | -0.010912 | 1.2661 | 29.3385 | 13.7683 | 13.8918 | 19.8585 | 13.8789
P022 | VIENTO | 105 | -0.4494 | -0.0025211 | 1.2738 | 29.8327 | 15.7741 | 15.8832 | 20.2029 | 13.8789
P022 | VIENTO | 120 | -0.83309 | 0.0045097 | 1.2908 | 30.9283 | 19.8574 | 19.9428 | 20.9665 | 13.8789
P022 | VIENTO | 135 | -1.1601 | 0.010179 | 1.3104 | 32.1908 | 24.2345 | 24.297 | 21.8464 | 13.8789
P022 | VIENTO | 150 | -1.408 | 0.01438 | 1.3272 | 33.2761 | 27.8619 | 27.9026 | 22.6027 | 13.8789
P022 | VIENTO | 165 | -1.56 | 0.016935 | 1.3381 | 33.9779 | 30.1785 | 30.1977 | 23.0918 | 13.8789
P022 | VIENTO | 180 | -1.6057 | 0.0177 | 1.3415 | 34.193 | 30.8996 | 30.8973 | 23.2417 | 13.8789
P022 | VIENTO | 195 | -1.5419 | 0.016631 | 1.3368 | 33.8933 | 29.9458 | 29.9221 | 23.0329 | 13.8789
P022 | VIENTO | 210 | -1.3731 | 0.013792 | 1.3248 | 33.1184 | 27.4287 | 27.3835 | 22.4928 | 13.8789
P022 | VIENTO | 225 | -1.1107 | 0.0093353 | 1.3072 | 31.986 | 23.6725 | 23.6054 | 21.7037 | 13.8789
P022 | VIENTO | 240 | -0.77264 | 0.0034357 | 1.2876 | 30.7235 | 19.3 | 19.2101 | 20.8238 | 13.8789
P022 | VIENTO | 255 | -0.38199 | -0.0038204 | 1.2717 | 29.6979 | 15.4659 | 15.353 | 20.1089 | 13.8789
P022 | VIENTO | 270 | 0.034639 | -0.012429 | 1.2661 | 29.3385 | 14.0154 | 13.8918 | 19.8585 | 13.8789
P022 | VIENTO | 285 | 0.44886 | -0.022049 | 1.2738 | 29.8327 | 15.9926 | 15.8832 | 20.2029 | 13.8789
P022 | VIENTO | 300 | 0.8325 | -0.031699 | 1.2908 | 30.9283 | 20.0289 | 19.9428 | 20.9665 | 13.8789
P022 | VIENTO | 315 | 1.1594 | -0.040243 | 1.3104 | 32.1908 | 24.3604 | 24.297 | 21.8464 | 13.8789
P022 | VIENTO | 330 | 1.4073 | -0.046821 | 1.3272 | 33.2761 | 27.9442 | 27.9026 | 22.6027 | 13.8789
P022 | VIENTO | 345 | 1.5593 | -0.050875 | 1.3381 | 33.9779 | 30.2179 | 30.1977 | 23.0918 | 13.8789
P022 | HIELO | 0 | -0.00089657 | -0.041242 | 2.0919 | 37.8235 | 0.43727 | 6.0254e-16 | 25.2952 | 0
P022 | COMBINADO | 0 | 0.66825 | -0.041919 | 1.634 | 35.1683 | 10.5625 | 10.5606 | 23.7317 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 15 | 0.6417 | -0.041324 | 1.6331 | 35.1117 | 10.1639 | 10.1874 | 23.6923 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 30 | 0.57137 | -0.039751 | 1.6309 | 34.9716 | 9.1561 | 9.2083 | 23.5947 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 45 | 0.46207 | -0.037318 | 1.628 | 34.7827 | 7.634 | 7.7229 | 23.4632 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 60 | 0.32123 | -0.034204 | 1.625 | 34.5945 | 5.7793 | 5.9222 | 23.3322 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 75 | 0.15847 | -0.03063 | 1.6229 | 34.4588 | 3.9758 | 4.2031 | 23.2377 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 90 | -0.01513 | -0.026845 | 1.6222 | 34.4148 | 3.1892 | 3.4765 | 23.2071 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 105 | -0.18774 | -0.023108 | 1.6231 | 34.4757 | 4.2417 | 4.4529 | 23.2495 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 120 | -0.3476 | -0.019672 | 1.6255 | 34.6234 | 6.0983 | 6.2305 | 23.3523 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 135 | -0.48382 | -0.016765 | 1.6285 | 34.8155 | 7.9161 | 7.998 | 23.486 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 150 | -0.5871 | -0.014575 | 1.6313 | 34.9994 | 9.3625 | 9.4095 | 23.6141 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 165 | -0.65041 | -0.013239 | 1.6334 | 35.1275 | 10.2739 | 10.293 | 23.7033 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 180 | -0.66944 | -0.012839 | 1.634 | 35.1683 | 10.5667 | 10.5606 | 23.7317 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 195 | -0.64289 | -0.013398 | 1.6331 | 35.1117 | 10.2192 | 10.1874 | 23.6923 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 210 | -0.57256 | -0.014883 | 1.6309 | 34.9716 | 9.2693 | 9.2083 | 23.5947 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 225 | -0.46325 | -0.017203 | 1.628 | 34.7827 | 7.8214 | 7.7229 | 23.4632 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 240 | -0.32242 | -0.020212 | 1.625 | 34.5945 | 6.0754 | 5.9222 | 23.3322 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 255 | -0.15965 | -0.023715 | 1.6229 | 34.4588 | 4.4374 | 4.2031 | 23.2377 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 270 | 0.013949 | -0.027478 | 1.6222 | 34.4148 | 3.7639 | 3.4765 | 23.2071 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 285 | 0.18656 | -0.031245 | 1.6231 | 34.4757 | 4.6724 | 4.4529 | 23.2495 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 300 | 0.34642 | -0.03476 | 1.6255 | 34.6234 | 6.3729 | 6.2305 | 23.3523 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 315 | 0.48263 | -0.037775 | 1.6285 | 34.8155 | 8.0895 | 7.998 | 23.486 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 330 | 0.58591 | -0.040075 | 1.6313 | 34.9994 | 9.4652 | 9.4095 | 23.6141 | 3.4697
P022 | COMBINADO | 345 | 0.64922 | -0.041492 | 1.6334 | 35.1275 | 10.3203 | 10.293 | 23.7033 | 3.4697
P022 | FRIO | 0 | -0.00057278 | -0.026348 | 1.3681 | 35.9875 | 0.27935 | 3.8563e-14 | 24.4983 | 0
P022 | CALOR_FINAL | 0 | -0.00017247 | -0.0079336 | 0.89403 | 5.5577 | 0.084116 | 4.8203e-15 | 3.3033 | 0
P023 | EDS | 0 | 1.7479e-11 | -3.7562e-12 | 0.52777 | 22.3573 | 2.2169e-10 | 3.5243e-16 | 15.4358 | 0
P023 | VIENTO | 0 | 1.6047 | -0.020646 | 0.38244 | 33.2369 | 38.6763 | 38.6741 | 23.2417 | 18.7769
P023 | VIENTO | 15 | 1.541 | -0.019523 | 0.38635 | 32.9458 | 37.5307 | 37.5061 | 23.0329 | 18.7769
P023 | VIENTO | 30 | 1.3723 | -0.016543 | 0.39645 | 32.1928 | 34.5212 | 34.4743 | 22.4928 | 18.7769
P023 | VIENTO | 45 | 1.11 | -0.011874 | 0.4112 | 31.0926 | 30.0606 | 29.9915 | 21.7037 | 18.7769
P023 | VIENTO | 60 | 0.77215 | -0.0057287 | 0.42765 | 29.8659 | 24.9344 | 24.8434 | 20.8238 | 18.7769
P023 | VIENTO | 75 | 0.38172 | 0.0017356 | 0.441 | 28.8693 | 20.5369 | 20.4258 | 20.1089 | 18.7769
P023 | VIENTO | 90 | -0.034663 | 0.010416 | 0.44567 | 28.5201 | 18.911 | 18.7913 | 19.8585 | 18.7769
P023 | VIENTO | 105 | -0.44865 | 0.019925 | 0.43924 | 29.0003 | 21.1334 | 21.0252 | 20.2029 | 18.7769
P023 | VIENTO | 120 | -0.83207 | 0.029344 | 0.42498 | 30.0649 | 25.7824 | 25.6949 | 20.9665 | 18.7769
P023 | VIENTO | 135 | -1.1588 | 0.037637 | 0.40853 | 31.2916 | 30.8743 | 30.809 | 21.8464 | 18.7769
P023 | VIENTO | 150 | -1.4066 | 0.044008 | 0.39439 | 32.3461 | 35.1363 | 35.0931 | 22.6027 | 18.7769
P023 | VIENTO | 165 | -1.5585 | 0.047931 | 0.38524 | 33.028 | 37.8569 | 37.836 | 23.0918 | 18.7769
P023 | VIENTO | 180 | -1.6041 | 0.049111 | 0.38244 | 33.2369 | 38.6726 | 38.6741 | 23.2417 | 18.7769
P023 | VIENTO | 195 | -1.5404 | 0.047464 | 0.38635 | 32.9458 | 37.4822 | 37.5061 | 23.0329 | 18.7769
P023 | VIENTO | 210 | -1.3717 | 0.043108 | 0.39645 | 32.1928 | 34.4281 | 34.4743 | 22.4928 | 18.7769
P023 | VIENTO | 225 | -1.1095 | 0.036376 | 0.4112 | 31.0926 | 29.9231 | 29.9915 | 21.7037 | 18.7769
P023 | VIENTO | 240 | -0.77167 | 0.027832 | 0.42765 | 29.8659 | 24.7527 | 24.8434 | 20.8238 | 18.7769
P023 | VIENTO | 255 | -0.38128 | 0.018323 | 0.441 | 28.8693 | 20.3148 | 20.4258 | 20.1089 | 18.7769
P023 | VIENTO | 270 | 0.035083 | 0.0088999 | 0.44567 | 28.5201 | 18.6716 | 18.7913 | 19.8585 | 18.7769
P023 | VIENTO | 285 | 0.4491 | 0.00040845 | 0.43924 | 29.0003 | 20.9172 | 21.0252 | 20.2029 | 18.7769
P023 | VIENTO | 300 | 0.83256 | -0.0068434 | 0.42498 | 30.0649 | 25.608 | 25.6949 | 20.9665 | 18.7769
P023 | VIENTO | 315 | 1.1593 | -0.012757 | 0.40853 | 31.2916 | 30.7443 | 30.809 | 21.8464 | 18.7769
P023 | VIENTO | 330 | 1.4071 | -0.01716 | 0.39439 | 32.3461 | 35.0506 | 35.0931 | 22.6027 | 18.7769
P023 | VIENTO | 345 | 1.5591 | -0.019841 | 0.38524 | 33.028 | 37.8158 | 37.836 | 23.0918 | 18.7769
P023 | HIELO | 0 | 0.00074234 | 0.034148 | 1.0548 | 36.7936 | 0.42353 | 7.0486e-16 | 25.2952 | 0
P023 | COMBINADO | 0 | 0.66891 | 0.0081352 | 0.65772 | 34.1967 | 12.9891 | 12.9839 | 23.7317 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 15 | 0.64237 | 0.0086971 | 0.65846 | 34.1418 | 12.5695 | 12.537 | 23.6923 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 30 | 0.57209 | 0.010189 | 0.6603 | 34.0057 | 11.4301 | 11.3667 | 23.5947 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 45 | 0.46285 | 0.012517 | 0.66278 | 33.8222 | 9.7022 | 9.5998 | 23.4632 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 60 | 0.32211 | 0.015533 | 0.66525 | 33.6394 | 7.6382 | 7.4809 | 23.3322 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 75 | 0.15945 | 0.01904 | 0.66703 | 33.5076 | 5.7399 | 5.5067 | 23.2377 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 90 | -0.014042 | 0.022802 | 0.66761 | 33.4649 | 4.98 | 4.7016 | 23.2071 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 105 | -0.18654 | 0.026565 | 0.66681 | 33.5241 | 6.0086 | 5.7887 | 23.2495 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 120 | -0.3463 | 0.03007 | 0.66487 | 33.6675 | 7.9877 | 7.841 | 23.3523 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 135 | -0.48242 | 0.033074 | 0.66235 | 33.854 | 10.0212 | 9.9261 | 23.486 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 150 | -0.58564 | 0.035364 | 0.65994 | 34.0327 | 11.6647 | 11.6069 | 23.6141 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 165 | -0.64891 | 0.036773 | 0.65825 | 34.1571 | 12.6912 | 12.6634 | 23.7033 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 180 | -0.66792 | 0.037197 | 0.65772 | 34.1967 | 12.9847 | 12.9839 | 23.7317 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 195 | -0.64139 | 0.036605 | 0.65846 | 34.1418 | 12.5106 | 12.537 | 23.6923 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 210 | -0.5711 | 0.035041 | 0.6603 | 34.0057 | 11.3099 | 11.3667 | 23.5947 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 225 | -0.46187 | 0.03262 | 0.66278 | 33.8222 | 9.5045 | 9.5998 | 23.4632 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 240 | -0.32113 | 0.029517 | 0.66525 | 33.6394 | 7.3309 | 7.4809 | 23.3322 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 255 | -0.15847 | 0.025951 | 0.66703 | 33.5076 | 5.278 | 5.5067 | 23.2377 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 270 | 0.015019 | 0.022171 | 0.66761 | 33.4649 | 4.4232 | 4.7016 | 23.2071 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 285 | 0.18752 | 0.018433 | 0.66681 | 33.5241 | 5.5742 | 5.7887 | 23.2495 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 300 | 0.34728 | 0.014993 | 0.66487 | 33.6675 | 7.7017 | 7.841 | 23.3523 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 315 | 0.4834 | 0.012078 | 0.66235 | 33.854 | 9.8381 | 9.9261 | 23.486 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 330 | 0.58662 | 0.0098798 | 0.65994 | 34.0327 | 11.5556 | 11.6069 | 23.6141 | 4.6942
P023 | COMBINADO | 345 | 0.64989 | 0.0085377 | 0.65825 | 34.1571 | 12.6417 | 12.6634 | 23.7033 | 4.6942
P023 | FRIO | 0 | 0.0004741 | 0.021809 | 0.35989 | 34.9839 | 0.27049 | 4.5111e-14 | 24.4983 | 0
P023 | CALOR_FINAL | 0 | 0.00014282 | 0.0065697 | 0.75905 | 5.4241 | 0.081483 | 0 | 3.3033 | 0
P024 | EDS | 0 | 0.83439 | 0.01377 | 3.0662 | 24.8957 | 11.85 | 0 | 15.4358 | 0
P024 | VIENTO | 0 | 3.0363 | -0.57421 | 4.2005 | 37.6707 | 68.7654 | 49.9684 | 24.1125 | 25.1643
P024 | VIENTO | 15 | 2.9774 | -0.63013 | 4.1722 | 37.4032 | 66.6306 | 48.8916 | 23.9825 | 25.1643
P024 | VIENTO | 30 | 2.7812 | -0.61823 | 4.0945 | 36.548 | 61.4035 | 45.4213 | 23.4222 | 25.1643
P024 | VIENTO | 45 | 2.4629 | -0.52873 | 3.9788 | 35.2233 | 53.7597 | 40.0336 | 22.5 | 25.1643
P024 | VIENTO | 60 | 2.0491 | -0.35491 | 3.8477 | 33.6687 | 44.921 | 33.6533 | 21.3652 | 25.1643
P024 | VIENTO | 75 | 1.5791 | -0.11399 | 3.7382 | 32.3005 | 36.7702 | 27.9041 | 20.2985 | 25.1643
P024 | VIENTO | 90 | 1.1023 | 0.10484 | 3.6957 | 31.6765 | 30.9091 | 25.2145 | 19.8448 | 25.1643
P024 | VIENTO | 105 | 0.66391 | 0.16468 | 3.743 | 32.1413 | 26.8042 | 27.2435 | 20.1885 | 25.1643
P024 | VIENTO | 120 | 0.28644 | 0.048032 | 3.8554 | 33.4404 | 24.0338 | 32.7023 | 20.9506 | 25.1643
P024 | VIENTO | 135 | -0.022738 | -0.15068 | 3.9869 | 35.006 | 23.943 | 39.1127 | 22.0388 | 25.1643
P024 | VIENTO | 150 | -0.25574 | -0.35413 | 4.1008 | 36.3859 | 26.5227 | 44.721 | 23.0743 | 25.1643
P024 | VIENTO | 165 | -0.40298 | -0.5242 | 4.1756 | 37.3177 | 30.0436 | 48.5174 | 23.798 | 25.1643
P024 | VIENTO | 180 | -0.45688 | -0.64248 | 4.2005 | 37.6707 | 32.9405 | 49.9684 | 24.1125 | 25.1643
P024 | VIENTO | 195 | -0.41442 | -0.69773 | 4.1722 | 37.4032 | 34.3682 | 48.8916 | 23.9825 | 25.1643
P024 | VIENTO | 210 | -0.27811 | -0.68056 | 4.0945 | 36.548 | 34.0226 | 45.4213 | 23.4222 | 25.1643
P024 | VIENTO | 225 | -0.055364 | -0.58154 | 3.9788 | 35.2233 | 31.9986 | 40.0336 | 22.5 | 25.1643
P024 | VIENTO | 240 | 0.24356 | -0.39459 | 3.8477 | 33.6687 | 28.8754 | 33.6533 | 21.3652 | 25.1643
P024 | VIENTO | 255 | 0.60915 | -0.13786 | 3.7382 | 32.3005 | 26.3512 | 27.9041 | 20.2985 | 25.1643
P024 | VIENTO | 270 | 1.034 | 0.098426 | 3.6957 | 31.6765 | 27.9363 | 25.2145 | 19.8448 | 25.1643
P024 | VIENTO | 285 | 1.502 | 0.17614 | 3.743 | 32.1413 | 35.3642 | 27.2435 | 20.1885 | 25.1643
P024 | VIENTO | 300 | 1.9738 | 0.076603 | 3.8554 | 33.4404 | 45.5836 | 32.7023 | 20.9506 | 25.1643
P024 | VIENTO | 315 | 2.3989 | -0.10696 | 3.9869 | 35.006 | 55.3381 | 39.1127 | 22.0388 | 25.1643
P024 | VIENTO | 330 | 2.7353 | -0.29823 | 4.1008 | 36.3859 | 62.9225 | 44.721 | 23.0743 | 25.1643
P024 | VIENTO | 345 | 2.9535 | -0.45992 | 4.1756 | 37.3177 | 67.5186 | 48.5174 | 23.798 | 25.1643
P024 | HIELO | 0 | 1.401 | -0.63953 | 5.2643 | 41.6319 | 21.8692 | 3.2287e-15 | 26.1846 | 0
P024 | COMBINADO | 0 | 2.0258 | -0.27141 | 4.5685 | 38.392 | 35.2686 | 16.6283 | 24.1341 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 15 | 2.0031 | -0.28099 | 4.5631 | 38.3404 | 34.6009 | 16.2162 | 24.1081 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 30 | 1.9281 | -0.27456 | 4.5489 | 38.1807 | 32.8357 | 14.8778 | 23.9998 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 45 | 1.807 | -0.2533 | 4.5294 | 37.9519 | 30.1195 | 12.7597 | 23.8353 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 60 | 1.6495 | -0.22234 | 4.5096 | 37.713 | 26.6677 | 10.1503 | 23.6564 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 75 | 1.4684 | -0.19033 | 4.4951 | 37.5295 | 22.7309 | 7.6174 | 23.5118 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 90 | 1.2774 | -0.16735 | 4.4899 | 37.4544 | 18.5561 | 6.3133 | 23.4435 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 105 | 1.0902 | -0.16134 | 4.4957 | 37.5104 | 14.3611 | 7.3071 | 23.4722 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 120 | 0.91937 | -0.17476 | 4.5107 | 37.6807 | 10.3441 | 9.7471 | 23.589 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 135 | 0.77501 | -0.20376 | 4.5306 | 37.9157 | 6.7385 | 12.3914 | 23.7594 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 150 | 0.66517 | -0.24027 | 4.55 | 38.1501 | 4.0061 | 14.6058 | 23.9357 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 165 | 0.59566 | -0.27501 | 4.5637 | 38.3231 | 3.2949 | 16.0727 | 24.0717 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 180 | 0.57002 | -0.29984 | 4.5685 | 38.392 | 4.6239 | 16.6283 | 24.1341 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 195 | 0.58953 | -0.30916 | 4.5631 | 38.3404 | 6.4409 | 16.2162 | 24.1081 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 210 | 0.65313 | -0.30053 | 4.5489 | 38.1807 | 8.3422 | 14.8778 | 23.9998 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 225 | 0.75748 | -0.2753 | 4.5294 | 37.9519 | 10.4709 | 12.7597 | 23.8353 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 240 | 0.89704 | -0.23888 | 4.5096 | 37.713 | 13.0447 | 10.1503 | 23.6564 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 255 | 1.0641 | -0.20027 | 4.4951 | 37.5295 | 16.1663 | 7.6174 | 23.5118 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 270 | 1.2489 | -0.17002 | 4.4899 | 37.4544 | 19.756 | 6.3133 | 23.4435 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 285 | 1.4396 | -0.15657 | 4.4957 | 37.5104 | 23.579 | 7.3071 | 23.4722 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 300 | 1.6226 | -0.16285 | 4.5107 | 37.6807 | 27.3126 | 9.7471 | 23.589 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 315 | 1.7843 | -0.18554 | 4.5306 | 37.9157 | 30.6159 | 12.3914 | 23.7594 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 330 | 1.9117 | -0.21698 | 4.55 | 38.1501 | 33.1836 | 14.6058 | 23.9357 | 6.2911
P024 | COMBINADO | 345 | 1.9945 | -0.24823 | 4.5637 | 38.3231 | 34.782 | 16.0727 | 24.0717 | 6.2911
P024 | FRIO | 0 | 1.3154 | 0.1525 | 4.3569 | 38.8282 | 18.8044 | 5.1659e-14 | 24.4674 | 0
P024 | CALOR_FINAL | 0 | 0.20094 | -0.41451 | 1.3392 | 6.4158 | 6.5411 | 6.47e-15 | 3.8853 | 0
P025 | EDS | 0 | 6.8326e-14 | -1.2442e-12 | 0.34687 | 22.1764 | 1.7694e-11 | 1.6144e-15 | 15.4358 | 0
P025 | VIENTO | 0 | 1.8836 | 0.10253 | 0.044102 | 34.145 | 51.9318 | 51.9315 | 24.1135 | 25.1643
P025 | VIENTO | 15 | 1.8461 | 0.10048 | 0.048636 | 33.9658 | 51.1418 | 51.1428 | 23.9835 | 25.1643
P025 | VIENTO | 30 | 1.6828 | 0.091565 | 0.068183 | 33.1928 | 47.751 | 47.7532 | 23.4231 | 25.1643
P025 | VIENTO | 45 | 1.4048 | 0.076389 | 0.10035 | 31.9207 | 42.1999 | 42.2032 | 22.5008 | 25.1643
P025 | VIENTO | 60 | 1.031 | 0.055984 | 0.13994 | 30.3554 | 35.3737 | 35.378 | 21.3659 | 25.1643
P025 | VIENTO | 75 | 0.5871 | 0.031731 | 0.17715 | 28.884 | 28.8695 | 28.8746 | 20.2991 | 25.1643
P025 | VIENTO | 90 | 0.10321 | 0.0052564 | 0.19712 | 28.0942 | 25.2814 | 25.287 | 19.7265 | 25.1643
P025 | VIENTO | 105 | -0.3877 | -0.02166 | 0.18851 | 28.4346 | 26.8404 | 26.8458 | 19.9733 | 25.1643
P025 | VIENTO | 120 | -0.85223 | -0.047177 | 0.15655 | 29.6983 | 32.488 | 32.4927 | 20.8895 | 25.1643
P025 | VIENTO | 135 | -1.2587 | -0.069527 | 0.11644 | 31.2846 | 39.4291 | 39.4329 | 22.0396 | 25.1643
P025 | VIENTO | 150 | -1.5795 | -0.087168 | 0.08032 | 32.7129 | 45.6536 | 45.6562 | 23.0752 | 25.1643
P025 | VIENTO | 165 | -1.7926 | -0.09889 | 0.055072 | 33.7112 | 50.0233 | 50.0248 | 23.799 | 25.1643
P025 | VIENTO | 180 | -1.8835 | -0.10389 | 0.044102 | 34.145 | 51.9313 | 51.9315 | 24.1135 | 25.1643
P025 | VIENTO | 195 | -1.846 | -0.10183 | 0.048636 | 33.9658 | 51.1437 | 51.1428 | 23.9835 | 25.1643
P025 | VIENTO | 210 | -1.6827 | -0.092846 | 0.068183 | 33.1928 | 47.7554 | 47.7532 | 23.4231 | 25.1643
P025 | VIENTO | 225 | -1.4047 | -0.077555 | 0.10035 | 31.9207 | 42.2065 | 42.2032 | 22.5008 | 25.1643
P025 | VIENTO | 240 | -1.031 | -0.057004 | 0.13994 | 30.3554 | 35.3824 | 35.378 | 21.3659 | 25.1643
P025 | VIENTO | 255 | -0.58705 | -0.032606 | 0.17715 | 28.884 | 28.8798 | 28.8746 | 20.2991 | 25.1643
P025 | VIENTO | 270 | -0.10316 | -0.0060515 | 0.19712 | 28.0942 | 25.2927 | 25.287 | 19.7265 | 25.1643
P025 | VIENTO | 285 | 0.38775 | 0.02083 | 0.18851 | 28.4346 | 26.8512 | 26.8458 | 19.9733 | 25.1643
P025 | VIENTO | 300 | 0.85228 | 0.046221 | 0.15655 | 29.6983 | 32.4974 | 32.4927 | 20.8895 | 25.1643
P025 | VIENTO | 315 | 1.2588 | 0.06842 | 0.11644 | 31.2846 | 39.4366 | 39.4329 | 22.0396 | 25.1643
P025 | VIENTO | 330 | 1.5796 | 0.08593 | 0.08032 | 32.7129 | 45.6589 | 45.6562 | 23.0752 | 25.1643
P025 | VIENTO | 345 | 1.7927 | 0.097563 | 0.055072 | 33.7112 | 50.0263 | 50.0248 | 23.799 | 25.1643
P025 | HIELO | 0 | 0.00010287 | -0.0018773 | 0.80472 | 37.8373 | 0.026698 | 5.1659e-14 | 26.1873 | 0
P025 | COMBINADO | 0 | 0.78472 | 0.041844 | 0.37648 | 34.5084 | 17.4442 | 17.4439 | 24.1357 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 15 | 0.76911 | 0.040989 | 0.37738 | 34.4725 | 17.1412 | 17.1424 | 24.1097 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 30 | 0.70109 | 0.037263 | 0.38116 | 34.3231 | 15.8359 | 15.8389 | 24.0014 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 45 | 0.58529 | 0.030919 | 0.3869 | 34.0962 | 13.6637 | 13.6687 | 23.8369 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 60 | 0.42962 | 0.022389 | 0.39313 | 33.8495 | 10.8967 | 10.9046 | 23.658 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 75 | 0.24467 | 0.012256 | 0.39817 | 33.65 | 8.0689 | 8.081 | 23.5134 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 90 | 0.043056 | 0.0012087 | 0.40055 | 33.5558 | 6.3378 | 6.3539 | 23.4451 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 105 | -0.16149 | -0.0099992 | 0.39955 | 33.5954 | 7.1132 | 7.1273 | 23.4738 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 120 | -0.35502 | -0.020604 | 0.39548 | 33.7565 | 9.675 | 9.6844 | 23.5906 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 135 | -0.52436 | -0.029884 | 0.38954 | 33.9916 | 12.5567 | 12.5627 | 23.7611 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 150 | -0.65797 | -0.037206 | 0.38339 | 34.2347 | 15.0211 | 15.0248 | 23.9373 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 165 | -0.74673 | -0.042071 | 0.37865 | 34.4224 | 16.7121 | 16.714 | 24.0733 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 180 | -0.7846 | -0.044146 | 0.37648 | 34.5084 | 17.4436 | 17.4439 | 24.1357 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 195 | -0.76899 | -0.04329 | 0.37738 | 34.4725 | 17.1437 | 17.1424 | 24.1097 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 210 | -0.70096 | -0.039562 | 0.38116 | 34.3231 | 15.8418 | 15.8389 | 24.0014 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 225 | -0.58517 | -0.033216 | 0.3869 | 34.0962 | 13.6737 | 13.6687 | 23.8369 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 240 | -0.42949 | -0.024685 | 0.39313 | 33.8495 | 10.9125 | 10.9046 | 23.658 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 255 | -0.24454 | -0.01455 | 0.39817 | 33.65 | 8.0931 | 8.081 | 23.5134 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 270 | -0.04293 | -0.0035029 | 0.40055 | 33.5558 | 6.37 | 6.3539 | 23.4451 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 285 | 0.16161 | 0.0077048 | 0.39955 | 33.5954 | 7.1414 | 7.1273 | 23.4738 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 300 | 0.35515 | 0.018309 | 0.39548 | 33.7565 | 9.6939 | 9.6844 | 23.5906 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 315 | 0.52449 | 0.027587 | 0.38954 | 33.9916 | 12.5688 | 12.5627 | 23.7611 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 330 | 0.65809 | 0.034907 | 0.38339 | 34.2347 | 15.0286 | 15.0248 | 23.9373 | 6.2911
P025 | COMBINADO | 345 | 0.74685 | 0.03977 | 0.37865 | 34.4224 | 16.7159 | 16.714 | 24.0733 | 6.2911
P025 | FRIO | 0 | 5.2534e-05 | -0.00095874 | 0.038073 | 34.3794 | 0.013635 | 1.6144e-15 | 24.2837 | 0
P025 | CALOR_FINAL | 0 | 2.1418e-05 | -0.00039087 | 0.75031 | 6.2453 | 0.0055587 | 6.4574e-15 | 3.8858 | 0
P026 | EDS | 0 | 7.8785e-14 | -1.4388e-12 | 0.088802 | 21.9183 | 1.7868e-11 | 1.4097e-15 | 15.4358 | 0
P026 | VIENTO | 0 | 1.8864 | 0.11682 | -0.35826 | 33.7299 | 42.1936 | 42.1973 | 24.1135 | 18.7769
P026 | VIENTO | 15 | 1.8489 | 0.1146 | -0.35156 | 33.553 | 41.5409 | 41.5253 | 23.9835 | 18.7769
P026 | VIENTO | 30 | 1.6853 | 0.10496 | -0.32267 | 32.79 | 38.666 | 38.6313 | 23.4231 | 18.7769
P026 | VIENTO | 45 | 1.4068 | 0.088572 | -0.27514 | 31.5344 | 33.9186 | 33.8657 | 22.5008 | 18.7769
P026 | VIENTO | 60 | 1.0324 | 0.066618 | -0.21666 | 29.9893 | 28.0072 | 27.937 | 21.3659 | 18.7769
P026 | VIENTO | 75 | 0.58772 | 0.040835 | -0.16168 | 28.537 | 22.2518 | 22.1657 | 20.2991 | 18.7769
P026 | VIENTO | 90 | 0.10295 | 0.01348 | -0.13218 | 27.7575 | 18.9871 | 18.8907 | 19.7265 | 18.7769
P026 | VIENTO | 105 | -0.38891 | -0.013127 | -0.1449 | 28.0934 | 20.4163 | 20.3246 | 19.9733 | 18.7769
P026 | VIENTO | 120 | -0.85439 | -0.037393 | -0.19211 | 29.3407 | 25.4732 | 25.3961 | 20.8895 | 18.7769
P026 | VIENTO | 135 | -1.2618 | -0.058229 | -0.25137 | 30.9065 | 31.5307 | 31.4704 | 22.0396 | 18.7769
P026 | VIENTO | 150 | -1.5832 | -0.074556 | -0.30474 | 32.3163 | 36.8775 | 36.8352 | 23.0752 | 18.7769
P026 | VIENTO | 165 | -1.7968 | -0.085381 | -0.34205 | 33.3017 | 40.5956 | 40.572 | 23.799 | 18.7769
P026 | VIENTO | 180 | -1.8879 | -0.089997 | -0.35826 | 33.7299 | 42.2017 | 42.1973 | 24.1135 | 18.7769
P026 | VIENTO | 195 | -1.8503 | -0.088094 | -0.35156 | 33.553 | 41.5103 | 41.5253 | 23.9835 | 18.7769
P026 | VIENTO | 210 | -1.6867 | -0.0798 | -0.32267 | 32.79 | 38.5973 | 38.6313 | 23.4231 | 18.7769
P026 | VIENTO | 225 | -1.4081 | -0.065667 | -0.27514 | 31.5344 | 33.8134 | 33.8657 | 22.5008 | 18.7769
P026 | VIENTO | 240 | -1.0335 | -0.046585 | -0.21666 | 29.9893 | 27.8672 | 27.937 | 21.3659 | 18.7769
P026 | VIENTO | 255 | -0.58867 | -0.023625 | -0.16168 | 28.537 | 22.0798 | 22.1657 | 20.2991 | 18.7769
P026 | VIENTO | 270 | -0.10381 | 0.0021502 | -0.13218 | 27.7575 | 18.7944 | 18.8907 | 19.7265 | 18.7769
P026 | VIENTO | 285 | 0.38802 | 0.029444 | -0.1449 | 28.0934 | 20.2331 | 20.3246 | 19.9733 | 18.7769
P026 | VIENTO | 300 | 0.85337 | 0.056183 | -0.19211 | 29.3407 | 25.3193 | 25.3961 | 20.8895 | 18.7769
P026 | VIENTO | 315 | 1.2606 | 0.079981 | -0.25137 | 30.9065 | 31.4106 | 31.4704 | 22.0396 | 18.7769
P026 | VIENTO | 330 | 1.5819 | 0.098874 | -0.30474 | 32.3163 | 36.7934 | 36.8352 | 23.0752 | 18.7769
P026 | VIENTO | 345 | 1.7954 | 0.11145 | -0.34205 | 33.3017 | 40.549 | 40.572 | 23.799 | 18.7769
P026 | HIELO | 0 | -0.0020152 | 0.036777 | 0.3712 | 37.3688 | 0.45672 | 9.0233e-14 | 26.1873 | 0
P026 | COMBINADO | 0 | 0.78489 | 0.065641 | -0.024806 | 34.0857 | 14.4498 | 14.4521 | 24.1357 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 15 | 0.76925 | 0.064779 | -0.023462 | 34.0502 | 14.217 | 14.1952 | 24.1097 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 30 | 0.7011 | 0.061026 | -0.017872 | 33.9026 | 13.1311 | 13.0828 | 24.0014 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 45 | 0.58509 | 0.054646 | -0.0093807 | 33.6785 | 11.3046 | 11.2234 | 23.8369 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 60 | 0.42912 | 0.046081 | -0.0001471 | 33.4348 | 8.9611 | 8.8333 | 23.658 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 75 | 0.24383 | 0.035918 | 0.0073162 | 33.2378 | 6.5392 | 6.3397 | 23.5134 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 90 | 0.041842 | 0.024847 | 0.010843 | 33.1447 | 5.0292 | 4.7536 | 23.4451 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 105 | -0.16308 | 0.013619 | 0.0093634 | 33.1838 | 5.7096 | 5.4731 | 23.4738 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 120 | -0.35698 | 0.0030014 | 0.0033306 | 33.343 | 7.9192 | 7.765 | 23.5906 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 135 | -0.52664 | -0.0062796 | -0.0054665 | 33.5752 | 10.3693 | 10.2708 | 23.7611 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 150 | -0.6605 | -0.013592 | -0.014565 | 33.8153 | 12.4476 | 12.3866 | 23.9373 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 165 | -0.74942 | -0.018443 | -0.021586 | 34.0007 | 13.8623 | 13.8299 | 24.0733 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 180 | -0.78736 | -0.02051 | -0.024806 | 34.0857 | 14.4598 | 14.4521 | 24.1357 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 195 | -0.77172 | -0.019658 | -0.023462 | 34.0502 | 14.1789 | 14.1952 | 24.1097 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 210 | -0.70357 | -0.015942 | -0.017872 | 33.9026 | 13.0404 | 13.0828 | 24.0014 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 225 | -0.58756 | -0.0096088 | -0.0093807 | 33.6785 | 11.1485 | 11.2234 | 23.8369 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 240 | -0.43159 | -0.0010814 | -0.0001471 | 33.4348 | 8.7125 | 8.8333 | 23.658 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 255 | -0.2463 | 0.0090616 | 0.0073162 | 33.2378 | 6.1464 | 6.3397 | 23.5134 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 270 | -0.044306 | 0.020126 | 0.010843 | 33.1447 | 4.4785 | 4.7536 | 23.4451 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 285 | 0.16062 | 0.031356 | 0.0093634 | 33.1838 | 5.2409 | 5.4731 | 23.4738 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 300 | 0.35451 | 0.041987 | 0.0033306 | 33.343 | 7.618 | 7.765 | 23.5906 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 315 | 0.52417 | 0.051299 | -0.0054665 | 33.5752 | 10.1791 | 10.2708 | 23.7611 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 330 | 0.65803 | 0.058656 | -0.014565 | 33.8153 | 12.3317 | 12.3866 | 23.9373 | 4.6942
P026 | COMBINADO | 345 | 0.74695 | 0.063551 | -0.021586 | 34.0007 | 13.8031 | 13.8299 | 24.0733 | 4.6942
P026 | FRIO | 0 | -0.0010313 | 0.018821 | -0.36664 | 33.9568 | 0.23373 | 1.4097e-15 | 24.2837 | 0
P026 | CALOR_FINAL | 0 | -0.00041933 | 0.0076528 | 0.68655 | 6.1743 | 0.095037 | 3.5243e-16 | 3.8858 | 0
P027 | EDS | 0 | -7.9581e-16 | 1.4552e-14 | 0.68653 | 22.516 | 1.8071e-13 | 0 | 15.4358 | 0
P027 | VIENTO | 0 | 1.8928 | 0.10981 | 0.57437 | 34.643 | 42.2691 | 42.2709 | 24.0945 | 18.7769
P027 | VIENTO | 15 | 1.8551 | 0.10767 | 0.57605 | 34.4613 | 41.6041 | 41.5971 | 23.9647 | 18.7769
P027 | VIENTO | 30 | 1.691 | 0.098376 | 0.5833 | 33.6776 | 38.7111 | 38.6956 | 23.4053 | 18.7769
P027 | VIENTO | 45 | 1.4116 | 0.082554 | 0.59523 | 32.3881 | 33.9408 | 33.9169 | 22.4846 | 18.7769
P027 | VIENTO | 60 | 1.036 | 0.061323 | 0.60991 | 30.8013 | 28.0022 | 27.9705 | 21.3517 | 18.7769
P027 | VIENTO | 75 | 0.58984 | 0.036235 | 0.6237 | 29.3098 | 22.2184 | 22.1794 | 20.2869 | 18.7769
P027 | VIENTO | 90 | 0.10351 | 0.0092284 | 0.63111 | 28.5094 | 18.9349 | 18.8912 | 19.7154 | 18.7769
P027 | VIENTO | 105 | -0.3899 | -0.017652 | 0.62792 | 28.8543 | 20.3727 | 20.3312 | 19.9617 | 18.7769
P027 | VIENTO | 120 | -0.85681 | -0.042675 | 0.61607 | 30.1352 | 25.4562 | 25.4213 | 20.8762 | 18.7769
P027 | VIENTO | 135 | -1.2654 | -0.064392 | 0.6012 | 31.7432 | 31.5419 | 31.5147 | 22.0242 | 18.7769
P027 | VIENTO | 150 | -1.5878 | -0.081476 | 0.5878 | 33.1911 | 36.9137 | 36.8946 | 23.0579 | 18.7769
P027 | VIENTO | 165 | -1.802 | -0.092816 | 0.57844 | 34.2033 | 40.6519 | 40.6413 | 23.7805 | 18.7769
P027 | VIENTO | 180 | -1.8934 | -0.097654 | 0.57437 | 34.643 | 42.2728 | 42.2709 | 24.0945 | 18.7769
P027 | VIENTO | 195 | -1.8558 | -0.09566 | 0.57605 | 34.4613 | 41.5903 | 41.5971 | 23.9647 | 18.7769
P027 | VIENTO | 210 | -1.6916 | -0.08697 | 0.5833 | 33.6776 | 38.6801 | 38.6956 | 23.4053 | 18.7769
P027 | VIENTO | 225 | -1.4121 | -0.07217 | 0.59523 | 32.3881 | 33.8931 | 33.9169 | 22.4846 | 18.7769
P027 | VIENTO | 240 | -1.0365 | -0.052238 | 0.60991 | 30.8013 | 27.9388 | 27.9705 | 21.3517 | 18.7769
P027 | VIENTO | 255 | -0.59027 | -0.028428 | 0.6237 | 29.3098 | 22.1404 | 22.1794 | 20.2869 | 18.7769
P027 | VIENTO | 270 | -0.1039 | -0.0021369 | 0.63111 | 28.5094 | 18.8475 | 18.8912 | 19.7154 | 18.7769
P027 | VIENTO | 285 | 0.38949 | 0.025054 | 0.62792 | 28.8543 | 20.2896 | 20.3312 | 19.9617 | 18.7769
P027 | VIENTO | 300 | 0.85634 | 0.051197 | 0.61607 | 30.1352 | 25.3864 | 25.4213 | 20.8762 | 18.7769
P027 | VIENTO | 315 | 1.2649 | 0.074254 | 0.6012 | 31.7432 | 31.4875 | 31.5147 | 22.0242 | 18.7769
P027 | VIENTO | 330 | 1.5872 | 0.092499 | 0.5878 | 33.1911 | 36.8756 | 36.8946 | 23.0579 | 18.7769
P027 | VIENTO | 345 | 1.8014 | 0.10463 | 0.57844 | 34.2033 | 40.6308 | 40.6413 | 23.7805 | 18.7769
P027 | HIELO | 0 | -0.0009095 | 0.016598 | 1.3863 | 38.3304 | 0.20613 | 4.5111e-14 | 26.1352 | 0
P027 | COMBINADO | 0 | 0.78811 | 0.053411 | 0.90957 | 34.9872 | 14.482 | 14.4837 | 24.1038 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 15 | 0.77242 | 0.052549 | 0.90991 | 34.9508 | 14.2352 | 14.2261 | 24.0778 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 30 | 0.70405 | 0.048794 | 0.91132 | 34.7991 | 13.1317 | 13.1107 | 23.9695 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 45 | 0.58767 | 0.042405 | 0.91346 | 34.5686 | 11.2819 | 11.246 | 23.805 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 60 | 0.43119 | 0.033822 | 0.91578 | 34.318 | 8.9056 | 8.8488 | 23.6261 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 75 | 0.2453 | 0.023632 | 0.91766 | 34.1155 | 6.436 | 6.3467 | 23.4816 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 90 | 0.042657 | 0.012526 | 0.91855 | 34.0198 | 4.8783 | 4.7539 | 23.4133 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 105 | -0.16293 | 0.0012617 | 0.91817 | 34.0599 | 5.5829 | 5.4767 | 23.4419 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 120 | -0.35746 | -0.0093939 | 0.91666 | 34.2236 | 7.8458 | 7.7771 | 23.5588 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 135 | -0.52766 | -0.018713 | 0.91444 | 34.4624 | 10.3343 | 10.2907 | 23.7292 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 150 | -0.66195 | -0.026061 | 0.91215 | 34.7093 | 12.4393 | 12.4126 | 23.9054 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 165 | -0.75117 | -0.030939 | 0.91038 | 34.8999 | 13.8737 | 13.8598 | 24.0414 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 180 | -0.78923 | -0.033019 | 0.90957 | 34.9872 | 14.4865 | 14.4837 | 24.1038 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 195 | -0.77354 | -0.032162 | 0.90991 | 34.9508 | 14.2181 | 14.2261 | 24.0778 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 210 | -0.70517 | -0.028424 | 0.91132 | 34.7991 | 13.0908 | 13.1107 | 23.9695 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 225 | -0.58878 | -0.022058 | 0.91346 | 34.5686 | 11.2115 | 11.246 | 23.805 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 240 | -0.43231 | -0.013493 | 0.91578 | 34.318 | 8.7934 | 8.8488 | 23.6261 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 255 | -0.24641 | -0.0033117 | 0.91766 | 34.1155 | 6.2587 | 6.3467 | 23.4816 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 270 | -0.04377 | 0.0077906 | 0.91855 | 34.0198 | 4.6296 | 4.7539 | 23.4133 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 285 | 0.16182 | 0.019056 | 0.91817 | 34.0599 | 5.3713 | 5.4767 | 23.4419 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 300 | 0.35634 | 0.029719 | 0.91666 | 34.2236 | 7.7099 | 7.7771 | 23.5588 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 315 | 0.52655 | 0.039052 | 0.91444 | 34.4624 | 10.2485 | 10.2907 | 23.7292 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 330 | 0.66084 | 0.046421 | 0.91215 | 34.7093 | 12.387 | 12.4126 | 23.9054 | 4.6942
P027 | COMBINADO | 345 | 0.75005 | 0.05132 | 0.91038 | 34.8999 | 13.847 | 13.8598 | 24.0414 | 4.6942
P027 | FRIO | 0 | -0.00046694 | 0.0085216 | 0.57242 | 34.8685 | 0.10583 | 2.8194e-15 | 24.257 | 0
P027 | CALOR_FINAL | 0 | -0.00018909 | 0.0034508 | 0.83814 | 6.3148 | 0.042854 | 5.6389e-15 | 3.875 | 0
P028 | EDS | 0 | -2.8676 | 0.22241 | 1.0842 | 22.9137 | 35.6652 | 5.6389e-15 | 15.4358 | 0
P028 | VIENTO | 0 | -2.6351 | 0.99377 | 1.287 | 34.5824 | 18.5743 | 39.629 | 24.0859 | 18.7769
P028 | VIENTO | 15 | -2.6508 | 1.2132 | 1.3042 | 34.2031 | 24.7625 | 38.1087 | 23.9562 | 18.7769
P028 | VIENTO | 30 | -2.7198 | 1.318 | 1.3042 | 33.3165 | 31.099 | 34.714 | 23.3972 | 18.7769
P028 | VIENTO | 45 | -2.8509 | 1.2652 | 1.2841 | 32.0604 | 36.4182 | 29.9182 | 22.4773 | 18.7769
P028 | VIENTO | 60 | -3.0621 | 1.0079 | 1.2419 | 30.6916 | 40.5458 | 24.6055 | 21.3453 | 18.7769
P028 | VIENTO | 75 | -3.3805 | 0.54808 | 1.1819 | 29.6106 | 44.6653 | 20.3388 | 20.2814 | 18.7769
P028 | VIENTO | 90 | -3.8216 | 0.055775 | 1.1259 | 29.2707 | 51.2314 | 19.2656 | 20.0923 | 18.7769
P028 | VIENTO | 105 | -4.3554 | -0.18217 | 1.1051 | 29.871 | 60.9702 | 22.1205 | 20.7246 | 18.7769
P028 | VIENTO | 120 | -4.907 | -0.086803 | 1.1249 | 31.1208 | 71.8577 | 27.1381 | 21.5504 | 18.7769
P028 | VIENTO | 135 | -5.3958 | 0.20759 | 1.1667 | 32.5169 | 81.737 | 32.3487 | 22.3186 | 18.7769
P028 | VIENTO | 150 | -5.7618 | 0.56743 | 1.2136 | 33.6811 | 89.2319 | 36.5533 | 23.0501 | 18.7769
P028 | VIENTO | 165 | -5.9676 | 0.91406 | 1.2556 | 34.4021 | 93.5477 | 39.089 | 23.7722 | 18.7769
P028 | VIENTO | 180 | -5.9949 | 1.2012 | 1.287 | 34.5824 | 94.2981 | 39.629 | 24.0859 | 18.7769
P028 | VIENTO | 195 | -5.8424 | 1.3949 | 1.3042 | 34.2031 | 91.433 | 38.1087 | 23.9562 | 18.7769
P028 | VIENTO | 210 | -5.5257 | 1.4617 | 1.3042 | 33.3165 | 85.2293 | 34.714 | 23.3972 | 18.7769
P028 | VIENTO | 225 | -5.0798 | 1.361 | 1.2841 | 32.0604 | 76.3523 | 29.9182 | 22.4773 | 18.7769
P028 | VIENTO | 240 | -4.5622 | 1.0493 | 1.2419 | 30.6916 | 66.0397 | 24.6055 | 21.3453 | 18.7769
P028 | VIENTO | 255 | -4.0497 | 0.53231 | 1.1819 | 29.6106 | 56.2709 | 20.3388 | 20.2814 | 18.7769
P028 | VIENTO | 270 | -3.6142 | -0.016115 | 1.1259 | 29.2707 | 48.6685 | 19.2656 | 20.0923 | 18.7769
P028 | VIENTO | 285 | -3.2855 | -0.3053 | 1.1051 | 29.871 | 42.0479 | 22.1205 | 20.7246 | 18.7769
P028 | VIENTO | 300 | -3.0475 | -0.25278 | 1.1249 | 31.1208 | 34.3921 | 27.1381 | 21.5504 | 18.7769
P028 | VIENTO | 315 | -2.8734 | 0.010066 | 1.1667 | 32.5169 | 25.9357 | 32.3487 | 22.3186 | 18.7769
P028 | VIENTO | 330 | -2.7484 | 0.35183 | 1.2136 | 33.6811 | 18.5136 | 36.5533 | 23.0501 | 18.7769
P028 | VIENTO | 345 | -2.6685 | 0.69507 | 1.2556 | 34.4021 | 15.4178 | 39.089 | 23.7722 | 18.7769
P028 | HIELO | 0 | -4.7202 | 0.99119 | 2.0629 | 38.3617 | 59.8067 | 4.5111e-14 | 26.1117 | 0
P028 | COMBINADO | 0 | -3.7181 | 0.57289 | 1.5455 | 35.3379 | 42.0146 | 13.3847 | 24.0893 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 15 | -3.7406 | 0.61385 | 1.5484 | 35.2672 | 42.7699 | 12.8014 | 24.0633 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 30 | -3.7995 | 0.62659 | 1.5473 | 35.1065 | 44.221 | 11.4857 | 23.955 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 45 | -3.8947 | 0.60803 | 1.5423 | 34.8957 | 46.267 | 9.5838 | 23.7906 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 60 | -4.0247 | 0.56323 | 1.5346 | 34.6899 | 48.8255 | 7.3754 | 23.6117 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 75 | -4.1853 | 0.50579 | 1.5262 | 34.5458 | 51.8215 | 5.4405 | 23.4672 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 90 | -4.3683 | 0.45492 | 1.5195 | 34.5054 | 55.1441 | 4.9092 | 23.3989 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 105 | -4.5613 | 0.42868 | 1.5165 | 34.5811 | 58.6082 | 6.2749 | 23.4275 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 120 | -4.748 | 0.43667 | 1.518 | 34.7506 | 61.9523 | 8.4456 | 23.5444 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 135 | -4.9111 | 0.47695 | 1.5236 | 34.9651 | 64.8779 | 10.5547 | 23.7148 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 150 | -5.0345 | 0.53814 | 1.5313 | 35.1659 | 67.1022 | 12.2006 | 23.891 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 165 | -5.1058 | 0.60431 | 1.5393 | 35.3013 | 68.4025 | 13.1777 | 24.027 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 180 | -5.118 | 0.65927 | 1.5455 | 35.3379 | 68.6462 | 13.3847 | 24.0893 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 195 | -5.0705 | 0.68954 | 1.5484 | 35.2672 | 67.8065 | 12.8014 | 24.0633 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 210 | -4.9687 | 0.68643 | 1.5473 | 35.1065 | 65.9657 | 11.4857 | 23.955 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 225 | -4.8235 | 0.64793 | 1.5423 | 34.8957 | 63.3067 | 9.5838 | 23.7906 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 240 | -4.6498 | 0.58048 | 1.5346 | 34.6899 | 60.0869 | 7.3754 | 23.6117 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 255 | -4.4642 | 0.49922 | 1.5262 | 34.5458 | 56.5948 | 5.4405 | 23.4672 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 270 | -4.2819 | 0.42497 | 1.5195 | 34.5054 | 53.099 | 4.9092 | 23.3989 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 285 | -4.1155 | 0.37739 | 1.5165 | 34.5811 | 49.8174 | 6.2749 | 23.4275 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 300 | -3.9732 | 0.36755 | 1.518 | 34.7506 | 46.9237 | 8.4456 | 23.5444 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 315 | -3.8601 | 0.39469 | 1.5236 | 34.9651 | 44.5743 | 10.5547 | 23.7148 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 330 | -3.7789 | 0.44836 | 1.5313 | 35.1659 | 42.9136 | 12.2006 | 23.891 | 4.6942
P028 | COMBINADO | 345 | -3.7312 | 0.51312 | 1.5393 | 35.3013 | 42.0483 | 13.1777 | 24.027 | 4.6942
P028 | FRIO | 0 | -4.5563 | 0.10412 | 1.1977 | 35.736 | 56.513 | 1.1278e-14 | 24.5995 | 0
P028 | CALOR_FINAL | 0 | -0.62107 | 0.51616 | 0.94858 | 5.9511 | 10.0137 | 5.6389e-15 | 3.8701 | 0
P029 | EDS | 0 | 0.72686 | -0.12906 | -0.9319 | 20.8976 | 7.8253 | 1.9875e-14 | 15.4358 | 0
P029 | VIENTO | 0 | 2.2544 | 1.41 | -1.2901 | 29.4356 | 40.6246 | 23.6713 | 23.0009 | 13.8789
P029 | VIENTO | 15 | 2.1158 | 1.1498 | -1.3122 | 29.0863 | 39.1543 | 22.3641 | 22.5698 | 13.8789
P029 | VIENTO | 30 | 1.8836 | 0.7342 | -1.3474 | 28.5216 | 35.2106 | 20.2189 | 21.8751 | 13.8789
P029 | VIENTO | 45 | 1.5846 | 0.24161 | -1.3897 | 27.8496 | 29.3476 | 17.6287 | 21.0469 | 13.8789
P029 | VIENTO | 60 | 1.2619 | -0.1918 | -1.4281 | 27.247 | 22.6369 | 15.242 | 20.3028 | 13.8789
P029 | VIENTO | 75 | 0.96984 | -0.3856 | -1.4472 | 26.9376 | 16.7117 | 13.9451 | 20.2193 | 13.8789
P029 | VIENTO | 90 | 0.75127 | -0.22098 | -1.4366 | 27.069 | 14.0181 | 14.3997 | 20.2207 | 13.8789
P029 | VIENTO | 105 | 0.61001 | 0.23911 | -1.4019 | 27.5742 | 16.1976 | 16.3561 | 20.7246 | 13.8789
P029 | VIENTO | 120 | 0.52313 | 0.81185 | -1.3585 | 28.2405 | 20.6722 | 18.9437 | 21.5504 | 13.8789
P029 | VIENTO | 135 | 0.46902 | 1.3314 | -1.32 | 28.8662 | 24.4117 | 21.3752 | 22.3186 | 13.8789
P029 | VIENTO | 150 | 0.4363 | 1.6943 | -1.294 | 29.3164 | 25.974 | 23.1378 | 22.8658 | 13.8789
P029 | VIENTO | 165 | 0.42078 | 1.8479 | -1.2837 | 29.5159 | 24.8462 | 23.942 | 23.1041 | 13.8789
P029 | VIENTO | 180 | 0.42162 | 1.7741 | -1.2901 | 29.4356 | 21.0281 | 23.6713 | 23.0009 | 13.8789
P029 | VIENTO | 195 | 0.43974 | 1.4824 | -1.3122 | 29.0863 | 14.9466 | 22.3641 | 22.5698 | 13.8789
P029 | VIENTO | 210 | 0.47842 | 1.0126 | -1.3474 | 28.5216 | 7.9168 | 20.2189 | 21.8751 | 13.8789
P029 | VIENTO | 225 | 0.54618 | 0.4469 | -1.3897 | 27.8496 | 6.4783 | 17.6287 | 21.0469 | 13.8789
P029 | VIENTO | 240 | 0.66082 | -0.073645 | -1.4281 | 27.247 | 12.8003 | 15.242 | 20.3028 | 13.8789
P029 | VIENTO | 255 | 0.84718 | -0.36262 | -1.4472 | 26.9376 | 18.0716 | 13.9451 | 20.2193 | 13.8789
P029 | VIENTO | 270 | 1.1153 | -0.29474 | -1.4366 | 27.069 | 20.7094 | 14.3997 | 20.2207 | 13.8789
P029 | VIENTO | 285 | 1.436 | 0.073637 | -1.4019 | 27.5742 | 22.6574 | 16.3561 | 20.7246 | 13.8789
P029 | VIENTO | 300 | 1.7548 | 0.56593 | -1.3585 | 28.2405 | 26.2401 | 18.9437 | 21.5504 | 13.8789
P029 | VIENTO | 315 | 2.0224 | 1.0218 | -1.32 | 28.8662 | 31.2679 | 21.3752 | 22.3186 | 13.8789
P029 | VIENTO | 330 | 2.2056 | 1.3421 | -1.294 | 29.3164 | 36.1408 | 23.1378 | 22.8658 | 13.8789
P029 | VIENTO | 345 | 2.2853 | 1.4771 | -1.2837 | 29.5159 | 39.5175 | 23.942 | 23.1041 | 13.8789
P029 | HIELO | 0 | 1.4286 | 1.4751 | -1.1234 | 32.8435 | 21.7672 | 1.9281e-14 | 25.2226 | 0
P029 | COMBINADO | 0 | 1.5977 | 0.4246 | -1.4542 | 31.3576 | 20.8959 | 7.5604 | 23.7004 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 15 | 1.554 | 0.38035 | -1.4584 | 31.295 | 20.428 | 7.0551 | 23.6224 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 30 | 1.4811 | 0.31573 | -1.4646 | 31.2003 | 19.3822 | 6.2101 | 23.5049 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 45 | 1.3869 | 0.2495 | -1.4712 | 31.0979 | 17.8963 | 5.1512 | 23.3782 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 60 | 1.2816 | 0.20275 | -1.4764 | 31.0157 | 16.1637 | 4.1118 | 23.2768 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 75 | 1.1754 | 0.19283 | -1.4787 | 30.977 | 14.4058 | 3.5016 | 23.2295 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 90 | 1.077 | 0.22718 | -1.4774 | 30.9931 | 12.8406 | 3.7206 | 23.2503 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 105 | 0.99246 | 0.30025 | -1.4729 | 31.0592 | 11.6309 | 4.6073 | 23.3329 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 120 | 0.92491 | 0.39506 | -1.4665 | 31.1563 | 10.8095 | 5.6953 | 23.4535 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 135 | 0.87542 | 0.4888 | -1.46 | 31.2575 | 10.2413 | 6.6684 | 23.5787 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 150 | 0.84394 | 0.55943 | -1.4551 | 31.3362 | 9.6977 | 7.355 | 23.6755 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 165 | 0.83017 | 0.59092 | -1.453 | 31.3725 | 8.9986 | 7.6643 | 23.7197 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 180 | 0.83398 | 0.57632 | -1.4542 | 31.3576 | 8.134 | 7.5604 | 23.7004 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 195 | 0.8556 | 0.51894 | -1.4584 | 31.295 | 7.3402 | 7.0551 | 23.6224 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 210 | 0.89552 | 0.43175 | -1.4646 | 31.2003 | 7.0828 | 6.2101 | 23.5049 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 225 | 0.95417 | 0.33505 | -1.4712 | 31.0979 | 7.739 | 5.1512 | 23.3782 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 240 | 1.0311 | 0.25199 | -1.4764 | 31.0157 | 9.2013 | 4.1118 | 23.2768 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 255 | 1.1243 | 0.2024 | -1.4787 | 30.977 | 11.0852 | 3.5016 | 23.2295 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 270 | 1.2287 | 0.19644 | -1.4774 | 30.9931 | 13.0983 | 3.7206 | 23.2503 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 285 | 1.3367 | 0.23129 | -1.4729 | 31.0592 | 15.0937 | 4.6073 | 23.3329 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 300 | 1.4382 | 0.29258 | -1.4665 | 31.1563 | 16.9798 | 5.6953 | 23.4535 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 315 | 1.5227 | 0.35978 | -1.46 | 31.2575 | 18.6443 | 6.6684 | 23.5787 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 330 | 1.5812 | 0.41266 | -1.4551 | 31.3362 | 19.9412 | 7.355 | 23.6755 | 3.4697
P029 | COMBINADO | 345 | 1.6071 | 0.4364 | -1.453 | 31.3725 | 20.7253 | 7.6643 | 23.7197 | 3.4697
P029 | FRIO | 0 | 1.1175 | -0.49204 | -1.9514 | 33.1269 | 12.9426 | 0 | 25.0086 | 0
P029 | CALOR_FINAL | 0 | 0.3901 | 1.6476 | 0.73828 | 3.5787 | 17.9476 | 0 | 3.2045 | 0
P030 | EDS | 0 | 1.1438 | -0.10237 | 2.2408 | 24.0703 | 14.2396 | 2.2555e-14 | 15.4358 | 0
P030 | VIENTO | 0 | 2.6503 | -3.2136 | 2.4302 | 34.3683 | 65.2281 | 34.2278 | 24.7154 | 18.7769
P030 | VIENTO | 15 | 2.5962 | -3.0043 | 2.4475 | 34.135 | 59.8533 | 33.0973 | 24.3928 | 18.7769
P030 | VIENTO | 30 | 2.4712 | -2.4721 | 2.4943 | 33.581 | 51.4999 | 30.5021 | 23.5972 | 18.7769
P030 | VIENTO | 45 | 2.2839 | -1.6746 | 2.5662 | 32.7786 | 42.2667 | 26.8448 | 22.423 | 18.7769
P030 | VIENTO | 60 | 2.0453 | -0.74315 | 2.6519 | 31.8707 | 35.457 | 22.8567 | 21.0717 | 18.7769
P030 | VIENTO | 75 | 1.7649 | 0.057222 | 2.7267 | 31.1178 | 32.7185 | 19.719 | 20.2193 | 18.7769
P030 | VIENTO | 90 | 1.4503 | 0.33919 | 2.7531 | 30.8811 | 29.183 | 18.8585 | 20.2207 | 18.7769
P030 | VIENTO | 105 | 1.1171 | -0.073084 | 2.7138 | 31.3174 | 19.436 | 20.7778 | 20.2537 | 18.7769
P030 | VIENTO | 120 | 0.79637 | -0.90374 | 2.6353 | 32.163 | 5.0783 | 24.4274 | 21.4497 | 18.7769
P030 | VIENTO | 135 | 0.52055 | -1.7881 | 2.5524 | 33.0654 | 11.2106 | 28.3975 | 22.7808 | 18.7769
P030 | VIENTO | 150 | 0.31332 | -2.507 | 2.4853 | 33.8011 | 24.9802 | 31.6965 | 23.8635 | 18.7769
P030 | VIENTO | 165 | 0.19019 | -2.9544 | 2.4432 | 34.2533 | 35.4767 | 33.739 | 24.5331 | 18.7769
P030 | VIENTO | 180 | 0.15976 | -3.0833 | 2.4302 | 34.3683 | 41.7591 | 34.2278 | 24.7154 | 18.7769
P030 | VIENTO | 195 | 0.22427 | -2.8811 | 2.4475 | 34.135 | 43.3932 | 33.0973 | 24.3928 | 18.7769
P030 | VIENTO | 210 | 0.37965 | -2.3644 | 2.4943 | 33.581 | 40.3947 | 30.5021 | 23.5972 | 18.7769
P030 | VIENTO | 225 | 0.61527 | -1.5898 | 2.5662 | 32.7786 | 33.4706 | 26.8448 | 22.423 | 18.7769
P030 | VIENTO | 240 | 0.91316 | -0.68695 | 2.6519 | 31.8707 | 24.8549 | 22.8567 | 21.0717 | 18.7769
P030 | VIENTO | 255 | 1.2464 | 0.080949 | 2.7267 | 31.1178 | 20.1451 | 19.719 | 20.2193 | 18.7769
P030 | VIENTO | 270 | 1.5807 | 0.32883 | 2.7531 | 30.8811 | 24.4999 | 18.8585 | 20.2207 | 18.7769
P030 | VIENTO | 285 | 1.8874 | -0.11683 | 2.7138 | 31.3174 | 34.3864 | 20.7778 | 20.2537 | 18.7769
P030 | VIENTO | 300 | 2.1543 | -0.97789 | 2.6353 | 32.163 | 45.9255 | 24.4274 | 21.4497 | 18.7769
P030 | VIENTO | 315 | 2.3736 | -1.8876 | 2.5524 | 33.0654 | 56.3014 | 28.3975 | 22.7808 | 18.7769
P030 | VIENTO | 330 | 2.5353 | -2.6251 | 2.4853 | 33.8011 | 63.5148 | 31.6965 | 23.8635 | 18.7769
P030 | VIENTO | 345 | 2.6296 | -3.083 | 2.4432 | 34.2533 | 66.5704 | 33.739 | 24.5331 | 18.7769
P030 | HIELO | 0 | 1.5897 | -2.9014 | 3.2372 | 38.2529 | 41.0241 | 2.325e-14 | 26.7058 | 0
P030 | COMBINADO | 0 | 2.1581 | -1.3443 | 3.0529 | 36.3263 | 35.5985 | 11.1304 | 24.3532 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 15 | 2.1347 | -1.2989 | 3.0568 | 36.2799 | 34.395 | 10.6967 | 24.2866 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 30 | 2.0796 | -1.191 | 3.0665 | 36.174 | 32.3333 | 9.6898 | 24.131 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 45 | 1.996 | -1.046 | 3.0795 | 36.0344 | 29.6828 | 8.2345 | 23.9238 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 60 | 1.8889 | -0.90043 | 3.0926 | 35.8973 | 26.7292 | 6.5689 | 23.7189 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 75 | 1.7644 | -0.79385 | 3.1021 | 35.801 | 23.6961 | 5.1509 | 23.5734 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 90 | 1.6304 | -0.75674 | 3.1051 | 35.7742 | 20.7534 | 4.733 | 23.5312 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 105 | 1.4956 | -0.79891 | 3.1007 | 35.8254 | 18.1441 | 5.645 | 23.6052 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 120 | 1.3697 | -0.90551 | 3.0902 | 35.9387 | 16.2956 | 7.2382 | 23.7726 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 135 | 1.262 | -1.0436 | 3.0769 | 36.0811 | 15.6386 | 8.8587 | 23.9841 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 150 | 1.1808 | -1.1741 | 3.0643 | 36.2135 | 16.1552 | 10.1555 | 24.1817 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 165 | 1.1325 | -1.2634 | 3.0556 | 36.3023 | 17.2989 | 10.9433 | 24.3153 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 180 | 1.1208 | -1.2899 | 3.0529 | 36.3263 | 18.4544 | 11.1304 | 24.3532 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 195 | 1.1468 | -1.2475 | 3.0568 | 36.2799 | 19.2923 | 10.6967 | 24.2866 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 210 | 1.2084 | -1.1461 | 3.0665 | 36.174 | 19.8353 | 9.6898 | 24.131 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 225 | 1.301 | -1.0107 | 3.0795 | 36.0344 | 20.3823 | 8.2345 | 23.9238 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 240 | 1.4173 | -0.87702 | 3.0926 | 35.8973 | 21.3325 | 6.5689 | 23.7189 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 255 | 1.5484 | -0.78397 | 3.1021 | 35.801 | 22.9498 | 5.1509 | 23.5734 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 270 | 1.6847 | -0.76106 | 3.1051 | 35.7742 | 25.2208 | 4.733 | 23.5312 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 285 | 1.8165 | -0.81713 | 3.1007 | 35.8254 | 27.905 | 5.645 | 23.6052 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 300 | 1.9353 | -0.9364 | 3.0902 | 35.9387 | 30.6565 | 7.2382 | 23.7726 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 315 | 2.0338 | -1.085 | 3.0769 | 36.0811 | 33.1029 | 8.8587 | 23.9841 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 330 | 2.1062 | -1.2233 | 3.0643 | 36.2135 | 34.8971 | 10.1555 | 24.1817 | 4.6942
P030 | COMBINADO | 345 | 2.1485 | -1.317 | 3.0556 | 36.3023 | 35.7735 | 10.9433 | 24.3153 | 4.6942
P030 | FRIO | 0 | 1.8789 | 0.53735 | 3.2425 | 37.9063 | 24.2324 | 0 | 25.0086 | 0
P030 | CALOR_FINAL | 0 | -0.029452 | -2.4514 | 0.57472 | 4.1713 | 30.399 | 5.6636e-15 | 4.2739 | 0
P031 | EDS | 0 | -1.7121e-13 | -4.6675e-12 | 1.4428 | 23.2723 | 6.6323e-11 | 2.583e-14 | 15.4358 | 0
P031 | VIENTO | 0 | 2.1198 | -0.088504 | 1.7448 | 36.7084 | 55.2797 | 55.282 | 24.7307 | 25.1643
P031 | VIENTO | 15 | 2.0274 | -0.084801 | 1.7343 | 36.2414 | 53.361 | 53.3814 | 24.4076 | 25.1643
P031 | VIENTO | 30 | 1.7968 | -0.07556 | 1.7084 | 35.0895 | 48.688 | 48.7256 | 23.6109 | 25.1643
P031 | VIENTO | 45 | 1.4438 | -0.061432 | 1.6701 | 33.3896 | 41.8677 | 41.9207 | 22.4351 | 25.1643
P031 | VIENTO | 60 | 0.99239 | -0.043476 | 1.6261 | 31.4332 | 34.0574 | 34.123 | 21.0818 | 25.1643
P031 | VIENTO | 75 | 0.47337 | -0.023216 | 1.589 | 29.7827 | 27.3873 | 27.4617 | 19.9401 | 25.1643
P031 | VIENTO | 90 | -0.077896 | -0.002593 | 1.5769 | 29.2419 | 25.1518 | 25.2288 | 19.566 | 25.1643
P031 | VIENTO | 105 | -0.62392 | 0.016711 | 1.5977 | 30.1681 | 28.9609 | 29.0332 | 20.2067 | 25.1643
P031 | VIENTO | 120 | -1.1275 | 0.033827 | 1.6384 | 31.9804 | 36.2443 | 36.3067 | 21.4603 | 25.1643
P031 | VIENTO | 135 | -1.5544 | 0.048096 | 1.6818 | 33.9076 | 43.9393 | 43.9882 | 22.7934 | 25.1643
P031 | VIENTO | 150 | -1.8753 | 0.058772 | 1.717 | 35.4751 | 50.2465 | 50.2794 | 23.8776 | 25.1643
P031 | VIENTO | 165 | -2.0684 | 0.065189 | 1.7389 | 36.4445 | 54.1916 | 54.207 | 24.5481 | 25.1643
P031 | VIENTO | 180 | -2.1206 | 0.066922 | 1.7448 | 36.7084 | 55.2848 | 55.282 | 24.7307 | 25.1643
P031 | VIENTO | 195 | -2.0282 | 0.063852 | 1.7343 | 36.2414 | 53.4023 | 53.3814 | 24.4076 | 25.1643
P031 | VIENTO | 210 | -1.7976 | 0.056188 | 1.7084 | 35.0895 | 48.7635 | 48.7256 | 23.6109 | 25.1643
P031 | VIENTO | 225 | -1.4444 | 0.044432 | 1.6701 | 33.3896 | 41.974 | 41.9207 | 22.4351 | 25.1643
P031 | VIENTO | 240 | -0.99291 | 0.029292 | 1.6261 | 31.4332 | 34.1888 | 34.123 | 21.0818 | 25.1643
P031 | VIENTO | 255 | -0.4738 | 0.011501 | 1.589 | 29.7827 | 27.536 | 27.4617 | 19.9401 | 25.1643
P031 | VIENTO | 270 | 0.077497 | -0.0082887 | 1.5769 | 29.2419 | 25.3059 | 25.2288 | 19.566 | 25.1643
P031 | VIENTO | 285 | 0.62347 | -0.029011 | 1.5977 | 30.1681 | 29.1057 | 29.0332 | 20.2067 | 25.1643
P031 | VIENTO | 300 | 1.127 | -0.048809 | 1.6384 | 31.9804 | 36.3693 | 36.3067 | 21.4603 | 25.1643
P031 | VIENTO | 315 | 1.5537 | -0.065825 | 1.6818 | 33.9076 | 44.0374 | 43.9882 | 22.7934 | 25.1643
P031 | VIENTO | 330 | 1.8746 | -0.078674 | 1.717 | 35.4751 | 50.3127 | 50.2794 | 23.8776 | 25.1643
P031 | VIENTO | 345 | 2.0677 | -0.086414 | 1.7389 | 36.4445 | 54.2228 | 54.207 | 24.5481 | 25.1643
P031 | HIELO | 0 | -0.0011903 | -0.032474 | 2.7451 | 40.5454 | 0.46144 | 5.1659e-14 | 26.7518 | 0
P031 | COMBINADO | 0 | 0.88269 | -0.051318 | 2.1071 | 36.5667 | 18.8393 | 18.8407 | 24.38 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 15 | 0.8442 | -0.049904 | 2.1049 | 36.4703 | 18.0878 | 18.1133 | 24.3134 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 30 | 0.74814 | -0.04638 | 2.0998 | 36.2451 | 16.2631 | 16.3161 | 24.1578 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 45 | 0.60104 | -0.04099 | 2.0931 | 35.9454 | 13.5468 | 13.6353 | 23.9506 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 60 | 0.41294 | -0.034107 | 2.0864 | 35.6489 | 10.2863 | 10.4274 | 23.7457 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 75 | 0.19666 | -0.026193 | 2.0816 | 35.4385 | 7.2172 | 7.4377 | 23.6003 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 90 | -0.033073 | -0.017777 | 2.0802 | 35.3773 | 6.0569 | 6.3247 | 23.558 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 105 | -0.2606 | -0.0094294 | 2.0827 | 35.4844 | 7.982 | 8.178 | 23.632 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 120 | -0.47042 | -0.0017249 | 2.0881 | 35.7266 | 11.223 | 11.3469 | 23.7994 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 135 | -0.64822 | 0.0048015 | 2.095 | 36.0326 | 14.3809 | 14.4583 | 24.0109 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 150 | -0.78191 | 0.0097016 | 2.1015 | 36.3185 | 16.8738 | 16.9186 | 24.2085 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 165 | -0.86235 | 0.012646 | 2.1058 | 36.5119 | 18.4111 | 18.4296 | 24.3421 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 180 | -0.88407 | 0.013441 | 2.1071 | 36.5667 | 18.8459 | 18.8407 | 24.38 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 195 | -0.84559 | 0.012033 | 2.1049 | 36.4703 | 18.1427 | 18.1133 | 24.3134 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 210 | -0.74953 | 0.0085155 | 2.0998 | 36.2451 | 16.3733 | 16.3161 | 24.1578 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 225 | -0.60243 | 0.0031214 | 2.0931 | 35.9454 | 13.7286 | 13.6353 | 23.9506 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 240 | -0.41433 | -0.0037843 | 2.0864 | 35.6489 | 10.5733 | 10.4274 | 23.7457 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 255 | -0.19805 | -0.011725 | 2.0816 | 35.4385 | 7.6613 | 7.4377 | 23.6003 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 270 | 0.031683 | -0.020151 | 2.0802 | 35.3773 | 6.5926 | 6.3247 | 23.558 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 285 | 0.25921 | -0.028482 | 2.0827 | 35.4844 | 8.378 | 8.178 | 23.632 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 300 | 0.46903 | -0.036159 | 2.0881 | 35.7266 | 11.4758 | 11.3469 | 23.7994 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 315 | 0.64684 | -0.042667 | 2.095 | 36.0326 | 14.5403 | 14.4583 | 24.0109 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 330 | 0.78052 | -0.047567 | 2.1015 | 36.3185 | 16.9674 | 16.9186 | 24.2085 | 6.2911
P031 | COMBINADO | 345 | 0.86096 | -0.05052 | 2.1058 | 36.5119 | 18.4521 | 18.4296 | 24.3421 | 6.2911
P031 | FRIO | 0 | -0.00051128 | -0.013949 | 1.7216 | 35.6957 | 0.19821 | 3.2287e-15 | 24.0332 | 0
P031 | CALOR_FINAL | 0 | -0.00025921 | -0.0070719 | 1.0794 | 7.1306 | 0.10049 | 6.4574e-15 | 4.2839 | 0
P032 | EDS | 0 | 1.04 | 0.011469 | 0.79871 | 22.6282 | 12.8972 | 2.2555e-14 | 15.4358 | 0
P032 | VIENTO | 0 | 3.647 | 0.46038 | 0.75669 | 35.3053 | 64.2544 | 43.6484 | 24.7307 | 18.7769
P032 | VIENTO | 15 | 3.5695 | 0.32018 | 0.75013 | 34.9827 | 63.0211 | 42.5187 | 24.4076 | 18.7769
P032 | VIENTO | 30 | 3.3294 | 0.14977 | 0.74527 | 34.0206 | 58.635 | 39.1004 | 23.6109 | 18.7769
P032 | VIENTO | 45 | 2.9454 | -0.031616 | 0.74261 | 32.5342 | 51.4405 | 33.8078 | 22.5251 | 18.7769
P032 | VIENTO | 60 | 2.4503 | -0.18588 | 0.74307 | 30.7716 | 42.1504 | 27.4524 | 21.385 | 18.7769
P032 | VIENTO | 75 | 1.894 | -0.23522 | 0.74868 | 29.2076 | 32.1738 | 21.5677 | 20.3069 | 18.7769
P032 | VIENTO | 90 | 1.3415 | -0.088803 | 0.76107 | 28.5397 | 24.2725 | 18.8363 | 19.719 | 18.7769
P032 | VIENTO | 105 | 0.84832 | 0.19276 | 0.7745 | 29.1732 | 21.2932 | 21.2627 | 20.2067 | 18.7769
P032 | VIENTO | 120 | 0.4334 | 0.42753 | 0.78038 | 30.7132 | 21.9331 | 27.0371 | 21.4603 | 18.7769
P032 | VIENTO | 135 | 0.09782 | 0.54871 | 0.77841 | 32.4718 | 23.4266 | 33.4189 | 22.7934 | 18.7769
P032 | VIENTO | 150 | -0.15306 | 0.57369 | 0.77213 | 33.971 | 24.5373 | 38.8097 | 23.8776 | 18.7769
P032 | VIENTO | 165 | -0.30978 | 0.52719 | 0.76434 | 34.9557 | 24.7576 | 42.3647 | 24.5481 | 18.7769
P032 | VIENTO | 180 | -0.3644 | 0.42665 | 0.75669 | 35.3053 | 23.8887 | 43.6484 | 24.7307 | 18.7769
P032 | VIENTO | 195 | -0.31391 | 0.28517 | 0.75013 | 34.9827 | 22.0693 | 42.5187 | 24.4076 | 18.7769
P032 | VIENTO | 210 | -0.16129 | 0.11586 | 0.74527 | 34.0206 | 19.9175 | 39.1004 | 23.6109 | 18.7769
P032 | VIENTO | 225 | 0.0853 | -0.062104 | 0.74261 | 32.5342 | 18.6185 | 33.8078 | 22.5251 | 18.7769
P032 | VIENTO | 240 | 0.4157 | -0.21087 | 0.74307 | 30.7716 | 19.3451 | 27.4524 | 21.385 | 18.7769
P032 | VIENTO | 255 | 0.82343 | -0.25301 | 0.74868 | 29.2076 | 21.9371 | 21.5677 | 20.3069 | 18.7769
P032 | VIENTO | 270 | 1.3078 | -0.098186 | 0.76107 | 28.5397 | 25.7441 | 18.8363 | 19.719 | 18.7769
P032 | VIENTO | 285 | 1.8538 | 0.19242 | 0.7745 | 29.1732 | 31.9927 | 21.2627 | 20.2067 | 18.7769
P032 | VIENTO | 300 | 2.4096 | 0.43626 | 0.78038 | 30.7132 | 40.7395 | 27.0371 | 21.4603 | 18.7769
P032 | VIENTO | 315 | 2.9102 | 0.56592 | 0.77841 | 32.4718 | 49.7593 | 33.4189 | 22.7934 | 18.7769
P032 | VIENTO | 330 | 3.3039 | 0.59821 | 0.77213 | 33.971 | 57.2639 | 38.8097 | 23.8776 | 18.7769
P032 | VIENTO | 345 | 3.5562 | 0.55734 | 0.76434 | 34.9557 | 62.2678 | 42.3647 | 24.5481 | 18.7769
P032 | HIELO | 0 | 1.7791 | 0.41815 | 1.6266 | 39.0604 | 22.6617 | 4.5462e-14 | 26.7518 | 0
P032 | COMBINADO | 0 | 2.468 | 0.20064 | 1.098 | 35.4007 | 35.3848 | 15.0562 | 24.38 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 15 | 2.4386 | 0.17139 | 1.0966 | 35.3347 | 34.9326 | 14.6238 | 24.3134 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 30 | 2.3483 | 0.13738 | 1.0956 | 35.1473 | 33.4302 | 13.3069 | 24.1578 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 45 | 2.2047 | 0.10687 | 1.0952 | 34.8837 | 31.0075 | 11.2338 | 23.9506 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 60 | 2.02 | 0.088184 | 1.0957 | 34.6117 | 27.8763 | 8.6524 | 23.7457 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 75 | 1.8093 | 0.087373 | 1.0968 | 34.4064 | 24.3083 | 6.0683 | 23.6003 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 90 | 1.5893 | 0.10531 | 1.0984 | 34.3284 | 20.6 | 4.7193 | 23.558 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 105 | 1.3758 | 0.13639 | 1.0999 | 34.4016 | 17.0242 | 5.9248 | 23.632 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 120 | 1.1827 | 0.17049 | 1.1009 | 34.6035 | 13.782 | 8.4784 | 23.7994 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 135 | 1.0212 | 0.19731 | 1.1012 | 34.8744 | 10.9789 | 11.0795 | 24.0109 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 150 | 0.89939 | 0.20991 | 1.1006 | 35.1392 | 8.6446 | 13.1944 | 24.2085 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 165 | 0.8234 | 0.20583 | 1.0994 | 35.3301 | 6.8123 | 14.5648 | 24.3421 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 180 | 0.79674 | 0.18661 | 1.098 | 35.4007 | 5.6783 | 15.0562 | 24.38 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 195 | 0.82065 | 0.15682 | 1.0966 | 35.3347 | 5.6887 | 14.6238 | 24.3134 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 210 | 0.89393 | 0.12327 | 1.0956 | 35.1473 | 7.0669 | 13.3069 | 24.1578 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 225 | 1.0131 | 0.094175 | 1.0952 | 34.8837 | 9.4897 | 11.2338 | 23.9506 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 240 | 1.1722 | 0.077779 | 1.0957 | 34.6117 | 12.5767 | 8.6524 | 23.7457 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 255 | 1.3632 | 0.079963 | 1.0968 | 34.4064 | 16.0838 | 6.0683 | 23.6003 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 270 | 1.5752 | 0.1014 | 1.0984 | 34.3284 | 19.8329 | 4.7193 | 23.558 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 285 | 1.7948 | 0.13625 | 1.0999 | 34.4016 | 23.6421 | 5.9248 | 23.632 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 300 | 2.0062 | 0.17412 | 1.1009 | 34.6035 | 27.2905 | 8.4784 | 23.7994 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 315 | 2.1929 | 0.20447 | 1.1012 | 34.8744 | 30.5219 | 11.0795 | 24.0109 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 330 | 2.3397 | 0.22011 | 1.1006 | 35.1392 | 33.0797 | 13.1944 | 24.2085 | 4.6942
P032 | COMBINADO | 345 | 2.434 | 0.21837 | 1.0994 | 35.3301 | 34.7486 | 14.5648 | 24.3421 | 4.6942
P032 | FRIO | 0 | 1.6288 | -0.14423 | 0.72436 | 34.8748 | 20.2765 | 2.8194e-15 | 24.2628 | 0
P032 | CALOR_FINAL | 0 | 0.27261 | 0.27604 | 0.89964 | 6.6846 | 4.8107 | 5.6389e-15 | 4.2839 | 0
P033 | EDS | 0 | 1.6515e-11 | -4.3237e-12 | 0.44256 | 22.2721 | 2.1169e-10 | 2.2599e-14 | 15.4358 | 0
P033 | VIENTO | 0 | 1.8976 | 0.12258 | 0.19227 | 34.3039 | 42.3344 | 42.3378 | 24.1284 | 18.7769
P033 | VIENTO | 15 | 1.8618 | 0.12035 | 0.19583 | 34.1325 | 41.7097 | 41.6972 | 24.0045 | 18.7769
P033 | VIENTO | 30 | 1.699 | 0.11024 | 0.21188 | 33.3614 | 38.8478 | 38.8197 | 23.4476 | 18.7769
P033 | VIENTO | 45 | 1.4205 | 0.092935 | 0.23846 | 32.0843 | 34.095 | 34.0519 | 22.5251 | 18.7769
P033 | VIENTO | 60 | 1.0451 | 0.069687 | 0.2713 | 30.506 | 28.1548 | 28.0975 | 21.385 | 18.7769
P033 | VIENTO | 75 | 0.59851 | 0.042268 | 0.30235 | 29.0136 | 22.3399 | 22.2695 | 20.3069 | 18.7769
P033 | VIENTO | 90 | 0.11114 | 0.012961 | 0.31928 | 28.1997 | 18.9877 | 18.9088 | 19.719 | 18.7769
P033 | VIENTO | 105 | -0.38387 | -0.015854 | 0.31248 | 28.5266 | 20.3569 | 20.2817 | 19.9551 | 18.7769
P033 | VIENTO | 120 | -0.85284 | -0.042388 | 0.2861 | 29.7945 | 25.4197 | 25.3563 | 20.871 | 18.7769
P033 | VIENTO | 135 | -1.2638 | -0.065302 | 0.25278 | 31.3959 | 31.5188 | 31.4693 | 22.0279 | 18.7769
P033 | VIENTO | 150 | -1.5887 | -0.083321 | 0.22268 | 32.8423 | 36.9186 | 36.8837 | 23.0726 | 18.7769
P033 | VIENTO | 165 | -1.8053 | -0.095318 | 0.20156 | 33.8573 | 40.6894 | 40.6698 | 23.8058 | 18.7769
P033 | VIENTO | 180 | -1.8989 | -0.1005 | 0.19227 | 34.3039 | 42.3416 | 42.3378 | 24.1284 | 18.7769
P033 | VIENTO | 195 | -1.8631 | -0.098516 | 0.19583 | 34.1325 | 41.6851 | 41.6972 | 24.0045 | 18.7769
P033 | VIENTO | 210 | -1.7002 | -0.089502 | 0.21188 | 33.3614 | 38.792 | 38.8197 | 23.4476 | 18.7769
P033 | VIENTO | 225 | -1.4216 | -0.07406 | 0.23846 | 32.0843 | 34.0091 | 34.0519 | 22.5251 | 18.7769
P033 | VIENTO | 240 | -1.0461 | -0.053187 | 0.2713 | 30.506 | 28.0404 | 28.0975 | 21.385 | 18.7769
P033 | VIENTO | 255 | -0.59934 | -0.028116 | 0.30235 | 29.0136 | 22.1993 | 22.2695 | 20.3069 | 18.7769
P033 | VIENTO | 270 | -0.11189 | -0.00014408 | 0.31928 | 28.1997 | 18.8299 | 18.9088 | 19.719 | 18.7769
P033 | VIENTO | 285 | 0.38309 | 0.029212 | 0.31248 | 28.5266 | 20.2065 | 20.2817 | 19.9551 | 18.7769
P033 | VIENTO | 300 | 0.85193 | 0.057783 | 0.2861 | 29.7945 | 25.2931 | 25.3563 | 20.871 | 18.7769
P033 | VIENTO | 315 | 1.2627 | 0.083153 | 0.25278 | 31.3959 | 31.42 | 31.4693 | 22.0279 | 18.7769
P033 | VIENTO | 330 | 1.5875 | 0.10331 | 0.22268 | 32.8423 | 36.8491 | 36.8837 | 23.0726 | 18.7769
P033 | VIENTO | 345 | 1.804 | 0.11676 | 0.20156 | 33.8573 | 40.6506 | 40.6698 | 23.8058 | 18.7769
P033 | HIELO | 0 | -0.0017822 | 0.030331 | 0.97457 | 37.979 | 0.37676 | 4.5199e-14 | 26.1876 | 0
P033 | COMBINADO | 0 | 0.78969 | 0.065047 | 0.52886 | 34.6372 | 14.5089 | 14.5114 | 24.1314 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 15 | 0.77477 | 0.064167 | 0.52958 | 34.6028 | 14.2837 | 14.2665 | 24.1065 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 30 | 0.70698 | 0.060168 | 0.5327 | 34.4532 | 13.1994 | 13.1606 | 23.9986 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 45 | 0.59093 | 0.05333 | 0.53747 | 34.2245 | 11.3666 | 11.3009 | 23.8334 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 60 | 0.43453 | 0.044125 | 0.54268 | 33.9747 | 9.0061 | 8.9024 | 23.6531 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 75 | 0.24846 | 0.033183 | 0.54691 | 33.7717 | 6.5509 | 6.3884 | 23.5066 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 90 | 0.045376 | 0.021248 | 0.54894 | 33.6744 | 4.9895 | 4.7631 | 23.4364 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 105 | -0.16087 | 0.0091302 | 0.54815 | 33.7124 | 5.6482 | 5.4529 | 23.4638 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 120 | -0.35623 | -0.0023439 | 0.54478 | 33.8739 | 7.8771 | 7.7501 | 23.5804 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 135 | -0.52739 | -0.012389 | 0.53984 | 34.1111 | 10.3548 | 10.2739 | 23.7516 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 150 | -0.66269 | -0.020321 | 0.5347 | 34.3574 | 12.4601 | 12.4101 | 23.9294 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 165 | -0.7529 | -0.025604 | 0.53072 | 34.5484 | 13.8993 | 13.8728 | 24.0673 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 180 | -0.79188 | -0.027885 | 0.52886 | 34.6372 | 14.5176 | 14.5114 | 24.1314 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 195 | -0.77696 | -0.027012 | 0.52958 | 34.6028 | 14.2531 | 14.2665 | 24.1065 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 210 | -0.70916 | -0.023043 | 0.5327 | 34.4532 | 13.1257 | 13.1606 | 23.9986 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 225 | -0.59311 | -0.016243 | 0.53747 | 34.2245 | 11.2395 | 11.3009 | 23.8334 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 240 | -0.43671 | -0.0070684 | 0.54268 | 33.9747 | 8.8035 | 8.9024 | 23.6531 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 255 | -0.25063 | 0.0038574 | 0.54691 | 33.7717 | 6.2302 | 6.3884 | 23.5066 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 270 | -0.047552 | 0.015788 | 0.54894 | 33.6744 | 4.5369 | 4.7631 | 23.4364 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 285 | 0.15869 | 0.027907 | 0.54815 | 33.7124 | 5.2603 | 5.4529 | 23.4638 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 300 | 0.35405 | 0.039392 | 0.54478 | 33.8739 | 7.628 | 7.7501 | 23.5804 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 315 | 0.52521 | 0.049461 | 0.53984 | 34.1111 | 10.1976 | 10.2739 | 23.7516 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 330 | 0.66051 | 0.057429 | 0.5347 | 34.3574 | 12.3642 | 12.4101 | 23.9294 | 4.6942
P033 | COMBINADO | 345 | 0.75072 | 0.062748 | 0.53072 | 34.5484 | 13.8501 | 13.8728 | 24.0673 | 4.6942
P033 | FRIO | 0 | -0.0009074 | 0.015443 | 0.18874 | 34.486 | 0.19182 | 4.5133e-14 | 24.2628 | 0
P033 | CALOR_FINAL | 0 | -0.00037143 | 0.0063213 | 0.77745 | 6.2828 | 0.07852 | 3.5243e-16 | 3.8973 | 0
P034 | EDS | 0 | -1.6027e-11 | -3.9836e-12 | 2.0052 | 23.8347 | 2.0478e-10 | 1.4097e-15 | 15.4358 | 0
P034 | VIENTO | 0 | 1.898 | 0.093917 | 2.6326 | 36.7508 | 42.3282 | 42.322 | 24.1376 | 18.7769
P034 | VIENTO | 15 | 1.8622 | 0.092007 | 2.6237 | 36.5668 | 41.6628 | 41.6818 | 24.0137 | 18.7769
P034 | VIENTO | 30 | 1.6995 | 0.083325 | 2.5835 | 35.7391 | 38.7622 | 38.8061 | 23.4562 | 18.7769
P034 | VIENTO | 45 | 1.421 | 0.068445 | 2.5168 | 34.3682 | 33.9735 | 34.0413 | 22.5329 | 18.7769
P034 | VIENTO | 60 | 1.0457 | 0.048288 | 2.4345 | 32.6741 | 28.0001 | 28.0907 | 21.3919 | 18.7769
P034 | VIENTO | 75 | 0.59922 | 0.023927 | 2.3567 | 31.072 | 22.1552 | 22.2668 | 20.3128 | 18.7769
P034 | VIENTO | 90 | 0.11205 | -0.0036335 | 2.3142 | 30.1985 | 18.7833 | 18.9087 | 19.7244 | 18.7769
P034 | VIENTO | 105 | -0.38263 | -0.033132 | 2.3313 | 30.5493 | 20.161 | 20.2805 | 19.9607 | 18.7769
P034 | VIENTO | 120 | -0.85114 | -0.062286 | 2.3974 | 31.9103 | 25.251 | 25.3514 | 20.8775 | 18.7769
P034 | VIENTO | 135 | -1.2616 | -0.088365 | 2.4809 | 33.6294 | 31.3821 | 31.4603 | 22.0353 | 18.7769
P034 | VIENTO | 150 | -1.5861 | -0.10913 | 2.5564 | 35.1819 | 36.8165 | 36.8713 | 23.081 | 18.7769
P034 | VIENTO | 165 | -1.8025 | -0.12301 | 2.6093 | 36.2714 | 40.6248 | 40.655 | 23.8147 | 18.7769
P034 | VIENTO | 180 | -1.8959 | -0.12901 | 2.6326 | 36.7508 | 42.3169 | 42.322 | 24.1376 | 18.7769
P034 | VIENTO | 195 | -1.8602 | -0.12671 | 2.6237 | 36.5668 | 41.702 | 41.6818 | 24.0137 | 18.7769
P034 | VIENTO | 210 | -1.6976 | -0.11628 | 2.5835 | 35.7391 | 38.851 | 38.8061 | 23.4562 | 18.7769
P034 | VIENTO | 225 | -1.4192 | -0.098442 | 2.5168 | 34.3682 | 34.11 | 34.0413 | 22.5329 | 18.7769
P034 | VIENTO | 240 | -1.0441 | -0.074509 | 2.4345 | 32.6741 | 28.182 | 28.0907 | 21.3919 | 18.7769
P034 | VIENTO | 255 | -0.5979 | -0.046415 | 2.3567 | 31.072 | 22.3788 | 22.2668 | 20.3128 | 18.7769
P034 | VIENTO | 270 | -0.11085 | -0.016731 | 2.3142 | 30.1985 | 19.0341 | 18.9087 | 19.7244 | 18.7769
P034 | VIENTO | 285 | 0.38388 | 0.011907 | 2.3313 | 30.5493 | 20.4001 | 20.2805 | 19.9607 | 18.7769
P034 | VIENTO | 300 | 0.85258 | 0.037822 | 2.3974 | 31.9103 | 25.4522 | 25.3514 | 20.8775 | 18.7769
P034 | VIENTO | 315 | 1.2633 | 0.059996 | 2.4809 | 33.6294 | 31.5393 | 31.4603 | 22.0353 | 18.7769
P034 | VIENTO | 330 | 1.588 | 0.077371 | 2.5564 | 35.1819 | 36.927 | 36.8713 | 23.081 | 18.7769
P034 | VIENTO | 345 | 1.8045 | 0.088927 | 2.6093 | 36.2714 | 40.6864 | 40.655 | 23.8147 | 18.7769
P034 | HIELO | 0 | 0.0028368 | -0.048279 | 3.6195 | 40.642 | 0.5997 | 4.5199e-14 | 26.213 | 0
P034 | COMBINADO | 0 | 0.7922 | 0.016882 | 2.9679 | 37.0872 | 14.519 | 14.5074 | 24.1469 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 15 | 0.77728 | 0.016011 | 2.9661 | 37.0503 | 14.2429 | 14.2626 | 24.1221 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 30 | 0.70952 | 0.012053 | 2.9583 | 36.8898 | 13.1033 | 13.157 | 24.0141 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 45 | 0.59351 | 0.0052663 | 2.9464 | 36.6444 | 11.2024 | 11.298 | 23.849 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 60 | 0.43718 | -0.0038957 | 2.9333 | 36.3763 | 8.7453 | 8.9005 | 23.6686 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 75 | 0.25118 | -0.014813 | 2.9227 | 36.1585 | 6.1378 | 6.3875 | 23.5221 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 90 | 0.048177 | -0.026737 | 2.9177 | 36.0541 | 4.4034 | 4.763 | 23.4519 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 105 | -0.15799 | -0.038852 | 2.9196 | 36.0948 | 5.1475 | 5.4524 | 23.4793 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 120 | -0.35327 | -0.050335 | 2.9281 | 36.2682 | 7.5567 | 7.7486 | 23.5959 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 135 | -0.52436 | -0.060407 | 2.9405 | 36.5227 | 10.1521 | 10.2714 | 23.7671 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 150 | -0.6596 | -0.068381 | 2.9533 | 36.787 | 12.3358 | 12.4069 | 23.9449 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 165 | -0.74977 | -0.073708 | 2.9633 | 36.992 | 13.8347 | 13.869 | 24.0828 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 180 | -0.78872 | -0.076012 | 2.9679 | 37.0872 | 14.5051 | 14.5074 | 24.1469 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 195 | -0.77381 | -0.075129 | 2.9661 | 37.0503 | 14.2917 | 14.2626 | 24.1221 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 210 | -0.70604 | -0.071124 | 2.9583 | 36.8898 | 13.2207 | 13.157 | 24.0141 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 225 | -0.59004 | -0.064278 | 2.9464 | 36.6444 | 11.4047 | 11.298 | 23.849 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 240 | -0.43372 | -0.055069 | 2.9333 | 36.3763 | 9.0677 | 8.9005 | 23.6686 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 255 | -0.24771 | -0.044127 | 2.9227 | 36.1585 | 6.648 | 6.3875 | 23.5221 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 270 | -0.044714 | -0.032195 | 2.9177 | 36.0541 | 5.1235 | 4.763 | 23.4519 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 285 | 0.16145 | -0.020083 | 2.9196 | 36.0948 | 5.7644 | 5.4524 | 23.4793 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 300 | 0.35673 | -0.0086158 | 2.9281 | 36.2682 | 7.9529 | 7.7486 | 23.5959 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 315 | 0.52782 | 0.0014186 | 2.9405 | 36.5227 | 10.4023 | 10.2714 | 23.7671 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 330 | 0.66307 | 0.0093368 | 2.9533 | 36.787 | 12.4883 | 12.4069 | 23.9449 | 4.6942
P034 | COMBINADO | 345 | 0.75324 | 0.014607 | 2.9633 | 36.992 | 13.9129 | 13.869 | 24.0828 | 4.6942
P034 | FRIO | 0 | 0.0014428 | -0.024554 | 2.6418 | 36.9482 | 0.305 | 1.4097e-15 | 24.2757 | 0
P034 | CALOR_FINAL | 0 | 0.0005914 | -0.010065 | 1.1712 | 6.6803 | 0.12502 | 0 | 3.9026 | 0
P035 | EDS | 0 | -6.2336 | 20.2686 | -2.4904 | 19.3391 | 224.7782 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P035 | VIENTO | 0 | -7.2817 | 29.7659 | -3.573 | 28.0795 | 321.8068 | 26.6174 | 24.1376 | 13.8789
P035 | VIENTO | 15 | -7.3108 | 29.7726 | -3.6001 | 28.0549 | 325.5517 | 26.8463 | 24.0137 | 13.8789
P035 | VIENTO | 30 | -7.3758 | 29.4108 | -3.6114 | 27.6843 | 325.4897 | 25.7861 | 23.4562 | 13.8789
P035 | VIENTO | 45 | -7.4706 | 28.7216 | -3.6045 | 27.0103 | 321.8287 | 23.5803 | 22.5329 | 13.8789
P035 | VIENTO | 60 | -7.5946 | 27.8156 | -3.581 | 26.142 | 315.5595 | 20.5727 | 21.3919 | 13.8789
P035 | VIENTO | 75 | -7.755 | 26.9095 | -3.5464 | 25.2919 | 308.8191 | 17.3818 | 20.4707 | 13.8789
P035 | VIENTO | 90 | -7.967 | 26.3348 | -3.5091 | 24.7853 | 304.9541 | 15.0047 | 20.2899 | 13.8789
P035 | VIENTO | 105 | -8.2421 | 26.3612 | -3.4793 | 24.8837 | 306.6361 | 14.5911 | 20.1506 | 13.8789
P035 | VIENTO | 120 | -8.568 | 26.9162 | -3.466 | 25.5056 | 312.9898 | 16.3916 | 20.8775 | 13.8789
P035 | VIENTO | 135 | -8.9119 | 27.7042 | -3.4737 | 26.3486 | 320.8946 | 19.4308 | 22.0353 | 13.8789
P035 | VIENTO | 150 | -9.2349 | 28.4711 | -3.4999 | 27.1551 | 327.7137 | 22.591 | 23.081 | 13.8789
P035 | VIENTO | 165 | -9.4984 | 29.0551 | -3.5364 | 27.7637 | 331.8075 | 25.1293 | 23.8147 | 13.8789
P035 | VIENTO | 180 | -9.6687 | 29.359 | -3.573 | 28.0795 | 332.2498 | 26.6174 | 24.1376 | 13.8789
P035 | VIENTO | 195 | -9.7217 | 29.3321 | -3.6001 | 28.0549 | 328.6532 | 26.8463 | 24.0137 | 13.8789
P035 | VIENTO | 210 | -9.6464 | 28.9669 | -3.6114 | 27.6843 | 321.1289 | 25.7861 | 23.4562 | 13.8789
P035 | VIENTO | 225 | -9.4461 | 28.3044 | -3.6045 | 27.0103 | 310.34 | 23.5803 | 22.5329 | 13.8789
P035 | VIENTO | 240 | -9.1404 | 27.4537 | -3.581 | 26.142 | 297.6831 | 20.5727 | 21.3919 | 13.8789
P035 | VIENTO | 255 | -8.7657 | 26.6273 | -3.5464 | 25.2919 | 285.6415 | 17.3818 | 20.4707 | 13.8789
P035 | VIENTO | 270 | -8.3739 | 26.1517 | -3.5091 | 24.7853 | 277.8874 | 15.0047 | 20.2899 | 13.8789
P035 | VIENTO | 285 | -8.0174 | 26.2897 | -3.4793 | 24.8837 | 277.4714 | 14.5911 | 20.1506 | 13.8789
P035 | VIENTO | 300 | -7.727 | 26.9611 | -3.466 | 25.5056 | 283.8468 | 16.3916 | 20.8775 | 13.8789
P035 | VIENTO | 315 | -7.5119 | 27.8625 | -3.4737 | 26.3486 | 293.9391 | 19.4308 | 22.0353 | 13.8789
P035 | VIENTO | 330 | -7.3712 | 28.732 | -3.4999 | 27.1551 | 304.8748 | 22.591 | 23.081 | 13.8789
P035 | VIENTO | 345 | -7.2981 | 29.4008 | -3.5364 | 27.7637 | 314.6247 | 25.1293 | 23.8147 | 13.8789
P035 | HIELO | 0 | -9.4315 | 32.4857 | -3.5105 | 31.3077 | 358.5675 | 1.9281e-14 | 26.213 | 0
P035 | COMBINADO | 0 | -8.7253 | 30.9054 | -3.7819 | 29.3347 | 339.4759 | 8.7862 | 24.1469 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 15 | -8.7262 | 30.9064 | -3.7859 | 29.3266 | 340.3863 | 8.8742 | 24.1221 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 30 | -8.7537 | 30.8354 | -3.7877 | 29.2538 | 340.6357 | 8.4655 | 24.0141 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 45 | -8.8061 | 30.7096 | -3.7867 | 29.1337 | 340.3366 | 7.605 | 23.849 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 60 | -8.8816 | 30.5599 | -3.7832 | 28.997 | 339.7488 | 6.4009 | 23.6686 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 75 | -8.9778 | 30.4245 | -3.7781 | 28.8807 | 339.213 | 5.0587 | 23.5221 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 90 | -9.0914 | 30.3387 | -3.7728 | 28.8181 | 339.0444 | 3.9766 | 23.4519 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 105 | -9.2171 | 30.3231 | -3.7686 | 28.828 | 339.4137 | 3.7762 | 23.4793 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 120 | -9.3476 | 30.3766 | -3.7668 | 28.9069 | 340.2751 | 4.6201 | 23.5959 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 135 | -9.4734 | 30.4775 | -3.7679 | 29.0313 | 341.3835 | 5.9307 | 23.7671 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 150 | -9.5839 | 30.5927 | -3.7714 | 29.1663 | 342.3853 | 7.2137 | 23.9449 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 165 | -9.6689 | 30.6878 | -3.7765 | 29.2766 | 342.931 | 8.2109 | 24.0828 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 180 | -9.7197 | 30.7359 | -3.7819 | 29.3347 | 342.7648 | 8.7862 | 24.1469 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 195 | -9.7306 | 30.7229 | -3.7859 | 29.3266 | 341.7799 | 8.8742 | 24.1221 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 210 | -9.6996 | 30.6505 | -3.7877 | 29.2538 | 340.0452 | 8.4655 | 24.0141 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 225 | -9.6291 | 30.5359 | -3.7867 | 29.1337 | 337.8037 | 7.605 | 23.849 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 240 | -9.5256 | 30.4091 | -3.7832 | 28.997 | 335.442 | 6.4009 | 23.6686 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 255 | -9.3989 | 30.307 | -3.7781 | 28.8807 | 333.4184 | 5.0587 | 23.5221 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 270 | -9.2609 | 30.2625 | -3.7728 | 28.8181 | 332.1502 | 3.9766 | 23.4519 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 285 | -9.1235 | 30.2933 | -3.7686 | 28.828 | 331.8882 | 3.7762 | 23.4793 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 300 | -8.9972 | 30.3953 | -3.7668 | 28.9069 | 332.6359 | 4.6201 | 23.5959 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 315 | -8.8901 | 30.5435 | -3.7679 | 29.0313 | 334.1589 | 5.9307 | 23.7671 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 330 | -8.8075 | 30.7014 | -3.7714 | 29.1663 | 336.0739 | 7.2137 | 23.9449 | 3.4697
P035 | COMBINADO | 345 | -8.7522 | 30.8318 | -3.7765 | 29.2766 | 337.9639 | 8.2109 | 24.0828 | 3.4697
P035 | FRIO | 0 | -9.9898 | 32.1883 | -4.4526 | 30.2419 | 357.2502 | 7.9499e-14 | 24.7897 | 0
P035 | CALOR_FINAL | 0 | -0.6675 | 3.6021 | 0.45755 | 4.2038 | 38.8323 | 4.8203e-15 | 3.9026 | 0
P036 | EDS | 0 | -5.2311 | -7.972 | -3.0124 | 18.8171 | 101.0719 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P036 | VIENTO | 0 | -6.0118 | -10.5594 | -3.766 | 24.672 | 122.5272 | 16.6796 | 20.6257 | 13.8789
P036 | VIENTO | 15 | -5.9667 | -10.5374 | -3.765 | 24.8043 | 119.0403 | 17.7695 | 20.7532 | 13.8789
P036 | VIENTO | 30 | -5.9988 | -10.4834 | -3.7989 | 24.8758 | 116.2481 | 18.705 | 20.8027 | 13.8789
P036 | VIENTO | 45 | -6.0939 | -10.3982 | -3.8576 | 24.8689 | 114.3796 | 19.2727 | 20.7629 | 13.8789
P036 | VIENTO | 60 | -6.2275 | -10.2936 | -3.9257 | 24.7838 | 113.6509 | 19.3561 | 20.6429 | 13.8789
P036 | VIENTO | 75 | -6.3708 | -10.1904 | -3.9865 | 24.6401 | 114.1906 | 18.9387 | 20.4707 | 13.8789
P036 | VIENTO | 90 | -6.4958 | -10.1157 | -4.0249 | 24.4742 | 115.9946 | 18.1044 | 20.2899 | 13.8789
P036 | VIENTO | 105 | -6.5802 | -10.0976 | -4.0303 | 24.3321 | 118.9343 | 17.036 | 20.1506 | 13.8789
P036 | VIENTO | 120 | -6.6132 | -10.1561 | -3.9996 | 24.2556 | 122.8056 | 16.0031 | 20.0946 | 13.8789
P036 | VIENTO | 135 | -6.5998 | -10.2942 | -3.9398 | 24.2675 | 127.3771 | 15.3147 | 20.1397 | 13.8789
P036 | VIENTO | 150 | -6.5607 | -10.4935 | -3.8674 | 24.3624 | 132.3982 | 15.2092 | 20.2716 | 13.8789
P036 | VIENTO | 165 | -6.525 | -10.7197 | -3.8033 | 24.511 | 137.5712 | 15.7259 | 20.4503 | 13.8789
P036 | VIENTO | 180 | -6.518 | -10.9331 | -3.766 | 24.672 | 142.5296 | 16.6796 | 20.6257 | 13.8789
P036 | VIENTO | 195 | -6.5523 | -11.0994 | -3.765 | 24.8043 | 146.8551 | 17.7695 | 20.7532 | 13.8789
P036 | VIENTO | 210 | -6.624 | -11.1954 | -3.7989 | 24.8758 | 150.135 | 18.705 | 20.8027 | 13.8789
P036 | VIENTO | 225 | -6.7161 | -11.2117 | -3.8576 | 24.8689 | 152.0353 | 19.2727 | 20.7629 | 13.8789
P036 | VIENTO | 240 | -6.8043 | -11.1532 | -3.9257 | 24.7838 | 152.3628 | 19.3561 | 20.6429 | 13.8789
P036 | VIENTO | 255 | -6.8628 | -11.0374 | -3.9865 | 24.6401 | 151.1031 | 18.9387 | 20.4707 | 13.8789
P036 | VIENTO | 270 | -6.8695 | -10.8924 | -4.0249 | 24.4742 | 148.4276 | 18.1044 | 20.2899 | 13.8789
P036 | VIENTO | 285 | -6.8102 | -10.7511 | -4.0303 | 24.3321 | 144.6652 | 17.036 | 20.1506 | 13.8789
P036 | VIENTO | 300 | -6.6838 | -10.6419 | -3.9996 | 24.2556 | 140.2333 | 16.0031 | 20.0946 | 13.8789
P036 | VIENTO | 315 | -6.5062 | -10.5792 | -3.9398 | 24.2675 | 135.5412 | 15.3147 | 20.1397 | 13.8789
P036 | VIENTO | 330 | -6.3092 | -10.5582 | -3.8674 | 24.3624 | 130.9057 | 15.2092 | 20.2716 | 13.8789
P036 | VIENTO | 345 | -6.1328 | -10.5597 | -3.8033 | 24.511 | 126.5255 | 15.7259 | 20.4503 | 13.8789
P036 | HIELO | 0 | -7.0497 | -11.9904 | -4.0265 | 27.7787 | 147.4382 | 2.7268e-14 | 23.0274 | 0
P036 | COMBINADO | 0 | -6.9248 | -11.7243 | -4.1774 | 27.2431 | 142.6028 | 4.6615 | 22.687 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 15 | -6.9071 | -11.6959 | -4.177 | 27.2627 | 141.5248 | 5.114 | 22.706 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 30 | -6.9061 | -11.6679 | -4.1818 | 27.2733 | 140.7076 | 5.493 | 22.7135 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 45 | -6.9204 | -11.6417 | -4.1904 | 27.2721 | 140.1987 | 5.7194 | 22.7075 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 60 | -6.9464 | -11.6199 | -4.2005 | 27.2593 | 140.0319 | 5.7522 | 22.6895 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 75 | -6.9789 | -11.6064 | -4.2095 | 27.2383 | 140.2249 | 5.5859 | 22.6643 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 90 | -7.0129 | -11.6055 | -4.215 | 27.2147 | 140.7758 | 5.2498 | 22.6386 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 105 | -7.0442 | -11.6202 | -4.2154 | 27.1949 | 141.6605 | 4.8101 | 22.6193 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 120 | -7.0703 | -11.6518 | -4.2107 | 27.1842 | 142.8319 | 4.3723 | 22.6117 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 135 | -7.0907 | -11.6988 | -4.2021 | 27.1855 | 144.2204 | 4.0717 | 22.6179 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 150 | -7.107 | -11.7571 | -4.1919 | 27.1985 | 145.7359 | 4.0251 | 22.6361 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 165 | -7.1213 | -11.82 | -4.1829 | 27.2196 | 147.2724 | 4.2529 | 22.6614 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 180 | -7.1357 | -11.88 | -4.1774 | 27.2431 | 148.715 | 4.6615 | 22.687 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 195 | -7.1511 | -11.9301 | -4.177 | 27.2627 | 149.9503 | 5.114 | 22.706 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 210 | -7.1666 | -11.9646 | -4.1818 | 27.2733 | 150.8775 | 5.493 | 22.7135 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 225 | -7.1797 | -11.9806 | -4.1904 | 27.2721 | 151.4202 | 5.7194 | 22.7075 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 240 | -7.1867 | -11.9779 | -4.2005 | 27.2593 | 151.5357 | 5.7522 | 22.6895 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 255 | -7.184 | -11.9593 | -4.2095 | 27.2383 | 151.2202 | 5.5859 | 22.6643 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 270 | -7.1687 | -11.929 | -4.215 | 27.2147 | 150.5081 | 5.2498 | 22.6386 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 285 | -7.14 | -11.8924 | -4.2154 | 27.1949 | 149.4661 | 4.8101 | 22.6193 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 300 | -7.0996 | -11.8541 | -4.2107 | 27.1842 | 148.1835 | 4.3723 | 22.6117 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 315 | -7.0517 | -11.8175 | -4.2021 | 27.1855 | 146.7602 | 4.0717 | 22.6179 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 330 | -7.0022 | -11.7839 | -4.1919 | 27.1985 | 145.296 | 4.0251 | 22.6361 | 3.4697
P036 | COMBINADO | 345 | -6.9579 | -11.7533 | -4.1829 | 27.2196 | 143.8831 | 4.2529 | 22.6614 | 3.4697
P036 | FRIO | 0 | -7.6698 | -12.8976 | -4.736 | 29.5845 | 159.0617 | 4.3114e-14 | 24.7897 | 0
P036 | CALOR_FINAL | 0 | -0.22846 | -0.75228 | 0.42641 | 2.1533 | 8.3338 | 6.0254e-16 | 1.3954 | 0
P037 | EDS | 0 | 2.6298 | -8.6102 | 0.092542 | 21.922 | 95.4302 | 0 | 15.4358 | 0
P037 | VIENTO | 0 | 3.3906 | -11.2648 | -0.19605 | 27.723 | 129.3826 | 16.2588 | 19.8917 | 13.8789
P037 | VIENTO | 15 | 3.4972 | -11.0074 | -0.058176 | 27.737 | 123.8403 | 15.3616 | 19.6584 | 13.8789
P037 | VIENTO | 30 | 3.5836 | -10.785 | 0.063127 | 27.8154 | 118.4546 | 15.2781 | 19.7495 | 13.8789
P037 | VIENTO | 45 | 3.6075 | -10.6298 | 0.13056 | 27.9374 | 113.5329 | 16.0423 | 19.8625 | 13.8789
P037 | VIENTO | 60 | 3.5462 | -10.5548 | 0.12488 | 28.071 | 109.3393 | 17.3599 | 19.9585 | 13.8789
P037 | VIENTO | 75 | 3.4057 | -10.551 | 0.051429 | 28.1806 | 106.1358 | 18.8061 | 20.0134 | 13.8789
P037 | VIENTO | 90 | 3.2147 | -10.595 | -0.065679 | 28.2367 | 104.1602 | 20.0062 | 20.0139 | 13.8789
P037 | VIENTO | 105 | 3.0127 | -10.6606 | -0.19454 | 28.2239 | 103.5511 | 20.7031 | 20.2299 | 13.8789
P037 | VIENTO | 120 | 2.8402 | -10.7265 | -0.30403 | 28.1456 | 104.2872 | 20.765 | 20.3695 | 13.8789
P037 | VIENTO | 135 | 2.7324 | -10.7799 | -0.3687 | 28.0223 | 106.1938 | 20.1805 | 20.3995 | 13.8789
P037 | VIENTO | 150 | 2.7147 | -10.8172 | -0.3721 | 27.8875 | 109.0178 | 19.0587 | 20.3137 | 13.8789
P037 | VIENTO | 165 | 2.7967 | -10.8435 | -0.31042 | 27.7778 | 112.5275 | 17.6331 | 20.1305 | 13.8789
P037 | VIENTO | 180 | 2.9667 | -10.8723 | -0.19605 | 27.723 | 116.5773 | 16.2588 | 19.8917 | 13.8789
P037 | VIENTO | 195 | 3.1894 | -10.9222 | -0.058176 | 27.737 | 121.0984 | 15.3616 | 19.6584 | 13.8789
P037 | VIENTO | 210 | 3.4129 | -11.0129 | 0.063127 | 27.8154 | 126.0135 | 15.2781 | 19.7495 | 13.8789
P037 | VIENTO | 225 | 3.5854 | -11.1552 | 0.13056 | 27.9374 | 131.1257 | 16.0423 | 19.8625 | 13.8789
P037 | VIENTO | 240 | 3.6742 | -11.342 | 0.12488 | 28.071 | 136.0626 | 17.3599 | 19.9585 | 13.8789
P037 | VIENTO | 255 | 3.6752 | -11.5463 | 0.051429 | 28.1806 | 140.326 | 18.8061 | 20.0134 | 13.8789
P037 | VIENTO | 270 | 3.6073 | -11.7307 | -0.065679 | 28.2367 | 143.4151 | 20.0062 | 20.0139 | 13.8789
P037 | VIENTO | 285 | 3.5016 | -11.8592 | -0.19454 | 28.2239 | 144.9473 | 20.7031 | 20.2299 | 13.8789
P037 | VIENTO | 300 | 3.3921 | -11.9063 | -0.30403 | 28.1456 | 144.729 | 20.765 | 20.3695 | 13.8789
P037 | VIENTO | 315 | 3.3097 | -11.8605 | -0.3687 | 28.0223 | 142.7776 | 20.1805 | 20.3995 | 13.8789
P037 | VIENTO | 330 | 3.278 | -11.7249 | -0.3721 | 27.8875 | 139.3082 | 19.0587 | 20.3137 | 13.8789
P037 | VIENTO | 345 | 3.3077 | -11.5166 | -0.31042 | 27.7778 | 134.6912 | 17.6331 | 20.1305 | 13.8789
P037 | HIELO | 0 | 3.6656 | -12.3104 | 0.142 | 31.2858 | 136.1521 | 3.8563e-14 | 22.092 | 0
P037 | COMBINADO | 0 | 3.8068 | -12.2013 | 0.022348 | 30.7613 | 136.5564 | 4.4892 | 21.7483 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 15 | 3.8065 | -12.1221 | 0.042346 | 30.763 | 134.8727 | 4.0929 | 21.7565 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 30 | 3.8 | -12.0477 | 0.059539 | 30.7743 | 133.1993 | 4.0557 | 21.7707 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 45 | 3.7832 | -11.9849 | 0.069231 | 30.7921 | 131.6533 | 4.396 | 21.7871 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 60 | 3.7544 | -11.9382 | 0.068801 | 30.8117 | 130.3344 | 4.9609 | 21.8013 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 75 | 3.7152 | -11.9093 | 0.058436 | 30.8278 | 129.3198 | 5.5577 | 21.8096 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 90 | 3.6703 | -11.8971 | 0.041002 | 30.8361 | 128.6625 | 6.0396 | 21.8096 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 105 | 3.6267 | -11.899 | 0.021192 | 30.8345 | 128.3904 | 6.3149 | 21.8015 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 120 | 3.5919 | -11.912 | 0.0042434 | 30.8232 | 128.5076 | 6.3389 | 21.7972 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 135 | 3.5725 | -11.9335 | -0.00539 | 30.8054 | 128.9981 | 6.1078 | 21.802 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 150 | 3.5727 | -11.9618 | -0.0051479 | 30.7858 | 129.829 | 5.6586 | 21.7883 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 165 | 3.593 | -11.9965 | 0.0049722 | 30.7697 | 130.9549 | 5.0736 | 21.7595 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 180 | 3.6304 | -12.038 | 0.022348 | 30.7613 | 132.3185 | 4.4892 | 21.7483 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 195 | 3.6783 | -12.0868 | 0.042346 | 30.763 | 133.8498 | 4.0929 | 21.7565 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 210 | 3.7288 | -12.1427 | 0.059539 | 30.7743 | 135.4636 | 4.0557 | 21.7707 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 225 | 3.7739 | -12.2039 | 0.069231 | 30.7921 | 137.0586 | 4.396 | 21.7871 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 240 | 3.8077 | -12.2662 | 0.068801 | 30.8117 | 138.5215 | 4.9609 | 21.8013 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 255 | 3.8274 | -12.324 | 0.058436 | 30.8278 | 139.7356 | 5.5577 | 21.8096 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 270 | 3.8337 | -12.3702 | 0.041002 | 30.8361 | 140.5947 | 6.0396 | 21.8096 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 285 | 3.8302 | -12.3983 | 0.021192 | 30.8345 | 141.0176 | 6.3149 | 21.8015 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 300 | 3.8216 | -12.4035 | 0.0042434 | 30.8232 | 140.9603 | 6.3389 | 21.7972 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 315 | 3.8128 | -12.3836 | -0.00539 | 30.8054 | 140.4228 | 6.1078 | 21.802 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 330 | 3.8072 | -12.3398 | -0.0051479 | 30.7858 | 139.4496 | 5.6586 | 21.7883 | 3.4697
P037 | COMBINADO | 345 | 3.8057 | -12.2767 | 0.0049722 | 30.7697 | 138.1239 | 5.0736 | 21.7595 | 3.4697
P037 | FRIO | 0 | 4.1718 | -13.1353 | -0.082789 | 33.3325 | 146.0877 | 2.7268e-14 | 23.7468 | 0
P037 | CALOR_FINAL | 0 | -0.085465 | -0.81602 | 0.35438 | 2.1862 | 8.6972 | 1.2051e-15 | 1.5437 | 0
P038 | EDS | 0 | 6.9176 | -3.6302 | 7.9814 | 29.8109 | 82.8096 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P038 | VIENTO | 0 | 9.7253 | -8.0958 | 9.9985 | 41.2191 | 145.0714 | 26.5653 | 24.2609 | 13.8789
P038 | VIENTO | 15 | 9.507 | -7.8147 | 9.8925 | 40.6407 | 138.9848 | 24.4631 | 23.826 | 13.8789
P038 | VIENTO | 30 | 9.2905 | -7.193 | 9.8272 | 39.8641 | 130.435 | 21.5706 | 22.9805 | 13.8789
P038 | VIENTO | 45 | 9.1069 | -6.2969 | 9.8258 | 39.0328 | 120.628 | 18.4918 | 21.8428 | 13.8789
P038 | VIENTO | 60 | 8.9609 | -5.2941 | 9.8907 | 38.3247 | 111.056 | 16.1697 | 20.6486 | 13.8789
P038 | VIENTO | 75 | 8.8214 | -4.4941 | 10.0002 | 37.982 | 102.9563 | 15.6649 | 19.8051 | 13.8789
P038 | VIENTO | 90 | 8.6398 | -4.2464 | 10.1182 | 38.2392 | 96.7296 | 17.2636 | 20.0116 | 13.8789
P038 | VIENTO | 105 | 8.3999 | -4.6103 | 10.2122 | 39.0381 | 92.5135 | 20.1315 | 20.536 | 13.8789
P038 | VIENTO | 120 | 8.1285 | -5.3174 | 10.2629 | 40.0216 | 90.7893 | 23.2035 | 21.7156 | 13.8789
P038 | VIENTO | 135 | 7.8614 | -6.0884 | 10.2614 | 40.8596 | 91.6481 | 25.7245 | 22.8729 | 13.8789
P038 | VIENTO | 150 | 7.6289 | -6.7512 | 10.2081 | 41.37 | 94.4249 | 27.2445 | 23.7559 | 13.8789
P038 | VIENTO | 165 | 7.4589 | -7.2074 | 10.1135 | 41.4858 | 98.0401 | 27.5382 | 24.2366 | 13.8789
P038 | VIENTO | 180 | 7.3807 | -7.3969 | 9.9985 | 41.2191 | 101.4365 | 26.5653 | 24.2609 | 13.8789
P038 | VIENTO | 195 | 7.4232 | -7.2852 | 9.8925 | 40.6407 | 103.8876 | 24.4631 | 23.826 | 13.8789
P038 | VIENTO | 210 | 7.6095 | -6.8691 | 9.8272 | 39.8641 | 105.2235 | 21.5706 | 22.9805 | 13.8789
P038 | VIENTO | 225 | 7.9433 | -6.2007 | 9.8258 | 39.0328 | 106.0169 | 18.4918 | 21.8428 | 13.8789
P038 | VIENTO | 240 | 8.394 | -5.432 | 9.8907 | 38.3247 | 107.5831 | 16.1697 | 20.6486 | 13.8789
P038 | VIENTO | 255 | 8.8897 | -4.8568 | 10.0002 | 37.982 | 111.4713 | 15.6649 | 19.8051 | 13.8789
P038 | VIENTO | 270 | 9.3387 | -4.8092 | 10.1182 | 38.2392 | 118.3446 | 17.2636 | 20.0116 | 13.8789
P038 | VIENTO | 285 | 9.6817 | -5.3348 | 10.2122 | 39.0381 | 127.1846 | 20.1315 | 20.536 | 13.8789
P038 | VIENTO | 300 | 9.906 | -6.1542 | 10.2629 | 40.0216 | 136.0124 | 23.2035 | 21.7156 | 13.8789
P038 | VIENTO | 315 | 10.0135 | -6.9805 | 10.2614 | 40.8596 | 143.0719 | 25.7245 | 22.8729 | 13.8789
P038 | VIENTO | 330 | 10.0088 | -7.6379 | 10.2081 | 41.37 | 147.2322 | 27.2445 | 23.7559 | 13.8789
P038 | VIENTO | 345 | 9.9046 | -8.0282 | 10.1135 | 41.4858 | 147.9305 | 27.5382 | 24.2366 | 13.8789
P038 | HIELO | 0 | 9.5474 | -8.1929 | 11.6675 | 45.9283 | 133.3565 | 1.9281e-14 | 26.3602 | 0
P038 | COMBINADO | 0 | 10.0186 | -6.9958 | 11.135 | 43.6096 | 132.3854 | 8.7843 | 24.2028 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 15 | 9.9533 | -6.9157 | 11.1198 | 43.5092 | 130.7392 | 7.9578 | 24.1164 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 30 | 9.8704 | -6.7729 | 11.1111 | 43.3733 | 128.4233 | 6.7937 | 23.959 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 45 | 9.7756 | -6.5949 | 11.1114 | 43.2362 | 125.705 | 5.5 | 23.7698 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 60 | 9.6729 | -6.4196 | 11.1205 | 43.1345 | 122.8913 | 4.458 | 23.599 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 75 | 9.5646 | -6.2862 | 11.1359 | 43.0972 | 120.2768 | 4.2197 | 23.4953 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 90 | 9.453 | -6.2237 | 11.1535 | 43.1367 | 118.0969 | 4.9599 | 23.4898 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 105 | 9.3417 | -6.2406 | 11.1684 | 43.2423 | 116.4987 | 6.1998 | 23.5844 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 120 | 9.2365 | -6.3233 | 11.1767 | 43.3837 | 115.533 | 7.4571 | 23.7503 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 135 | 9.1453 | -6.4428 | 11.1765 | 43.521 | 115.1638 | 8.4566 | 23.94 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 150 | 9.0771 | -6.5647 | 11.1676 | 43.6175 | 115.2919 | 9.0493 | 24.1028 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 165 | 9.0403 | -6.6587 | 11.1525 | 43.6492 | 115.7908 | 9.1629 | 24.1979 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 180 | 9.0417 | -6.7045 | 11.135 | 43.6096 | 116.5467 | 8.7843 | 24.2028 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 195 | 9.0851 | -6.695 | 11.1198 | 43.5092 | 117.4919 | 7.9578 | 24.1164 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 210 | 9.17 | -6.6379 | 11.1111 | 43.3733 | 118.6216 | 6.7937 | 23.959 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 225 | 9.2908 | -6.5548 | 11.1114 | 43.2362 | 119.9843 | 5.5 | 23.7698 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 240 | 9.4368 | -6.4771 | 11.1205 | 43.1345 | 121.6444 | 4.458 | 23.599 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 255 | 9.5932 | -6.4375 | 11.1359 | 43.0972 | 123.6268 | 4.2197 | 23.4953 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 270 | 9.7444 | -6.4583 | 11.1535 | 43.1367 | 125.8673 | 4.9599 | 23.4898 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 285 | 9.8759 | -6.5427 | 11.1684 | 43.2423 | 128.1936 | 6.1998 | 23.5844 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 300 | 9.9772 | -6.6722 | 11.1767 | 43.3837 | 130.3499 | 7.4571 | 23.7503 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 315 | 10.0421 | -6.8147 | 11.1765 | 43.521 | 132.0522 | 8.4566 | 23.94 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 330 | 10.0688 | -6.9343 | 11.1676 | 43.6175 | 133.0506 | 9.0493 | 24.1028 | 3.4697
P038 | COMBINADO | 345 | 10.0593 | -7.0008 | 11.1525 | 43.6492 | 133.1792 | 9.1629 | 24.1979 | 3.4697
P038 | FRIO | 0 | 10.4776 | -6.0233 | 11.7356 | 45.4809 | 128.1064 | 2.7268e-14 | 24.2135 | 0
P038 | CALOR_FINAL | 0 | 0.48805 | -2.0927 | 1.473 | 5.3978 | 22.7779 | 4.8203e-15 | 4.0068 | 0
P039 | EDS | 0 | -1.9051 | 0.39922 | 0.072541 | 21.902 | 27.6401 | 3.2287e-15 | 15.4358 | 0
P039 | VIENTO | 0 | -1.0863 | 0.10128 | -0.42463 | 34.0051 | 9.8442 | 53.0762 | 24.4301 | 25.1643
P039 | VIENTO | 15 | -1.1309 | 0.37573 | -0.37582 | 33.1832 | 14.4366 | 49.4573 | 23.826 | 25.1643
P039 | VIENTO | 30 | -1.2512 | 0.64605 | -0.30633 | 31.8207 | 22.1255 | 43.5507 | 22.9805 | 25.1643
P039 | VIENTO | 45 | -1.4586 | 0.85529 | -0.22832 | 30.1312 | 30.0809 | 36.28 | 21.8428 | 25.1643
P039 | VIENTO | 60 | -1.787 | 0.90006 | -0.1653 | 28.5328 | 36.8645 | 29.3304 | 20.6486 | 25.1643
P039 | VIENTO | 75 | -2.2865 | 0.67945 | -0.15028 | 27.6774 | 42.7387 | 25.512 | 19.8051 | 25.1643
P039 | VIENTO | 90 | -2.9386 | 0.32497 | -0.1948 | 28.0499 | 51.2639 | 27.2776 | 20.1866 | 25.1643
P039 | VIENTO | 105 | -3.6227 | 0.12255 | -0.27074 | 29.4153 | 63.5389 | 33.3908 | 21.4464 | 25.1643
P039 | VIENTO | 120 | -4.2293 | 0.13168 | -0.34684 | 31.1227 | 76.3958 | 40.7947 | 22.7891 | 25.1643
P039 | VIENTO | 135 | -4.6961 | 0.27333 | -0.40612 | 32.6551 | 87.2146 | 47.3782 | 23.8828 | 25.1643
P039 | VIENTO | 150 | -4.9865 | 0.47828 | -0.44063 | 33.7248 | 94.6058 | 51.9696 | 24.5613 | 25.1643
P039 | VIENTO | 165 | -5.0804 | 0.70444 | -0.44696 | 34.1917 | 97.8521 | 53.9477 | 24.7498 | 25.1643
P039 | VIENTO | 180 | -4.9721 | 0.92474 | -0.42463 | 34.0051 | 96.6639 | 53.0762 | 24.4301 | 25.1643
P039 | VIENTO | 195 | -4.671 | 1.1171 | -0.37582 | 33.1832 | 91.1161 | 49.4573 | 23.826 | 25.1643
P039 | VIENTO | 210 | -4.2043 | 1.2549 | -0.30633 | 31.8207 | 81.6624 | 43.5507 | 22.9805 | 25.1643
P039 | VIENTO | 225 | -3.6236 | 1.2901 | -0.22832 | 30.1312 | 69.2511 | 36.28 | 21.8428 | 25.1643
P039 | VIENTO | 240 | -3.0164 | 1.1312 | -0.1653 | 28.5328 | 55.7109 | 29.3304 | 20.6486 | 25.1643
P039 | VIENTO | 255 | -2.4967 | 0.69121 | -0.15028 | 27.6774 | 44.3984 | 25.512 | 19.8051 | 25.1643
P039 | VIENTO | 270 | -2.1153 | 0.11657 | -0.1948 | 28.0499 | 38.1437 | 27.2776 | 20.1866 | 25.1643
P039 | VIENTO | 285 | -1.8219 | -0.29186 | -0.27074 | 29.4153 | 34.4121 | 33.3908 | 21.4464 | 25.1643
P039 | VIENTO | 300 | -1.5736 | -0.46052 | -0.34684 | 31.1227 | 29.9673 | 40.7947 | 22.7891 | 25.1643
P039 | VIENTO | 315 | -1.3663 | -0.45633 | -0.40612 | 32.6551 | 24.3269 | 47.3782 | 23.8828 | 25.1643
P039 | VIENTO | 330 | -1.2096 | -0.3391 | -0.44063 | 33.7248 | 17.9994 | 51.9696 | 24.5613 | 25.1643
P039 | VIENTO | 345 | -1.1138 | -0.14494 | -0.44696 | 34.1917 | 12.0643 | 53.9477 | 24.7498 | 25.1643
P039 | HIELO | 0 | -3.3315 | 0.42544 | 0.34777 | 37.8946 | 47.6919 | 5.3249e-14 | 26.7391 | 0
P039 | COMBINADO | 0 | -2.1983 | 0.3872 | -0.055725 | 34.2426 | 25.5246 | 17.9492 | 24.3023 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 15 | -2.2453 | 0.44923 | -0.046174 | 34.0805 | 27.0197 | 16.5566 | 24.1461 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 30 | -2.3375 | 0.50742 | -0.033998 | 33.834 | 29.6121 | 14.2466 | 23.959 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 45 | -2.4746 | 0.55084 | -0.022368 | 33.5654 | 33.0528 | 11.3039 | 23.7698 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 60 | -2.6532 | 0.5731 | -0.014577 | 33.3481 | 37.1062 | 8.2888 | 23.599 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 75 | -2.865 | 0.57557 | -0.012997 | 33.2453 | 41.5737 | 6.4474 | 23.5391 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 90 | -3.0959 | 0.56785 | -0.018132 | 33.2884 | 46.2467 | 7.3241 | 23.6127 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 105 | -3.3264 | 0.56339 | -0.028395 | 33.4639 | 50.8506 | 10.0842 | 23.7808 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 120 | -3.5347 | 0.57277 | -0.040765 | 33.7195 | 55.0401 | 13.1469 | 23.994 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 135 | -3.7005 | 0.59958 | -0.05188 | 33.9838 | 58.4512 | 15.749 | 24.1936 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 150 | -3.8081 | 0.64045 | -0.058958 | 34.1876 | 60.7687 | 17.5246 | 24.3292 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 165 | -3.8478 | 0.68738 | -0.060343 | 34.2812 | 61.7746 | 18.2825 | 24.3684 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 180 | -3.817 | 0.73018 | -0.055725 | 34.2426 | 61.374 | 17.9492 | 24.3023 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 195 | -3.7199 | 0.75804 | -0.046174 | 34.0805 | 59.6042 | 16.5566 | 24.1461 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 210 | -3.5677 | 0.76103 | -0.033998 | 33.834 | 56.6307 | 14.2466 | 23.959 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 225 | -3.3766 | 0.73197 | -0.022368 | 33.5654 | 52.7321 | 11.3039 | 23.7698 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 240 | -3.1654 | 0.66939 | -0.014577 | 33.3481 | 48.2655 | 8.2888 | 23.599 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 255 | -2.9527 | 0.58048 | -0.012997 | 33.2453 | 43.61 | 6.4474 | 23.5391 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 270 | -2.753 | 0.48103 | -0.018132 | 33.2884 | 39.0962 | 7.3241 | 23.6127 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 285 | -2.5762 | 0.39076 | -0.028395 | 33.4639 | 34.9581 | 10.0842 | 23.7808 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 300 | -2.4284 | 0.3261 | -0.040765 | 33.7195 | 31.3481 | 13.1469 | 23.994 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 315 | -2.3135 | 0.29567 | -0.05188 | 33.9838 | 28.404 | 15.749 | 24.1936 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 330 | -2.2349 | 0.30001 | -0.058958 | 34.1876 | 26.3103 | 17.5246 | 24.3292 | 6.2911
P039 | COMBINADO | 345 | -2.1956 | 0.33362 | -0.060343 | 34.2812 | 25.2923 | 18.2825 | 24.3684 | 6.2911
P039 | FRIO | 0 | -2.9447 | 0.76995 | -0.39587 | 33.6969 | 43.2199 | 2.8878e-14 | 24.2135 | 0
P039 | CALOR_FINAL | 0 | -0.55404 | -0.091653 | 0.6818 | 6.5524 | 7.9743 | 3.2287e-15 | 4.2955 | 0
P040 | EDS | 0 | -7.8381e-11 | 1.495e-11 | -0.99923 | 20.8303 | 1.1331e-09 | 6.4574e-15 | 15.4358 | 0
P040 | VIENTO | 0 | 2.0158 | -0.51265 | -2.1084 | 32.3437 | 54.2794 | 54.0746 | 24.4301 | 25.1643
P040 | VIENTO | 15 | 1.7891 | -0.4511 | -2.0098 | 31.323 | 49.7126 | 49.3519 | 23.6335 | 25.1643
P040 | VIENTO | 30 | 1.4412 | -0.35646 | -1.8638 | 29.8118 | 42.922 | 42.4224 | 22.454 | 25.1643
P040 | VIENTO | 45 | 0.99608 | -0.23438 | -1.6954 | 28.0671 | 35.0613 | 34.4478 | 21.0921 | 25.1643
P040 | VIENTO | 60 | 0.48492 | -0.090609 | -1.5526 | 26.5873 | 28.2756 | 27.5829 | 19.9366 | 25.1643
P040 | VIENTO | 75 | -0.055922 | 0.070075 | -1.5048 | 26.0912 | 25.9401 | 25.2218 | 19.5492 | 25.1643
P040 | VIENTO | 90 | -0.5889 | 0.23933 | -1.5835 | 26.9074 | 29.7618 | 29.0856 | 20.1866 | 25.1643
P040 | VIENTO | 105 | -1.079 | 0.40168 | -1.7392 | 28.5209 | 37.1132 | 36.5264 | 21.4464 | 25.1643
P040 | VIENTO | 120 | -1.4942 | 0.5415 | -1.9053 | 30.241 | 44.8507 | 44.3852 | 22.7891 | 25.1643
P040 | VIENTO | 135 | -1.8067 | 0.64726 | -2.0406 | 31.6423 | 51.1466 | 50.8252 | 23.8828 | 25.1643
P040 | VIENTO | 150 | -1.9954 | 0.71118 | -2.1246 | 32.5118 | 55.0194 | 54.8569 | 24.5613 | 25.1643
P040 | VIENTO | 165 | -2.0473 | 0.72879 | -2.148 | 32.7533 | 55.9789 | 55.9826 | 24.7498 | 25.1643
P040 | VIENTO | 180 | -1.9591 | 0.69889 | -2.1084 | 32.3437 | 53.9045 | 54.0746 | 24.4301 | 25.1643
P040 | VIENTO | 195 | -1.7366 | 0.62352 | -2.0098 | 31.323 | 49.0221 | 49.3519 | 23.6335 | 25.1643
P040 | VIENTO | 210 | -1.395 | 0.50801 | -1.8638 | 29.8118 | 41.947 | 42.4224 | 22.454 | 25.1643
P040 | VIENTO | 225 | -0.95747 | 0.36105 | -1.6954 | 28.0671 | 33.8493 | 34.4478 | 21.0921 | 25.1643
P040 | VIENTO | 240 | -0.45302 | 0.19527 | -1.5526 | 26.5873 | 26.8948 | 27.5829 | 19.9366 | 25.1643
P040 | VIENTO | 255 | 0.085501 | 0.02697 | -1.5048 | 26.0912 | 24.5036 | 25.2218 | 19.5492 | 25.1643
P040 | VIENTO | 270 | 0.62228 | -0.12983 | -1.5835 | 26.9074 | 28.4166 | 29.0856 | 20.1866 | 25.1643
P040 | VIENTO | 285 | 1.1196 | -0.26844 | -1.7392 | 28.5209 | 35.9573 | 36.5264 | 21.4464 | 25.1643
P040 | VIENTO | 300 | 1.5422 | -0.38396 | -1.9053 | 30.241 | 43.9459 | 44.3852 | 22.7891 | 25.1643
P040 | VIENTO | 315 | 1.8606 | -0.47049 | -2.0406 | 31.6423 | 50.5358 | 50.8252 | 23.8828 | 25.1643
P040 | VIENTO | 330 | 2.0528 | -0.52268 | -2.1246 | 32.5118 | 54.7297 | 54.8569 | 24.5613 | 25.1643
P040 | VIENTO | 345 | 2.1058 | -0.53706 | -2.148 | 32.7533 | 56.0225 | 55.9826 | 24.7498 | 25.1643
P040 | HIELO | 0 | 0.085866 | 0.28172 | -1.3888 | 36.1315 | 4.1821 | 5.1659e-14 | 26.7391 | 0
P040 | COMBINADO | 0 | 0.878 | -0.087273 | -1.6887 | 32.5074 | 18.7995 | 18.3966 | 24.3023 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 15 | 0.78447 | -0.058835 | -1.669 | 32.3063 | 17.2344 | 16.5748 | 24.1461 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 30 | 0.64092 | -0.015103 | -1.6427 | 32.0376 | 14.8416 | 13.848 | 23.9375 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 45 | 0.45715 | 0.040972 | -1.6165 | 31.7709 | 12.0411 | 10.5732 | 23.7304 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 60 | 0.24567 | 0.10553 | -1.5979 | 31.5808 | 9.6056 | 7.4984 | 23.5829 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 75 | 0.020867 | 0.17409 | -1.5923 | 31.5244 | 8.7627 | 6.3211 | 23.5391 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 90 | -0.20196 | 0.24194 | -1.6016 | 31.6192 | 10.1406 | 8.206 | 23.6127 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 105 | -0.40761 | 0.30452 | -1.6229 | 31.8358 | 12.7742 | 11.4473 | 23.7808 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 120 | -0.58205 | 0.35765 | -1.6498 | 32.1104 | 15.5247 | 14.6286 | 23.994 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 135 | -0.71338 | 0.39772 | -1.675 | 32.3675 | 17.733 | 17.1457 | 24.1936 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 150 | -0.79265 | 0.42195 | -1.6921 | 32.5421 | 19.0397 | 18.6962 | 24.3292 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 165 | -0.81449 | 0.42863 | -1.6971 | 32.5926 | 19.2556 | 19.1265 | 24.3684 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 180 | -0.77741 | 0.41729 | -1.6887 | 32.5074 | 18.3153 | 18.3966 | 24.3023 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 195 | -0.68392 | 0.38872 | -1.669 | 32.3063 | 16.2609 | 16.5748 | 24.1461 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 210 | -0.54038 | 0.34495 | -1.6427 | 32.0376 | 13.2382 | 13.848 | 23.9375 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 225 | -0.35658 | 0.28899 | -1.6165 | 31.7709 | 9.5181 | 10.5732 | 23.7304 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 240 | -0.14504 | 0.22462 | -1.5979 | 31.5808 | 5.6741 | 7.4984 | 23.5829 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 255 | 0.079782 | 0.15613 | -1.5923 | 31.5244 | 3.8913 | 6.3211 | 23.5391 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 270 | 0.30257 | 0.088162 | -1.6016 | 31.6192 | 6.6222 | 8.206 | 23.6127 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 285 | 0.50817 | 0.025399 | -1.6229 | 31.8358 | 10.5306 | 11.4473 | 23.7808 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 300 | 0.68258 | -0.027804 | -1.6498 | 32.1104 | 14.1054 | 14.6286 | 23.994 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 315 | 0.81393 | -0.0678 | -1.675 | 32.3675 | 16.8963 | 17.1457 | 24.1936 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 330 | 0.89325 | -0.091907 | -1.6921 | 32.5421 | 18.6706 | 18.6962 | 24.3292 | 6.2911
P040 | COMBINADO | 345 | 0.9151 | -0.098542 | -1.6971 | 32.5926 | 19.31 | 19.1265 | 24.3684 | 6.2911
P040 | FRIO | 0 | 0.037424 | 0.12278 | -2.0457 | 31.7685 | 1.8227 | 2.8878e-14 | 24.001 | 0
P040 | CALOR_FINAL | 0 | 0.018638 | 0.061149 | 0.42538 | 6.4362 | 0.90776 | 1.6144e-15 | 4.2955 | 0
P041 | EDS | 0 | 4.0912 | -0.43628 | 4.7916 | 26.6211 | 58.4247 | 1.2915e-14 | 15.4358 | 0
P041 | VIENTO | 0 | 8.2077 | -0.28257 | 6.9756 | 40.6835 | 141.7706 | 51.1638 | 24.2924 | 25.1643
P041 | VIENTO | 15 | 7.9172 | -0.73264 | 6.8182 | 39.9221 | 136.787 | 48.5587 | 23.5061 | 25.1643
P041 | VIENTO | 30 | 7.4119 | -1.1694 | 6.5664 | 38.5435 | 127.1051 | 43.7408 | 22.8805 | 25.1643
P041 | VIENTO | 45 | 6.7523 | -1.5036 | 6.2622 | 36.7718 | 113.7318 | 37.4544 | 22.1487 | 25.1643
P041 | VIENTO | 60 | 6.0482 | -1.5694 | 5.9879 | 35.0506 | 98.4684 | 31.0391 | 21.2416 | 25.1643
P041 | VIENTO | 75 | 5.4553 | -1.1548 | 5.8641 | 34.0499 | 84.3494 | 26.6984 | 20.3833 | 25.1643
P041 | VIENTO | 90 | 5.0757 | -0.31621 | 5.9583 | 34.239 | 74.9813 | 26.7977 | 20.1056 | 25.1643
P041 | VIENTO | 105 | 4.8751 | 0.50055 | 6.2075 | 35.4492 | 70.1415 | 31.2717 | 21.3479 | 25.1643
P041 | VIENTO | 120 | 4.7717 | 0.97649 | 6.5041 | 37.1523 | 65.6961 | 37.7172 | 22.6726 | 25.1643
P041 | VIENTO | 135 | 4.7085 | 1.1001 | 6.7669 | 38.8212 | 59.3642 | 43.9658 | 23.7521 | 25.1643
P041 | VIENTO | 150 | 4.6575 | 0.96226 | 6.9472 | 40.0858 | 51.5294 | 48.7071 | 24.422 | 25.1643
P041 | VIENTO | 165 | 4.609 | 0.64237 | 7.0198 | 40.7373 | 44.0121 | 51.2154 | 24.6081 | 25.1643
P041 | VIENTO | 180 | 4.5619 | 0.1984 | 6.9756 | 40.6835 | 39.7143 | 51.1638 | 24.2924 | 25.1643
P041 | VIENTO | 195 | 4.5201 | -0.31962 | 6.8182 | 39.9221 | 41.3817 | 48.5587 | 23.5061 | 25.1643
P041 | VIENTO | 210 | 4.4949 | -0.85246 | 6.5664 | 38.5435 | 48.7485 | 43.7408 | 22.8805 | 25.1643
P041 | VIENTO | 225 | 4.5144 | -1.3044 | 6.2622 | 36.7718 | 58.8518 | 37.4544 | 22.1487 | 25.1643
P041 | VIENTO | 240 | 4.6419 | -1.5014 | 5.9879 | 35.0506 | 68.5792 | 31.0391 | 21.2416 | 25.1643
P041 | VIENTO | 255 | 4.9763 | -1.2228 | 5.8641 | 34.0499 | 76.4969 | 26.6984 | 20.3833 | 25.1643
P041 | VIENTO | 270 | 5.5567 | -0.51549 | 5.9583 | 34.239 | 85.3306 | 26.7977 | 20.1056 | 25.1643
P041 | VIENTO | 285 | 6.2833 | 0.18357 | 6.2075 | 35.4492 | 98.1646 | 31.2717 | 21.3479 | 25.1643
P041 | VIENTO | 300 | 7.0111 | 0.56341 | 6.5041 | 37.1523 | 112.9853 | 37.7172 | 22.6726 | 25.1643
P041 | VIENTO | 315 | 7.6265 | 0.61909 | 6.7669 | 38.8212 | 126.4114 | 43.9658 | 23.7521 | 25.1643
P041 | VIENTO | 330 | 8.0554 | 0.44609 | 6.9472 | 40.0858 | 136.3225 | 48.7071 | 24.422 | 25.1643
P041 | VIENTO | 345 | 8.2551 | 0.12622 | 7.0198 | 40.7373 | 141.6081 | 51.2154 | 24.6081 | 25.1643
P041 | HIELO | 0 | 6.9277 | -0.15705 | 8.3429 | 44.9797 | 98.3986 | 5.1659e-14 | 26.3226 | 0
P041 | COMBINADO | 0 | 7.1232 | -0.61967 | 7.2955 | 41.1579 | 107.8001 | 17.1425 | 24.0583 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 15 | 7.0384 | -0.70195 | 7.2643 | 41.0072 | 106.3492 | 16.1375 | 23.9022 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 30 | 6.8906 | -0.76675 | 7.219 | 40.758 | 103.584 | 14.2541 | 23.7376 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 45 | 6.6988 | -0.79275 | 7.1713 | 40.474 | 99.8043 | 11.7254 | 23.6105 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 60 | 6.4867 | -0.76524 | 7.1344 | 40.2322 | 95.4103 | 8.9964 | 23.4686 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 75 | 6.2773 | -0.68306 | 7.119 | 40.1021 | 90.8386 | 6.9776 | 23.3501 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 90 | 6.0888 | -0.56269 | 7.1299 | 40.1217 | 86.4773 | 7.0271 | 23.3686 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 105 | 5.931 | -0.43419 | 7.1635 | 40.2842 | 82.5922 | 9.101 | 23.5369 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 120 | 5.8067 | -0.32997 | 7.21 | 40.5417 | 79.3134 | 11.835 | 23.7501 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 135 | 5.7141 | -0.27337 | 7.2565 | 40.8223 | 76.6944 | 14.3444 | 23.9498 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 150 | 5.6504 | -0.27366 | 7.291 | 41.0522 | 74.7906 | 16.1959 | 24.0852 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 165 | 5.6134 | -0.32685 | 7.3051 | 41.174 | 73.6949 | 17.1626 | 24.1244 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 180 | 5.6032 | -0.41902 | 7.2955 | 41.1579 | 73.5152 | 17.1425 | 24.0583 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 195 | 5.6221 | -0.52965 | 7.2643 | 41.0072 | 74.3222 | 16.1375 | 23.9022 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 210 | 5.6745 | -0.63454 | 7.219 | 40.758 | 76.1069 | 14.2541 | 23.7376 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 225 | 5.7659 | -0.70964 | 7.1713 | 40.474 | 78.7777 | 11.7254 | 23.6105 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 240 | 5.9004 | -0.73689 | 7.1344 | 40.2322 | 82.1954 | 8.9964 | 23.4686 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 255 | 6.0777 | -0.71141 | 7.119 | 40.1021 | 86.2073 | 6.9776 | 23.3501 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 270 | 6.2894 | -0.64579 | 7.1299 | 40.1217 | 90.6384 | 7.0271 | 23.3686 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 285 | 6.5182 | -0.5664 | 7.1635 | 40.2842 | 95.2397 | 9.101 | 23.5369 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 300 | 6.7405 | -0.50226 | 7.21 | 40.5417 | 99.6577 | 11.835 | 23.7501 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 315 | 6.9308 | -0.47401 | 7.2565 | 40.8223 | 103.472 | 14.3444 | 23.9498 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 330 | 7.0671 | -0.48898 | 7.291 | 41.0522 | 106.2803 | 16.1959 | 24.0852 | 6.2911
P041 | COMBINADO | 345 | 7.1335 | -0.54217 | 7.3051 | 41.174 | 107.7771 | 17.1626 | 24.1244 | 6.2911
P041 | FRIO | 0 | 6.3542 | -1.1627 | 6.9484 | 41.1254 | 91.7279 | 0 | 24.5141 | 0
P041 | CALOR_FINAL | 0 | 1.0672 | 0.44763 | 1.9117 | 7.2901 | 16.4333 | 0 | 4.2051 | 0
P042 | EDS | 0 | -5.3994 | 0.92857 | -1.4265 | 20.403 | 77.797 | 2.583e-14 | 15.4358 | 0
P042 | VIENTO | 0 | -6.4599 | 2.0456 | -2.4569 | 29.7104 | 72.6282 | 44.4015 | 23.3778 | 25.1643
P042 | VIENTO | 15 | -6.3979 | 2.3647 | -2.4088 | 29.3472 | 77.6877 | 42.4184 | 23.3099 | 25.1643
P042 | VIENTO | 30 | -6.3669 | 2.5126 | -2.33 | 28.6778 | 83.8904 | 38.81 | 22.8805 | 25.1643
P042 | VIENTO | 45 | -6.4052 | 2.4245 | -2.2379 | 27.8404 | 89.8854 | 34.2163 | 22.1487 | 25.1643
P042 | VIENTO | 60 | -6.5606 | 2.0584 | -2.1567 | 27.0406 | 95.3738 | 29.7121 | 21.2416 | 25.1643
P042 | VIENTO | 75 | -6.8674 | 1.4758 | -2.1117 | 26.5133 | 101.639 | 26.824 | 20.3833 | 25.1643
P042 | VIENTO | 90 | -7.3142 | 0.90993 | -2.119 | 26.4498 | 110.6238 | 26.9192 | 20.5131 | 25.1643
P042 | VIENTO | 105 | -7.8422 | 0.63976 | -2.1783 | 26.9054 | 122.511 | 29.9464 | 21.1244 | 25.1643
P042 | VIENTO | 120 | -8.3678 | 0.74329 | -2.2692 | 27.7181 | 135.3281 | 34.494 | 21.7379 | 25.1643
P042 | VIENTO | 135 | -8.8095 | 1.0994 | -2.3618 | 28.6 | 146.7419 | 39.055 | 22.2071 | 25.1643
P042 | VIENTO | 150 | -9.1076 | 1.559 | -2.4317 | 29.3085 | 155.0578 | 42.5826 | 22.4444 | 25.1643
P042 | VIENTO | 165 | -9.2278 | 2.0156 | -2.4652 | 29.6991 | 159.2657 | 44.459 | 23.0756 | 25.1643
P042 | VIENTO | 180 | -9.1595 | 2.3965 | -2.4569 | 29.7104 | 158.9163 | 44.4015 | 23.3778 | 25.1643
P042 | VIENTO | 195 | -8.9147 | 2.644 | -2.4088 | 29.3472 | 154.0526 | 42.4184 | 23.3099 | 25.1643
P042 | VIENTO | 210 | -8.5293 | 2.7011 | -2.33 | 28.6778 | 145.2145 | 38.81 | 22.8805 | 25.1643
P042 | VIENTO | 225 | -8.0658 | 2.5094 | -2.2379 | 27.8404 | 133.5245 | 34.2163 | 22.1487 | 25.1643
P042 | VIENTO | 240 | -7.6063 | 2.0339 | -2.1567 | 27.0406 | 120.8001 | 29.7121 | 21.2416 | 25.1643
P042 | VIENTO | 255 | -7.227 | 1.3437 | -2.1117 | 26.5133 | 109.2612 | 26.824 | 20.3833 | 25.1643
P042 | VIENTO | 270 | -6.9632 | 0.67903 | -2.119 | 26.4498 | 100.0884 | 26.9192 | 20.5131 | 25.1643
P042 | VIENTO | 285 | -6.8046 | 0.32588 | -2.1783 | 26.9054 | 92.2362 | 29.9464 | 21.1244 | 25.1643
P042 | VIENTO | 300 | -6.7142 | 0.36781 | -2.2692 | 27.7181 | 84.402 | 34.494 | 21.7379 | 25.1643
P042 | VIENTO | 315 | -6.6525 | 0.6879 | -2.3618 | 28.6 | 77.0912 | 39.055 | 22.2071 | 25.1643
P042 | VIENTO | 330 | -6.5942 | 1.1396 | -2.4317 | 29.3085 | 71.935 | 42.5826 | 22.4444 | 25.1643
P042 | VIENTO | 345 | -6.5294 | 1.6168 | -2.4652 | 29.6991 | 70.3591 | 44.459 | 23.0756 | 25.1643
P042 | HIELO | 0 | -8.6623 | 2.0959 | -2.1479 | 33.2828 | 126.5541 | 0 | 25.4897 | 0
P042 | COMBINADO | 0 | -7.6494 | 1.6355 | -2.3356 | 31.0639 | 104.9329 | 14.3124 | 23.8304 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 15 | -7.6621 | 1.6959 | -2.3275 | 31.0028 | 105.8935 | 13.5434 | 23.8174 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 30 | -7.7033 | 1.7203 | -2.3147 | 30.8915 | 107.5344 | 12.1227 | 23.7376 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 45 | -7.7768 | 1.7046 | -2.3005 | 30.7586 | 109.7866 | 10.2578 | 23.6105 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 60 | -7.8837 | 1.6555 | -2.2886 | 30.6392 | 112.5908 | 8.3304 | 23.4686 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 75 | -8.0215 | 1.5905 | -2.2823 | 30.5661 | 115.877 | 7.0055 | 23.3501 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 90 | -8.1816 | 1.5329 | -2.2835 | 30.56 | 119.5193 | 7.0508 | 23.2888 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 105 | -8.3508 | 1.5041 | -2.2917 | 30.623 | 123.2998 | 8.434 | 23.3028 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 120 | -8.5118 | 1.5154 | -2.3048 | 30.7376 | 126.9116 | 10.3729 | 23.388 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 135 | -8.6472 | 1.5649 | -2.3191 | 30.8718 | 130.0042 | 12.2202 | 23.5194 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 150 | -8.7418 | 1.639 | -2.3308 | 30.9891 | 132.248 | 13.6074 | 23.6603 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 165 | -8.7853 | 1.7182 | -2.3368 | 31.059 | 133.3921 | 14.3346 | 23.7734 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 180 | -8.7739 | 1.7817 | -2.3356 | 31.0639 | 133.303 | 14.3124 | 23.8304 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 195 | -8.7104 | 1.8122 | -2.3275 | 31.0028 | 131.9842 | 13.5434 | 23.8174 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 210 | -8.604 | 1.7988 | -2.3147 | 30.8915 | 129.576 | 12.1227 | 23.7376 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 225 | -8.4685 | 1.7399 | -2.3005 | 30.7586 | 126.3358 | 10.2578 | 23.6105 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 240 | -8.3194 | 1.6453 | -2.2886 | 30.6392 | 122.5964 | 8.3304 | 23.4686 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 255 | -8.1713 | 1.5354 | -2.2823 | 30.5661 | 118.7066 | 7.0055 | 23.3501 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 270 | -8.0354 | 1.4367 | -2.2835 | 30.56 | 114.9724 | 7.0508 | 23.2888 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 285 | -7.9185 | 1.3733 | -2.2917 | 30.623 | 111.6249 | 8.434 | 23.3028 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 300 | -7.823 | 1.359 | -2.3048 | 30.7376 | 108.8259 | 10.3729 | 23.388 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 315 | -7.7488 | 1.3935 | -2.3191 | 30.8718 | 106.6923 | 12.2202 | 23.5194 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 330 | -7.6949 | 1.4643 | -2.3308 | 30.9891 | 105.309 | 13.6074 | 23.6603 | 6.2911
P042 | COMBINADO | 345 | -7.6614 | 1.5521 | -2.3368 | 31.059 | 104.7229 | 14.3346 | 23.7734 | 6.2911
P042 | FRIO | 0 | -8.6464 | 1.3165 | -2.7499 | 32.092 | 124.1939 | 3.6529e-14 | 24.7596 | 0
P042 | CALOR_FINAL | 0 | -0.9985 | 0.62821 | 0.35616 | 4.7013 | 16.7515 | 3.2287e-15 | 3.4011 | 0
P043 | EDS | 0 | 4.27 | -0.96426 | 1.6791 | 23.5086 | 54.2818 | 0 | 15.4358 | 0
P043 | VIENTO | 0 | 7.6553 | -3.4065 | 1.9642 | 34.9987 | 121.2949 | 38.4279 | 24.6042 | 18.7769
P043 | VIENTO | 15 | 7.3878 | -3.499 | 1.929 | 34.3991 | 116.3125 | 36.1925 | 24.3199 | 18.7769
P043 | VIENTO | 30 | 6.9946 | -3.3217 | 1.8985 | 33.3946 | 107.7925 | 32.338 | 23.5709 | 18.7769
P043 | VIENTO | 45 | 6.5363 | -2.8379 | 1.8838 | 32.1729 | 96.8389 | 27.4779 | 22.4469 | 18.7769
P043 | VIENTO | 60 | 6.0885 | -2.0589 | 1.896 | 31.0202 | 85.3905 | 22.7086 | 21.1383 | 18.7769
P043 | VIENTO | 75 | 5.713 | -1.1552 | 1.9359 | 30.2972 | 75.7971 | 19.7939 | 20.0985 | 18.7769
P043 | VIENTO | 90 | 5.4234 | -0.51993 | 1.9848 | 30.3433 | 68.3712 | 20.4097 | 20.5131 | 18.7769
P043 | VIENTO | 105 | 5.1951 | -0.45707 | 2.0197 | 31.2064 | 60.8507 | 24.1519 | 21.1244 | 18.7769
P043 | VIENTO | 120 | 5.0036 | -0.84902 | 2.035 | 32.4958 | 52.9668 | 29.1103 | 21.7379 | 18.7769
P043 | VIENTO | 135 | 4.8376 | -1.4274 | 2.0343 | 33.7451 | 46.9181 | 33.7358 | 22.6387 | 18.7769
P043 | VIENTO | 150 | 4.6959 | -2.0156 | 2.0208 | 34.6597 | 44.7756 | 37.1148 | 23.714 | 18.7769
P043 | VIENTO | 165 | 4.5832 | -2.5186 | 1.9964 | 35.0939 | 46.8263 | 38.7485 | 24.3953 | 18.7769
P043 | VIENTO | 180 | 4.5083 | -2.8778 | 1.9642 | 34.9987 | 51.4955 | 38.4279 | 24.6042 | 18.7769
P043 | VIENTO | 195 | 4.485 | -3.0455 | 1.929 | 34.3991 | 56.7565 | 36.1925 | 24.3199 | 18.7769
P043 | VIENTO | 210 | 4.5338 | -2.9741 | 1.8985 | 33.3946 | 61.1338 | 32.338 | 23.5709 | 18.7769
P043 | VIENTO | 225 | 4.6851 | -2.62 | 1.8838 | 32.1729 | 64.056 | 27.4779 | 22.4469 | 18.7769
P043 | VIENTO | 240 | 4.9731 | -1.9856 | 1.896 | 31.0202 | 66.3657 | 22.7086 | 21.1383 | 18.7769
P043 | VIENTO | 255 | 5.4093 | -1.2314 | 1.9359 | 30.2972 | 70.6175 | 19.7939 | 20.0985 | 18.7769
P043 | VIENTO | 270 | 5.9521 | -0.74055 | 1.9848 | 30.3433 | 78.9241 | 20.4097 | 20.5131 | 18.7769
P043 | VIENTO | 285 | 6.5201 | -0.80701 | 2.0197 | 31.2064 | 90.2114 | 24.1519 | 21.1244 | 18.7769
P043 | VIENTO | 300 | 7.0347 | -1.3044 | 2.035 | 32.4958 | 101.9175 | 29.1103 | 21.7379 | 18.7769
P043 | VIENTO | 315 | 7.4365 | -1.9573 | 2.0343 | 33.7451 | 111.973 | 33.7358 | 22.6387 | 18.7769
P043 | VIENTO | 330 | 7.6855 | -2.5838 | 2.0208 | 34.6597 | 119.0051 | 37.1148 | 23.714 | 18.7769
P043 | VIENTO | 345 | 7.7597 | -3.0864 | 1.9964 | 35.0939 | 122.2208 | 38.7485 | 24.3953 | 18.7769
P043 | HIELO | 0 | 6.781 | -2.9632 | 2.8582 | 39.0973 | 91.7625 | 1.1278e-14 | 26.633 | 0
P043 | COMBINADO | 0 | 7.1165 | -2.2266 | 2.3809 | 36.1332 | 96.9535 | 12.8953 | 24.3293 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 15 | 7.0419 | -2.2244 | 2.3755 | 36.0266 | 95.5628 | 12.0323 | 24.271 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 30 | 6.924 | -2.1608 | 2.3718 | 35.852 | 93.187 | 10.522 | 24.125 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 45 | 6.7763 | -2.0456 | 2.3711 | 35.6537 | 90.0847 | 8.5572 | 23.9266 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 60 | 6.6131 | -1.9025 | 2.3737 | 35.484 | 86.5805 | 6.5083 | 23.7268 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 75 | 6.4479 | -1.7645 | 2.3788 | 35.3907 | 83.0018 | 5.1364 | 23.5814 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 90 | 6.291 | -1.6657 | 2.385 | 35.4015 | 79.6241 | 5.4387 | 23.5336 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 105 | 6.1494 | -1.6285 | 2.3904 | 35.5141 | 76.6542 | 7.1477 | 23.5983 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 120 | 6.0278 | -1.6561 | 2.3936 | 35.6959 | 74.2479 | 9.2278 | 23.7554 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 135 | 5.9295 | -1.7337 | 2.394 | 35.8955 | 72.522 | 11.0743 | 23.9587 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 150 | 5.8575 | -1.8357 | 2.3915 | 36.0591 | 71.5421 | 12.3898 | 24.1521 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 165 | 5.815 | -1.9344 | 2.3867 | 36.1452 | 71.3051 | 13.0186 | 24.2864 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 180 | 5.8055 | -2.0063 | 2.3809 | 36.1332 | 71.7449 | 12.8953 | 24.3293 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 195 | 5.8325 | -2.0353 | 2.3755 | 36.0266 | 72.7673 | 12.0323 | 24.271 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 210 | 5.8988 | -2.0159 | 2.3718 | 35.852 | 74.2949 | 10.522 | 24.125 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 225 | 6.005 | -1.9549 | 2.3711 | 35.6537 | 76.2948 | 8.5572 | 23.9266 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 240 | 6.1484 | -1.8719 | 2.3737 | 35.484 | 78.7675 | 6.5083 | 23.7268 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 255 | 6.3214 | -1.7963 | 2.3788 | 35.3907 | 81.6946 | 5.1364 | 23.5814 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 270 | 6.5113 | -1.7577 | 2.385 | 35.4015 | 84.9743 | 5.4387 | 23.5336 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 285 | 6.7016 | -1.7743 | 2.3904 | 35.5141 | 88.3914 | 7.1477 | 23.5983 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 300 | 6.8742 | -1.8459 | 2.3936 | 35.6959 | 91.6404 | 9.2278 | 23.7554 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 315 | 7.0124 | -1.9545 | 2.394 | 35.8955 | 94.3844 | 11.0743 | 23.9587 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 330 | 7.103 | -2.0725 | 2.3915 | 36.0591 | 96.3167 | 12.3898 | 24.1521 | 4.6942
P043 | COMBINADO | 345 | 7.1384 | -2.1711 | 2.3867 | 36.1452 | 97.2107 | 13.0186 | 24.2864 | 4.6942
P043 | FRIO | 0 | 6.8589 | -1.0728 | 2.2082 | 36.7496 | 86.0844 | 2.5218e-14 | 24.7596 | 0
P043 | CALOR_FINAL | 0 | 0.73825 | -1.201 | 0.94238 | 5.8526 | 17.4811 | 3.1522e-15 | 4.2002 | 0
P044 | EDS | 0 | -1.3035e-11 | 1.7826e-12 | 0.27452 | 22.104 | 1.6313e-10 | 2.2558e-14 | 15.4358 | 0
P044 | VIENTO | 0 | 2.0732 | -0.027953 | -0.11215 | 34.6695 | 44.486 | 44.4842 | 24.6042 | 18.7769
P044 | VIENTO | 15 | 1.9917 | -0.026665 | -0.10015 | 34.2798 | 43.073 | 43.0522 | 24.3199 | 18.7769
P044 | VIENTO | 30 | 1.7744 | -0.023226 | -0.068555 | 33.2531 | 39.3315 | 39.2926 | 23.5709 | 18.7769
P044 | VIENTO | 45 | 1.4362 | -0.01785 | -0.021137 | 31.7124 | 33.717 | 33.6611 | 22.4469 | 18.7769
P044 | VIENTO | 60 | 1.0002 | -0.010791 | 0.03406 | 29.9188 | 27.1099 | 27.0388 | 21.1383 | 18.7769
P044 | VIENTO | 75 | 0.49611 | -0.0021792 | 0.081628 | 28.3729 | 21.1951 | 21.1111 | 20.0105 | 18.7769
P044 | VIENTO | 90 | -0.041703 | 0.0080807 | 0.099278 | 27.7992 | 18.8842 | 18.7946 | 19.5919 | 18.7769
P044 | VIENTO | 105 | -0.57664 | 0.019685 | 0.075667 | 28.5666 | 21.9571 | 21.8749 | 20.1518 | 18.7769
P044 | VIENTO | 120 | -1.0723 | 0.031336 | 0.025549 | 30.1954 | 28.1397 | 28.0708 | 21.3401 | 18.7769
P044 | VIENTO | 135 | -1.495 | 0.041594 | -0.029228 | 31.9753 | 34.6764 | 34.623 | 22.6387 | 18.7769
P044 | VIENTO | 150 | -1.8158 | 0.049457 | -0.074593 | 33.4493 | 40.0462 | 40.01 | 23.714 | 18.7769
P044 | VIENTO | 165 | -2.0128 | 0.054298 | -0.10334 | 34.3832 | 43.4499 | 43.4321 | 24.3953 | 18.7769
P044 | VIENTO | 180 | -2.0726 | 0.055768 | -0.11215 | 34.6695 | 44.483 | 44.4842 | 24.6042 | 18.7769
P044 | VIENTO | 195 | -1.9911 | 0.053766 | -0.10015 | 34.2798 | 43.0322 | 43.0522 | 24.3199 | 18.7769
P044 | VIENTO | 210 | -1.7739 | 0.048429 | -0.068555 | 33.2531 | 39.2542 | 39.2926 | 23.5709 | 18.7769
P044 | VIENTO | 225 | -1.4358 | 0.040148 | -0.021137 | 31.7124 | 33.6057 | 33.6611 | 22.4469 | 18.7769
P044 | VIENTO | 240 | -0.99983 | 0.029598 | 0.03406 | 29.9188 | 26.968 | 27.0388 | 21.1383 | 18.7769
P044 | VIENTO | 255 | -0.49579 | 0.017851 | 0.081628 | 28.3729 | 21.0272 | 21.1111 | 20.0105 | 18.7769
P044 | VIENTO | 270 | 0.041996 | 0.0063905 | 0.099278 | 27.7992 | 18.7049 | 18.7946 | 19.5919 | 18.7769
P044 | VIENTO | 285 | 0.57697 | -0.0036117 | 0.075667 | 28.5666 | 21.7928 | 21.8749 | 20.1518 | 18.7769
P044 | VIENTO | 300 | 1.0727 | -0.011982 | 0.025549 | 30.1954 | 28.0023 | 28.0708 | 21.3401 | 18.7769
P044 | VIENTO | 315 | 1.4954 | -0.018795 | -0.029228 | 31.9753 | 34.5702 | 34.623 | 22.6387 | 18.7769
P044 | VIENTO | 330 | 1.8163 | -0.02389 | -0.074593 | 33.4493 | 39.9744 | 40.01 | 23.714 | 18.7769
P044 | VIENTO | 345 | 2.0134 | -0.027007 | -0.10334 | 34.3832 | 43.4149 | 43.4321 | 24.3953 | 18.7769
P044 | HIELO | 0 | 0.00082757 | 0.040981 | 0.71901 | 38.3428 | 0.50826 | 7.0486e-16 | 26.633 | 0
P044 | COMBINADO | 0 | 0.86399 | 0.0067184 | 0.26621 | 34.6489 | 15.408 | 15.4032 | 24.3293 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 15 | 0.83005 | 0.0073987 | 0.26867 | 34.569 | 14.8844 | 14.8551 | 24.271 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 30 | 0.73958 | 0.0092166 | 0.27485 | 34.3686 | 13.463 | 13.4055 | 24.125 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 45 | 0.59873 | 0.012057 | 0.28324 | 34.0964 | 11.2897 | 11.1956 | 23.9266 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 60 | 0.41712 | 0.01573 | 0.29169 | 33.8223 | 8.6425 | 8.4936 | 23.7268 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 75 | 0.20713 | 0.019982 | 0.29784 | 33.6228 | 6.0977 | 5.8618 | 23.5814 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 90 | -0.016949 | 0.024512 | 0.29986 | 33.5572 | 5.0026 | 4.7036 | 23.5336 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 105 | -0.23984 | 0.029006 | 0.29713 | 33.6459 | 6.4419 | 6.2215 | 23.5983 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 120 | -0.44635 | 0.033166 | 0.29048 | 33.8615 | 9.0644 | 8.9257 | 23.7554 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 135 | -0.62242 | 0.036717 | 0.28188 | 34.1404 | 11.6649 | 11.5773 | 23.9587 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 150 | -0.75604 | 0.039421 | 0.2737 | 34.4058 | 13.7362 | 13.6834 | 24.1521 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 165 | -0.8381 | 0.041087 | 0.26802 | 34.59 | 15.0261 | 15.0007 | 24.2864 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 180 | -0.86302 | 0.041594 | 0.26621 | 34.6489 | 15.4043 | 15.4032 | 24.3293 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 195 | -0.82908 | 0.040903 | 0.26867 | 34.569 | 14.8317 | 14.8551 | 24.271 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 210 | -0.7386 | 0.039067 | 0.27485 | 34.3686 | 13.3545 | 13.4055 | 24.125 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 225 | -0.59776 | 0.036219 | 0.28324 | 34.0964 | 11.1087 | 11.1956 | 23.9266 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 240 | -0.41615 | 0.032557 | 0.29169 | 33.8223 | 8.3527 | 8.4936 | 23.7268 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 255 | -0.20615 | 0.028328 | 0.29784 | 33.6228 | 5.632 | 5.8618 | 23.5814 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 270 | 0.017925 | 0.023808 | 0.29986 | 33.5572 | 4.4046 | 4.7036 | 23.5336 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 285 | 0.24081 | 0.0193 | 0.29713 | 33.6459 | 6.0079 | 6.2215 | 23.5983 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 300 | 0.44733 | 0.015119 | 0.29048 | 33.8615 | 8.795 | 8.9257 | 23.7554 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 315 | 0.62339 | 0.011559 | 0.28188 | 34.1404 | 11.4968 | 11.5773 | 23.9587 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 330 | 0.75701 | 0.0088658 | 0.2737 | 34.4058 | 13.6371 | 13.6834 | 24.1521 | 4.6942
P044 | COMBINADO | 345 | 0.83908 | 0.0072177 | 0.26802 | 34.59 | 14.9812 | 15.0007 | 24.2864 | 4.6942
P044 | FRIO | 0 | 0.00036973 | 0.018309 | -0.090007 | 33.9591 | 0.22708 | 4.5111e-14 | 24.0893 | 0
P044 | CALOR_FINAL | 0 | 0.00017857 | 0.0088425 | 0.7515 | 6.6827 | 0.10967 | 8.8107e-17 | 4.2002 | 0
P045 | EDS | 0 | 5.644 | 1.4406 | 2.232 | 24.0615 | 61.7442 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P045 | VIENTO | 0 | 9.9323 | 3.8277 | 3.0097 | 36.3809 | 125.8797 | 31.4179 | 24.5845 | 13.8789
P045 | VIENTO | 15 | 10.1362 | 3.3517 | 2.9959 | 36.5297 | 127.0233 | 31.9244 | 24.3007 | 13.8789
P045 | VIENTO | 30 | 10.1011 | 2.7306 | 2.9431 | 36.0725 | 124.3802 | 30.7584 | 23.5531 | 13.8789
P045 | VIENTO | 45 | 9.8263 | 2.0408 | 2.8575 | 35.0625 | 118.2314 | 28.0608 | 23.1136 | 13.8789
P045 | VIENTO | 60 | 9.3361 | 1.4026 | 2.7535 | 33.6657 | 109.2623 | 24.201 | 22.5913 | 13.8789
P045 | VIENTO | 75 | 8.6829 | 1.0281 | 2.6593 | 32.2232 | 98.671 | 19.8736 | 21.8104 | 13.8789
P045 | VIENTO | 90 | 7.9526 | 1.2005 | 2.6159 | 31.2575 | 88.3962 | 16.3197 | 20.9236 | 13.8789
P045 | VIENTO | 105 | 7.2653 | 1.9609 | 2.6467 | 31.159 | 80.9912 | 15.3056 | 20.1819 | 13.8789
P045 | VIENTO | 120 | 6.7525 | 2.8817 | 2.7303 | 31.8743 | 77.3942 | 17.531 | 21.3264 | 13.8789
P045 | VIENTO | 135 | 6.4892 | 3.5112 | 2.8305 | 33.1089 | 75.4306 | 21.5867 | 22.6226 | 13.8789
P045 | VIENTO | 150 | 6.4413 | 3.7183 | 2.9205 | 34.488 | 72.8942 | 25.8399 | 23.6959 | 13.8789
P045 | VIENTO | 165 | 6.5215 | 3.5755 | 2.9833 | 35.6587 | 69.4731 | 29.2991 | 24.376 | 13.8789
P045 | VIENTO | 180 | 6.658 | 3.1852 | 3.0097 | 36.3809 | 65.9876 | 31.4179 | 24.5845 | 13.8789
P045 | VIENTO | 195 | 6.8071 | 2.6294 | 2.9959 | 36.5297 | 63.5686 | 31.9244 | 24.3007 | 13.8789
P045 | VIENTO | 210 | 6.9442 | 1.9778 | 2.9431 | 36.0725 | 63.166 | 30.7584 | 23.5531 | 13.8789
P045 | VIENTO | 225 | 7.0567 | 1.3087 | 2.8575 | 35.0625 | 65.1142 | 28.0608 | 23.1136 | 13.8789
P045 | VIENTO | 240 | 7.1426 | 0.74118 | 2.7535 | 33.6657 | 68.8982 | 24.201 | 22.5913 | 13.8789
P045 | VIENTO | 255 | 7.2149 | 0.48247 | 2.6593 | 32.2232 | 73.3561 | 19.8736 | 21.8104 | 13.8789
P045 | VIENTO | 270 | 7.3101 | 0.80778 | 2.6159 | 31.2575 | 77.6697 | 16.3197 | 20.9236 | 13.8789
P045 | VIENTO | 285 | 7.4922 | 1.7478 | 2.6467 | 31.159 | 83.1667 | 15.3056 | 20.1819 | 13.8789
P045 | VIENTO | 300 | 7.8332 | 2.8628 | 2.7303 | 31.8743 | 91.8189 | 17.531 | 21.3264 | 13.8789
P045 | VIENTO | 315 | 8.3501 | 3.6878 | 2.8305 | 33.1089 | 102.5908 | 21.5867 | 22.6226 | 13.8789
P045 | VIENTO | 330 | 8.9556 | 4.0783 | 2.9205 | 34.488 | 112.9379 | 25.8399 | 23.6959 | 13.8789
P045 | VIENTO | 345 | 9.5179 | 4.0944 | 2.9833 | 35.6587 | 121.0299 | 29.2991 | 24.376 | 13.8789
P045 | HIELO | 0 | 9.3119 | 3.1877 | 4.0059 | 40.7735 | 104.3293 | 4.3114e-14 | 26.5751 | 0
P045 | COMBINADO | 0 | 9.3524 | 2.7736 | 3.3271 | 37.2566 | 106.7345 | 10.7955 | 24.2952 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 15 | 9.3957 | 2.6919 | 3.3241 | 37.2783 | 107.0707 | 10.9909 | 24.2369 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 30 | 9.3694 | 2.5747 | 3.3137 | 37.1881 | 106.3579 | 10.54 | 24.0909 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 45 | 9.2736 | 2.4515 | 3.2986 | 37.0079 | 104.6902 | 9.4879 | 23.8924 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 60 | 9.1175 | 2.3536 | 3.2824 | 36.7837 | 102.2742 | 7.9519 | 23.6926 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 75 | 8.9183 | 2.3068 | 3.2698 | 36.5759 | 99.4001 | 6.1566 | 23.5547 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 90 | 8.699 | 2.3226 | 3.2644 | 36.4429 | 96.3928 | 4.5633 | 23.4994 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 105 | 8.4842 | 2.3912 | 3.2678 | 36.4225 | 93.5456 | 4.0702 | 23.5641 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 120 | 8.296 | 2.4838 | 3.279 | 36.5195 | 91.0567 | 5.1258 | 23.7213 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 135 | 8.1495 | 2.5637 | 3.2945 | 36.7054 | 89.0077 | 6.8807 | 23.9245 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 150 | 8.0512 | 2.601 | 3.3102 | 36.9284 | 87.3976 | 8.61 | 24.1179 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 165 | 7.9995 | 2.5811 | 3.322 | 37.1293 | 86.2058 | 9.973 | 24.2522 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 180 | 7.9879 | 2.5059 | 3.3271 | 37.2566 | 85.436 | 10.7955 | 24.2952 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 195 | 8.0084 | 2.391 | 3.3241 | 37.2783 | 85.123 | 10.9909 | 24.2369 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 210 | 8.0538 | 2.2611 | 3.3137 | 37.1881 | 85.3131 | 10.54 | 24.0909 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 225 | 8.1194 | 2.1465 | 3.2986 | 37.0079 | 86.041 | 9.4879 | 23.8924 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 240 | 8.2034 | 2.078 | 3.2824 | 36.7837 | 87.318 | 7.9519 | 23.6926 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 255 | 8.3066 | 2.0794 | 3.2698 | 36.5759 | 89.1334 | 6.1566 | 23.5547 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 270 | 8.4313 | 2.1589 | 3.2644 | 36.4429 | 91.4563 | 4.5633 | 23.4994 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 285 | 8.5788 | 2.3024 | 3.2678 | 36.4225 | 94.2159 | 4.0702 | 23.5641 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 300 | 8.7464 | 2.4759 | 3.279 | 36.5195 | 97.2642 | 5.1258 | 23.7213 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 315 | 8.9251 | 2.6372 | 3.2945 | 36.7054 | 100.354 | 6.8807 | 23.9245 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 330 | 9.0991 | 2.751 | 3.3102 | 36.9284 | 103.1673 | 8.61 | 24.1179 | 3.4697
P045 | COMBINADO | 345 | 9.2482 | 2.7973 | 3.322 | 37.1293 | 105.3813 | 9.973 | 24.2522 | 3.4697
P045 | FRIO | 0 | 8.9779 | 1.9327 | 2.9987 | 37.3904 | 97.3459 | 3.8563e-14 | 24.5738 | 0
P045 | CALOR_FINAL | 0 | 1.2301 | 0.91673 | 1.2307 | 6.547 | 16.2616 | 3.4085e-15 | 4.1877 | 0
P046 | EDS | 0 | -1.4929e-10 | -8.8297e-11 | 0.351 | 22.1805 | 1.8385e-09 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P046 | VIENTO | 0 | 1.1951 | 0.68455 | 0.13494 | 32.1094 | 27.5212 | 27.5217 | 22.6095 | 13.8789
P046 | VIENTO | 15 | 1.3316 | 0.76269 | 0.11947 | 32.8206 | 29.8954 | 29.8956 | 23.1233 | 13.8789
P046 | VIENTO | 30 | 1.3773 | 0.78884 | 0.11418 | 33.0637 | 30.7028 | 30.7028 | 23.2989 | 13.8789
P046 | VIENTO | 45 | 1.329 | 0.76123 | 0.11976 | 32.8071 | 29.851 | 29.8508 | 23.1136 | 13.8789
P046 | VIENTO | 60 | 1.1902 | 0.68174 | 0.13549 | 32.0842 | 27.4378 | 27.4373 | 22.5913 | 13.8789
P046 | VIENTO | 75 | 0.9703 | 0.55579 | 0.159 | 31.0033 | 23.769 | 23.7682 | 21.8104 | 13.8789
P046 | VIENTO | 90 | 0.68426 | 0.39198 | 0.1857 | 29.776 | 19.4378 | 19.4368 | 20.9236 | 13.8789
P046 | VIENTO | 105 | 0.35161 | 0.20149 | 0.20803 | 28.7494 | 15.5424 | 15.5411 | 20.1819 | 13.8789
P046 | VIENTO | 120 | -0.0049838 | -0.0026992 | 0.21683 | 28.3445 | 13.8806 | 13.8792 | 19.8893 | 13.8789
P046 | VIENTO | 135 | -0.36125 | -0.20669 | 0.20756 | 28.7709 | 15.6283 | 15.627 | 20.1975 | 13.8789
P046 | VIENTO | 150 | -0.69293 | -0.39659 | 0.18499 | 29.8087 | 19.5568 | 19.5558 | 20.9472 | 13.8789
P046 | VIENTO | 165 | -0.97742 | -0.55947 | 0.15829 | 31.036 | 23.8814 | 23.8807 | 21.834 | 13.8789
P046 | VIENTO | 180 | -1.1953 | -0.68423 | 0.13494 | 32.1094 | 27.5222 | 27.5217 | 22.6095 | 13.8789
P046 | VIENTO | 195 | -1.3318 | -0.76235 | 0.11947 | 32.8206 | 29.8959 | 29.8956 | 23.1233 | 13.8789
P046 | VIENTO | 210 | -1.3774 | -0.7885 | 0.11418 | 33.0637 | 30.7028 | 30.7028 | 23.2989 | 13.8789
P046 | VIENTO | 225 | -1.3292 | -0.76089 | 0.11976 | 32.8071 | 29.8505 | 29.8508 | 23.1136 | 13.8789
P046 | VIENTO | 240 | -1.1904 | -0.68141 | 0.13549 | 32.0842 | 27.4368 | 27.4373 | 22.5913 | 13.8789
P046 | VIENTO | 255 | -0.97047 | -0.55549 | 0.159 | 31.0033 | 23.7675 | 23.7682 | 21.8104 | 13.8789
P046 | VIENTO | 270 | -0.68441 | -0.39171 | 0.1857 | 29.776 | 19.4358 | 19.4368 | 20.9236 | 13.8789
P046 | VIENTO | 285 | -0.35175 | -0.20125 | 0.20803 | 28.7494 | 15.5398 | 15.5411 | 20.1819 | 13.8789
P046 | VIENTO | 300 | 0.0048506 | 0.0029319 | 0.21683 | 28.3445 | 13.8778 | 13.8792 | 19.8893 | 13.8789
P046 | VIENTO | 315 | 0.36111 | 0.20693 | 0.20756 | 28.7709 | 15.6257 | 15.627 | 20.1975 | 13.8789
P046 | VIENTO | 330 | 0.69277 | 0.39686 | 0.18499 | 29.8087 | 19.5547 | 19.5558 | 20.9472 | 13.8789
P046 | VIENTO | 345 | 0.97725 | 0.55977 | 0.15829 | 31.036 | 23.8799 | 23.8807 | 21.834 | 13.8789
P046 | HIELO | 0 | -0.00023945 | 0.00041818 | 0.75007 | 36.7021 | 0.005108 | 2.7268e-14 | 25.4223 | 0
P046 | COMBINADO | 0 | 0.49779 | 0.2854 | 0.38235 | 33.8827 | 9.2548 | 9.2554 | 23.6885 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 15 | 0.55463 | 0.31795 | 0.37955 | 34.0115 | 10.1696 | 10.1699 | 23.7816 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 30 | 0.57365 | 0.32884 | 0.37855 | 34.0573 | 10.4786 | 10.4786 | 23.8147 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 45 | 0.55357 | 0.31734 | 0.37961 | 34.009 | 10.153 | 10.1527 | 23.7798 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 60 | 0.49575 | 0.28423 | 0.38245 | 33.8782 | 9.2233 | 9.2227 | 23.6853 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 75 | 0.40413 | 0.23177 | 0.38638 | 33.6975 | 7.7838 | 7.7827 | 23.5547 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 90 | 0.28497 | 0.16354 | 0.39037 | 33.5138 | 6.0164 | 6.0148 | 23.422 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 105 | 0.14637 | 0.084177 | 0.39333 | 33.3776 | 4.2938 | 4.2912 | 23.3236 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 120 | -0.0022059 | -0.00089887 | 0.39441 | 33.3282 | 3.4732 | 3.4699 | 23.2879 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 135 | -0.15064 | -0.085895 | 0.39327 | 33.3803 | 4.3342 | 4.3317 | 23.3256 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 150 | -0.28883 | -0.16502 | 0.39027 | 33.5184 | 6.0665 | 6.0648 | 23.4253 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 165 | -0.40734 | -0.23288 | 0.38627 | 33.7027 | 7.8285 | 7.8274 | 23.5585 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 180 | -0.49811 | -0.28485 | 0.38235 | 33.8827 | 9.256 | 9.2554 | 23.6885 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 195 | -0.55494 | -0.31739 | 0.37955 | 34.0115 | 10.1702 | 10.1699 | 23.7816 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 210 | -0.57397 | -0.32829 | 0.37855 | 34.0573 | 10.4786 | 10.4786 | 23.8147 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 225 | -0.55388 | -0.31679 | 0.37961 | 34.009 | 10.1524 | 10.1527 | 23.7798 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 240 | -0.49606 | -0.28368 | 0.38245 | 33.8782 | 9.222 | 9.2227 | 23.6853 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 255 | -0.40445 | -0.23122 | 0.38638 | 33.6975 | 7.7816 | 7.7827 | 23.5547 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 270 | -0.28528 | -0.16299 | 0.39037 | 33.5138 | 6.0131 | 6.0148 | 23.422 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 285 | -0.14669 | -0.083628 | 0.39333 | 33.3776 | 4.2886 | 4.2912 | 23.3236 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 300 | 0.0018918 | 0.0014474 | 0.39441 | 33.3282 | 3.4665 | 3.4699 | 23.2879 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 315 | 0.15033 | 0.086443 | 0.39327 | 33.3803 | 4.3291 | 4.3317 | 23.3256 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 330 | 0.28851 | 0.16557 | 0.39027 | 33.5184 | 6.0632 | 6.0648 | 23.4253 | 3.4697
P046 | COMBINADO | 345 | 0.40703 | 0.23343 | 0.38627 | 33.7027 | 7.8264 | 7.8274 | 23.5585 | 3.4697
P046 | FRIO | 0 | -0.00015135 | 0.00026432 | 0.075717 | 34.828 | 0.0032285 | 2.7268e-14 | 24.5738 | 0
P046 | CALOR_FINAL | 0 | -4.6258e-05 | 8.0787e-05 | 0.71593 | 5.4262 | 0.00098679 | 3.4085e-15 | 3.3307 | 0
P047 | EDS | 0 | 1.4847e-10 | 8.9738e-11 | 0.26452 | 22.094 | 1.8389e-09 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P047 | VIENTO | 0 | 1.1929 | 0.69192 | 0.0086352 | 31.9752 | 27.5187 | 27.539 | 22.6092 | 13.8789
P047 | VIENTO | 15 | 1.3293 | 0.77046 | -0.0096997 | 32.6831 | 29.9054 | 29.9154 | 23.123 | 13.8789
P047 | VIENTO | 30 | 1.375 | 0.79676 | -0.015968 | 32.9251 | 30.7236 | 30.7234 | 23.2987 | 13.8789
P047 | VIENTO | 45 | 1.3267 | 0.769 | -0.009352 | 32.6697 | 29.8811 | 29.8705 | 23.1133 | 13.8789
P047 | VIENTO | 60 | 1.188 | 0.68908 | 0.0092838 | 31.9502 | 27.4754 | 27.4545 | 22.5911 | 13.8789
P047 | VIENTO | 75 | 0.96804 | 0.56249 | 0.03715 | 30.8742 | 23.8127 | 23.7814 | 21.8101 | 13.8789
P047 | VIENTO | 90 | 0.68198 | 0.39789 | 0.06879 | 29.6525 | 19.487 | 19.4448 | 20.9234 | 13.8789
P047 | VIENTO | 105 | 0.34922 | 0.20666 | 0.095252 | 28.6307 | 15.5969 | 15.5437 | 20.1817 | 13.8789
P047 | VIENTO | 120 | -0.0076851 | 0.0020044 | 0.10569 | 28.2276 | 13.9381 | 13.8792 | 19.8892 | 13.8789
P047 | VIENTO | 135 | -0.36451 | -0.20201 | 0.094697 | 28.6521 | 15.6827 | 15.6298 | 20.1973 | 13.8789
P047 | VIENTO | 150 | -0.69689 | -0.39163 | 0.067947 | 29.6851 | 19.6058 | 19.5639 | 20.947 | 13.8789
P047 | VIENTO | 165 | -0.98207 | -0.55412 | 0.036308 | 30.9067 | 23.925 | 23.894 | 21.8337 | 13.8789
P047 | VIENTO | 180 | -1.2005 | -0.67854 | 0.0086352 | 31.9752 | 27.5596 | 27.539 | 22.6092 | 13.8789
P047 | VIENTO | 195 | -1.3373 | -0.75644 | -0.0096997 | 32.6831 | 29.9256 | 29.9154 | 23.123 | 13.8789
P047 | VIENTO | 210 | -1.3831 | -0.78251 | -0.015968 | 32.9251 | 30.7233 | 30.7234 | 23.2987 | 13.8789
P047 | VIENTO | 225 | -1.3348 | -0.75498 | -0.009352 | 32.6697 | 29.8602 | 29.8705 | 23.1133 | 13.8789
P047 | VIENTO | 240 | -1.1956 | -0.67573 | 0.0092838 | 31.9502 | 27.4339 | 27.4545 | 22.5911 | 13.8789
P047 | VIENTO | 255 | -0.9751 | -0.55015 | 0.03715 | 30.8742 | 23.7503 | 23.7814 | 21.8101 | 13.8789
P047 | VIENTO | 270 | -0.68836 | -0.38676 | 0.06879 | 29.6525 | 19.4028 | 19.4448 | 20.9234 | 13.8789
P047 | VIENTO | 285 | -0.35499 | -0.19658 | 0.095252 | 28.6307 | 15.4906 | 15.5437 | 20.1817 | 13.8789
P047 | VIENTO | 300 | 0.0021613 | 0.0076425 | 0.10569 | 28.2276 | 13.8203 | 13.8792 | 19.8892 | 13.8789
P047 | VIENTO | 315 | 0.35873 | 0.21211 | 0.094697 | 28.6521 | 15.5769 | 15.6298 | 20.1973 | 13.8789
P047 | VIENTO | 330 | 0.6905 | 0.40279 | 0.067947 | 29.6851 | 19.5222 | 19.5639 | 20.947 | 13.8789
P047 | VIENTO | 345 | 0.97499 | 0.56649 | 0.036308 | 30.9067 | 23.8632 | 23.894 | 21.8337 | 13.8789
P047 | HIELO | 0 | -0.0099133 | 0.017313 | 0.60966 | 36.5413 | 0.21147 | 2.7268e-14 | 25.4216 | 0
P047 | COMBINADO | 0 | 0.49202 | 0.29689 | 0.25071 | 33.7375 | 9.2377 | 9.2626 | 23.6881 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 15 | 0.54891 | 0.32949 | 0.24738 | 33.8659 | 10.1669 | 10.1781 | 23.7812 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 30 | 0.56795 | 0.3404 | 0.2462 | 33.9115 | 10.4882 | 10.4871 | 23.8143 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 45 | 0.54785 | 0.32888 | 0.24745 | 33.8634 | 10.1743 | 10.1609 | 23.7794 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 60 | 0.48996 | 0.29572 | 0.25082 | 33.7331 | 9.2573 | 9.2299 | 23.6849 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 75 | 0.39825 | 0.24317 | 0.25549 | 33.5531 | 7.8335 | 7.7884 | 23.5543 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 90 | 0.27895 | 0.17484 | 0.26023 | 33.3702 | 6.0891 | 6.0184 | 23.4216 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 105 | 0.1402 | 0.095368 | 0.26374 | 33.2346 | 4.4019 | 4.2925 | 23.3232 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 120 | -0.0085554 | 0.010184 | 0.26501 | 33.1854 | 3.6086 | 3.4699 | 23.2875 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 135 | -0.15718 | -0.074909 | 0.26367 | 33.2373 | 4.4412 | 4.3331 | 23.3251 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 150 | -0.29554 | -0.15411 | 0.26011 | 33.3748 | 6.1384 | 6.0685 | 23.4249 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 165 | -0.41421 | -0.22204 | 0.25535 | 33.5583 | 7.8777 | 7.8332 | 23.558 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 180 | -0.5051 | -0.27405 | 0.25071 | 33.7375 | 9.2896 | 9.2626 | 23.6881 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 195 | -0.56201 | -0.30662 | 0.24738 | 33.8659 | 10.1912 | 10.1781 | 23.7812 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 210 | -0.58105 | -0.31752 | 0.2462 | 33.9115 | 10.4879 | 10.4871 | 23.8143 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 225 | -0.56094 | -0.30601 | 0.24745 | 33.8634 | 10.1493 | 10.1609 | 23.7794 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 240 | -0.50304 | -0.27288 | 0.25082 | 33.7331 | 9.2045 | 9.2299 | 23.6849 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 255 | -0.41131 | -0.22038 | 0.25549 | 33.5531 | 7.7455 | 7.7884 | 23.5543 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 270 | -0.29198 | -0.15208 | 0.26023 | 33.3702 | 5.9501 | 6.0184 | 23.4216 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 285 | -0.15321 | -0.07264 | 0.26374 | 33.2346 | 4.1849 | 4.2925 | 23.3232 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 300 | -0.0044529 | 0.012534 | 0.26501 | 33.1854 | 3.3312 | 3.4699 | 23.2875 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 315 | 0.14416 | 0.097637 | 0.26367 | 33.2373 | 4.2267 | 4.3331 | 23.3251 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 330 | 0.28251 | 0.17687 | 0.26011 | 33.3748 | 6.0011 | 6.0685 | 23.4249 | 3.4697
P047 | COMBINADO | 345 | 0.40115 | 0.24484 | 0.25535 | 33.5583 | 7.7908 | 7.8332 | 23.558 | 3.4697
P047 | FRIO | 0 | -0.0062714 | 0.010953 | -0.061285 | 34.6781 | 0.13378 | 1.9281e-14 | 24.5734 | 0
P047 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0019144 | 0.0033434 | 0.69787 | 5.4042 | 0.040839 | 2.4102e-15 | 3.3306 | 0
P048 | EDS | 0 | -13.4203 | 2.0432 | -1.2647 | 20.5648 | 143.8941 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P048 | VIENTO | 0 | -17.8878 | 3.9366 | -1.8752 | 28.8237 | 180.6181 | 22.7663 | 22.5983 | 13.8789
P048 | VIENTO | 15 | -17.8693 | 4.5607 | -1.7766 | 29.0059 | 183.5112 | 22.9535 | 23.1116 | 13.8789
P048 | VIENTO | 30 | -17.8424 | 4.9135 | -1.7144 | 28.9862 | 186.6863 | 22.6174 | 23.2871 | 13.8789
P048 | VIENTO | 45 | -17.8473 | 4.9252 | -1.7082 | 28.8003 | 189.788 | 21.8278 | 23.1019 | 13.8789
P048 | VIENTO | 60 | -17.9018 | 4.589 | -1.7628 | 28.4837 | 192.6212 | 20.7602 | 22.5802 | 13.8789
P048 | VIENTO | 75 | -17.9929 | 3.9764 | -1.8638 | 28.0661 | 195.2046 | 19.6807 | 21.8001 | 13.8789
P048 | VIENTO | 90 | -18.1039 | 3.2323 | -1.9832 | 27.6053 | 197.8477 | 18.8996 | 20.93 | 13.8789
P048 | VIENTO | 105 | -18.2506 | 2.5648 | -2.0875 | 27.2329 | 201.186 | 18.6721 | 21.2919 | 13.8789
P048 | VIENTO | 120 | -18.4816 | 2.2029 | -2.146 | 27.1359 | 205.9053 | 19.0781 | 21.5296 | 13.8789
P048 | VIENTO | 135 | -18.8114 | 2.2667 | -2.1422 | 27.4043 | 211.9334 | 19.9766 | 21.596 | 13.8789
P048 | VIENTO | 150 | -19.1648 | 2.6711 | -2.082 | 27.9111 | 218.0354 | 21.0836 | 21.4787 | 13.8789
P048 | VIENTO | 165 | -19.4362 | 3.2264 | -1.9853 | 28.4369 | 222.6606 | 22.0944 | 21.8236 | 13.8789
P048 | VIENTO | 180 | -19.5611 | 3.7612 | -1.8752 | 28.8237 | 224.7902 | 22.7663 | 22.5983 | 13.8789
P048 | VIENTO | 195 | -19.531 | 4.1472 | -1.7766 | 29.0059 | 224.1002 | 22.9535 | 23.1116 | 13.8789
P048 | VIENTO | 210 | -19.3793 | 4.2901 | -1.7144 | 28.9862 | 220.828 | 22.6174 | 23.2871 | 13.8789
P048 | VIENTO | 225 | -19.1546 | 4.1344 | -1.7082 | 28.8003 | 215.5524 | 21.8278 | 23.1019 | 13.8789
P048 | VIENTO | 240 | -18.8903 | 3.6847 | -1.7628 | 28.4837 | 208.9337 | 20.7602 | 22.5802 | 13.8789
P048 | VIENTO | 255 | -18.5954 | 3.0201 | -1.8638 | 28.0661 | 201.5635 | 19.6807 | 21.8001 | 13.8789
P048 | VIENTO | 270 | -18.2793 | 2.2894 | -1.9832 | 27.6053 | 194.0384 | 18.8996 | 20.93 | 13.8789
P048 | VIENTO | 285 | -17.9869 | 1.6994 | -2.0875 | 27.2329 | 187.1254 | 18.6721 | 21.2919 | 13.8789
P048 | VIENTO | 300 | -17.7969 | 1.4739 | -2.146 | 27.1359 | 181.743 | 19.0781 | 21.5296 | 13.8789
P048 | VIENTO | 315 | -17.7522 | 1.7238 | -2.1422 | 27.4043 | 178.5598 | 19.9766 | 21.596 | 13.8789
P048 | VIENTO | 330 | -17.8034 | 2.3514 | -2.082 | 27.9111 | 177.6098 | 21.0836 | 21.4787 | 13.8789
P048 | VIENTO | 345 | -17.8654 | 3.1517 | -1.9853 | 28.4369 | 178.4751 | 22.0944 | 21.8236 | 13.8789
P048 | HIELO | 0 | -21.2136 | 4.1639 | -1.6843 | 33.048 | 229.1552 | 4.3114e-14 | 25.3934 | 0
P048 | COMBINADO | 0 | -19.8319 | 3.5398 | -1.9692 | 30.9607 | 210.1251 | 7.1753 | 23.6695 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 15 | -19.8375 | 3.6738 | -1.954 | 31.0016 | 210.7269 | 7.2511 | 23.7625 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 30 | -19.8547 | 3.7569 | -1.9451 | 31.0059 | 211.576 | 7.1155 | 23.7956 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 45 | -19.8843 | 3.7758 | -1.9448 | 30.9735 | 212.6067 | 6.7944 | 23.7607 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 60 | -19.9279 | 3.7318 | -1.9533 | 30.9123 | 213.7803 | 6.3541 | 23.6663 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 75 | -19.9861 | 3.6405 | -1.9685 | 30.8372 | 215.0839 | 5.9003 | 23.5357 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 90 | -20.059 | 3.5279 | -1.9861 | 30.7674 | 216.5171 | 5.5653 | 23.403 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 105 | -20.145 | 3.4244 | -2.0014 | 30.7222 | 218.0698 | 5.4662 | 23.3047 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 120 | -20.2401 | 3.3555 | -2.0103 | 30.7154 | 219.6931 | 5.6416 | 23.269 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 135 | -20.337 | 3.3345 | -2.0103 | 30.7497 | 221.2785 | 6.0245 | 23.3066 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 150 | -20.425 | 3.3586 | -2.0016 | 30.8152 | 222.6629 | 6.4872 | 23.4063 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 165 | -20.4923 | 3.4107 | -1.9866 | 30.8928 | 223.6604 | 6.9024 | 23.5395 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 180 | -20.529 | 3.4666 | -1.9692 | 30.9607 | 224.1105 | 7.1753 | 23.6695 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 195 | -20.5299 | 3.5014 | -1.954 | 31.0016 | 223.917 | 7.2511 | 23.7625 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 210 | -20.495 | 3.4971 | -1.9451 | 31.0059 | 223.0686 | 7.1155 | 23.7956 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 225 | -20.4291 | 3.4463 | -1.9448 | 30.9735 | 221.6369 | 6.7944 | 23.7607 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 240 | -20.3399 | 3.355 | -1.9533 | 30.9123 | 219.7627 | 6.3541 | 23.6663 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 255 | -20.2373 | 3.2421 | -1.9685 | 30.8372 | 217.6348 | 5.9003 | 23.5357 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 270 | -20.1322 | 3.1351 | -1.9861 | 30.7674 | 215.4671 | 5.5653 | 23.403 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 285 | -20.0353 | 3.0639 | -2.0014 | 30.7222 | 213.472 | 5.4662 | 23.3047 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 300 | -19.9549 | 3.0519 | -2.0103 | 30.7154 | 211.8301 | 5.6416 | 23.269 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 315 | -19.8958 | 3.1085 | -2.0103 | 30.7497 | 210.6615 | 6.0245 | 23.3066 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 330 | -19.8579 | 3.2255 | -2.0016 | 30.8152 | 210.0117 | 6.4872 | 23.4063 | 3.4697
P048 | COMBINADO | 345 | -19.8378 | 3.3798 | -1.9866 | 30.8928 | 209.8566 | 6.9024 | 23.5395 | 3.4697
P048 | FRIO | 0 | -21.4418 | 3.1644 | -2.4886 | 32.3646 | 229.7446 | 7.7125e-14 | 24.7342 | 0
P048 | CALOR_FINAL | 0 | -2.2661 | 1.0207 | 0.5373 | 4.3868 | 26.3444 | 1.2051e-15 | 3.3251 | 0
P049 | EDS | 0 | 11.419 | -2.9357 | 2.4731 | 24.3026 | 124.9778 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P049 | VIENTO | 0 | 17.3198 | -6.178 | 2.8021 | 34.6328 | 208.044 | 26.2896 | 24.1989 | 13.8789
P049 | VIENTO | 15 | 17.1665 | -6.5076 | 2.704 | 34.5032 | 206.0224 | 26.0478 | 24.5494 | 13.8789
P049 | VIENTO | 30 | 16.8805 | -6.4691 | 2.6611 | 34.1564 | 200.6526 | 24.889 | 24.4109 | 13.8789
P049 | VIENTO | 45 | 16.5244 | -6.0289 | 2.691 | 33.6912 | 192.7191 | 23.0193 | 23.7972 | 13.8789
P049 | VIENTO | 60 | 16.1424 | -5.2221 | 2.7946 | 33.1804 | 183.2469 | 20.8273 | 22.7772 | 13.8789
P049 | VIENTO | 75 | 15.7554 | -4.1825 | 2.95 | 32.6709 | 173.3799 | 18.8917 | 21.5045 | 13.8789
P049 | VIENTO | 90 | 15.3921 | -3.1691 | 3.1144 | 32.2565 | 164.3434 | 17.8842 | 20.93 | 13.8789
P049 | VIENTO | 105 | 15.1255 | -2.5687 | 3.2306 | 32.1519 | 157.347 | 18.2354 | 21.2919 | 13.8789
P049 | VIENTO | 120 | 15.0234 | -2.6923 | 3.2531 | 32.5403 | 153.2015 | 19.7873 | 21.5296 | 13.8789
P049 | VIENTO | 135 | 15.0402 | -3.4368 | 3.187 | 33.2643 | 151.9612 | 21.9333 | 21.596 | 13.8789
P049 | VIENTO | 150 | 15.0707 | -4.4522 | 3.0688 | 33.9821 | 153.1165 | 24.0241 | 22.2393 | 13.8789
P049 | VIENTO | 165 | 15.053 | -5.4589 | 2.9319 | 34.4654 | 155.9073 | 25.5744 | 23.3954 | 13.8789
P049 | VIENTO | 180 | 14.9792 | -6.2822 | 2.8021 | 34.6328 | 159.4701 | 26.2896 | 24.1989 | 13.8789
P049 | VIENTO | 195 | 14.8786 | -6.8035 | 2.704 | 34.5032 | 162.9618 | 26.0478 | 24.5494 | 13.8789
P049 | VIENTO | 210 | 14.8013 | -6.9365 | 2.6611 | 34.1564 | 165.7211 | 24.889 | 24.4109 | 13.8789
P049 | VIENTO | 225 | 14.7957 | -6.6359 | 2.691 | 33.6912 | 167.4504 | 23.0193 | 23.7972 | 13.8789
P049 | VIENTO | 240 | 14.882 | -5.9273 | 2.7946 | 33.1804 | 168.3625 | 20.8273 | 22.7772 | 13.8789
P049 | VIENTO | 255 | 15.0491 | -4.9379 | 2.95 | 32.6709 | 169.2228 | 18.8917 | 21.5045 | 13.8789
P049 | VIENTO | 270 | 15.2881 | -3.9232 | 3.1144 | 32.2565 | 171.2827 | 17.8842 | 20.93 | 13.8789
P049 | VIENTO | 285 | 15.6307 | -3.2702 | 3.2306 | 32.1519 | 175.9702 | 18.2354 | 21.2919 | 13.8789
P049 | VIENTO | 300 | 16.1032 | -3.2933 | 3.2531 | 32.5403 | 183.7284 | 19.7873 | 21.5296 | 13.8789
P049 | VIENTO | 315 | 16.6213 | -3.8964 | 3.187 | 33.2643 | 192.8954 | 21.9333 | 21.596 | 13.8789
P049 | VIENTO | 330 | 17.0454 | -4.739 | 3.0688 | 33.9821 | 201.0036 | 24.0241 | 22.2393 | 13.8789
P049 | VIENTO | 345 | 17.2868 | -5.5535 | 2.9319 | 34.4654 | 206.3263 | 25.5744 | 23.3954 | 13.8789
P049 | HIELO | 0 | 18.1781 | -6.4095 | 3.8399 | 39.3909 | 204.3148 | 4.3114e-14 | 26.5511 | 0
P049 | COMBINADO | 0 | 17.7192 | -5.2135 | 3.4543 | 36.767 | 199.116 | 8.6398 | 24.2108 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 15 | 17.6946 | -5.249 | 3.4386 | 36.7617 | 198.6077 | 8.5436 | 24.2823 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 30 | 17.6243 | -5.2131 | 3.4335 | 36.7084 | 197.2244 | 8.0822 | 24.2538 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 45 | 17.5184 | -5.1075 | 3.4405 | 36.6211 | 195.1183 | 7.3273 | 24.1317 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 60 | 17.3898 | -4.9521 | 3.458 | 36.5209 | 192.5358 | 6.4196 | 23.9452 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 75 | 17.253 | -4.7827 | 3.4816 | 36.4326 | 189.7798 | 5.5885 | 23.7412 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 90 | 17.1213 | -4.6432 | 3.5047 | 36.3801 | 187.163 | 5.1405 | 23.5754 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 105 | 17.0059 | -4.574 | 3.5208 | 36.3799 | 184.9558 | 5.2989 | 23.4963 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 120 | 16.9132 | -4.5978 | 3.5254 | 36.4343 | 183.3399 | 5.979 | 23.5281 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 135 | 16.8439 | -4.7111 | 3.5175 | 36.5281 | 182.3823 | 6.8833 | 23.661 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 150 | 16.795 | -4.8868 | 3.4996 | 36.6337 | 182.0421 | 7.7368 | 23.8551 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 165 | 16.7624 | -5.0831 | 3.4765 | 36.7209 | 182.204 | 8.3569 | 24.0558 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 180 | 16.7443 | -5.2567 | 3.4543 | 36.767 | 182.7233 | 8.6398 | 24.2108 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 195 | 16.7418 | -5.3721 | 3.4386 | 36.7617 | 183.4677 | 8.5436 | 24.2823 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 210 | 16.7584 | -5.4077 | 3.4335 | 36.7084 | 184.3496 | 8.0822 | 24.2538 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 225 | 16.7984 | -5.3603 | 3.4405 | 36.6211 | 185.3432 | 7.3273 | 24.1317 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 240 | 16.865 | -5.2459 | 3.458 | 36.5209 | 186.4841 | 6.4196 | 23.9452 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 255 | 16.9589 | -5.0974 | 3.4816 | 36.4326 | 187.846 | 5.5885 | 23.7412 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 270 | 17.0781 | -4.9575 | 3.5047 | 36.3801 | 189.4972 | 5.1405 | 23.5754 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 285 | 17.2165 | -4.8664 | 3.5208 | 36.3799 | 191.4441 | 5.2989 | 23.4963 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 300 | 17.3632 | -4.8483 | 3.5254 | 36.4343 | 193.5847 | 5.979 | 23.5281 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 315 | 17.5027 | -4.9028 | 3.5175 | 36.5281 | 195.702 | 6.8833 | 23.661 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 330 | 17.6177 | -5.0065 | 3.4996 | 36.6337 | 197.508 | 7.7368 | 23.8551 | 3.4697
P049 | COMBINADO | 345 | 17.6929 | -5.1227 | 3.4765 | 36.7209 | 198.717 | 8.3569 | 24.0558 | 3.4697
P049 | FRIO | 0 | 18.1511 | -4.2599 | 3.5261 | 38.0378 | 197.6298 | 1.9281e-14 | 24.7342 | 0
P049 | CALOR_FINAL | 0 | 2.0227 | -1.7814 | 0.88326 | 5.3314 | 28.5698 | 4.8203e-15 | 4.1717 | 0
P050 | EDS | 0 | 3.0365 | 1.5658 | 2.0451 | 23.8746 | 36.2142 | 4.8203e-15 | 15.4358 | 0
P050 | VIENTO | 0 | 5.3125 | 4.3007 | 2.7125 | 35.4696 | 83.6957 | 29.7685 | 24.1989 | 13.8789
P050 | VIENTO | 15 | 5.6055 | 4.271 | 2.7399 | 36.1622 | 87.6987 | 31.8682 | 24.5494 | 13.8789
P050 | VIENTO | 30 | 5.7816 | 4.0264 | 2.7303 | 36.2691 | 88.5191 | 32.2547 | 24.4109 | 13.8789
P050 | VIENTO | 45 | 5.8183 | 3.5996 | 2.6845 | 35.7701 | 86.091 | 30.8849 | 23.7972 | 13.8789
P050 | VIENTO | 60 | 5.708 | 3.0366 | 2.6078 | 34.7216 | 80.6415 | 27.9158 | 22.7772 | 13.8789
P050 | VIENTO | 75 | 5.4511 | 2.4166 | 2.5116 | 33.2807 | 72.7284 | 23.736 | 22.0095 | 13.8789
P050 | VIENTO | 90 | 5.0459 | 1.8882 | 2.4189 | 31.7644 | 63.321 | 19.0802 | 21.2177 | 13.8789
P050 | VIENTO | 105 | 4.4868 | 1.6852 | 2.367 | 30.6974 | 53.9525 | 15.3187 | 20.4563 | 13.8789
P050 | VIENTO | 120 | 3.821 | 1.942 | 2.3868 | 30.5853 | 46.7932 | 14.4875 | 19.9901 | 13.8789
P050 | VIENTO | 135 | 3.2071 | 2.4269 | 2.4651 | 31.4384 | 42.986 | 17.2151 | 20.9397 | 13.8789
P050 | VIENTO | 150 | 2.7786 | 2.815 | 2.5631 | 32.8319 | 40.7014 | 21.7007 | 22.2393 | 13.8789
P050 | VIENTO | 165 | 2.5479 | 2.9908 | 2.651 | 34.2911 | 37.8248 | 26.2069 | 23.3954 | 13.8789
P050 | VIENTO | 180 | 2.4741 | 2.9711 | 2.7125 | 35.4696 | 33.8276 | 29.7685 | 24.1989 | 13.8789
P050 | VIENTO | 195 | 2.5196 | 2.7986 | 2.7399 | 36.1622 | 29.2699 | 31.8682 | 24.5494 | 13.8789
P050 | VIENTO | 210 | 2.6586 | 2.5115 | 2.7303 | 36.2691 | 25.468 | 32.2547 | 24.4109 | 13.8789
P050 | VIENTO | 225 | 2.8711 | 2.1454 | 2.6845 | 35.7701 | 24.3375 | 30.8849 | 23.7972 | 13.8789
P050 | VIENTO | 240 | 3.1375 | 1.7422 | 2.6078 | 34.7216 | 27.0961 | 27.9158 | 22.7772 | 13.8789
P050 | VIENTO | 255 | 3.4323 | 1.3704 | 2.5116 | 33.2807 | 32.8091 | 23.736 | 22.0095 | 13.8789
P050 | VIENTO | 270 | 3.7164 | 1.1612 | 2.4189 | 31.7644 | 39.4255 | 19.0802 | 21.2177 | 13.8789
P050 | VIENTO | 285 | 3.9372 | 1.3271 | 2.367 | 30.6974 | 45.3315 | 15.3187 | 20.4563 | 13.8789
P050 | VIENTO | 300 | 4.0888 | 1.9772 | 2.3868 | 30.5853 | 51.0695 | 14.4875 | 19.9901 | 13.8789
P050 | VIENTO | 315 | 4.274 | 2.853 | 2.4651 | 31.4384 | 58.7817 | 17.2151 | 20.9397 | 13.8789
P050 | VIENTO | 330 | 4.5719 | 3.6029 | 2.5631 | 32.8319 | 68.0785 | 21.7007 | 22.2393 | 13.8789
P050 | VIENTO | 345 | 4.9454 | 4.0868 | 2.651 | 34.2911 | 76.8868 | 26.2069 | 23.3954 | 13.8789
P050 | HIELO | 0 | 4.6555 | 3.4665 | 3.6814 | 40.2712 | 61.526 | 9.6406e-15 | 26.5511 | 0
P050 | COMBINADO | 0 | 5.0813 | 3.1046 | 3.0312 | 36.8093 | 66.1051 | 10.1721 | 24.2108 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 15 | 5.1597 | 3.1242 | 3.0368 | 36.9377 | 67.2767 | 10.9815 | 24.2823 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 30 | 5.197 | 3.0823 | 3.0348 | 36.9547 | 67.5174 | 11.1297 | 24.2538 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 45 | 5.1853 | 2.9905 | 3.0257 | 36.8557 | 66.8073 | 10.6031 | 24.1317 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 60 | 5.1213 | 2.8686 | 3.0116 | 36.6643 | 65.2279 | 9.4512 | 23.9452 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 75 | 5.0065 | 2.7414 | 2.9962 | 36.4285 | 62.9509 | 7.7947 | 23.7412 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 90 | 4.8479 | 2.6339 | 2.9836 | 36.2113 | 60.2164 | 5.8634 | 23.5754 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 105 | 4.6585 | 2.5644 | 2.9774 | 36.0742 | 57.2966 | 4.1543 | 23.4963 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 120 | 4.4565 | 2.5375 | 2.9797 | 36.0572 | 54.4493 | 3.7391 | 23.5281 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 135 | 4.2628 | 2.5421 | 2.9896 | 36.1649 | 51.869 | 5.0424 | 23.661 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 150 | 4.0969 | 2.5582 | 3.0042 | 36.365 | 49.663 | 6.9661 | 23.8551 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 165 | 3.9731 | 2.5653 | 3.0194 | 36.6008 | 47.8714 | 8.7802 | 24.0558 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 180 | 3.8984 | 2.5506 | 3.0312 | 36.8093 | 46.517 | 10.1721 | 24.2108 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 195 | 3.8738 | 2.5106 | 3.0368 | 36.9377 | 45.6432 | 10.9815 | 24.2823 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 210 | 3.8955 | 2.451 | 3.0348 | 36.9547 | 45.3191 | 11.1297 | 24.2538 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 225 | 3.9571 | 2.3846 | 3.0257 | 36.8557 | 45.6125 | 10.6031 | 24.1317 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 240 | 4.05 | 2.3293 | 3.0116 | 36.6643 | 46.5546 | 9.4512 | 23.9452 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 255 | 4.1652 | 2.3054 | 2.9962 | 36.4285 | 48.1188 | 7.7947 | 23.7412 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 270 | 4.2939 | 2.331 | 2.9836 | 36.2113 | 50.2269 | 5.8634 | 23.5754 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 285 | 4.4295 | 2.4152 | 2.9774 | 36.0742 | 52.7711 | 4.1543 | 23.4963 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 300 | 4.5681 | 2.5522 | 2.9797 | 36.0572 | 55.6239 | 3.7391 | 23.5281 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 315 | 4.7074 | 2.7197 | 2.9896 | 36.1649 | 58.6212 | 5.0424 | 23.661 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 330 | 4.8443 | 2.8865 | 3.0042 | 36.365 | 61.5425 | 6.9661 | 23.8551 | 3.4697
P050 | COMBINADO | 345 | 4.9723 | 3.0221 | 3.0194 | 36.6008 | 64.1242 | 8.7802 | 24.0558 | 3.4697
P050 | FRIO | 0 | 4.9795 | 2.1096 | 2.7087 | 37.1648 | 57.3239 | 2.1557e-14 | 24.6556 | 0
P050 | CALOR_FINAL | 0 | 0.39577 | 1.002 | 1.1799 | 6.3616 | 11.4195 | 4.9687e-15 | 4.1717 | 0
P051 | EDS | 0 | -1.5984e-10 | -1.1871e-10 | 0.16952 | 21.999 | 2.1104e-09 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P051 | VIENTO | 0 | 0.96907 | 0.71708 | -0.10126 | 31.1859 | 25.3189 | 25.3347 | 22.1266 | 13.8789
P051 | VIENTO | 15 | 1.1205 | 0.82855 | -0.12515 | 31.9965 | 28.1489 | 28.1581 | 22.7169 | 13.8789
P051 | VIENTO | 30 | 1.1954 | 0.8837 | -0.13742 | 32.4128 | 29.5894 | 29.592 | 23.02 | 13.8789
P051 | VIENTO | 45 | 1.1887 | 0.87878 | -0.13631 | 32.3753 | 29.467 | 29.4632 | 22.9927 | 13.8789
P051 | VIENTO | 60 | 1.1009 | 0.81411 | -0.12198 | 31.8891 | 27.7969 | 27.7866 | 22.6387 | 13.8789
P051 | VIENTO | 75 | 0.93789 | 0.69412 | -0.096521 | 31.0251 | 24.7849 | 24.768 | 22.0095 | 13.8789
P051 | VIENTO | 90 | 0.71088 | 0.52701 | -0.064476 | 29.9377 | 20.8728 | 20.8491 | 21.2177 | 13.8789
P051 | VIENTO | 105 | 0.43527 | 0.32423 | -0.03366 | 28.8921 | 16.8737 | 16.8428 | 20.4563 | 13.8789
P051 | VIENTO | 120 | 0.12979 | 0.099685 | -0.014796 | 28.252 | 14.2105 | 14.1739 | 19.9901 | 13.8789
P051 | VIENTO | 135 | -0.18482 | -0.13124 | -0.0166 | 28.3131 | 14.4757 | 14.4396 | 20.0347 | 13.8789
P051 | VIENTO | 150 | -0.48715 | -0.35283 | -0.038153 | 29.0445 | 17.4785 | 17.4488 | 20.5673 | 13.8789
P051 | VIENTO | 165 | -0.75651 | -0.5501 | -0.069847 | 30.12 | 21.5417 | 21.5191 | 21.3504 | 13.8789
P051 | VIENTO | 180 | -0.97451 | -0.70967 | -0.10126 | 31.1859 | 25.3505 | 25.3347 | 22.1266 | 13.8789
P051 | VIENTO | 195 | -1.1262 | -0.82072 | -0.12515 | 31.9965 | 28.1673 | 28.1581 | 22.7169 | 13.8789
P051 | VIENTO | 210 | -1.2013 | -0.87566 | -0.13742 | 32.4128 | 29.5948 | 29.592 | 23.02 | 13.8789
P051 | VIENTO | 225 | -1.1946 | -0.87075 | -0.13631 | 32.3753 | 29.4595 | 29.4632 | 22.9927 | 13.8789
P051 | VIENTO | 240 | -1.1066 | -0.80634 | -0.12198 | 31.8891 | 27.7763 | 27.7866 | 22.6387 | 13.8789
P051 | VIENTO | 255 | -0.94326 | -0.68681 | -0.096521 | 31.0251 | 24.7512 | 24.768 | 22.0095 | 13.8789
P051 | VIENTO | 270 | -0.71581 | -0.52029 | -0.064476 | 29.9377 | 20.8254 | 20.8491 | 21.2177 | 13.8789
P051 | VIENTO | 285 | -0.43976 | -0.31811 | -0.03366 | 28.8921 | 16.812 | 16.8428 | 20.4563 | 13.8789
P051 | VIENTO | 300 | -0.13399 | -0.093954 | -0.014796 | 28.252 | 14.1372 | 14.1739 | 19.9901 | 13.8789
P051 | VIENTO | 315 | 0.18059 | 0.13701 | -0.0166 | 28.3131 | 14.4036 | 14.4396 | 20.0347 | 13.8789
P051 | VIENTO | 330 | 0.48259 | 0.35904 | -0.038153 | 29.0445 | 17.4191 | 17.4488 | 20.5673 | 13.8789
P051 | VIENTO | 345 | 0.75151 | 0.55692 | -0.069847 | 30.12 | 21.4966 | 21.5191 | 21.3504 | 13.8789
P051 | HIELO | 0 | -0.0069437 | 0.009459 | 0.43425 | 36.0531 | 0.12438 | 1.9281e-14 | 25.1947 | 0
P051 | COMBINADO | 0 | 0.40017 | 0.30359 | 0.10466 | 33.4136 | 8.3561 | 8.3763 | 23.5586 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 15 | 0.46329 | 0.34994 | 0.10052 | 33.5541 | 9.4602 | 9.471 | 23.6608 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 30 | 0.49452 | 0.37288 | 0.098279 | 33.6301 | 10.0178 | 10.0206 | 23.7162 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 45 | 0.49174 | 0.37083 | 0.098484 | 33.6232 | 9.9762 | 9.9714 | 23.7112 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 60 | 0.45512 | 0.34394 | 0.10109 | 33.5349 | 9.341 | 9.328 | 23.6469 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 75 | 0.38717 | 0.29405 | 0.10544 | 33.387 | 8.1768 | 8.1541 | 23.5392 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 90 | 0.29252 | 0.22454 | 0.11044 | 33.2174 | 6.6208 | 6.5848 | 23.4157 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 105 | 0.17762 | 0.14018 | 0.11474 | 33.0715 | 4.9366 | 4.8808 | 23.3095 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 120 | 0.050287 | 0.046697 | 0.11713 | 32.9905 | 3.7005 | 3.6207 | 23.2506 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 135 | -0.080792 | -0.049525 | 0.11691 | 32.998 | 3.8307 | 3.7542 | 23.256 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 150 | -0.20669 | -0.14193 | 0.11414 | 33.0917 | 5.2009 | 5.1488 | 23.3243 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 165 | -0.31882 | -0.22423 | 0.10964 | 33.2445 | 6.8916 | 6.858 | 23.4355 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 180 | -0.40955 | -0.29081 | 0.10466 | 33.4136 | 8.3973 | 8.3763 | 23.5586 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 195 | -0.47269 | -0.33714 | 0.10052 | 33.5541 | 9.4826 | 9.471 | 23.6608 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 210 | -0.50393 | -0.36007 | 0.098279 | 33.6301 | 10.0242 | 10.0206 | 23.7162 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 225 | -0.50114 | -0.35802 | 0.098484 | 33.6232 | 9.9673 | 9.9714 | 23.7112 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 240 | -0.46452 | -0.33115 | 0.10109 | 33.5349 | 9.3158 | 9.328 | 23.6469 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 255 | -0.39655 | -0.28127 | 0.10544 | 33.387 | 8.1321 | 8.1541 | 23.5392 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 270 | -0.30188 | -0.2118 | 0.11044 | 33.2174 | 6.5497 | 6.5848 | 23.4157 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 285 | -0.18696 | -0.12745 | 0.11474 | 33.0715 | 4.8257 | 4.8808 | 23.3095 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 300 | -0.059619 | -0.033983 | 0.11713 | 32.9905 | 3.5412 | 3.6207 | 23.2506 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 315 | 0.071459 | 0.06224 | 0.11691 | 32.998 | 3.678 | 3.7542 | 23.256 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 330 | 0.19735 | 0.15466 | 0.11414 | 33.0917 | 5.0976 | 5.1488 | 23.3243 | 3.4697
P051 | COMBINADO | 345 | 0.30946 | 0.23698 | 0.10964 | 33.2445 | 6.8254 | 6.858 | 23.4355 | 3.4697
P051 | FRIO | 0 | -0.0046692 | 0.0063606 | -0.20358 | 34.6568 | 0.083639 | 1.9281e-14 | 24.6556 | 0
P051 | CALOR_FINAL | 0 | -0.001305 | 0.0017778 | 0.6673 | 5.1288 | 0.023377 | 4.8203e-15 | 3.1563 | 0
P052 | EDS | 0 | -7.4718 | -2.0691 | -1.3728 | 20.4567 | 82.1814 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P052 | VIENTO | 0 | -9.2919 | -4.4714 | -2.8072 | 30.2445 | 96.9854 | 30.7422 | 24.622 | 13.8789
P052 | VIENTO | 15 | -9.4984 | -3.7717 | -2.7057 | 30.46 | 94.5589 | 31.0667 | 24.1933 | 13.8789
P052 | VIENTO | 30 | -9.6632 | -2.9339 | -2.5307 | 30.2214 | 93.5833 | 29.8627 | 23.3055 | 13.8789
P052 | VIENTO | 45 | -9.769 | -2.064 | -2.3045 | 29.5548 | 94.511 | 27.2891 | 22.9857 | 13.8789
P052 | VIENTO | 60 | -9.819 | -1.3252 | -2.0697 | 28.5851 | 97.1633 | 23.7341 | 22.6318 | 13.8789
P052 | VIENTO | 75 | -9.844 | -0.99526 | -1.9049 | 27.5794 | 100.7944 | 19.9051 | 22.0031 | 13.8789
P052 | VIENTO | 90 | -9.9028 | -1.395 | -1.907 | 26.9093 | 104.9735 | 16.9748 | 21.2118 | 13.8789
P052 | VIENTO | 105 | -10.0559 | -2.4841 | -2.0877 | 26.7731 | 110.9398 | 16.3721 | 20.4509 | 13.8789
P052 | VIENTO | 120 | -10.3534 | -3.7616 | -2.3468 | 27.1118 | 119.9642 | 18.4751 | 21.6757 | 13.8789
P052 | VIENTO | 135 | -10.8251 | -4.7474 | -2.5843 | 27.825 | 130.9816 | 22.0995 | 22.9756 | 13.8789
P052 | VIENTO | 150 | -11.4177 | -5.2478 | -2.7487 | 28.747 | 141.6752 | 25.8808 | 23.9798 | 13.8789
P052 | VIENTO | 165 | -12.0019 | -5.2931 | -2.8233 | 29.6279 | 150.1114 | 28.9307 | 24.5485 | 13.8789
P052 | VIENTO | 180 | -12.4511 | -4.9817 | -2.8072 | 30.2445 | 155.1257 | 30.7422 | 24.622 | 13.8789
P052 | VIENTO | 195 | -12.682 | -4.4053 | -2.7057 | 30.46 | 156.1547 | 31.0667 | 24.1933 | 13.8789
P052 | VIENTO | 210 | -12.6542 | -3.6476 | -2.5307 | 30.2214 | 153.1036 | 29.8627 | 23.3055 | 13.8789
P052 | VIENTO | 225 | -12.3635 | -2.8091 | -2.3045 | 29.5548 | 146.3245 | 27.2891 | 22.9857 | 13.8789
P052 | VIENTO | 240 | -11.8402 | -2.0509 | -2.0697 | 28.5851 | 136.6808 | 23.7341 | 22.6318 | 13.8789
P052 | VIENTO | 255 | -11.1544 | -1.6521 | -1.9049 | 27.5794 | 125.6907 | 19.9051 | 22.0031 | 13.8789
P052 | VIENTO | 270 | -10.4132 | -1.9382 | -1.907 | 26.9093 | 115.6237 | 16.9748 | 21.2118 | 13.8789
P052 | VIENTO | 285 | -9.7315 | -2.8767 | -2.0877 | 26.7731 | 108.81 | 16.3721 | 20.4509 | 13.8789
P052 | VIENTO | 300 | -9.2162 | -3.9768 | -2.3468 | 27.1118 | 105.6917 | 18.4751 | 21.6757 | 13.8789
P052 | VIENTO | 315 | -8.9524 | -4.7706 | -2.5843 | 27.825 | 104.3307 | 22.0995 | 22.9756 | 13.8789
P052 | VIENTO | 330 | -8.937 | -5.0774 | -2.7487 | 28.747 | 102.6314 | 25.8808 | 23.9798 | 13.8789
P052 | VIENTO | 345 | -9.0824 | -4.9408 | -2.8233 | 29.6279 | 99.9949 | 28.9307 | 24.5485 | 13.8789
P052 | HIELO | 0 | -12.2674 | -4.2318 | -2.2014 | 34.2663 | 137.5542 | 1.9281e-14 | 26.395 | 0
P052 | COMBINADO | 0 | -10.7807 | -3.4801 | -2.3411 | 31.392 | 116.7846 | 10.5016 | 24.1583 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 15 | -10.8125 | -3.3335 | -2.3208 | 31.4216 | 116.4682 | 10.6283 | 24.0693 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 30 | -10.8643 | -3.1635 | -2.2869 | 31.3724 | 116.5777 | 10.1606 | 23.8963 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 45 | -10.9306 | -3.0088 | -2.2476 | 31.2563 | 117.1698 | 9.1497 | 23.6999 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 60 | -11.0099 | -2.9087 | -2.2133 | 31.1038 | 118.2899 | 7.7222 | 23.6356 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 75 | -11.1044 | -2.8942 | -2.1938 | 30.9566 | 119.963 | 6.1185 | 23.528 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 90 | -11.2182 | -2.976 | -2.1953 | 30.8554 | 122.1825 | 4.8037 | 23.4045 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 105 | -11.3541 | -3.1375 | -2.2176 | 30.8279 | 124.8849 | 4.5162 | 23.4351 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 120 | -11.5108 | -3.338 | -2.2538 | 30.8805 | 127.9144 | 5.488 | 23.6196 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 135 | -11.6804 | -3.5273 | -2.2934 | 30.9978 | 131.0093 | 7.0454 | 23.8361 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 150 | -11.848 | -3.6627 | -2.3258 | 31.1482 | 133.835 | 8.5862 | 24.0263 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 165 | -11.9935 | -3.7192 | -2.343 | 31.2921 | 136.0513 | 9.794 | 24.1428 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 180 | -12.096 | -3.6929 | -2.3411 | 31.392 | 137.382 | 10.5016 | 24.1583 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 195 | -12.138 | -3.5976 | -2.3208 | 31.4216 | 137.6641 | 10.6283 | 24.0693 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 210 | -12.1098 | -3.461 | -2.2869 | 31.3724 | 136.8719 | 10.1606 | 23.8963 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 225 | -12.0111 | -3.3193 | -2.2476 | 31.2563 | 135.1191 | 9.1497 | 23.6999 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 240 | -11.8518 | -3.2112 | -2.2133 | 31.1038 | 132.6414 | 7.7222 | 23.6356 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 255 | -11.6504 | -3.1679 | -2.1938 | 30.9566 | 129.7587 | 6.1185 | 23.528 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 270 | -11.431 | -3.2024 | -2.1953 | 30.8554 | 126.8136 | 4.8037 | 23.4045 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 285 | -11.2192 | -3.301 | -2.2176 | 30.8279 | 124.0976 | 4.5162 | 23.4351 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 300 | -11.0374 | -3.4276 | -2.2538 | 30.8805 | 121.7895 | 5.488 | 23.6196 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 315 | -10.9008 | -3.5369 | -2.2934 | 30.9978 | 119.9416 | 7.0454 | 23.8361 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 330 | -10.8153 | -3.5916 | -2.3258 | 31.1482 | 118.5211 | 8.5862 | 24.0263 | 3.4697
P052 | COMBINADO | 345 | -10.7781 | -3.5723 | -2.343 | 31.2921 | 117.4761 | 9.794 | 24.1428 | 3.4697
P052 | FRIO | 0 | -11.876 | -2.7322 | -2.5654 | 31.7133 | 129.1742 | 1.9281e-14 | 24.6445 | 0
P052 | CALOR_FINAL | 0 | -1.597 | -1.1815 | 0.21817 | 5.4396 | 21.0577 | 0 | 4.231 | 0
P053 | EDS | 0 | 5.2523 | 0.80988 | 3.2582 | 25.0877 | 56.3328 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P053 | VIENTO | 0 | 9.3013 | 3.0718 | 4.7634 | 37.7827 | 117.0909 | 31.1072 | 24.622 | 13.8789
P053 | VIENTO | 15 | 9.3203 | 2.6231 | 4.6773 | 37.5774 | 116.5116 | 30.7771 | 24.1933 | 13.8789
P053 | VIENTO | 30 | 9.1306 | 2.0069 | 4.5137 | 36.7904 | 112.4017 | 28.8597 | 23.3055 | 13.8789
P053 | VIENTO | 45 | 8.7481 | 1.3015 | 4.2933 | 35.5207 | 105.227 | 25.5979 | 22.0919 | 13.8789
P053 | VIENTO | 60 | 8.2156 | 0.64399 | 4.0579 | 34.0041 | 95.8948 | 21.4926 | 21.6298 | 13.8789
P053 | VIENTO | 75 | 7.6079 | 0.28417 | 3.8853 | 32.6915 | 85.8213 | 17.4565 | 21.0442 | 13.8789
P053 | VIENTO | 90 | 7.0269 | 0.5163 | 3.8728 | 32.1714 | 76.9579 | 15.0256 | 20.4798 | 13.8789
P053 | VIENTO | 105 | 6.558 | 1.2962 | 4.0344 | 32.6613 | 71.2933 | 15.6911 | 20.3643 | 13.8789
P053 | VIENTO | 120 | 6.2382 | 2.1861 | 4.276 | 33.8237 | 68.8585 | 18.9886 | 21.6757 | 13.8789
P053 | VIENTO | 135 | 6.0633 | 2.835 | 4.5055 | 35.2168 | 67.4892 | 23.1989 | 22.9756 | 13.8789
P053 | VIENTO | 150 | 6 | 3.1373 | 4.6747 | 36.4912 | 65.3927 | 27.0462 | 23.9798 | 13.8789
P053 | VIENTO | 165 | 6.0079 | 3.1176 | 4.763 | 37.3977 | 62.2107 | 29.8109 | 24.5485 | 13.8789
P053 | VIENTO | 180 | 6.0555 | 2.832 | 4.7634 | 37.7827 | 58.5855 | 31.1072 | 24.622 | 13.8789
P053 | VIENTO | 195 | 6.1231 | 2.3381 | 4.6773 | 37.5774 | 55.6889 | 30.7771 | 24.1933 | 13.8789
P053 | VIENTO | 210 | 6.1998 | 1.6961 | 4.5137 | 36.7904 | 54.821 | 28.8597 | 23.3055 | 13.8789
P053 | VIENTO | 225 | 6.2835 | 0.98613 | 4.2933 | 35.5207 | 56.7945 | 25.5979 | 22.0919 | 13.8789
P053 | VIENTO | 240 | 6.385 | 0.34551 | 4.0579 | 34.0041 | 61.3142 | 21.4926 | 21.6298 | 13.8789
P053 | VIENTO | 255 | 6.5363 | 0.022926 | 3.8853 | 32.6915 | 66.9982 | 17.4565 | 21.0442 | 13.8789
P053 | VIENTO | 270 | 6.7872 | 0.31009 | 3.8728 | 32.1714 | 72.7196 | 15.0256 | 20.4798 | 13.8789
P053 | VIENTO | 285 | 7.1666 | 1.159 | 4.0344 | 32.6613 | 79.5656 | 15.6911 | 20.3643 | 13.8789
P053 | VIENTO | 300 | 7.6535 | 2.1274 | 4.276 | 33.8237 | 88.6939 | 18.9886 | 21.6757 | 13.8789
P053 | VIENTO | 315 | 8.1888 | 2.8587 | 4.5055 | 35.2168 | 98.764 | 23.1989 | 22.9756 | 13.8789
P053 | VIENTO | 330 | 8.691 | 3.2419 | 4.6747 | 36.4912 | 107.6939 | 27.0462 | 23.9798 | 13.8789
P053 | VIENTO | 345 | 9.0809 | 3.2958 | 4.763 | 37.3977 | 114.0548 | 29.8109 | 24.5485 | 13.8789
P053 | HIELO | 0 | 8.481 | 2.5721 | 5.7828 | 41.8226 | 93.9422 | 1.9281e-14 | 26.395 | 0
P053 | COMBINADO | 0 | 8.6939 | 1.7991 | 4.9454 | 38.5877 | 97.5082 | 10.6546 | 24.1583 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 15 | 8.6902 | 1.7167 | 4.9278 | 38.5388 | 97.3587 | 10.5271 | 24.0693 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 30 | 8.6236 | 1.5996 | 4.896 | 38.3854 | 96.2474 | 9.7844 | 23.8963 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 45 | 8.5006 | 1.4774 | 4.8577 | 38.1651 | 94.3153 | 8.5035 | 23.6817 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 60 | 8.3344 | 1.3827 | 4.823 | 37.9353 | 91.7943 | 6.8424 | 23.4818 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 75 | 8.1432 | 1.3431 | 4.8019 | 37.7602 | 88.9714 | 5.1081 | 23.3537 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 90 | 7.9468 | 1.3711 | 4.8009 | 37.6909 | 86.1388 | 3.9606 | 23.3363 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 105 | 7.7636 | 1.4568 | 4.8204 | 37.747 | 83.5377 | 4.2881 | 23.4351 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 120 | 7.6073 | 1.5711 | 4.8544 | 37.9107 | 81.3141 | 5.7856 | 23.6196 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 135 | 7.4857 | 1.6771 | 4.893 | 38.1341 | 79.5122 | 7.5431 | 23.8361 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 150 | 7.4018 | 1.7432 | 4.9258 | 38.3567 | 78.1152 | 9.0768 | 24.0263 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 165 | 7.3545 | 1.7515 | 4.9447 | 38.5215 | 77.1034 | 10.1545 | 24.1428 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 180 | 7.3408 | 1.6993 | 4.9454 | 38.5877 | 76.4933 | 10.6546 | 24.1583 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 195 | 7.3573 | 1.598 | 4.9278 | 38.5388 | 76.3406 | 10.5271 | 24.0693 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 210 | 7.4018 | 1.4702 | 4.896 | 38.3854 | 76.7151 | 9.7844 | 23.8963 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 225 | 7.4732 | 1.346 | 4.8577 | 38.1651 | 77.666 | 8.5035 | 23.6817 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 240 | 7.5714 | 1.2584 | 4.823 | 37.9353 | 79.1986 | 6.8424 | 23.4818 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 255 | 7.6965 | 1.2343 | 4.8019 | 37.7602 | 81.27 | 5.1081 | 23.3537 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 270 | 7.847 | 1.2851 | 4.8009 | 37.6909 | 83.7959 | 3.9606 | 23.3363 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 285 | 8.0175 | 1.3996 | 4.8204 | 37.747 | 86.6475 | 4.2881 | 23.4351 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 300 | 8.1974 | 1.5466 | 4.8544 | 37.9107 | 89.633 | 5.7856 | 23.6196 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 315 | 8.372 | 1.6869 | 4.893 | 38.1341 | 92.4925 | 7.5431 | 23.8361 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 330 | 8.5238 | 1.7867 | 4.9258 | 38.3567 | 94.9292 | 9.0768 | 24.0263 | 3.4697
P053 | COMBINADO | 345 | 8.6357 | 1.8257 | 4.9447 | 38.5215 | 96.6678 | 10.1545 | 24.1428 | 3.4697
P053 | FRIO | 0 | 8.3887 | 0.58856 | 4.5408 | 38.9641 | 89.1386 | 1.9281e-14 | 24.8489 | 0
P053 | CALOR_FINAL | 0 | 1.0084 | 1.2453 | 1.5544 | 6.4274 | 16.9848 | 2.4102e-15 | 4.231 | 0
P054 | EDS | 0 | 1.2565e-11 | 1.5971e-12 | 1.4607 | 23.2902 | 1.3426e-10 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P054 | VIENTO | 0 | 1.0542 | 0.4428 | 1.7723 | 32.9915 | 25.4888 | 25.4857 | 22.0763 | 13.8789
P054 | VIENTO | 15 | 1.1332 | 0.47609 | 1.7845 | 33.3716 | 26.846 | 26.8449 | 22.3365 | 13.8789
P054 | VIENTO | 30 | 1.1351 | 0.47688 | 1.7848 | 33.3807 | 26.8762 | 26.8772 | 22.3427 | 13.8789
P054 | VIENTO | 45 | 1.0596 | 0.44509 | 1.7731 | 33.0173 | 25.5752 | 25.5782 | 22.0939 | 13.8789
P054 | VIENTO | 60 | 0.91192 | 0.38291 | 1.7514 | 32.342 | 23.1142 | 23.1194 | 21.6317 | 13.8789
P054 | VIENTO | 75 | 0.70213 | 0.29457 | 1.7239 | 31.4861 | 19.8735 | 19.8809 | 21.046 | 13.8789
P054 | VIENTO | 90 | 0.44454 | 0.18608 | 1.6974 | 30.6615 | 16.5369 | 16.5467 | 20.4815 | 13.8789
P054 | VIENTO | 105 | 0.15671 | 0.064817 | 1.6806 | 30.1359 | 14.2247 | 14.2364 | 20.1217 | 13.8789
P054 | VIENTO | 120 | -0.14174 | -0.060983 | 1.6801 | 30.1226 | 14.1638 | 14.1755 | 20.1127 | 13.8789
P054 | VIENTO | 135 | -0.43049 | -0.18275 | 1.6964 | 30.6276 | 16.3934 | 16.4032 | 20.4583 | 13.8789
P054 | VIENTO | 150 | -0.68987 | -0.29217 | 1.7226 | 31.4443 | 19.7103 | 19.7178 | 21.0173 | 13.8789
P054 | VIENTO | 165 | -0.90222 | -0.38176 | 1.7502 | 32.3041 | 22.974 | 22.9793 | 21.6058 | 13.8789
P054 | VIENTO | 180 | -1.0531 | -0.44541 | 1.7723 | 32.9915 | 25.4825 | 25.4857 | 22.0763 | 13.8789
P054 | VIENTO | 195 | -1.1321 | -0.47876 | 1.7845 | 33.3716 | 26.8439 | 26.8449 | 22.3365 | 13.8789
P054 | VIENTO | 210 | -1.134 | -0.47955 | 1.7848 | 33.3807 | 26.8781 | 26.8772 | 22.3427 | 13.8789
P054 | VIENTO | 225 | -1.0585 | -0.4477 | 1.7731 | 33.0173 | 25.5813 | 25.5782 | 22.0939 | 13.8789
P054 | VIENTO | 240 | -0.91087 | -0.38541 | 1.7514 | 32.342 | 23.1246 | 23.1194 | 21.6317 | 13.8789
P054 | VIENTO | 255 | -0.70114 | -0.29692 | 1.7239 | 31.4861 | 19.8884 | 19.8809 | 21.046 | 13.8789
P054 | VIENTO | 270 | -0.44361 | -0.18828 | 1.6974 | 30.6615 | 16.5565 | 16.5467 | 20.4815 | 13.8789
P054 | VIENTO | 285 | -0.15582 | -0.06692 | 1.6806 | 30.1359 | 14.2481 | 14.2364 | 20.1217 | 13.8789
P054 | VIENTO | 300 | 0.14263 | 0.058882 | 1.6801 | 30.1226 | 14.1872 | 14.1755 | 20.1127 | 13.8789
P054 | VIENTO | 315 | 0.43142 | 0.18055 | 1.6964 | 30.6276 | 16.4131 | 16.4032 | 20.4583 | 13.8789
P054 | VIENTO | 330 | 0.69086 | 0.28983 | 1.7226 | 31.4443 | 19.7254 | 19.7178 | 21.0173 | 13.8789
P054 | VIENTO | 345 | 0.90327 | 0.37927 | 1.7502 | 32.3041 | 22.9846 | 22.9793 | 21.6058 | 13.8789
P054 | HIELO | 0 | 0.0011981 | -0.0028424 | 2.437 | 37.1915 | 0.032696 | 2.1557e-14 | 24.5773 | 0
P054 | COMBINADO | 0 | 0.43988 | 0.18298 | 2.0544 | 35.1762 | 8.3606 | 8.3567 | 23.4223 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 15 | 0.47282 | 0.19686 | 2.0565 | 35.2416 | 8.88 | 8.8787 | 23.467 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 30 | 0.47359 | 0.19719 | 2.0565 | 35.2432 | 8.8899 | 8.8911 | 23.4681 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 45 | 0.44215 | 0.18393 | 2.0545 | 35.1806 | 8.3887 | 8.3924 | 23.4252 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 60 | 0.38063 | 0.15801 | 2.0509 | 35.0694 | 7.4289 | 7.4355 | 23.3492 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 75 | 0.29323 | 0.12117 | 2.0467 | 34.9384 | 6.1272 | 6.1377 | 23.2595 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 90 | 0.18591 | 0.075942 | 2.043 | 34.8226 | 4.7071 | 4.7231 | 23.1803 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 105 | 0.065984 | 0.025393 | 2.0408 | 34.7541 | 3.6261 | 3.6484 | 23.1334 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 120 | -0.058383 | -0.027029 | 2.0407 | 34.7525 | 3.5958 | 3.6182 | 23.1323 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 135 | -0.17871 | -0.077751 | 2.0428 | 34.8181 | 4.6431 | 4.6593 | 23.1772 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 150 | -0.2868 | -0.12332 | 2.0465 | 34.9323 | 6.0601 | 6.0708 | 23.2554 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 165 | -0.37529 | -0.16062 | 2.0507 | 35.0634 | 7.3736 | 7.3804 | 23.3451 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 180 | -0.43814 | -0.18712 | 2.0544 | 35.1762 | 8.3529 | 8.3567 | 23.4223 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 195 | -0.47108 | -0.201 | 2.0565 | 35.2416 | 8.8775 | 8.8787 | 23.467 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 210 | -0.47185 | -0.20133 | 2.0565 | 35.2432 | 8.8922 | 8.8911 | 23.4681 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 225 | -0.44041 | -0.18807 | 2.0545 | 35.1806 | 8.3962 | 8.3924 | 23.4252 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 240 | -0.37889 | -0.16214 | 2.0509 | 35.0694 | 7.4422 | 7.4355 | 23.3492 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 255 | -0.2915 | -0.1253 | 2.0467 | 34.9384 | 6.1484 | 6.1377 | 23.2595 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 270 | -0.18418 | -0.080056 | 2.043 | 34.8226 | 4.7391 | 4.7231 | 23.1803 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 285 | -0.064251 | -0.029502 | 2.0408 | 34.7541 | 3.6706 | 3.6484 | 23.1334 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 300 | 0.060115 | 0.02292 | 2.0407 | 34.7525 | 3.6407 | 3.6182 | 23.1323 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 315 | 0.18045 | 0.073637 | 2.0428 | 34.8181 | 4.6757 | 4.6593 | 23.1772 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 330 | 0.28854 | 0.1192 | 2.0465 | 34.9323 | 6.0817 | 6.0708 | 23.2554 | 3.4697
P054 | COMBINADO | 345 | 0.37703 | 0.15649 | 2.0507 | 35.0634 | 7.3873 | 7.3804 | 23.3451 | 3.4697
P054 | FRIO | 0 | 0.0009483 | -0.0022498 | 1.9025 | 37.0466 | 0.02588 | 2.1557e-14 | 24.8523 | 0
P054 | CALOR_FINAL | 0 | 0.00020546 | -0.00048745 | 0.86161 | 4.6247 | 0.0056072 | 1.2051e-15 | 2.6613 | 0
P055 | EDS | 0 | -3.7702 | -0.84689 | -1.0234 | 20.8061 | 40.9603 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P055 | VIENTO | 0 | -3.833 | -2.4253 | -2.0245 | 30.6753 | 37.1015 | 29.8639 | 24.1681 | 13.8789
P055 | VIENTO | 15 | -3.8918 | -2.1324 | -2.0142 | 30.7617 | 33.7174 | 30.1635 | 24.0156 | 13.8789
P055 | VIENTO | 30 | -3.9973 | -1.7156 | -1.9553 | 30.4085 | 32.368 | 28.8833 | 23.4267 | 13.8789
P055 | VIENTO | 45 | -4.1411 | -1.2261 | -1.8551 | 29.6585 | 34.2297 | 26.1791 | 22.473 | 13.8789
P055 | VIENTO | 60 | -4.3174 | -0.74457 | -1.7297 | 28.6341 | 39.0435 | 22.4288 | 21.6317 | 13.8789
P055 | VIENTO | 75 | -4.5237 | -0.4164 | -1.6102 | 27.5747 | 45.2618 | 18.336 | 21.046 | 13.8789
P055 | VIENTO | 90 | -4.7637 | -0.45639 | -1.5438 | 26.8489 | 51.2978 | 15.1495 | 20.4815 | 13.8789
P055 | VIENTO | 105 | -5.052 | -0.96881 | -1.5662 | 26.7788 | 57.2288 | 14.5437 | 20.1217 | 13.8789
P055 | VIENTO | 120 | -5.4072 | -1.727 | -1.6624 | 27.356 | 64.563 | 16.9429 | 20.9255 | 13.8789
P055 | VIENTO | 135 | -5.818 | -2.4033 | -1.7869 | 28.3085 | 73.1806 | 20.8788 | 22.103 | 13.8789
P055 | VIENTO | 150 | -6.2321 | -2.8391 | -1.9022 | 29.3275 | 81.4412 | 24.8641 | 23.1482 | 13.8789
P055 | VIENTO | 165 | -6.5849 | -3.0136 | -1.9855 | 30.1694 | 87.9039 | 28.0198 | 23.8681 | 13.8789
P055 | VIENTO | 180 | -6.8243 | -2.9526 | -2.0245 | 30.6753 | 91.7213 | 29.8639 | 24.1681 | 13.8789
P055 | VIENTO | 195 | -6.9176 | -2.6911 | -2.0142 | 30.7617 | 92.4885 | 30.1635 | 24.0156 | 13.8789
P055 | VIENTO | 210 | -6.8514 | -2.2677 | -1.9553 | 30.4085 | 90.1342 | 28.8833 | 23.4267 | 13.8789
P055 | VIENTO | 225 | -6.6289 | -1.7338 | -1.8551 | 29.6585 | 84.898 | 26.1791 | 22.473 | 13.8789
P055 | VIENTO | 240 | -6.2695 | -1.1734 | -1.7297 | 28.6341 | 77.3633 | 22.4288 | 21.6317 | 13.8789
P055 | VIENTO | 255 | -5.8071 | -0.73706 | -1.6102 | 27.5747 | 68.5156 | 18.336 | 21.046 | 13.8789
P055 | VIENTO | 270 | -5.2909 | -0.64708 | -1.5438 | 26.8489 | 59.795 | 15.1495 | 20.4815 | 13.8789
P055 | VIENTO | 285 | -4.7872 | -1.0165 | -1.5662 | 26.7788 | 52.9914 | 14.5437 | 20.1217 | 13.8789
P055 | VIENTO | 300 | -4.3685 | -1.6285 | -1.6624 | 27.356 | 49.0626 | 16.9429 | 20.9255 | 13.8789
P055 | VIENTO | 315 | -4.076 | -2.1653 | -1.7869 | 28.3085 | 46.7826 | 20.8788 | 22.103 | 13.8789
P055 | VIENTO | 330 | -3.9054 | -2.4778 | -1.9022 | 29.3275 | 44.335 | 24.8641 | 23.1482 | 13.8789
P055 | VIENTO | 345 | -3.8321 | -2.5536 | -1.9855 | 30.1694 | 40.9959 | 28.0198 | 23.8681 | 13.8789
P055 | HIELO | 0 | -5.9552 | -2.462 | -1.5701 | 34.302 | 68.3067 | 1.9281e-14 | 26.1536 | 0
P055 | COMBINADO | 0 | -5.0774 | -1.654 | -1.7629 | 31.8404 | 53.3164 | 10.1396 | 24.1 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 15 | -5.0835 | -1.5965 | -1.7607 | 31.8525 | 53.0135 | 10.2547 | 24.0692 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 30 | -5.123 | -1.5163 | -1.7492 | 31.7837 | 53.265 | 9.7627 | 23.9546 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 45 | -5.1927 | -1.4328 | -1.7313 | 31.6506 | 54.1087 | 8.7125 | 23.7839 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 60 | -5.2889 | -1.3692 | -1.7115 | 31.4869 | 55.5333 | 7.2216 | 23.6004 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 75 | -5.408 | -1.347 | -1.6952 | 31.3366 | 57.4748 | 5.514 | 23.4544 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 90 | -5.5457 | -1.379 | -1.687 | 31.2419 | 59.8321 | 4.0613 | 23.3883 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 105 | -5.6967 | -1.4634 | -1.6896 | 31.2303 | 62.4783 | 3.7613 | 23.4223 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 120 | -5.8539 | -1.5819 | -1.7019 | 31.3046 | 65.2539 | 4.8983 | 23.546 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 135 | -6.0073 | -1.7065 | -1.7205 | 31.4427 | 67.9541 | 6.5874 | 23.7226 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 150 | -6.145 | -1.8086 | -1.74 | 31.6059 | 70.3377 | 8.1946 | 23.9029 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 165 | -6.2542 | -1.8675 | -1.7554 | 31.7508 | 72.1645 | 9.4287 | 24.0398 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 180 | -6.3233 | -1.8737 | -1.7629 | 31.8404 | 73.2407 | 10.1396 | 24.1 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 195 | -6.3437 | -1.8293 | -1.7607 | 31.8525 | 73.4523 | 10.2547 | 24.0692 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 210 | -6.3117 | -1.7463 | -1.7492 | 31.7837 | 72.7817 | 9.7627 | 23.9546 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 225 | -6.2289 | -1.6444 | -1.7313 | 31.6506 | 71.3081 | 8.7125 | 23.7839 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 240 | -6.102 | -1.5479 | -1.7115 | 31.4869 | 69.1953 | 7.2216 | 23.6004 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 255 | -5.9426 | -1.4806 | -1.6952 | 31.3366 | 66.6679 | 5.514 | 23.4544 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 270 | -5.7654 | -1.4585 | -1.687 | 31.2419 | 63.9774 | 4.0613 | 23.3883 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 285 | -5.5865 | -1.4832 | -1.6896 | 31.2303 | 61.3588 | 3.7613 | 23.4223 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 300 | -5.4212 | -1.5409 | -1.7019 | 31.3046 | 58.99 | 4.8983 | 23.546 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 315 | -5.2817 | -1.6074 | -1.7205 | 31.4427 | 56.971 | 6.5874 | 23.7226 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 330 | -5.176 | -1.6581 | -1.74 | 31.6059 | 55.3391 | 8.1946 | 23.9029 | 3.4697
P055 | COMBINADO | 345 | -5.1077 | -1.6758 | -1.7554 | 31.7508 | 54.1104 | 9.4287 | 24.0398 | 3.4697
P055 | FRIO | 0 | -6.0905 | -0.89282 | -2.0792 | 32.5961 | 65.2494 | 9.6406e-15 | 24.8523 | 0
P055 | CALOR_FINAL | 0 | -0.61168 | -1.0372 | 0.37283 | 5.0284 | 12.7636 | 2.6946e-15 | 3.9228 | 0
P056 | EDS | 0 | 9.1465 | 5.7404 | 3.7374 | 25.5669 | 114.4653 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P056 | VIENTO | 0 | 13.6164 | 10.5015 | 5.0782 | 37.0852 | 193.4489 | 27.1867 | 24.1681 | 13.8789
P056 | VIENTO | 15 | 14.5465 | 10.1401 | 5.1741 | 38.0277 | 201.0666 | 29.2056 | 24.0156 | 13.8789
P056 | VIENTO | 30 | 15.2876 | 9.4853 | 5.2111 | 38.4732 | 204.5784 | 30.1609 | 23.613 | 13.8789
P056 | VIENTO | 45 | 15.7143 | 8.6432 | 5.1803 | 38.3232 | 203.4709 | 29.901 | 24.3983 | 13.8789
P056 | VIENTO | 60 | 15.7704 | 7.7481 | 5.0893 | 37.6294 | 197.9314 | 28.4659 | 24.7095 | 13.8789
P056 | VIENTO | 75 | 15.4397 | 7.0145 | 4.965 | 36.6036 | 188.879 | 26.0929 | 24.5159 | 13.8789
P056 | VIENTO | 90 | 14.7369 | 6.7515 | 4.8534 | 35.6183 | 178.0528 | 23.2456 | 23.8364 | 13.8789
P056 | VIENTO | 105 | 13.7196 | 7.1686 | 4.7929 | 34.9939 | 167.6561 | 20.6519 | 22.7465 | 13.8789
P056 | VIENTO | 120 | 12.5199 | 8.0936 | 4.7795 | 34.7177 | 159.3289 | 19.2298 | 21.4136 | 13.8789
P056 | VIENTO | 135 | 11.3818 | 9.1091 | 4.795 | 34.6865 | 153.6182 | 19.6317 | 22.103 | 13.8789
P056 | VIENTO | 150 | 10.6716 | 9.8056 | 4.8488 | 35.0415 | 150.0508 | 21.6604 | 23.1482 | 13.8789
P056 | VIENTO | 165 | 10.6582 | 9.9333 | 4.9535 | 35.9351 | 147.5477 | 24.4671 | 23.8681 | 13.8789
P056 | VIENTO | 180 | 11.1984 | 9.5294 | 5.0782 | 37.0852 | 145.5731 | 27.1867 | 24.1681 | 13.8789
P056 | VIENTO | 195 | 11.9594 | 8.772 | 5.1741 | 38.0277 | 144.3675 | 29.2056 | 24.0156 | 13.8789
P056 | VIENTO | 210 | 12.7075 | 7.8143 | 5.2111 | 38.4732 | 144.2567 | 30.1609 | 23.613 | 13.8789
P056 | VIENTO | 225 | 13.3172 | 6.7833 | 5.1803 | 38.3232 | 145.2838 | 29.901 | 24.3983 | 13.8789
P056 | VIENTO | 240 | 13.7195 | 5.8259 | 5.0893 | 37.6294 | 147.1476 | 28.4659 | 24.7095 | 13.8789
P056 | VIENTO | 255 | 13.8749 | 5.1612 | 4.965 | 36.6036 | 149.3078 | 26.0929 | 24.5159 | 13.8789
P056 | VIENTO | 270 | 13.7648 | 5.0933 | 4.8534 | 35.6183 | 151.3194 | 23.2456 | 23.8364 | 13.8789
P056 | VIENTO | 285 | 13.4064 | 5.8185 | 4.7929 | 34.9939 | 153.4881 | 20.6519 | 22.7465 | 13.8789
P056 | VIENTO | 300 | 12.887 | 7.1437 | 4.7795 | 34.7177 | 157.0425 | 19.2298 | 21.4136 | 13.8789
P056 | VIENTO | 315 | 12.4041 | 8.624 | 4.795 | 34.6865 | 163.1674 | 19.6317 | 22.103 | 13.8789
P056 | VIENTO | 330 | 12.2795 | 9.8185 | 4.8488 | 35.0415 | 172.1952 | 21.6604 | 23.1482 | 13.8789
P056 | VIENTO | 345 | 12.7422 | 10.4431 | 4.9535 | 35.9351 | 183.0727 | 24.4671 | 23.8681 | 13.8789
P056 | HIELO | 0 | 15.8267 | 9.5493 | 6.6374 | 43.9979 | 195.9344 | 0 | 26.6822 | 0
P056 | COMBINADO | 0 | 14.5409 | 9.2959 | 5.6464 | 39.4525 | 185.8712 | 9.0694 | 24.1 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 15 | 14.7052 | 9.2878 | 5.6602 | 39.59 | 187.6791 | 9.8784 | 24.0692 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 30 | 14.8359 | 9.2009 | 5.6657 | 39.6606 | 188.5164 | 10.2576 | 24.1213 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 45 | 14.8989 | 9.0681 | 5.6613 | 39.6443 | 188.2539 | 10.1545 | 24.2753 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 60 | 14.8724 | 8.93 | 5.6482 | 39.547 | 186.9242 | 9.5831 | 24.3397 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 75 | 14.7505 | 8.8259 | 5.6303 | 39.3974 | 184.714 | 8.6258 | 24.2994 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 90 | 14.5445 | 8.7839 | 5.6125 | 39.237 | 181.9244 | 7.4492 | 24.1639 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 105 | 14.2825 | 8.8101 | 5.5996 | 39.1077 | 178.9063 | 6.3374 | 23.9654 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 120 | 14.0054 | 8.8847 | 5.5946 | 39.0408 | 175.9885 | 5.7032 | 23.7542 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 135 | 13.7601 | 8.9681 | 5.5986 | 39.0525 | 173.4186 | 5.8848 | 23.7226 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 150 | 13.588 | 9.0157 | 5.6108 | 39.1416 | 171.3373 | 6.7756 | 23.9029 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 165 | 13.5126 | 8.9938 | 5.6282 | 39.2876 | 169.7874 | 7.9587 | 24.0398 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 180 | 13.533 | 8.8907 | 5.6464 | 39.4525 | 168.7477 | 9.0694 | 24.1 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 195 | 13.6268 | 8.7175 | 5.6602 | 39.59 | 168.1692 | 9.8784 | 24.0692 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 210 | 13.7605 | 8.5044 | 5.6657 | 39.6606 | 168.0013 | 10.2576 | 24.1213 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 225 | 13.8997 | 8.2929 | 5.6613 | 39.6443 | 168.2055 | 10.1545 | 24.2753 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 240 | 14.0175 | 8.1288 | 5.6482 | 39.547 | 168.7627 | 9.5831 | 24.3397 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 255 | 14.0982 | 8.0534 | 5.6303 | 39.3974 | 169.6803 | 8.6258 | 24.2994 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 270 | 14.1393 | 8.0927 | 5.6125 | 39.237 | 170.9927 | 7.4492 | 24.1639 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 285 | 14.1519 | 8.2474 | 5.5996 | 39.1077 | 172.7462 | 6.3374 | 23.9654 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 300 | 14.1584 | 8.4888 | 5.5946 | 39.0408 | 174.9638 | 5.7032 | 23.7542 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 315 | 14.1863 | 8.7659 | 5.5986 | 39.0525 | 177.5963 | 5.8848 | 23.7226 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 330 | 14.2583 | 9.021 | 5.6108 | 39.1416 | 180.4851 | 6.7756 | 23.9029 | 3.4697
P056 | COMBINADO | 345 | 14.3813 | 9.2063 | 5.6282 | 39.2876 | 183.3584 | 7.9587 | 24.0398 | 3.4697
P056 | FRIO | 0 | 14.2173 | 9.0558 | 5.3192 | 39.3938 | 178.6778 | 5.7844e-14 | 24.186 | 0
P056 | CALOR_FINAL | 0 | 2.5401 | 1.343 | 1.6665 | 7.459 | 30.457 | 2.4102e-15 | 4.269 | 0
P057 | EDS | 0 | -16.7686 | -3.08 | -2.2747 | 19.5548 | 180.7203 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P057 | VIENTO | 0 | -22.4674 | -4.235 | -3.4525 | 26.5977 | 228.7243 | 20.2031 | 21.4008 | 13.8789
P057 | VIENTO | 15 | -23.0249 | -3.1962 | -3.4945 | 27.101 | 232.6377 | 21.3899 | 22.4464 | 13.8789
P057 | VIENTO | 30 | -23.5397 | -2.2819 | -3.5293 | 27.5281 | 238.1265 | 22.9371 | 23.613 | 13.8789
P057 | VIENTO | 45 | -23.9688 | -1.6699 | -3.5616 | 27.8594 | 244.383 | 24.4033 | 24.3983 | 13.8789
P057 | VIENTO | 60 | -24.3025 | -1.4657 | -3.5973 | 28.1034 | 250.6917 | 25.4392 | 24.7095 | 13.8789
P057 | VIENTO | 75 | -24.4977 | -1.6697 | -3.6294 | 28.2194 | 256.1195 | 25.8295 | 24.5159 | 13.8789
P057 | VIENTO | 90 | -24.4848 | -2.1972 | -3.6409 | 28.127 | 259.7096 | 25.4988 | 23.8364 | 13.8789
P057 | VIENTO | 105 | -24.2205 | -2.9305 | -3.6173 | 27.7717 | 260.9275 | 24.5113 | 22.7465 | 13.8789
P057 | VIENTO | 120 | -23.7377 | -3.739 | -3.5568 | 27.1813 | 260.0295 | 23.0705 | 22.0568 | 13.8789
P057 | VIENTO | 135 | -23.1968 | -4.4601 | -3.4775 | 26.5178 | 258.4294 | 21.5147 | 22.2497 | 13.8789
P057 | VIENTO | 150 | -22.9065 | -4.884 | -3.4196 | 26.0967 | 258.7414 | 20.28 | 22.1914 | 13.8789
P057 | VIENTO | 165 | -23.106 | -4.8683 | -3.4163 | 26.1674 | 262.7529 | 19.7799 | 21.891 | 13.8789
P057 | VIENTO | 180 | -23.6508 | -4.5091 | -3.4525 | 26.5977 | 268.8599 | 20.2031 | 21.4008 | 13.8789
P057 | VIENTO | 195 | -24.2389 | -4.0265 | -3.4945 | 27.101 | 274.2702 | 21.3899 | 22.4464 | 13.8789
P057 | VIENTO | 210 | -24.7017 | -3.6118 | -3.5293 | 27.5281 | 277.5666 | 22.9371 | 23.613 | 13.8789
P057 | VIENTO | 225 | -24.9997 | -3.4088 | -3.5616 | 27.8594 | 278.625 | 24.4033 | 24.3983 | 13.8789
P057 | VIENTO | 240 | -25.1319 | -3.4949 | -3.5973 | 28.1034 | 277.7063 | 25.4392 | 24.7095 | 13.8789
P057 | VIENTO | 255 | -25.0691 | -3.8509 | -3.6294 | 28.2194 | 274.7288 | 25.8295 | 24.5159 | 13.8789
P057 | VIENTO | 270 | -24.7591 | -4.3819 | -3.6409 | 28.127 | 269.2911 | 25.4988 | 23.8364 | 13.8789
P057 | VIENTO | 285 | -24.1791 | -4.9696 | -3.6173 | 27.7717 | 261.204 | 24.5113 | 22.7465 | 13.8789
P057 | VIENTO | 300 | -23.3834 | -5.4936 | -3.5568 | 27.1813 | 250.9581 | 23.0705 | 22.0568 | 13.8789
P057 | VIENTO | 315 | -22.5538 | -5.8108 | -3.4775 | 26.5178 | 240.1196 | 21.5147 | 22.2497 | 13.8789
P057 | VIENTO | 330 | -22.0186 | -5.7388 | -3.4196 | 26.0967 | 231.5191 | 20.28 | 22.1914 | 13.8789
P057 | VIENTO | 345 | -22.0339 | -5.1689 | -3.4163 | 26.1674 | 227.7626 | 19.7799 | 21.891 | 13.8789
P057 | HIELO | 0 | -27.9259 | -4.1021 | -3.5278 | 32.5888 | 299.1908 | 0 | 26.6822 | 0
P057 | COMBINADO | 0 | -25.2787 | -4.4075 | -3.5867 | 29.5904 | 268.5794 | 6.112 | 23.7091 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 15 | -25.3603 | -4.1764 | -3.5933 | 29.6679 | 268.987 | 6.6207 | 23.9148 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 30 | -25.4669 | -3.9655 | -3.6018 | 29.7553 | 269.9693 | 7.2685 | 24.1213 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 45 | -25.5739 | -3.8101 | -3.6103 | 29.8309 | 271.2954 | 7.87 | 24.2753 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 60 | -25.661 | -3.7338 | -3.6169 | 29.8774 | 272.7348 | 8.2893 | 24.3397 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 75 | -25.7144 | -3.7442 | -3.62 | 29.8837 | 274.0941 | 8.4463 | 24.2994 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 90 | -25.7294 | -3.8321 | -3.6185 | 29.8467 | 275.2502 | 8.3137 | 24.1639 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 105 | -25.7114 | -3.9749 | -3.6124 | 29.7734 | 276.1759 | 7.9145 | 23.9654 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 120 | -25.6769 | -4.1414 | -3.6033 | 29.6818 | 276.9455 | 7.3241 | 23.7542 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 135 | -25.6491 | -4.2989 | -3.5936 | 29.5978 | 277.7018 | 6.6737 | 23.5883 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 150 | -25.6508 | -4.4207 | -3.5865 | 29.5471 | 278.5827 | 6.1452 | 23.5168 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 165 | -25.6934 | -4.4937 | -3.5841 | 29.545 | 279.6349 | 5.9275 | 23.5617 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 180 | -25.7716 | -4.5216 | -3.5867 | 29.5904 | 280.77 | 6.112 | 23.7091 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 195 | -25.8659 | -4.5222 | -3.5933 | 29.6679 | 281.7936 | 6.6207 | 23.9148 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 210 | -25.9509 | -4.5193 | -3.6018 | 29.7553 | 282.4798 | 7.2685 | 24.1213 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 225 | -26.0032 | -4.5341 | -3.6103 | 29.8309 | 282.6385 | 7.87 | 24.2753 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 240 | -26.0063 | -4.5788 | -3.6169 | 29.8774 | 282.1492 | 8.2893 | 24.3397 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 255 | -25.9523 | -4.6525 | -3.62 | 29.8837 | 280.9729 | 8.4463 | 24.2994 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 270 | -25.8436 | -4.7419 | -3.6185 | 29.8467 | 279.1623 | 8.3137 | 24.1639 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 285 | -25.6942 | -4.8241 | -3.6124 | 29.7734 | 276.8745 | 7.9145 | 23.9654 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 300 | -25.5293 | -4.8722 | -3.6033 | 29.6818 | 274.3735 | 7.3241 | 23.7542 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 315 | -25.3814 | -4.8615 | -3.5936 | 29.5978 | 272.0001 | 6.6737 | 23.5883 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 330 | -25.2811 | -4.7767 | -3.5865 | 29.5471 | 270.0998 | 6.1452 | 23.5168 | 3.4697
P057 | COMBINADO | 345 | -25.2469 | -4.6189 | -3.5841 | 29.545 | 268.9277 | 5.9275 | 23.5617 | 3.4697
P057 | FRIO | 0 | -26.422 | -5.1891 | -4.0915 | 30.3826 | 285.4228 | 4.8203e-14 | 24.751 | 0
P057 | CALOR_FINAL | 0 | -3.8652 | 0.038424 | 0.17553 | 5.0342 | 40.9736 | 5.3893e-15 | 4.269 | 0
P058 | EDS | 0 | 4.1482e-12 | -1.069e-11 | -1.0646 | 20.7649 | 1.2155e-10 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P058 | VIENTO | 0 | 0.80247 | -0.5317 | -1.7209 | 28.4201 | 23.0837 | 22.5202 | 21.4008 | 13.8789
P058 | VIENTO | 15 | 0.61101 | -0.37562 | -1.6558 | 27.6746 | 19.8865 | 19.1179 | 20.8222 | 13.8789
P058 | VIENTO | 30 | 0.38352 | -0.1875 | -1.598 | 27.0132 | 16.8297 | 15.8549 | 20.3088 | 13.8789
P058 | VIENTO | 45 | 0.13688 | 0.021421 | -1.5676 | 26.6641 | 15.0902 | 13.9778 | 20.0377 | 13.8789
P058 | VIENTO | 60 | -0.11106 | 0.23813 | -1.5771 | 26.7728 | 15.6435 | 14.5773 | 20.1221 | 13.8789
P058 | VIENTO | 75 | -0.34377 | 0.44745 | -1.6223 | 27.2918 | 18.149 | 17.2669 | 20.5251 | 13.8789
P058 | VIENTO | 90 | -0.54676 | 0.63358 | -1.6859 | 28.02 | 21.3947 | 20.7216 | 21.0903 | 13.8789
P058 | VIENTO | 105 | -0.70741 | 0.7824 | -1.7484 | 28.734 | 24.3694 | 23.8968 | 21.6444 | 13.8789
P058 | VIENTO | 120 | -0.81546 | 0.88297 | -1.7949 | 29.2656 | 26.4556 | 26.1762 | 22.0568 | 13.8789
P058 | VIENTO | 135 | -0.86383 | 0.92808 | -1.8167 | 29.5143 | 27.3141 | 27.2251 | 22.2497 | 13.8789
P058 | VIENTO | 150 | -0.84932 | 0.91454 | -1.8101 | 29.4391 | 26.8069 | 26.9088 | 22.1914 | 13.8789
P058 | VIENTO | 165 | -0.77289 | 0.84331 | -1.7762 | 29.0519 | 24.9706 | 25.2669 | 21.891 | 13.8789
P058 | VIENTO | 180 | -0.63959 | 0.71945 | -1.7209 | 28.4201 | 22.0212 | 22.5202 | 21.4008 | 13.8789
P058 | VIENTO | 195 | -0.45805 | 0.55192 | -1.6558 | 27.6746 | 18.4004 | 19.1179 | 20.8222 | 13.8789
P058 | VIENTO | 210 | -0.23973 | 0.35323 | -1.598 | 27.0132 | 14.907 | 15.8549 | 20.3088 | 13.8789
P058 | VIENTO | 225 | 0.0018984 | 0.13853 | -1.5676 | 26.6641 | 12.8671 | 13.9778 | 20.0377 | 13.8789
P058 | VIENTO | 240 | 0.25141 | -0.076359 | -1.5771 | 26.7728 | 13.5222 | 14.5773 | 20.1221 | 13.8789
P058 | VIENTO | 255 | 0.49147 | -0.27722 | -1.6223 | 27.2918 | 16.4243 | 17.2669 | 20.5251 | 13.8789
P058 | VIENTO | 270 | 0.70437 | -0.45192 | -1.6859 | 28.02 | 20.1068 | 20.7216 | 21.0903 | 13.8789
P058 | VIENTO | 285 | 0.87436 | -0.58997 | -1.7484 | 28.734 | 23.4924 | 23.8968 | 21.6444 | 13.8789
P058 | VIENTO | 300 | 0.98917 | -0.68275 | -1.7949 | 29.2656 | 25.9699 | 26.1762 | 22.0568 | 13.8789
P058 | VIENTO | 315 | 1.0407 | -0.72428 | -1.8167 | 29.5143 | 27.2111 | 27.2251 | 22.2497 | 13.8789
P058 | VIENTO | 330 | 1.0252 | -0.71182 | -1.8101 | 29.4391 | 27.0851 | 26.9088 | 22.1914 | 13.8789
P058 | VIENTO | 345 | 0.9439 | -0.6462 | -1.7762 | 29.0519 | 25.6344 | 25.2669 | 21.891 | 13.8789
P058 | HIELO | 0 | 0.18201 | 0.20978 | -1.4628 | 32.7582 | 2.9439 | 4.3114e-14 | 24.3943 | 0
P058 | COMBINADO | 0 | 0.43434 | -0.10618 | -1.683 | 30.9372 | 8.1518 | 7.2042 | 23.2105 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 15 | 0.35633 | -0.039156 | -1.673 | 30.8248 | 7.145 | 5.8265 | 23.1237 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 30 | 0.26321 | 0.041109 | -1.6649 | 30.7332 | 6.1881 | 4.4143 | 23.0528 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 45 | 0.16138 | 0.1292 | -1.6608 | 30.6878 | 5.6529 | 3.5197 | 23.0177 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 60 | 0.057798 | 0.21915 | -1.6621 | 30.7017 | 5.8221 | 3.8155 | 23.0285 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 75 | -0.040482 | 0.30482 | -1.6682 | 30.7709 | 6.5992 | 5.0411 | 23.0819 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 90 | -0.1268 | 0.38032 | -1.6775 | 30.8757 | 7.6205 | 6.4842 | 23.163 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 105 | -0.19534 | 0.44044 | -1.6875 | 30.9874 | 8.5519 | 7.7459 | 23.2493 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 120 | -0.24149 | 0.48101 | -1.6954 | 31.0762 | 9.1712 | 8.6291 | 23.318 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 135 | -0.26215 | 0.4992 | -1.6992 | 31.1194 | 9.3467 | 9.031 | 23.3514 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 150 | -0.25595 | 0.49374 | -1.698 | 31.1062 | 9.0141 | 8.9101 | 23.3412 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 165 | -0.2233 | 0.46501 | -1.6922 | 31.0399 | 8.1644 | 8.2785 | 23.2899 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 180 | -0.16639 | 0.41502 | -1.683 | 30.9372 | 6.8368 | 7.2042 | 23.2105 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 195 | -0.089029 | 0.34725 | -1.673 | 30.8248 | 5.1179 | 5.8265 | 23.1237 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 210 | 0.0035684 | 0.26638 | -1.6649 | 30.7332 | 3.1605 | 4.4143 | 23.0528 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 225 | 0.10515 | 0.17799 | -1.6608 | 30.6878 | 1.4539 | 3.5197 | 23.0177 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 240 | 0.20881 | 0.088134 | -1.6621 | 30.7017 | 2.1252 | 3.8155 | 23.0285 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 255 | 0.30748 | 0.0029204 | -1.6682 | 30.7709 | 4.0745 | 5.0411 | 23.0819 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 270 | 0.3944 | -0.071886 | -1.6775 | 30.8757 | 5.9485 | 6.4842 | 23.163 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 285 | 0.46359 | -0.13126 | -1.6875 | 30.9874 | 7.5016 | 7.7459 | 23.2493 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 300 | 0.51026 | -0.17122 | -1.6954 | 31.0762 | 8.6175 | 8.6291 | 23.318 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 315 | 0.53118 | -0.18911 | -1.6992 | 31.1194 | 9.2318 | 9.031 | 23.3514 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 330 | 0.52491 | -0.18375 | -1.698 | 31.1062 | 9.3267 | 8.9101 | 23.3412 | 3.4697
P058 | COMBINADO | 345 | 0.49186 | -0.15548 | -1.6922 | 31.0399 | 8.9356 | 8.2785 | 23.2899 | 3.4697
P058 | FRIO | 0 | 0.14781 | 0.17037 | -2.0791 | 32.6986 | 2.3909 | 0 | 24.751 | 0
P058 | CALOR_FINAL | 0 | 0.030681 | 0.035363 | 0.45237 | 4.0856 | 0.49626 | 3.4085e-15 | 2.6022 | 0
P059 | EDS | 0 | 3.0658 | -1.8764 | 1.4532 | 23.2827 | 38.1006 | 4.8203e-15 | 15.4358 | 0
P059 | VIENTO | 0 | 4.9807 | -3.1864 | 1.698 | 31.8322 | 74.7412 | 23.0655 | 21.3912 | 13.8789
P059 | VIENTO | 15 | 4.646 | -3.1725 | 1.6242 | 31.1305 | 69.4813 | 20.3322 | 21.071 | 13.8789
P059 | VIENTO | 30 | 4.3172 | -3.0469 | 1.5802 | 30.4492 | 63.1005 | 17.3323 | 20.6733 | 13.8789
P059 | VIENTO | 45 | 4.0613 | -2.7927 | 1.5878 | 30.0051 | 56.4459 | 14.944 | 20.3001 | 13.8789
P059 | VIENTO | 60 | 3.9146 | -2.4374 | 1.6513 | 29.9623 | 50.3669 | 14.2406 | 20.0673 | 13.8789
P059 | VIENTO | 75 | 3.8551 | -2.0662 | 1.7462 | 30.3308 | 45.2605 | 15.6308 | 20.3657 | 13.8789
P059 | VIENTO | 90 | 3.8276 | -1.7734 | 1.8358 | 30.9678 | 40.8695 | 18.3515 | 20.9203 | 13.8789
P059 | VIENTO | 105 | 3.7899 | -1.6068 | 1.8951 | 31.6714 | 36.7606 | 21.3398 | 21.4642 | 13.8789
P059 | VIENTO | 120 | 3.7264 | -1.5673 | 1.9155 | 32.2608 | 32.8833 | 23.8407 | 21.8693 | 13.8789
P059 | VIENTO | 135 | 3.6389 | -1.6336 | 1.8984 | 32.6098 | 29.7211 | 25.4061 | 22.059 | 13.8789
P059 | VIENTO | 150 | 3.5378 | -1.7787 | 1.85 | 32.6516 | 28.1293 | 25.8071 | 22.0016 | 13.8789
P059 | VIENTO | 165 | 3.4385 | -1.9749 | 1.779 | 32.3764 | 28.8392 | 24.9896 | 21.7065 | 13.8789
P059 | VIENTO | 180 | 3.3626 | -2.1916 | 1.698 | 31.8322 | 31.8334 | 23.0655 | 21.3912 | 13.8789
P059 | VIENTO | 195 | 3.3405 | -2.3923 | 1.6242 | 31.1305 | 36.3629 | 20.3322 | 21.071 | 13.8789
P059 | VIENTO | 210 | 3.4133 | -2.5343 | 1.5802 | 30.4492 | 41.5501 | 17.3323 | 20.6733 | 13.8789
P059 | VIENTO | 225 | 3.6206 | -2.5828 | 1.5878 | 30.0051 | 46.895 | 14.944 | 20.3001 | 13.8789
P059 | VIENTO | 240 | 3.9671 | -2.5445 | 1.6513 | 29.9623 | 52.4704 | 14.2406 | 20.0673 | 13.8789
P059 | VIENTO | 255 | 4.3972 | -2.4829 | 1.7462 | 30.3308 | 58.5542 | 15.6308 | 20.3657 | 13.8789
P059 | VIENTO | 270 | 4.8224 | -2.4713 | 1.8358 | 30.9678 | 64.9532 | 18.3515 | 20.9203 | 13.8789
P059 | VIENTO | 285 | 5.1696 | -2.5384 | 1.8951 | 31.6714 | 70.9547 | 21.3398 | 21.4642 | 13.8789
P059 | VIENTO | 300 | 5.397 | -2.6691 | 1.9155 | 32.2608 | 75.7628 | 23.8407 | 21.8693 | 13.8789
P059 | VIENTO | 315 | 5.4865 | -2.8305 | 1.8984 | 32.6098 | 78.7748 | 25.4061 | 22.059 | 13.8789
P059 | VIENTO | 330 | 5.4365 | -2.9892 | 1.85 | 32.6516 | 79.6402 | 25.8071 | 22.0016 | 13.8789
P059 | VIENTO | 345 | 5.259 | -3.1165 | 1.779 | 32.3764 | 78.2522 | 24.9896 | 21.7065 | 13.8789
P059 | HIELO | 0 | 4.846 | -2.7222 | 2.4291 | 36.1616 | 58.9171 | 2.1557e-14 | 24.0016 | 0
P059 | COMBINADO | 0 | 4.8755 | -3.0286 | 2.0045 | 34.4581 | 63.8134 | 7.378 | 22.9748 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 15 | 4.7838 | -2.9967 | 1.9937 | 34.3505 | 62.2519 | 6.2888 | 22.9242 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 30 | 4.6834 | -2.9394 | 1.9883 | 34.2533 | 60.3124 | 5.037 | 22.8646 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 45 | 4.5847 | -2.8604 | 1.99 | 34.1932 | 58.1616 | 3.9623 | 22.812 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 60 | 4.4951 | -2.7682 | 1.9984 | 34.187 | 55.9677 | 3.6231 | 22.7808 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 75 | 4.418 | -2.6747 | 2.0112 | 34.2365 | 53.8794 | 4.2826 | 22.7939 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 90 | 4.3531 | -2.5924 | 2.0246 | 34.3276 | 52.0157 | 5.4722 | 22.8743 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 105 | 4.299 | -2.5318 | 2.0351 | 34.4351 | 50.4682 | 6.6955 | 22.9599 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 120 | 4.2541 | -2.499 | 2.04 | 34.5303 | 49.3105 | 7.6816 | 23.028 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 135 | 4.2189 | -2.4954 | 2.0381 | 34.5884 | 48.6045 | 8.2873 | 23.0611 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 150 | 4.1956 | -2.5178 | 2.03 | 34.5945 | 48.3975 | 8.4411 | 23.051 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 165 | 4.1881 | -2.56 | 2.0178 | 34.5471 | 48.7123 | 8.1264 | 23.0032 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 180 | 4.2013 | -2.614 | 2.0045 | 34.4581 | 49.5379 | 7.378 | 22.9748 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 195 | 4.2399 | -2.6716 | 1.9937 | 34.3505 | 50.8276 | 6.2888 | 22.9242 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 210 | 4.3068 | -2.7258 | 1.9883 | 34.2533 | 52.5059 | 5.037 | 22.8646 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 225 | 4.4011 | -2.773 | 1.99 | 34.1932 | 54.4766 | 3.9623 | 22.812 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 240 | 4.517 | -2.8129 | 1.9984 | 34.187 | 56.6276 | 3.6231 | 22.7808 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 255 | 4.6439 | -2.8484 | 2.0112 | 34.2365 | 58.8283 | 4.2826 | 22.7939 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 270 | 4.7677 | -2.8833 | 2.0246 | 34.3276 | 60.9286 | 5.4722 | 22.8743 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 285 | 4.8739 | -2.9201 | 2.0351 | 34.4351 | 62.7656 | 6.6955 | 22.9599 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 300 | 4.9503 | -2.9583 | 2.04 | 34.5303 | 64.1817 | 7.6816 | 23.028 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 315 | 4.9889 | -2.9943 | 2.0381 | 34.5884 | 65.0471 | 8.2873 | 23.0611 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 330 | 4.9868 | -3.0223 | 2.03 | 34.5945 | 65.2794 | 8.4411 | 23.051 | 3.4697
P059 | COMBINADO | 345 | 4.9466 | -3.0358 | 2.0178 | 34.5471 | 64.855 | 8.1264 | 23.0032 | 3.4697
P059 | FRIO | 0 | 4.7774 | -3.1562 | 1.8287 | 36.5816 | 60.6931 | 9.6406e-15 | 24.716 | 0
P059 | CALOR_FINAL | 0 | 0.61544 | -0.03155 | 0.91836 | 4.2064 | 6.5322 | 2.4102e-15 | 2.536 | 0
P060 | EDS | 0 | 3.7345 | -0.78841 | 3.2498 | 25.0793 | 47.3279 | 2.325e-14 | 15.4358 | 0
P060 | VIENTO | 0 | 6.4426 | -2.9787 | 4.1391 | 36.071 | 105.3523 | 35.2586 | 23.7673 | 18.7769
P060 | VIENTO | 15 | 6.2651 | -2.9825 | 4.0859 | 35.6111 | 101.0652 | 33.4058 | 23.5123 | 18.7769
P060 | VIENTO | 30 | 5.9924 | -2.7566 | 4.0287 | 34.8241 | 93.8991 | 30.1501 | 22.8779 | 18.7769
P060 | VIENTO | 45 | 5.6618 | -2.2999 | 3.9843 | 33.8619 | 84.8632 | 26.036 | 21.9533 | 18.7769
P060 | VIENTO | 60 | 5.3172 | -1.6649 | 3.9695 | 32.9489 | 75.4497 | 22.0095 | 20.9158 | 18.7769
P060 | VIENTO | 75 | 4.995 | -1.0149 | 3.9917 | 32.3668 | 67.0283 | 19.5063 | 20.0694 | 18.7769
P060 | VIENTO | 90 | 4.7104 | -0.61834 | 4.0409 | 32.3745 | 59.4566 | 19.8478 | 20.2786 | 18.7769
P060 | VIENTO | 105 | 4.4625 | -0.64325 | 4.0976 | 33.0079 | 51.4875 | 22.8282 | 20.6459 | 18.7769
P060 | VIENTO | 120 | 4.249 | -0.9951 | 4.1469 | 33.9965 | 43.4762 | 26.9817 | 21.1682 | 18.7769
P060 | VIENTO | 135 | 4.0714 | -1.4786 | 4.1798 | 34.9915 | 37.5498 | 30.9703 | 22.2008 | 18.7769
P060 | VIENTO | 150 | 3.9334 | -1.9511 | 4.1904 | 35.7448 | 35.7246 | 33.9505 | 23.0662 | 18.7769
P060 | VIENTO | 165 | 3.8404 | -2.3301 | 4.1762 | 36.1214 | 38.0375 | 35.4485 | 23.6125 | 18.7769
P060 | VIENTO | 180 | 3.7993 | -2.5651 | 4.1391 | 36.071 | 42.5976 | 35.2586 | 23.7673 | 18.7769
P060 | VIENTO | 195 | 3.819 | -2.6207 | 4.0859 | 35.6111 | 47.4259 | 33.4058 | 23.5123 | 18.7769
P060 | VIENTO | 210 | 3.9101 | -2.4714 | 4.0287 | 34.8241 | 51.3914 | 30.1501 | 22.8779 | 18.7769
P060 | VIENTO | 225 | 4.0853 | -2.1106 | 3.9843 | 33.8619 | 54.3458 | 26.036 | 21.9533 | 18.7769
P060 | VIENTO | 240 | 4.3539 | -1.5844 | 3.9695 | 32.9489 | 57.2588 | 22.0095 | 20.9158 | 18.7769
P060 | VIENTO | 255 | 4.7105 | -1.0488 | 3.9917 | 32.3668 | 61.9471 | 19.5063 | 20.0694 | 18.7769
P060 | VIENTO | 270 | 5.124 | -0.76422 | 4.0409 | 32.3745 | 69.5364 | 19.8478 | 20.2786 | 18.7769
P060 | VIENTO | 285 | 5.546 | -0.89122 | 4.0976 | 33.0079 | 79.2047 | 22.8282 | 20.6459 | 18.7769
P060 | VIENTO | 300 | 5.9287 | -1.3282 | 4.1469 | 33.9965 | 89.1315 | 26.9817 | 21.1682 | 18.7769
P060 | VIENTO | 315 | 6.2328 | -1.8742 | 4.1798 | 34.9915 | 97.6491 | 30.9703 | 22.2008 | 18.7769
P060 | VIENTO | 330 | 6.4292 | -2.3822 | 4.1904 | 35.7448 | 103.5776 | 33.9505 | 23.0662 | 18.7769
P060 | VIENTO | 345 | 6.5006 | -2.7673 | 4.1762 | 36.1214 | 106.2316 | 35.4485 | 23.6125 | 18.7769
P060 | HIELO | 0 | 5.6856 | -2.7304 | 5.132 | 40.1743 | 78.2092 | 2.5218e-14 | 25.8538 | 0
P060 | COMBINADO | 0 | 6.0858 | -1.9794 | 4.6776 | 37.889 | 83.8321 | 11.572 | 23.9933 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 15 | 6.0325 | -1.9668 | 4.6694 | 37.81 | 82.652 | 10.8569 | 23.9437 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 30 | 5.9436 | -1.9068 | 4.6615 | 37.6768 | 80.6294 | 9.5806 | 23.8262 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 45 | 5.8279 | -1.8107 | 4.6559 | 37.5234 | 77.9689 | 7.9151 | 23.6696 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 60 | 5.6954 | -1.6992 | 4.6544 | 37.3904 | 74.9248 | 6.1857 | 23.5149 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 75 | 5.5562 | -1.5983 | 4.6573 | 37.3147 | 71.7584 | 5.0163 | 23.4049 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 90 | 5.4192 | -1.5324 | 4.6637 | 37.3186 | 68.705 | 5.1827 | 23.3719 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 105 | 5.2921 | -1.5154 | 4.672 | 37.4015 | 65.9661 | 6.5497 | 23.4259 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 120 | 5.1808 | -1.5467 | 4.6797 | 37.5395 | 63.7137 | 8.3055 | 23.5505 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 135 | 5.0905 | -1.6123 | 4.685 | 37.694 | 62.0841 | 9.9056 | 23.7098 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 150 | 5.0254 | -1.6914 | 4.6865 | 37.8232 | 61.1556 | 11.0683 | 23.8602 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 165 | 4.9891 | -1.7621 | 4.6838 | 37.894 | 60.9316 | 11.6451 | 23.963 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 180 | 4.9845 | -1.8071 | 4.6776 | 37.889 | 61.3515 | 11.572 | 23.9933 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 195 | 5.0133 | -1.816 | 4.6694 | 37.81 | 62.326 | 10.8569 | 23.9437 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 210 | 5.076 | -1.788 | 4.6615 | 37.6768 | 63.7778 | 9.5806 | 23.8262 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 225 | 5.171 | -1.7318 | 4.6559 | 37.5234 | 65.662 | 7.9151 | 23.6696 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 240 | 5.294 | -1.6656 | 4.6544 | 37.3904 | 67.954 | 6.1857 | 23.5149 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 255 | 5.4377 | -1.6124 | 4.6573 | 37.3147 | 70.6093 | 5.0163 | 23.4049 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 270 | 5.5916 | -1.5932 | 4.6637 | 37.3186 | 73.521 | 5.1827 | 23.3719 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 285 | 5.7437 | -1.6188 | 4.672 | 37.4015 | 76.5018 | 6.5497 | 23.4259 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 300 | 5.8808 | -1.6855 | 4.6797 | 37.5395 | 79.3014 | 8.3055 | 23.5505 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 315 | 5.9912 | -1.7772 | 4.685 | 37.694 | 81.6474 | 9.9056 | 23.7098 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 330 | 6.0654 | -1.8711 | 4.6865 | 37.8232 | 83.2917 | 11.0683 | 23.8602 | 4.6942
P060 | COMBINADO | 345 | 6.0976 | -1.9444 | 4.6838 | 37.894 | 84.0503 | 11.6451 | 23.963 | 4.6942
P060 | FRIO | 0 | 5.9867 | -1.0445 | 4.7483 | 39.4841 | 75.3567 | 2.2555e-14 | 24.716 | 0
P060 | CALOR_FINAL | 0 | 0.4763 | -1.1949 | 1.0687 | 5.1458 | 15.9504 | 5.6389e-15 | 3.6519 | 0
P061 | EDS | 0 | 9.4915e-12 | 5.2751e-12 | 3.0446 | 24.8741 | 1.3465e-10 | 0 | 15.4358 | 0
P061 | VIENTO | 0 | 1.7729 | -0.017695 | 4.2179 | 37.7904 | 40.7615 | 40.7513 | 23.7673 | 18.7769
P061 | VIENTO | 15 | 1.6977 | -0.016154 | 4.182 | 37.3947 | 39.4643 | 39.3952 | 23.5123 | 18.7769
P061 | VIENTO | 30 | 1.5068 | -0.012227 | 4.0925 | 36.4103 | 36.1455 | 36.0185 | 22.8779 | 18.7769
P061 | VIENTO | 45 | 1.2132 | -0.0060952 | 3.9621 | 34.9756 | 31.2473 | 31.0641 | 21.9533 | 18.7769
P061 | VIENTO | 60 | 0.8371 | 0.0021445 | 3.8158 | 33.366 | 25.6142 | 25.3766 | 20.9158 | 18.7769
P061 | VIENTO | 75 | 0.40401 | 0.012787 | 3.6965 | 32.0531 | 20.788 | 20.5018 | 20.0694 | 18.7769
P061 | VIENTO | 90 | -0.056464 | 0.026529 | 3.6573 | 31.6216 | 19.1187 | 18.8133 | 19.7912 | 18.7769
P061 | VIENTO | 105 | -0.51294 | 0.043116 | 3.7205 | 32.3168 | 21.7837 | 21.5082 | 20.2394 | 18.7769
P061 | VIENTO | 120 | -0.93437 | 0.060378 | 3.8514 | 33.7576 | 27.0051 | 26.7807 | 21.1682 | 18.7769
P061 | VIENTO | 135 | -1.2921 | 0.075798 | 3.997 | 35.3597 | 32.5662 | 32.3967 | 22.2008 | 18.7769
P061 | VIENTO | 150 | -1.5617 | 0.08763 | 4.119 | 36.7024 | 37.1342 | 37.0213 | 23.0662 | 18.7769
P061 | VIENTO | 165 | -1.7248 | 0.094828 | 4.1961 | 37.5502 | 39.983 | 39.9283 | 23.6125 | 18.7769
P061 | VIENTO | 180 | -1.7703 | 0.09684 | 4.2179 | 37.7904 | 40.7469 | 40.7513 | 23.7673 | 18.7769
P061 | VIENTO | 195 | -1.6952 | 0.093519 | 4.182 | 37.3947 | 39.3317 | 39.3952 | 23.5123 | 18.7769
P061 | VIENTO | 210 | -1.5044 | 0.085109 | 4.0925 | 36.4103 | 35.8968 | 36.0185 | 22.8779 | 18.7769
P061 | VIENTO | 225 | -1.2111 | 0.072272 | 3.9621 | 34.9756 | 30.8853 | 31.0641 | 21.9533 | 18.7769
P061 | VIENTO | 240 | -0.83521 | 0.056202 | 3.8158 | 33.366 | 25.142 | 25.3766 | 20.9158 | 18.7769
P061 | VIENTO | 255 | -0.40234 | 0.038853 | 3.6965 | 32.0531 | 20.2166 | 20.5018 | 20.0694 | 18.7769
P061 | VIENTO | 270 | 0.05806 | 0.022827 | 3.6573 | 31.6216 | 18.5079 | 18.8133 | 19.7912 | 18.7769
P061 | VIENTO | 285 | 0.51466 | 0.0098989 | 3.7205 | 32.3168 | 21.2342 | 21.5082 | 20.2394 | 18.7769
P061 | VIENTO | 300 | 0.93632 | -9.1666e-05 | 3.8514 | 33.7576 | 26.5597 | 26.7807 | 21.1682 | 18.7769
P061 | VIENTO | 315 | 1.2943 | -0.0078047 | 3.997 | 35.3597 | 32.2319 | 32.3967 | 22.2008 | 18.7769
P061 | VIENTO | 330 | 1.5641 | -0.013409 | 4.119 | 36.7024 | 36.9138 | 37.0213 | 23.0662 | 18.7769
P061 | VIENTO | 345 | 1.7273 | -0.016762 | 4.1961 | 37.5502 | 39.8794 | 39.9283 | 23.6125 | 18.7769
P061 | HIELO | 0 | 0.0033106 | 0.10242 | 5.2863 | 41.7466 | 1.2706 | 4.5133e-14 | 25.8538 | 0
P061 | COMBINADO | 0 | 0.74044 | 0.041031 | 4.5589 | 38.4256 | 13.885 | 13.8529 | 23.9933 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 15 | 0.7091 | 0.042006 | 4.5519 | 38.3485 | 13.4397 | 13.3338 | 23.9437 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 30 | 0.62958 | 0.044493 | 4.5353 | 38.1657 | 12.2209 | 12.0301 | 23.8262 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 45 | 0.5073 | 0.048345 | 4.5131 | 37.9223 | 10.3782 | 10.078 | 23.6696 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 60 | 0.35059 | 0.053325 | 4.4912 | 37.6817 | 8.1948 | 7.7382 | 23.5149 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 75 | 0.17013 | 0.059107 | 4.4756 | 37.5106 | 6.2287 | 5.5529 | 23.4049 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 90 | -0.021781 | 0.065296 | 4.471 | 37.4593 | 5.5105 | 4.7131 | 23.3719 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 105 | -0.21206 | 0.07147 | 4.4786 | 37.5432 | 6.6455 | 6.0271 | 23.4259 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 120 | -0.38775 | 0.07721 | 4.4962 | 37.7371 | 8.7421 | 8.3301 | 23.5505 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 135 | -0.53687 | 0.082122 | 4.5188 | 37.9848 | 10.8787 | 10.6089 | 23.7098 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 150 | -0.64926 | 0.085855 | 4.5401 | 38.2186 | 12.5874 | 12.4191 | 23.8602 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 165 | -0.71727 | 0.088128 | 4.5546 | 38.3786 | 13.6252 | 13.5381 | 23.963 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 180 | -0.73625 | 0.088764 | 4.5589 | 38.4256 | 13.8674 | 13.8529 | 23.9933 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 195 | -0.70491 | 0.087714 | 4.5519 | 38.3485 | 13.2758 | 13.3338 | 23.9437 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 210 | -0.6254 | 0.08506 | 4.5353 | 38.1657 | 11.8907 | 12.0301 | 23.8262 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 225 | -0.50312 | 0.081007 | 4.5131 | 37.9223 | 9.8343 | 10.078 | 23.6696 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 240 | -0.34641 | 0.075856 | 4.4912 | 37.6817 | 7.3409 | 7.7382 | 23.5149 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 255 | -0.16596 | 0.06997 | 4.4756 | 37.5106 | 4.9148 | 5.5529 | 23.4049 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 270 | 0.025952 | 0.063753 | 4.471 | 37.4593 | 3.9169 | 4.7131 | 23.3719 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 285 | 0.21624 | 0.057625 | 4.4786 | 37.5432 | 5.4563 | 6.0271 | 23.4259 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 300 | 0.39193 | 0.052007 | 4.4962 | 37.7371 | 7.9775 | 8.3301 | 23.5505 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 315 | 0.54105 | 0.047278 | 4.5188 | 37.9848 | 10.3941 | 10.6089 | 23.7098 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 330 | 0.65345 | 0.043745 | 4.5401 | 38.2186 | 12.3012 | 12.4191 | 23.8602 | 4.6942
P061 | COMBINADO | 345 | 0.72146 | 0.041621 | 4.5546 | 38.3786 | 13.4985 | 13.5381 | 23.963 | 4.6942
P061 | FRIO | 0 | 0.0018663 | 0.057736 | 4.3056 | 38.7656 | 0.7163 | 4.5133e-14 | 24.4078 | 0
P061 | CALOR_FINAL | 0 | 0.00066805 | 0.020667 | 1.3742 | 6.5181 | 0.2564 | 1.7621e-16 | 3.6519 | 0
P062 | EDS | 0 | 3.6209e-14 | 1.1187e-12 | -2.9398 | 18.8897 | 1.1864e-11 | 6.0254e-16 | 15.4358 | 0
P062 | VIENTO | 0 | 1.7847 | -0.04233 | -4.9748 | 28.5427 | 32.7993 | 32.7967 | 23.7113 | 13.8789
P062 | VIENTO | 15 | 1.7089 | -0.040225 | -4.9124 | 28.2466 | 31.6788 | 31.6582 | 23.4576 | 13.8789
P062 | VIENTO | 30 | 1.5166 | -0.034877 | -4.7571 | 27.5101 | 28.8538 | 28.8153 | 22.8264 | 13.8789
P062 | VIENTO | 45 | 1.221 | -0.026619 | -4.5309 | 26.4367 | 24.6725 | 24.6162 | 21.9065 | 13.8789
P062 | VIENTO | 60 | 0.8423 | -0.015892 | -4.277 | 25.2326 | 19.8049 | 19.7302 | 20.8745 | 13.8789
P062 | VIENTO | 75 | 0.40626 | -0.0030955 | -4.07 | 24.2507 | 15.5315 | 15.4383 | 20.0329 | 13.8789
P062 | VIENTO | 90 | -0.057343 | 0.011448 | -4.002 | 23.928 | 14.0134 | 13.9121 | 19.7563 | 13.8789
P062 | VIENTO | 105 | -0.517 | 0.027015 | -4.1116 | 24.4479 | 16.4252 | 16.3363 | 20.2019 | 13.8789
P062 | VIENTO | 120 | -0.94145 | 0.042143 | -4.3388 | 25.5256 | 21.0155 | 20.9454 | 21.1256 | 13.8789
P062 | VIENTO | 135 | -1.3018 | 0.055283 | -4.5914 | 26.724 | 25.8015 | 25.7496 | 22.1527 | 13.8789
P062 | VIENTO | 150 | -1.5734 | 0.065267 | -4.8032 | 27.7286 | 29.695 | 29.6609 | 23.0137 | 13.8789
P062 | VIENTO | 165 | -1.7378 | 0.071324 | -4.9369 | 28.363 | 32.1221 | 32.106 | 23.5573 | 13.8789
P062 | VIENTO | 180 | -1.7837 | 0.073016 | -4.9748 | 28.5427 | 32.7949 | 32.7967 | 23.7113 | 13.8789
P062 | VIENTO | 195 | -1.7079 | 0.070223 | -4.9124 | 28.2466 | 31.6384 | 31.6582 | 23.4576 | 13.8789
P062 | VIENTO | 210 | -1.5157 | 0.063144 | -4.7571 | 27.5101 | 28.7776 | 28.8153 | 22.8264 | 13.8789
P062 | VIENTO | 225 | -1.2202 | 0.052294 | -4.5309 | 26.4367 | 24.5605 | 24.6162 | 21.9065 | 13.8789
P062 | VIENTO | 240 | -0.84157 | 0.038539 | -4.277 | 25.2326 | 19.6559 | 19.7302 | 20.8745 | 13.8789
P062 | VIENTO | 255 | -0.40562 | 0.023148 | -4.07 | 24.2507 | 15.3453 | 15.4383 | 20.0329 | 13.8789
P062 | VIENTO | 270 | 0.057963 | 0.0077208 | -4.002 | 23.928 | 13.8107 | 13.9121 | 19.7563 | 13.8789
P062 | VIENTO | 285 | 0.51766 | -0.0064301 | -4.1116 | 24.4479 | 16.2477 | 16.3363 | 20.2019 | 13.8789
P062 | VIENTO | 300 | 0.9422 | -0.018745 | -4.3388 | 25.5256 | 20.8758 | 20.9454 | 21.1256 | 13.8789
P062 | VIENTO | 315 | 1.3026 | -0.028905 | -4.5914 | 26.724 | 25.6984 | 25.7496 | 22.1527 | 13.8789
P062 | VIENTO | 330 | 1.5743 | -0.036483 | -4.8032 | 27.7286 | 29.6276 | 29.6609 | 23.0137 | 13.8789
P062 | VIENTO | 345 | 1.7388 | -0.041055 | -4.9369 | 28.363 | 32.0906 | 32.106 | 23.5573 | 13.8789
P062 | HIELO | 0 | 0.0012705 | 0.039304 | -4.6761 | 31.6424 | 0.41684 | 1.2051e-15 | 25.7089 | 0
P062 | COMBINADO | 0 | 0.7437 | 0.00096342 | -4.7052 | 29.0715 | 11.353 | 11.3473 | 23.9014 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 15 | 0.71217 | 0.0019674 | -4.6931 | 29.0137 | 10.9392 | 10.9116 | 23.8519 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 30 | 0.63216 | 0.0045195 | -4.6642 | 28.8766 | 9.8681 | 9.8153 | 23.7345 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 45 | 0.50911 | 0.0084554 | -4.6257 | 28.6939 | 8.2517 | 8.1661 | 23.5781 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 60 | 0.35144 | 0.013517 | -4.5876 | 28.5134 | 6.3027 | 6.1678 | 23.4235 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 75 | 0.16987 | 0.019364 | -4.5605 | 28.385 | 4.4647 | 4.2526 | 23.3136 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 90 | -0.02321 | 0.025599 | -4.5524 | 28.3465 | 3.7491 | 3.4872 | 23.2806 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 105 | -0.21466 | 0.031797 | -4.5657 | 28.4095 | 4.8658 | 4.6752 | 23.3345 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 120 | -0.39142 | 0.037537 | -4.5964 | 28.555 | 6.797 | 6.6765 | 23.4591 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 135 | -0.54147 | 0.042425 | -4.6355 | 28.7408 | 8.6922 | 8.6157 | 23.6183 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 150 | -0.65456 | 0.046122 | -4.6725 | 28.9163 | 10.1888 | 10.1428 | 23.7685 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 165 | -0.72299 | 0.048365 | -4.6978 | 29.0362 | 11.1051 | 11.0831 | 23.8712 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 180 | -0.74209 | 0.048991 | -4.7052 | 29.0715 | 11.3478 | 11.3473 | 23.9014 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 195 | -0.71056 | 0.047957 | -4.6931 | 29.0137 | 10.8904 | 10.9116 | 23.8519 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 210 | -0.63054 | 0.045336 | -4.6642 | 28.8766 | 9.7695 | 9.8153 | 23.7345 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 225 | -0.50751 | 0.041317 | -4.6257 | 28.6939 | 8.0882 | 8.1661 | 23.5781 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 240 | -0.34983 | 0.036185 | -4.5876 | 28.5134 | 6.0414 | 6.1678 | 23.4235 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 255 | -0.16827 | 0.030294 | -4.5605 | 28.385 | 4.0465 | 4.2526 | 23.3136 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 270 | 0.024815 | 0.024047 | -4.5524 | 28.3465 | 3.2256 | 3.4872 | 23.2806 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 285 | 0.21626 | 0.017868 | -4.5657 | 28.4095 | 4.4919 | 4.6752 | 23.3345 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 300 | 0.39303 | 0.01218 | -4.5964 | 28.555 | 6.5644 | 6.6765 | 23.4591 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 315 | 0.54308 | 0.0073677 | -4.6355 | 28.7408 | 8.5468 | 8.6157 | 23.6183 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 330 | 0.65617 | 0.0037528 | -4.6725 | 28.9163 | 10.1035 | 10.1428 | 23.7685 | 3.4697
P062 | COMBINADO | 345 | 0.7246 | 0.0015714 | -4.6978 | 29.0362 | 11.0674 | 11.0831 | 23.8712 | 3.4697
P062 | FRIO | 0 | 0.00072149 | 0.02232 | -5.125 | 29.2549 | 0.23672 | 3.8581e-14 | 24.3261 | 0
P062 | CALOR_FINAL | 0 | 0.00025576 | 0.0079121 | -0.030083 | 5.0852 | 0.083912 | 4.8227e-15 | 3.6226 | 0
P063 | EDS | 0 | -9.6629e-12 | -1.0574e-11 | 3.5673 | 25.3968 | 1.5183e-10 | 0 | 15.4358 | 0
P063 | VIENTO | 0 | 1.7752 | -0.10897 | 5.0178 | 38.5715 | 32.716 | 32.7189 | 23.7625 | 13.8789
P063 | VIENTO | 15 | 1.6998 | -0.10538 | 4.9733 | 38.1677 | 31.521 | 31.5846 | 23.5076 | 13.8789
P063 | VIENTO | 30 | 1.5085 | -0.096274 | 4.8626 | 37.1632 | 28.6281 | 28.7522 | 22.8735 | 13.8789
P063 | VIENTO | 45 | 1.2144 | -0.0824 | 4.7014 | 35.6992 | 24.3841 | 24.5689 | 21.9493 | 13.8789
P063 | VIENTO | 60 | 0.8374 | -0.065116 | 4.5205 | 34.0568 | 19.4549 | 19.7027 | 20.9123 | 13.8789
P063 | VIENTO | 75 | 0.40328 | -0.046715 | 4.3729 | 32.7172 | 15.1187 | 15.4303 | 20.0663 | 13.8789
P063 | VIENTO | 90 | -0.058471 | -0.030301 | 4.3244 | 32.277 | 13.5718 | 13.9119 | 19.7882 | 13.8789
P063 | VIENTO | 105 | -0.51644 | -0.017881 | 4.4025 | 32.9863 | 16.0272 | 16.3239 | 20.2362 | 13.8789
P063 | VIENTO | 120 | -0.93937 | -0.0089454 | 4.5645 | 34.4564 | 20.6809 | 20.9128 | 21.1646 | 13.8789
P063 | VIENTO | 135 | -1.2984 | -0.0023584 | 4.7445 | 36.0911 | 25.5283 | 25.698 | 22.1967 | 13.8789
P063 | VIENTO | 150 | -1.569 | 0.0023348 | 4.8955 | 37.4613 | 29.4855 | 29.5946 | 23.0617 | 13.8789
P063 | VIENTO | 165 | -1.7328 | 0.005125 | 4.9908 | 38.3264 | 31.9821 | 32.0307 | 23.6078 | 13.8789
P063 | VIENTO | 180 | -1.7785 | 0.0059006 | 5.0178 | 38.5715 | 32.731 | 32.7189 | 23.7625 | 13.8789
P063 | VIENTO | 195 | -1.703 | 0.0046196 | 4.9733 | 38.1677 | 31.6571 | 31.5846 | 23.5076 | 13.8789
P063 | VIENTO | 210 | -1.5116 | 0.001349 | 4.8626 | 37.1632 | 28.8845 | 28.7522 | 22.8735 | 13.8789
P063 | VIENTO | 225 | -1.2171 | -0.0038022 | 4.7014 | 35.6992 | 24.7608 | 24.5689 | 21.9493 | 13.8789
P063 | VIENTO | 240 | -0.83985 | -0.010899 | 4.5205 | 34.0568 | 19.9555 | 19.7027 | 20.9123 | 13.8789
P063 | VIENTO | 255 | -0.40546 | -0.020572 | 4.3729 | 32.7172 | 15.7437 | 15.4303 | 20.0663 | 13.8789
P063 | VIENTO | 270 | 0.056392 | -0.034014 | 4.3244 | 32.277 | 14.252 | 13.9119 | 19.7882 | 13.8789
P063 | VIENTO | 285 | 0.5142 | -0.051196 | 4.4025 | 32.9863 | 16.6233 | 16.3239 | 20.2362 | 13.8789
P063 | VIENTO | 300 | 0.93683 | -0.069594 | 4.5645 | 34.4564 | 21.1504 | 20.9128 | 21.1646 | 13.8789
P063 | VIENTO | 315 | 1.2955 | -0.086208 | 4.7445 | 36.0911 | 25.8752 | 25.698 | 22.1967 | 13.8789
P063 | VIENTO | 330 | 1.5659 | -0.099002 | 4.8955 | 37.4613 | 29.7122 | 29.5946 | 23.0617 | 13.8789
P063 | VIENTO | 345 | 1.7295 | -0.10679 | 4.9908 | 38.3264 | 32.0883 | 32.0307 | 23.6078 | 13.8789
P063 | HIELO | 0 | -0.0042965 | -0.13291 | 6.1526 | 42.5648 | 1.4096 | 3.8563e-14 | 25.8413 | 0
P063 | COMBINADO | 0 | 0.73785 | -0.10824 | 5.3647 | 39.2008 | 11.349 | 11.3226 | 23.9854 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 15 | 0.70642 | -0.10718 | 5.356 | 39.1221 | 10.8421 | 10.8881 | 23.9358 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 30 | 0.62666 | -0.10449 | 5.3355 | 38.9354 | 9.6679 | 9.7949 | 23.8183 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 45 | 0.50402 | -0.10039 | 5.308 | 38.6868 | 7.9189 | 8.1502 | 23.6618 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 60 | 0.34684 | -0.095195 | 5.2809 | 38.441 | 5.7677 | 6.1578 | 23.5071 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 75 | 0.16584 | -0.089275 | 5.2616 | 38.2663 | 3.5831 | 4.2492 | 23.3971 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 90 | -0.026648 | -0.083034 | 5.2559 | 38.2138 | 2.6049 | 3.4872 | 23.3641 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 105 | -0.21751 | -0.076896 | 5.2653 | 38.2995 | 4.0861 | 4.6702 | 23.418 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 120 | -0.39373 | -0.071281 | 5.2872 | 38.4976 | 6.322 | 6.665 | 23.5427 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 135 | -0.54331 | -0.066568 | 5.3151 | 38.7506 | 8.3964 | 8.5986 | 23.7019 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 150 | -0.65604 | -0.063056 | 5.3414 | 38.9895 | 10.0159 | 10.1214 | 23.8523 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 165 | -0.72426 | -0.060951 | 5.3594 | 39.1528 | 11.0315 | 11.0592 | 23.9552 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 180 | -0.7433 | -0.060366 | 5.3647 | 39.2008 | 11.3667 | 11.3226 | 23.9854 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 195 | -0.71186 | -0.061332 | 5.356 | 39.1221 | 11.0067 | 10.8881 | 23.9358 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 210 | -0.6321 | -0.063799 | 5.3355 | 38.9354 | 10.0002 | 9.7949 | 23.8183 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 225 | -0.50945 | -0.06763 | 5.308 | 38.6868 | 8.4694 | 8.1502 | 23.6618 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 240 | -0.35226 | -0.072597 | 5.2809 | 38.441 | 6.6449 | 6.1578 | 23.5071 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 255 | -0.17126 | -0.078378 | 5.2616 | 38.2663 | 4.9854 | 4.2492 | 23.3971 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 270 | 0.02123 | -0.084581 | 5.2559 | 38.2138 | 4.3721 | 3.4872 | 23.3641 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 285 | 0.21209 | -0.090782 | 5.2653 | 38.2995 | 5.3392 | 4.6702 | 23.418 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 300 | 0.3883 | -0.09656 | 5.2872 | 38.4976 | 7.1036 | 6.665 | 23.5427 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 315 | 0.53787 | -0.10152 | 5.3151 | 38.7506 | 8.886 | 8.5986 | 23.7019 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 330 | 0.6506 | -0.10529 | 5.3414 | 38.9895 | 10.3035 | 10.1214 | 23.8523 | 3.4697
P063 | COMBINADO | 345 | 0.71881 | -0.1076 | 5.3594 | 39.1528 | 11.1586 | 11.0592 | 23.9552 | 3.4697
P063 | FRIO | 0 | -0.0024281 | -0.075115 | 5.1252 | 39.5579 | 0.79664 | 0 | 24.4008 | 0
P063 | CALOR_FINAL | 0 | -0.00086627 | -0.026799 | 1.4969 | 6.631 | 0.28422 | 0 | 3.6494 | 0
P064 | EDS | 0 | -7.5608 | 3.3918 | -2.0686 | 19.7609 | 87.839 | 1.3634e-14 | 15.4358 | 0
P064 | VIENTO | 0 | -9.2273 | 5.9466 | -3.295 | 28.681 | 104.9654 | 27.252 | 23.7625 | 13.8789
P064 | VIENTO | 15 | -8.9894 | 6.2497 | -3.1744 | 28.0856 | 107.62 | 24.9257 | 23.5076 | 13.8789
P064 | VIENTO | 30 | -8.9144 | 6.2277 | -3.0604 | 27.3261 | 110.109 | 21.8797 | 22.8735 | 13.8789
P064 | VIENTO | 45 | -9.1097 | 5.8166 | -2.9918 | 26.5982 | 112.3975 | 18.7924 | 21.9493 | 13.8789
P064 | VIENTO | 60 | -9.6028 | 5.0838 | -2.9904 | 26.0752 | 115.5 | 16.6804 | 20.9123 | 13.8789
P064 | VIENTO | 75 | -10.2929 | 4.3028 | -3.0488 | 25.8797 | 120.8958 | 16.5542 | 20.8449 | 13.8789
P064 | VIENTO | 90 | -11.0209 | 3.8522 | -3.147 | 26.1223 | 128.999 | 18.4849 | 21.6049 | 13.8789
P064 | VIENTO | 105 | -11.6537 | 3.9372 | -3.2615 | 26.7908 | 138.5654 | 21.5188 | 22.2643 | 13.8789
P064 | VIENTO | 120 | -12.1089 | 4.442 | -3.3629 | 27.6481 | 147.6404 | 24.6095 | 22.6917 | 13.8789
P064 | VIENTO | 135 | -12.3427 | 5.1296 | -3.4254 | 28.406 | 154.6012 | 27.0408 | 22.8197 | 13.8789
P064 | VIENTO | 150 | -12.3392 | 5.8157 | -3.4348 | 28.8742 | 158.4306 | 28.3924 | 23.0617 | 13.8789
P064 | VIENTO | 165 | -12.1079 | 6.3813 | -3.3885 | 28.9673 | 158.6422 | 28.4662 | 23.6078 | 13.8789
P064 | VIENTO | 180 | -11.6889 | 6.7404 | -3.295 | 28.681 | 155.2051 | 27.252 | 23.7625 | 13.8789
P064 | VIENTO | 195 | -11.1616 | 6.8152 | -3.1744 | 28.0856 | 148.5345 | 24.9257 | 23.5076 | 13.8789
P064 | VIENTO | 210 | -10.6492 | 6.5264 | -3.0604 | 27.3261 | 139.5493 | 21.8797 | 22.8735 | 13.8789
P064 | VIENTO | 225 | -10.2888 | 5.8281 | -2.9918 | 26.5982 | 129.7368 | 18.7924 | 21.9493 | 13.8789
P064 | VIENTO | 240 | -10.146 | 4.8073 | -2.9904 | 26.0752 | 120.9275 | 16.6804 | 20.9123 | 13.8789
P064 | VIENTO | 255 | -10.1632 | 3.7573 | -3.0488 | 25.8797 | 114.4144 | 16.5542 | 20.8449 | 13.8789
P064 | VIENTO | 270 | -10.2271 | 3.0746 | -3.147 | 26.1223 | 110.0108 | 18.4849 | 21.6049 | 13.8789
P064 | VIENTO | 285 | -10.2499 | 2.9806 | -3.2615 | 26.7908 | 106.6201 | 21.5188 | 22.2643 | 13.8789
P064 | VIENTO | 300 | -10.1907 | 3.3717 | -3.3629 | 27.6481 | 103.8274 | 24.6095 | 22.6917 | 13.8789
P064 | VIENTO | 315 | -10.0408 | 4.0184 | -3.4254 | 28.406 | 102.0285 | 27.0408 | 22.8197 | 13.8789
P064 | VIENTO | 330 | -9.8105 | 4.7394 | -3.4348 | 28.8742 | 101.6542 | 28.3924 | 23.0617 | 13.8789
P064 | VIENTO | 345 | -9.5247 | 5.4133 | -3.3885 | 28.9673 | 102.7585 | 28.4662 | 23.6078 | 13.8789
P064 | HIELO | 0 | -12.149 | 6.1614 | -3.161 | 32.6826 | 144.3937 | 2.7268e-14 | 25.8413 | 0
P064 | COMBINADO | 0 | -10.8764 | 5.4466 | -3.2833 | 30.1412 | 125.845 | 9.0744 | 23.9854 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 15 | -10.8803 | 5.5137 | -3.265 | 30.0453 | 126.7326 | 8.1543 | 23.9358 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 30 | -10.933 | 5.5252 | -3.2484 | 29.9221 | 127.982 | 6.9189 | 23.8183 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 45 | -11.0394 | 5.4867 | -3.2381 | 29.8039 | 129.6099 | 5.6096 | 23.6618 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 60 | -11.1944 | 5.4192 | -3.2369 | 29.722 | 131.6267 | 4.6561 | 23.5071 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 75 | -11.3824 | 5.3544 | -3.245 | 29.6987 | 133.9942 | 4.5966 | 23.3971 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 90 | -11.5804 | 5.3235 | -3.2602 | 29.7413 | 136.5863 | 5.4738 | 23.3641 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 105 | -11.7624 | 5.3454 | -3.2784 | 29.8389 | 139.1827 | 6.7686 | 23.418 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 120 | -11.9057 | 5.4201 | -3.2948 | 29.9646 | 141.5017 | 8.0273 | 23.5427 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 135 | -11.9941 | 5.5297 | -3.3049 | 30.0837 | 143.259 | 8.9911 | 23.7019 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 150 | -12.0201 | 5.6456 | -3.3063 | 30.164 | 144.2244 | 9.5199 | 23.8523 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 165 | -11.9857 | 5.737 | -3.2984 | 30.1848 | 144.2646 | 9.5488 | 23.9552 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 180 | -11.9017 | 5.7772 | -3.2833 | 30.1412 | 143.3646 | 9.0744 | 23.9854 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 195 | -11.7851 | 5.7492 | -3.265 | 30.0453 | 141.631 | 8.1543 | 23.9358 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 210 | -11.6556 | 5.6496 | -3.2484 | 29.9221 | 139.2753 | 6.9189 | 23.8183 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 225 | -11.5306 | 5.4915 | -3.2381 | 29.8039 | 136.577 | 5.6096 | 23.6618 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 240 | -11.4207 | 5.3041 | -3.2369 | 29.722 | 133.8308 | 4.6561 | 23.5071 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 255 | -11.3285 | 5.1272 | -3.245 | 29.6987 | 131.2891 | 4.5966 | 23.3971 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 270 | -11.2498 | 4.9997 | -3.2602 | 29.7413 | 129.1236 | 5.4738 | 23.3641 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 285 | -11.1778 | 4.9471 | -3.2784 | 29.8389 | 127.4209 | 6.7686 | 23.418 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 300 | -11.1068 | 4.9744 | -3.2948 | 29.9646 | 126.2056 | 8.0273 | 23.5427 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 315 | -11.0354 | 5.067 | -3.3049 | 30.0837 | 125.4686 | 8.9911 | 23.7019 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 330 | -10.9669 | 5.1975 | -3.3063 | 30.164 | 125.1849 | 9.5199 | 23.8523 | 3.4697
P064 | COMBINADO | 345 | -10.9098 | 5.3339 | -3.2984 | 30.1848 | 125.3215 | 9.5488 | 23.9552 | 3.4697
P064 | FRIO | 0 | -12.0215 | 5.2956 | -3.7678 | 30.8359 | 139.2441 | 2.7268e-14 | 24.5363 | 0
P064 | CALOR_FINAL | 0 | -1.4664 | 1.1069 | 0.22975 | 4.9478 | 19.4754 | 4.8203e-15 | 3.6494 | 0
P065 | EDS | 0 | 4.1454 | -2.7264 | 1.1606 | 22.9901 | 61.5238 | 1.5949e-14 | 15.4358 | 0
P065 | VIENTO | 0 | 6.4344 | -5.7725 | 1.0442 | 32.7942 | 121.8123 | 34.1242 | 23.4429 | 18.7769
P065 | VIENTO | 15 | 6.0116 | -5.5079 | 1.0242 | 31.7247 | 112.3134 | 29.8862 | 22.7164 | 18.7769
P065 | VIENTO | 30 | 5.6703 | -4.9539 | 1.06 | 30.6317 | 101.0106 | 25.1214 | 21.7214 | 18.7769
P065 | VIENTO | 45 | 5.5034 | -4.1418 | 1.1612 | 29.8423 | 89.9748 | 21.1755 | 20.6638 | 18.7769
P065 | VIENTO | 60 | 5.4995 | -3.265 | 1.3 | 29.64 | 81.2764 | 19.851 | 20.1927 | 18.7769
P065 | VIENTO | 75 | 5.5178 | -2.658 | 1.4091 | 30.1258 | 74.7643 | 21.9683 | 20.8449 | 18.7769
P065 | VIENTO | 90 | 5.4369 | -2.503 | 1.444 | 31.1289 | 68.5233 | 26.2736 | 21.6049 | 18.7769
P065 | VIENTO | 105 | 5.2508 | -2.6996 | 1.4143 | 32.2825 | 62.1724 | 31.0085 | 22.2643 | 18.7769
P065 | VIENTO | 120 | 5.0032 | -3.0723 | 1.3475 | 33.2549 | 56.9993 | 34.9804 | 22.6917 | 18.7769
P065 | VIENTO | 135 | 4.7339 | -3.4981 | 1.2644 | 33.8449 | 54.4904 | 37.5015 | 23.2561 | 18.7769
P065 | VIENTO | 150 | 4.4751 | -3.9022 | 1.1784 | 33.96 | 55.3161 | 38.2198 | 23.7301 | 18.7769
P065 | VIENTO | 165 | 4.2582 | -4.2324 | 1.1009 | 33.5889 | 58.9022 | 37.0434 | 23.7948 | 18.7769
P065 | VIENTO | 180 | 4.1223 | -4.4419 | 1.0442 | 32.7942 | 63.8713 | 34.1242 | 23.4429 | 18.7769
P065 | VIENTO | 195 | 4.1228 | -4.4802 | 1.0242 | 31.7247 | 68.8325 | 29.8862 | 22.7164 | 18.7769
P065 | VIENTO | 210 | 4.3335 | -4.2991 | 1.06 | 30.6317 | 73.0426 | 25.1214 | 21.7214 | 18.7769
P065 | VIENTO | 225 | 4.8095 | -3.9044 | 1.1612 | 29.8423 | 77.1705 | 21.1755 | 20.6638 | 18.7769
P065 | VIENTO | 240 | 5.4959 | -3.4614 | 1.3 | 29.64 | 83.3988 | 19.851 | 20.1927 | 18.7769
P065 | VIENTO | 255 | 6.2046 | -3.2746 | 1.4091 | 30.1258 | 92.9828 | 21.9683 | 20.8449 | 18.7769
P065 | VIENTO | 270 | 6.7674 | -3.4979 | 1.444 | 31.1289 | 104.4245 | 26.2736 | 21.6049 | 18.7769
P065 | VIENTO | 285 | 7.1344 | -4.005 | 1.4143 | 32.2825 | 115.3538 | 31.0085 | 22.2643 | 18.7769
P065 | VIENTO | 300 | 7.3115 | -4.5992 | 1.3475 | 33.2549 | 124.0237 | 34.9804 | 22.6917 | 18.7769
P065 | VIENTO | 315 | 7.3097 | -5.1425 | 1.2644 | 33.8449 | 129.3625 | 37.5015 | 23.2561 | 18.7769
P065 | VIENTO | 330 | 7.1428 | -5.552 | 1.1784 | 33.96 | 130.8061 | 38.2198 | 23.7301 | 18.7769
P065 | VIENTO | 345 | 6.836 | -5.7752 | 1.1009 | 33.5889 | 128.2071 | 37.0434 | 23.7948 | 18.7769
P065 | HIELO | 0 | 6.4444 | -5.0117 | 1.9748 | 37.7802 | 101.2304 | 2.5218e-14 | 25.7873 | 0
P065 | COMBINADO | 0 | 6.5949 | -4.7697 | 1.5491 | 34.8825 | 104.7629 | 11.2054 | 23.8565 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 15 | 6.482 | -4.6723 | 1.5494 | 34.7089 | 102.1135 | 9.5216 | 23.7225 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 30 | 6.3664 | -4.5235 | 1.5583 | 34.5438 | 98.8888 | 7.5461 | 23.5567 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 45 | 6.2571 | -4.3467 | 1.5736 | 34.4325 | 95.4168 | 5.7832 | 23.4027 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 60 | 6.1565 | -4.1728 | 1.5912 | 34.4065 | 92.0044 | 5.1441 | 23.3041 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 75 | 6.0615 | -4.0327 | 1.6057 | 34.4738 | 88.8887 | 6.1533 | 23.29 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 90 | 5.968 | -3.9476 | 1.6131 | 34.6152 | 86.2274 | 8.0371 | 23.3648 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 105 | 5.8746 | -3.9232 | 1.6116 | 34.7911 | 84.1245 | 9.9747 | 23.506 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 120 | 5.7844 | -3.9509 | 1.602 | 34.9535 | 82.6552 | 11.5417 | 23.6731 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 135 | 5.7047 | -4.0131 | 1.5871 | 35.0599 | 81.8678 | 12.5184 | 23.821 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 150 | 5.6455 | -4.0896 | 1.5708 | 35.0837 | 81.7738 | 12.7944 | 23.9124 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 165 | 5.6177 | -4.1616 | 1.557 | 35.0191 | 82.3431 | 12.3408 | 23.9253 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 180 | 5.6318 | -4.2153 | 1.5491 | 34.8825 | 83.5189 | 11.2054 | 23.8565 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 195 | 5.6952 | -4.2441 | 1.5494 | 34.7089 | 85.243 | 9.5216 | 23.7225 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 210 | 5.8096 | -4.2507 | 1.5583 | 34.5438 | 87.4736 | 7.5461 | 23.5567 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 225 | 5.9682 | -4.2478 | 1.5736 | 34.4325 | 90.1761 | 5.7832 | 23.4027 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 240 | 6.1551 | -4.2547 | 1.5912 | 34.4065 | 93.2808 | 5.1441 | 23.3041 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 255 | 6.3478 | -4.2898 | 1.6057 | 34.4738 | 96.6346 | 6.1533 | 23.29 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 270 | 6.5224 | -4.3623 | 1.6131 | 34.6152 | 99.9855 | 8.0371 | 23.3648 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 285 | 6.6594 | -4.4672 | 1.6116 | 34.7911 | 103.0162 | 9.9747 | 23.506 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 300 | 6.7461 | -4.5871 | 1.602 | 34.9535 | 105.4049 | 11.5417 | 23.6731 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 315 | 6.7777 | -4.6983 | 1.5871 | 35.0599 | 106.8844 | 12.5184 | 23.821 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 330 | 6.7567 | -4.777 | 1.5708 | 35.0837 | 107.2836 | 12.7944 | 23.9124 | 4.6942
P065 | COMBINADO | 345 | 6.6915 | -4.8045 | 1.557 | 35.0191 | 106.5512 | 12.3408 | 23.9253 | 4.6942
P065 | FRIO | 0 | 6.6542 | -4.1576 | 1.3876 | 35.8994 | 97.2937 | 5.6389e-14 | 24.5363 | 0
P065 | CALOR_FINAL | 0 | 0.64808 | -0.97916 | 0.81341 | 5.5629 | 14.5601 | 7.0486e-15 | 3.6939 | 0
P066 | EDS | 0 | 2.527e-12 | 6.8685e-12 | 2.2358 | 24.0653 | 9.0751e-11 | 2.325e-14 | 15.4358 | 0
P066 | VIENTO | 0 | 1.5865 | -0.63045 | 2.9424 | 36.1396 | 39.2362 | 39.3224 | 23.5051 | 18.7769
P066 | VIENTO | 15 | 1.3804 | -0.55147 | 2.8782 | 35.0451 | 35.3099 | 35.4618 | 22.7744 | 18.7769
P066 | VIENTO | 30 | 1.0797 | -0.43639 | 2.7903 | 33.5458 | 29.9157 | 30.1315 | 21.7734 | 18.7769
P066 | VIENTO | 45 | 0.7048 | -0.2935 | 2.6969 | 31.9521 | 24.0339 | 24.3116 | 20.7092 | 18.7769
P066 | VIENTO | 60 | 0.28073 | -0.13367 | 2.6282 | 30.7801 | 19.4652 | 19.7956 | 19.9265 | 18.7769
P066 | VIENTO | 75 | -0.16418 | 0.030589 | 2.6177 | 30.6 | 18.7305 | 19.0705 | 19.8063 | 18.7769
P066 | VIENTO | 90 | -0.59974 | 0.18776 | 2.6715 | 31.5181 | 22.3771 | 22.6729 | 20.4194 | 18.7769
P066 | VIENTO | 105 | -0.99577 | 0.3286 | 2.761 | 33.0464 | 28.0973 | 28.3324 | 21.44 | 18.7769
P066 | VIENTO | 120 | -1.3248 | 0.44487 | 2.8531 | 34.6167 | 33.7745 | 33.9462 | 22.4884 | 18.7769
P066 | VIENTO | 135 | -1.5641 | 0.52926 | 2.9259 | 35.8582 | 38.2241 | 38.3307 | 23.3173 | 18.7769
P066 | VIENTO | 150 | -1.6973 | 0.57621 | 2.9677 | 36.5723 | 40.8071 | 40.8471 | 23.7939 | 18.7769
P066 | VIENTO | 165 | -1.7153 | 0.58256 | 2.9734 | 36.6698 | 41.2178 | 41.1907 | 23.859 | 18.7769
P066 | VIENTO | 180 | -1.6169 | 0.54787 | 2.9424 | 36.1396 | 39.416 | 39.3224 | 23.5051 | 18.7769
P066 | VIENTO | 195 | -1.4087 | 0.47449 | 2.8782 | 35.0451 | 35.6203 | 35.4618 | 22.7744 | 18.7769
P066 | VIENTO | 210 | -1.1052 | 0.36731 | 2.7903 | 33.5458 | 30.3527 | 30.1315 | 21.7734 | 18.7769
P066 | VIENTO | 225 | -0.72699 | 0.23317 | 2.6969 | 31.9521 | 24.5927 | 24.3116 | 20.7092 | 18.7769
P066 | VIENTO | 240 | -0.30043 | 0.080102 | 2.6282 | 30.7801 | 20.1267 | 19.7956 | 19.9265 | 18.7769
P066 | VIENTO | 255 | 0.14487 | -0.08309 | 2.6177 | 30.6 | 19.4107 | 19.0705 | 19.8063 | 18.7769
P066 | VIENTO | 270 | 0.57846 | -0.24563 | 2.6715 | 31.5181 | 22.9713 | 22.6729 | 20.4194 | 18.7769
P066 | VIENTO | 285 | 0.97135 | -0.39499 | 2.761 | 33.0464 | 28.5723 | 28.3324 | 21.44 | 18.7769
P066 | VIENTO | 300 | 1.2973 | -0.51962 | 2.8531 | 34.6167 | 34.1242 | 33.9462 | 22.4884 | 18.7769
P066 | VIENTO | 315 | 1.5342 | -0.61042 | 2.9259 | 35.8582 | 38.4444 | 38.3307 | 23.3173 | 18.7769
P066 | VIENTO | 330 | 1.6661 | -0.66098 | 2.9677 | 36.5723 | 40.8947 | 40.8471 | 23.7939 | 18.7769
P066 | VIENTO | 345 | 1.6839 | -0.66781 | 2.9734 | 36.6698 | 41.1713 | 41.1907 | 23.859 | 18.7769
P066 | HIELO | 0 | -0.041281 | -0.11223 | 3.9487 | 40.537 | 1.4828 | 4.6499e-14 | 25.9564 | 0
P066 | COMBINADO | 0 | 0.64156 | -0.31588 | 3.2983 | 37.1115 | 13.2421 | 13.323 | 23.9625 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 15 | 0.55531 | -0.28405 | 3.2865 | 36.9101 | 11.6508 | 11.8281 | 23.8284 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 30 | 0.42945 | -0.23764 | 3.2718 | 36.6607 | 9.4096 | 9.7144 | 23.6624 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 45 | 0.27256 | -0.17984 | 3.2582 | 36.4293 | 6.7871 | 7.287 | 23.5084 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 60 | 0.09533 | -0.1146 | 3.2494 | 36.2811 | 4.4099 | 5.2109 | 23.4097 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 75 | -0.090167 | -0.046365 | 3.2482 | 36.2599 | 3.9605 | 4.8459 | 23.3956 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 90 | -0.27129 | 0.020226 | 3.2548 | 36.3723 | 5.9808 | 6.5629 | 23.4704 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 105 | -0.43569 | 0.080627 | 3.2673 | 36.5845 | 8.6266 | 8.9816 | 23.6117 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 120 | -0.57218 | 0.13072 | 3.2821 | 36.8357 | 11.0221 | 11.2341 | 23.7789 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 135 | -0.67143 | 0.16712 | 3.2952 | 37.0581 | 12.8327 | 12.9412 | 23.927 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 150 | -0.72668 | 0.18737 | 3.3033 | 37.1956 | 13.8852 | 13.9076 | 24.0185 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 165 | -0.73415 | 0.19011 | 3.3044 | 37.2149 | 14.0978 | 14.0389 | 24.0314 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 180 | -0.69333 | 0.17515 | 3.2983 | 37.1115 | 13.4678 | 13.323 | 23.9625 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 195 | -0.60701 | 0.1435 | 3.2865 | 36.9101 | 12.0744 | 11.8281 | 23.8284 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 210 | -0.48108 | 0.09729 | 3.2718 | 36.6607 | 10.0953 | 9.7144 | 23.6624 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 225 | -0.32413 | 0.039646 | 3.2582 | 36.4293 | 7.8645 | 7.287 | 23.5084 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 240 | -0.14687 | -0.025513 | 3.2494 | 36.2811 | 6.0476 | 5.2109 | 23.4097 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 255 | 0.03863 | -0.093742 | 3.2482 | 36.2599 | 5.744 | 4.8459 | 23.3956 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 270 | 0.21973 | -0.16039 | 3.2548 | 36.3723 | 7.2171 | 6.5629 | 23.4704 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 285 | 0.38409 | -0.22092 | 3.2673 | 36.5845 | 9.4148 | 8.9816 | 23.6117 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 300 | 0.5205 | -0.27121 | 3.2821 | 36.8357 | 11.5171 | 11.2341 | 23.7789 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 315 | 0.61968 | -0.3078 | 3.2952 | 37.0581 | 13.1148 | 12.9412 | 23.927 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 330 | 0.67488 | -0.32818 | 3.3033 | 37.1956 | 13.9919 | 13.9076 | 24.0185 | 4.6942
P066 | COMBINADO | 345 | 0.68234 | -0.33094 | 3.3044 | 37.2149 | 14.0416 | 14.0389 | 24.0314 | 4.6942
P066 | FRIO | 0 | -0.022612 | -0.061471 | 3.0145 | 37.4039 | 0.81217 | 2.2555e-14 | 24.3633 | 0
P066 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0084111 | -0.022866 | 1.1963 | 6.4445 | 0.30212 | 5.8124e-15 | 3.7283 | 0
P067 | EDS | 0 | -3.2671 | 1.8987 | -0.89653 | 20.933 | 46.857 | 2.325e-14 | 15.4358 | 0
P067 | VIENTO | 0 | -2.9665 | 3.1486 | -1.5499 | 30.489 | 42.9954 | 35.0481 | 23.5051 | 18.7769
P067 | VIENTO | 15 | -3.007 | 3.2114 | -1.4623 | 29.515 | 48.612 | 30.8352 | 22.7744 | 18.7769
P067 | VIENTO | 30 | -3.2075 | 3.102 | -1.3919 | 28.3704 | 53.3172 | 25.867 | 21.7734 | 18.7769
P067 | VIENTO | 45 | -3.6148 | 2.8079 | -1.3693 | 27.3527 | 57.518 | 21.4178 | 20.7092 | 18.7769
P067 | VIENTO | 60 | -4.2085 | 2.4424 | -1.4102 | 26.8234 | 63.2311 | 19.3911 | 20.0018 | 18.7769
P067 | VIENTO | 75 | -4.8499 | 2.2694 | -1.4944 | 27.0396 | 72.0927 | 21.0508 | 20.5469 | 18.7769
P067 | VIENTO | 90 | -5.3899 | 2.4493 | -1.5851 | 27.9222 | 82.9605 | 25.34 | 21.3102 | 18.7769
P067 | VIENTO | 105 | -5.7743 | 2.8842 | -1.6579 | 29.0935 | 93.5499 | 30.3258 | 22.0491 | 18.7769
P067 | VIENTO | 120 | -5.9997 | 3.4013 | -1.7018 | 30.1787 | 102.1511 | 34.6612 | 22.5975 | 18.7769
P067 | VIENTO | 135 | -6.0683 | 3.8788 | -1.7117 | 30.9421 | 107.7189 | 37.5744 | 23.3173 | 18.7769
P067 | VIENTO | 150 | -5.9848 | 4.2444 | -1.6867 | 31.2638 | 109.6897 | 38.6595 | 23.7939 | 18.7769
P067 | VIENTO | 165 | -5.7634 | 4.4533 | -1.6299 | 31.1041 | 107.8812 | 37.781 | 23.859 | 18.7769
P067 | VIENTO | 180 | -5.4336 | 4.4727 | -1.5499 | 30.489 | 102.4617 | 35.0481 | 23.5051 | 18.7769
P067 | VIENTO | 195 | -5.0473 | 4.2734 | -1.4623 | 29.515 | 93.9829 | 30.8352 | 22.7744 | 18.7769
P067 | VIENTO | 210 | -4.6819 | 3.8295 | -1.3919 | 28.3704 | 83.513 | 25.867 | 21.7734 | 18.7769
P067 | VIENTO | 225 | -4.423 | 3.1514 | -1.3693 | 27.3527 | 72.8444 | 21.4178 | 20.7092 | 18.7769
P067 | VIENTO | 240 | -4.2953 | 2.3785 | -1.4102 | 26.8234 | 64.0329 | 19.3911 | 20.0018 | 18.7769
P067 | VIENTO | 255 | -4.2095 | 1.8025 | -1.4944 | 27.0396 | 57.2136 | 21.0508 | 20.5469 | 18.7769
P067 | VIENTO | 270 | -4.0659 | 1.6112 | -1.5851 | 27.9222 | 50.4316 | 25.34 | 21.3102 | 18.7769
P067 | VIENTO | 285 | -3.8568 | 1.7318 | -1.6579 | 29.0935 | 43.0945 | 30.3258 | 22.0491 | 18.7769
P067 | VIENTO | 300 | -3.6195 | 2.0133 | -1.7018 | 30.1787 | 36.5443 | 34.6612 | 22.5975 | 18.7769
P067 | VIENTO | 315 | -3.3874 | 2.3497 | -1.7117 | 30.9421 | 32.814 | 37.5744 | 23.3173 | 18.7769
P067 | VIENTO | 330 | -3.1861 | 2.6786 | -1.6867 | 31.2638 | 33.2874 | 38.6595 | 23.7939 | 18.7769
P067 | VIENTO | 345 | -3.0375 | 2.9573 | -1.6299 | 31.1041 | 37.327 | 37.781 | 23.859 | 18.7769
P067 | HIELO | 0 | -5.0109 | 3.7657 | -1.1898 | 34.7688 | 77.7255 | 3.1898e-14 | 25.9564 | 0
P067 | COMBINADO | 0 | -4.2774 | 3.0046 | -1.469 | 31.9839 | 61.0361 | 11.5829 | 23.9625 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 15 | -4.3446 | 3.0348 | -1.4561 | 31.8174 | 62.7959 | 9.9228 | 23.8284 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 30 | -4.4575 | 3.0482 | -1.4473 | 31.6384 | 65.0679 | 7.8881 | 23.6624 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 45 | -4.6103 | 3.0539 | -1.4451 | 31.4951 | 67.7945 | 5.929 | 23.5084 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 60 | -4.7899 | 3.0671 | -1.4502 | 31.4282 | 70.8982 | 4.9506 | 23.4097 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 75 | -4.9772 | 3.1033 | -1.4611 | 31.4576 | 74.2346 | 5.7567 | 23.3956 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 90 | -5.1516 | 3.1706 | -1.4747 | 31.5749 | 77.5724 | 7.6639 | 23.4704 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 105 | -5.2948 | 3.2656 | -1.4872 | 31.7463 | 80.6177 | 9.7178 | 23.6117 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 120 | -5.394 | 3.3739 | -1.4954 | 31.924 | 83.0675 | 11.4314 | 23.7789 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 135 | -5.4426 | 3.4753 | -1.4974 | 32.0611 | 84.6637 | 12.5598 | 23.927 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 150 | -5.44 | 3.5495 | -1.4926 | 32.1231 | 85.2326 | 12.9766 | 24.0185 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 165 | -5.3911 | 3.5797 | -1.4823 | 32.095 | 84.7074 | 12.6396 | 24.0314 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 180 | -5.3052 | 3.5562 | -1.469 | 31.9839 | 83.137 | 11.5829 | 23.9625 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 195 | -5.1946 | 3.4772 | -1.4561 | 31.8174 | 80.6817 | 9.9228 | 23.8284 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 210 | -5.0718 | 3.3513 | -1.4473 | 31.6384 | 77.5915 | 7.8881 | 23.6624 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 225 | -4.9471 | 3.197 | -1.4451 | 31.4951 | 74.1671 | 5.929 | 23.5084 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 240 | -4.8261 | 3.0405 | -1.4502 | 31.4282 | 70.7048 | 4.9506 | 23.4097 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 255 | -4.7105 | 2.9088 | -1.4611 | 31.4576 | 67.4503 | 5.7567 | 23.3956 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 270 | -4.6001 | 2.8215 | -1.4747 | 31.5749 | 64.5854 | 7.6639 | 23.4704 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 285 | -4.4961 | 2.7856 | -1.4872 | 31.7463 | 62.2469 | 9.7178 | 23.6117 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 300 | -4.4025 | 2.7958 | -1.4954 | 31.924 | 60.5468 | 11.4314 | 23.7789 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 315 | -4.3259 | 2.8384 | -1.4974 | 32.0611 | 59.5684 | 12.5598 | 23.927 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 330 | -4.2741 | 2.8972 | -1.4926 | 32.1231 | 59.3468 | 12.9766 | 24.0185 | 4.6942
P067 | COMBINADO | 345 | -4.2555 | 2.9566 | -1.4823 | 32.095 | 59.8588 | 12.6396 | 24.0314 | 4.6942
P067 | FRIO | 0 | -5.2255 | 2.9153 | -1.9179 | 32.6438 | 74.1981 | 2.5218e-14 | 24.5144 | 0
P067 | CALOR_FINAL | 0 | -0.48662 | 0.81745 | 0.51116 | 5.3144 | 11.7964 | 6.3044e-15 | 3.7283 | 0
P068 | EDS | 0 | -1.986e-11 | -3.68e-11 | 1.1966 | 23.0261 | 5.1853e-10 | 1.1278e-14 | 15.4358 | 0
P068 | VIENTO | 0 | 0.861 | -0.75313 | 1.3588 | 32.2161 | 30.8984 | 30.9984 | 21.8342 | 18.7769
P068 | VIENTO | 15 | 0.64147 | -0.56585 | 1.339 | 31.1047 | 26.1803 | 26.3187 | 21.0611 | 18.7769
P068 | VIENTO | 30 | 0.37738 | -0.34105 | 1.3206 | 30.0706 | 21.567 | 21.743 | 20.3417 | 18.7769
P068 | VIENTO | 45 | 0.086381 | -0.094457 | 1.3102 | 29.4834 | 18.7732 | 18.9754 | 19.9332 | 18.7769
P068 | VIENTO | 60 | -0.21199 | 0.15679 | 1.3125 | 29.6161 | 19.42 | 19.6157 | 20.0255 | 18.7769
P068 | VIENTO | 75 | -0.49736 | 0.39568 | 1.3265 | 30.4023 | 23.0806 | 23.2438 | 20.5724 | 18.7769
P068 | VIENTO | 90 | -0.74992 | 0.60634 | 1.3461 | 31.503 | 27.8914 | 28.0163 | 21.3381 | 18.7769
P068 | VIENTO | 105 | -0.95217 | 0.77477 | 1.3651 | 32.5686 | 32.3655 | 32.4522 | 22.0793 | 18.7769
P068 | VIENTO | 120 | -1.0902 | 0.88962 | 1.3791 | 33.3594 | 35.6316 | 35.6805 | 22.6294 | 18.7769
P068 | VIENTO | 135 | -1.1545 | 0.94313 | 1.3859 | 33.741 | 37.2155 | 37.2266 | 22.8948 | 18.7769
P068 | VIENTO | 150 | -1.1407 | 0.93166 | 1.3845 | 33.6586 | 36.9197 | 36.8931 | 22.8375 | 18.7769
P068 | VIENTO | 165 | -1.0498 | 0.85598 | 1.3749 | 33.1235 | 34.7855 | 34.7213 | 22.4653 | 18.7769
P068 | VIENTO | 180 | -0.88788 | 0.72124 | 1.3588 | 32.2161 | 31.1003 | 30.9984 | 21.8342 | 18.7769
P068 | VIENTO | 195 | -0.66617 | 0.53655 | 1.339 | 31.1047 | 26.4585 | 26.3187 | 21.0611 | 18.7769
P068 | VIENTO | 210 | -0.39996 | 0.31427 | 1.3206 | 30.0706 | 21.9198 | 21.743 | 20.3417 | 18.7769
P068 | VIENTO | 225 | -0.1077 | 0.069165 | 1.3102 | 29.4834 | 19.1777 | 18.9754 | 19.9332 | 18.7769
P068 | VIENTO | 240 | 0.19038 | -0.18243 | 1.3125 | 29.6161 | 19.8117 | 19.6157 | 20.0255 | 18.7769
P068 | VIENTO | 255 | 0.47408 | -0.42328 | 1.3265 | 30.4023 | 23.408 | 23.2438 | 20.5724 | 18.7769
P068 | VIENTO | 270 | 0.72442 | -0.63658 | 1.3461 | 31.503 | 28.1427 | 28.0163 | 21.3381 | 18.7769
P068 | VIENTO | 285 | 0.92462 | -0.80745 | 1.3651 | 32.5686 | 32.5408 | 32.4522 | 22.0793 | 18.7769
P068 | VIENTO | 300 | 1.0612 | -0.92406 | 1.3791 | 33.3594 | 35.7315 | 35.6805 | 22.6294 | 18.7769
P068 | VIENTO | 315 | 1.1248 | -0.9784 | 1.3859 | 33.741 | 37.24 | 37.2266 | 22.8948 | 18.7769
P068 | VIENTO | 330 | 1.1111 | -0.96675 | 1.3845 | 33.6586 | 36.8687 | 36.8931 | 22.8375 | 18.7769
P068 | VIENTO | 345 | 1.0212 | -0.8899 | 1.3749 | 33.1235 | 34.6591 | 34.7213 | 22.4653 | 18.7769
P068 | HIELO | 0 | -0.034016 | -0.040349 | 2.0937 | 37.3558 | 0.6544 | 3.1898e-14 | 24.9714 | 0
P068 | COMBINADO | 0 | 0.34112 | -0.33472 | 1.6602 | 34.7139 | 9.8421 | 9.9685 | 23.3979 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 15 | 0.24925 | -0.25717 | 1.6571 | 34.5417 | 7.8764 | 8.0792 | 23.2783 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 30 | 0.13882 | -0.16398 | 1.6545 | 34.3981 | 5.7951 | 6.1087 | 23.1785 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 45 | 0.017321 | -0.061511 | 1.6532 | 34.3236 | 4.3619 | 4.7946 | 23.1268 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 60 | -0.10696 | 0.04325 | 1.6535 | 34.3399 | 4.7135 | 5.1118 | 23.1382 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 75 | -0.22554 | 0.14317 | 1.6553 | 34.4424 | 6.5048 | 6.7749 | 23.2093 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 90 | -0.33036 | 0.23143 | 1.6582 | 34.6013 | 8.602 | 8.7749 | 23.3197 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 105 | -0.41425 | 0.30205 | 1.6613 | 34.7724 | 10.4353 | 10.5403 | 23.4386 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 120 | -0.47148 | 0.35021 | 1.6638 | 34.9103 | 11.74 | 11.7922 | 23.5344 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 135 | -0.49815 | 0.37265 | 1.665 | 34.9802 | 12.3785 | 12.3848 | 23.583 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 150 | -0.49244 | 0.36783 | 1.6647 | 34.965 | 12.2957 | 12.2573 | 23.5724 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 165 | -0.45472 | 0.3361 | 1.663 | 34.8682 | 11.5091 | 11.4224 | 23.5051 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 180 | -0.38758 | 0.2796 | 1.6602 | 34.7139 | 10.1132 | 9.9685 | 23.3979 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 195 | -0.29562 | 0.20218 | 1.6571 | 34.5417 | 8.3011 | 8.0792 | 23.2783 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 210 | -0.18509 | 0.10909 | 1.6545 | 34.3981 | 6.4377 | 6.1087 | 23.1785 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 225 | -0.063554 | 0.0066702 | 1.6532 | 34.3236 | 5.2294 | 4.7946 | 23.1268 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 240 | 0.060713 | -0.098102 | 1.6535 | 34.3399 | 5.5172 | 5.1118 | 23.1382 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 255 | 0.17924 | -0.19809 | 1.6553 | 34.4424 | 7.0628 | 6.7749 | 23.2093 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 270 | 0.28396 | -0.28647 | 1.6582 | 34.6013 | 8.9667 | 8.7749 | 23.3197 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 285 | 0.36775 | -0.35721 | 1.6613 | 34.7724 | 10.6629 | 10.5403 | 23.4386 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 300 | 0.42489 | -0.40547 | 1.6638 | 34.9103 | 11.8611 | 11.7922 | 23.5344 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 315 | 0.45152 | -0.42797 | 1.665 | 34.9802 | 12.4074 | 12.3848 | 23.583 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 330 | 0.44581 | -0.42314 | 1.6647 | 34.965 | 12.2353 | 12.2573 | 23.5724 | 4.6942
P068 | COMBINADO | 345 | 0.40816 | -0.39134 | 1.663 | 34.8682 | 11.3528 | 11.4224 | 23.5051 | 4.6942
P068 | FRIO | 0 | -0.023499 | -0.027874 | 1.4266 | 36.1316 | 0.45207 | 3.1898e-14 | 24.5659 | 0
P068 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0063125 | -0.0074878 | 0.87362 | 5.2174 | 0.12144 | 2.8194e-15 | 3.0784 | 0
P069 | EDS | 0 | 1.9273 | -1.3009 | 3.16 | 24.9895 | 24.6476 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P069 | VIENTO | 0 | 3.4392 | -3.3489 | 4.1655 | 35.9226 | 61.5926 | 26.9381 | 23.0772 | 13.8789
P069 | VIENTO | 15 | 3.144 | -3.0737 | 4.0459 | 34.6475 | 54.9929 | 23.0473 | 22.2162 | 13.8789
P069 | VIENTO | 30 | 2.8685 | -2.6236 | 3.9275 | 33.2911 | 47.2814 | 18.6841 | 21.1847 | 13.8789
P069 | VIENTO | 45 | 2.6609 | -2.0408 | 3.8498 | 32.2646 | 39.8138 | 15.1064 | 20.2514 | 13.8789
P069 | VIENTO | 60 | 2.5057 | -1.4726 | 3.847 | 32.0026 | 33.6912 | 14.1734 | 20.0255 | 13.8789
P069 | VIENTO | 75 | 2.3225 | -1.1166 | 3.9212 | 32.6519 | 28.2545 | 16.5666 | 20.5724 | 13.8789
P069 | VIENTO | 90 | 2.0776 | -1.0209 | 4.0393 | 33.9053 | 22.2341 | 20.7172 | 21.3381 | 13.8789
P069 | VIENTO | 105 | 1.8062 | -1.0959 | 4.1604 | 35.2839 | 15.6565 | 24.9735 | 22.0793 | 13.8789
P069 | VIENTO | 120 | 1.5518 | -1.2522 | 4.2551 | 36.4238 | 9.5915 | 28.3861 | 22.864 | 13.8789
P069 | VIENTO | 135 | 1.3444 | -1.4369 | 4.3066 | 37.1155 | 7.0023 | 30.4415 | 23.504 | 13.8789
P069 | VIENTO | 150 | 1.2047 | -1.6191 | 4.3076 | 37.2609 | 10.2508 | 30.8872 | 23.7655 | 13.8789
P069 | VIENTO | 165 | 1.1483 | -1.776 | 4.2582 | 36.8436 | 15.2834 | 29.6721 | 23.6175 | 13.8789
P069 | VIENTO | 180 | 1.1906 | -1.8848 | 4.1655 | 35.9226 | 20.0182 | 26.9381 | 23.0772 | 13.8789
P069 | VIENTO | 195 | 1.351 | -1.9198 | 4.0459 | 34.6475 | 23.9595 | 23.0473 | 22.2162 | 13.8789
P069 | VIENTO | 210 | 1.6533 | -1.8586 | 3.9275 | 33.2911 | 27.2032 | 18.6841 | 21.1847 | 13.8789
P069 | VIENTO | 225 | 2.1062 | -1.7167 | 3.8498 | 32.2646 | 30.6784 | 15.1064 | 20.2514 | 13.8789
P069 | VIENTO | 240 | 2.6493 | -1.6116 | 3.847 | 32.0026 | 35.9716 | 14.1734 | 20.0255 | 13.8789
P069 | VIENTO | 255 | 3.1547 | -1.7091 | 3.9212 | 32.6519 | 43.4115 | 16.5666 | 20.5724 | 13.8789
P069 | VIENTO | 270 | 3.5417 | -2.0266 | 4.0393 | 33.9053 | 51.5731 | 20.7172 | 21.3381 | 13.8789
P069 | VIENTO | 285 | 3.8024 | -2.4463 | 4.1604 | 35.2839 | 58.9436 | 24.9735 | 22.0793 | 13.8789
P069 | VIENTO | 300 | 3.944 | -2.8552 | 4.2551 | 36.4238 | 64.5304 | 28.3861 | 22.864 | 13.8789
P069 | VIENTO | 315 | 3.9697 | -3.1834 | 4.3066 | 37.1155 | 67.7505 | 30.4415 | 23.504 | 13.8789
P069 | VIENTO | 330 | 3.8841 | -3.39 | 4.3076 | 37.2609 | 68.3185 | 30.8872 | 23.7655 | 13.8789
P069 | VIENTO | 345 | 3.6992 | -3.4505 | 4.2582 | 36.8436 | 66.1973 | 29.6721 | 23.6175 | 13.8789
P069 | HIELO | 0 | 2.8266 | -2.6547 | 5.3473 | 41.2848 | 41.1041 | 1.9281e-14 | 25.8519 | 0
P069 | COMBINADO | 0 | 3.2367 | -2.5664 | 4.6655 | 38.0827 | 46.5545 | 9.0349 | 23.8612 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 15 | 3.1369 | -2.4728 | 4.6465 | 37.8732 | 44.503 | 7.4958 | 23.7113 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 30 | 3.0238 | -2.3461 | 4.6296 | 37.6729 | 42.0017 | 5.6892 | 23.5519 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 45 | 2.9041 | -2.2037 | 4.6195 | 37.5375 | 39.265 | 4.0684 | 23.4263 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 60 | 2.782 | -2.0665 | 4.6192 | 37.5062 | 36.4992 | 3.6025 | 23.371 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 75 | 2.6605 | -1.9533 | 4.6287 | 37.5884 | 33.8811 | 4.7543 | 23.4026 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 90 | 2.5431 | -1.8756 | 4.6454 | 37.7601 | 31.5598 | 6.546 | 23.5115 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 105 | 2.4354 | -1.8359 | 4.6644 | 37.9723 | 29.6709 | 8.2639 | 23.6658 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 120 | 2.3446 | -1.8294 | 4.6808 | 38.1673 | 28.3373 | 9.5975 | 23.8227 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 135 | 2.279 | -1.8473 | 4.6903 | 38.2949 | 27.6487 | 10.3888 | 23.9411 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 150 | 2.2461 | -1.8797 | 4.6905 | 38.3236 | 27.6349 | 10.5594 | 23.992 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 165 | 2.2518 | -1.9181 | 4.6815 | 38.2466 | 28.2602 | 10.0933 | 23.963 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 180 | 2.2996 | -1.9563 | 4.6655 | 38.0827 | 29.4462 | 9.0349 | 23.8612 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 195 | 2.3896 | -1.9919 | 4.6465 | 37.8732 | 31.1064 | 7.4958 | 23.7113 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 210 | 2.5173 | -2.0272 | 4.6296 | 37.6729 | 33.1666 | 5.6892 | 23.5519 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 225 | 2.6729 | -2.0687 | 4.6195 | 37.5375 | 35.5556 | 4.0684 | 23.4263 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 240 | 2.8419 | -2.1245 | 4.6192 | 37.5062 | 38.1765 | 3.6025 | 23.371 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 255 | 3.0074 | -2.2002 | 4.6287 | 37.5884 | 40.8813 | 4.7543 | 23.4026 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 270 | 3.1533 | -2.2947 | 4.6454 | 37.7601 | 43.4712 | 6.546 | 23.5115 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 285 | 3.2673 | -2.3987 | 4.6644 | 37.9723 | 45.7237 | 8.2639 | 23.6658 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 300 | 3.3416 | -2.4976 | 4.6808 | 38.1673 | 47.4297 | 9.5975 | 23.8227 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 315 | 3.3731 | -2.5752 | 4.6903 | 38.2949 | 48.425 | 10.3888 | 23.9411 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 330 | 3.3627 | -2.6178 | 4.6905 | 38.3236 | 48.6114 | 10.5594 | 23.992 | 3.4697
P069 | COMBINADO | 345 | 3.3149 | -2.616 | 4.6815 | 38.2466 | 47.9682 | 10.0933 | 23.963 | 3.4697
P069 | FRIO | 0 | 3.1199 | -1.9709 | 4.5359 | 39.165 | 39.1175 | 0 | 24.5659 | 0
P069 | CALOR_FINAL | 0 | 0.19478 | -0.61748 | 1.3097 | 6.0683 | 6.8631 | 2.4102e-15 | 3.6514 | 0
P070 | EDS | 0 | 6.3756e-13 | 1.206e-12 | 0.10547 | 21.935 | 1.446e-11 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P070 | VIENTO | 0 | 1.3748 | -0.73009 | -0.26613 | 32.3717 | 29.4855 | 29.4898 | 23.0798 | 13.8789
P070 | VIENTO | 15 | 1.1394 | -0.60527 | -0.22427 | 31.1958 | 25.6396 | 25.6462 | 22.2185 | 13.8789
P070 | VIENTO | 30 | 0.82634 | -0.43927 | -0.17412 | 29.787 | 20.9037 | 20.9126 | 21.1868 | 13.8789
P070 | VIENTO | 45 | 0.45695 | -0.24346 | -0.12875 | 28.5124 | 16.3451 | 16.3564 | 20.2533 | 13.8789
P070 | VIENTO | 60 | 0.056379 | -0.031238 | -0.10644 | 27.8856 | 13.9077 | 13.9206 | 19.7942 | 13.8789
P070 | VIENTO | 75 | -0.34814 | 0.18291 | -0.11939 | 28.2495 | 15.3451 | 15.357 | 20.0607 | 13.8789
P070 | VIENTO | 90 | -0.72905 | 0.38443 | -0.16023 | 29.3966 | 19.5464 | 19.556 | 20.9009 | 13.8789
P070 | VIENTO | 105 | -1.0604 | 0.55967 | -0.21065 | 30.8131 | 24.3715 | 24.3787 | 21.9382 | 13.8789
P070 | VIENTO | 120 | -1.3195 | 0.6967 | -0.25577 | 32.0806 | 28.5386 | 28.5435 | 22.8666 | 13.8789
P070 | VIENTO | 135 | -1.4888 | 0.78619 | -0.28688 | 32.9546 | 31.3756 | 31.3782 | 23.5067 | 13.8789
P070 | VIENTO | 150 | -1.5566 | 0.82204 | -0.2996 | 33.3119 | 32.5323 | 32.5327 | 23.7683 | 13.8789
P070 | VIENTO | 165 | -1.5183 | 0.80179 | -0.2924 | 33.1097 | 31.8814 | 31.8794 | 23.6202 | 13.8789
P070 | VIENTO | 180 | -1.3765 | 0.72684 | -0.26613 | 32.3717 | 29.4941 | 29.4898 | 23.0798 | 13.8789
P070 | VIENTO | 195 | -1.141 | 0.60228 | -0.22427 | 31.1958 | 25.6528 | 25.6462 | 22.2185 | 13.8789
P070 | VIENTO | 210 | -0.82774 | 0.43663 | -0.17412 | 29.787 | 20.9215 | 20.9126 | 21.1868 | 13.8789
P070 | VIENTO | 225 | -0.45818 | 0.24114 | -0.12875 | 28.5124 | 16.3677 | 16.3564 | 20.2533 | 13.8789
P070 | VIENTO | 240 | -0.057523 | 0.029077 | -0.10644 | 27.8856 | 13.9335 | 13.9206 | 19.7942 | 13.8789
P070 | VIENTO | 255 | 0.34694 | -0.18516 | -0.11939 | 28.2495 | 15.3689 | 15.357 | 20.0607 | 13.8789
P070 | VIENTO | 270 | 0.7277 | -0.38698 | -0.16023 | 29.3966 | 19.5656 | 19.556 | 20.9009 | 13.8789
P070 | VIENTO | 285 | 1.0589 | -0.56256 | -0.21065 | 30.8131 | 24.386 | 24.3787 | 21.9382 | 13.8789
P070 | VIENTO | 300 | 1.3178 | -0.69989 | -0.25577 | 32.0806 | 28.5484 | 28.5435 | 22.8666 | 13.8789
P070 | VIENTO | 315 | 1.487 | -0.78958 | -0.28688 | 32.9546 | 31.3809 | 31.3782 | 23.5067 | 13.8789
P070 | VIENTO | 330 | 1.5547 | -0.82551 | -0.2996 | 33.3119 | 32.533 | 32.5327 | 23.7683 | 13.8789
P070 | VIENTO | 345 | 1.5165 | -0.80522 | -0.2924 | 33.1097 | 31.8775 | 31.8794 | 23.6202 | 13.8789
P070 | HIELO | 0 | -0.0023942 | -0.0045214 | 0.37542 | 36.9406 | 0.054232 | 1.9281e-14 | 25.8591 | 0
P070 | COMBINADO | 0 | 0.57157 | -0.30632 | 0.0063107 | 33.7544 | 10.0664 | 10.0719 | 23.8658 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 15 | 0.4735 | -0.25439 | 0.013593 | 33.5497 | 8.5616 | 8.571 | 23.7159 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 30 | 0.34306 | -0.18531 | 0.021343 | 33.3319 | 6.6452 | 6.6602 | 23.5564 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 45 | 0.18913 | -0.1038 | 0.027443 | 33.1605 | 4.6591 | 4.6832 | 23.4309 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 60 | 0.022223 | -0.015409 | 0.03013 | 33.085 | 3.4579 | 3.4917 | 23.3756 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 75 | -0.14631 | 0.073833 | 0.028595 | 33.1281 | 4.1854 | 4.2127 | 23.4072 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 90 | -0.30497 | 0.15785 | 0.023303 | 33.2769 | 6.0745 | 6.0916 | 23.5161 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 105 | -0.44296 | 0.23091 | 0.015804 | 33.4876 | 8.0571 | 8.0678 | 23.6704 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 120 | -0.55086 | 0.28805 | 0.0081825 | 33.7018 | 9.6988 | 9.7053 | 23.8273 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 135 | -0.62133 | 0.32536 | 0.0024267 | 33.8635 | 10.7959 | 10.7991 | 23.9457 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 150 | -0.64956 | 0.34031 | -4.2866e-05 | 33.9329 | 11.2407 | 11.241 | 23.9965 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 165 | -0.63362 | 0.33186 | 0.0013632 | 33.8934 | 10.9937 | 10.9912 | 23.9676 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 180 | -0.57459 | 0.30061 | 0.0063107 | 33.7544 | 10.0775 | 10.0719 | 23.8658 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 195 | -0.47652 | 0.24868 | 0.013593 | 33.5497 | 8.5804 | 8.571 | 23.7159 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 210 | -0.34607 | 0.17961 | 0.021343 | 33.3319 | 6.6754 | 6.6602 | 23.5564 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 225 | -0.19215 | 0.098107 | 0.027443 | 33.1605 | 4.7075 | 4.6832 | 23.4309 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 240 | -0.025234 | 0.0097217 | 0.03013 | 33.085 | 3.5256 | 3.4917 | 23.3756 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 255 | 0.14329 | -0.079521 | 0.028595 | 33.1281 | 4.2401 | 4.2127 | 23.4072 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 270 | 0.30196 | -0.16354 | 0.023303 | 33.2769 | 6.1089 | 6.0916 | 23.5161 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 285 | 0.43994 | -0.23661 | 0.015804 | 33.4876 | 8.0786 | 8.0678 | 23.6704 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 300 | 0.54784 | -0.29376 | 0.0081825 | 33.7018 | 9.7118 | 9.7053 | 23.8273 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 315 | 0.61831 | -0.33108 | 0.0024267 | 33.8635 | 10.8024 | 10.7991 | 23.9457 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 330 | 0.64653 | -0.34602 | -4.2866e-05 | 33.9329 | 11.2415 | 11.241 | 23.9965 | 3.4697
P070 | COMBINADO | 345 | 0.63059 | -0.33758 | 0.0013632 | 33.8934 | 10.9888 | 10.9912 | 23.9676 | 3.4697
P070 | FRIO | 0 | -0.0013424 | -0.0025351 | -0.3309 | 34.1886 | 0.030407 | 0 | 24.411 | 0
P070 | CALOR_FINAL | 0 | -0.00048398 | -0.00091396 | 0.67875 | 5.8436 | 0.010962 | 2.4102e-15 | 3.6528 | 0
P071 | EDS | 0 | -1.9919 | 1.3557 | 1.2359 | 23.0654 | 25.5409 | 0 | 15.4358 | 0
P071 | VIENTO | 0 | -1.3347 | 1.8939 | 1.4286 | 33.2712 | 20.077 | 26.9667 | 23.0798 | 13.8789
P071 | VIENTO | 15 | -1.4731 | 1.953 | 1.4062 | 32.0616 | 24.3943 | 23.0414 | 22.2185 | 13.8789
P071 | VIENTO | 30 | -1.7565 | 1.913 | 1.3812 | 30.771 | 28.0062 | 18.6557 | 21.1868 | 13.8789
P071 | VIENTO | 45 | -2.203 | 1.7802 | 1.3607 | 29.7918 | 31.718 | 15.0856 | 20.2533 | 13.8789
P071 | VIENTO | 60 | -2.7582 | 1.666 | 1.3533 | 29.5413 | 37.1223 | 14.2054 | 20.0697 | 13.8789
P071 | VIENTO | 75 | -3.2883 | 1.7432 | 1.363 | 30.1593 | 44.6537 | 16.6611 | 20.6634 | 13.8789
P071 | VIENTO | 90 | -3.7008 | 2.04 | 1.385 | 31.3506 | 52.9081 | 20.8488 | 21.4769 | 13.8789
P071 | VIENTO | 105 | -3.9809 | 2.4446 | 1.4103 | 32.6588 | 60.3546 | 25.1188 | 22.2538 | 13.8789
P071 | VIENTO | 120 | -4.1333 | 2.8457 | 1.4319 | 33.7396 | 65.9945 | 28.5281 | 22.8666 | 13.8789
P071 | VIENTO | 135 | -4.1606 | 3.1729 | 1.4458 | 34.3959 | 69.2429 | 30.567 | 23.5067 | 13.8789
P071 | VIENTO | 150 | -4.0675 | 3.3851 | 1.45 | 34.5355 | 69.8114 | 30.986 | 23.7683 | 13.8789
P071 | VIENTO | 165 | -3.8671 | 3.457 | 1.444 | 34.1424 | 67.6609 | 29.7374 | 23.6202 | 13.8789
P071 | VIENTO | 180 | -3.5849 | 3.3713 | 1.4286 | 33.2712 | 62.9956 | 26.9667 | 23.0798 | 13.8789
P071 | VIENTO | 195 | -3.2642 | 3.1142 | 1.4062 | 32.0616 | 56.3032 | 23.0414 | 22.2185 | 13.8789
P071 | VIENTO | 210 | -2.9664 | 2.6789 | 1.3812 | 30.771 | 48.4709 | 18.6557 | 21.1868 | 13.8789
P071 | VIENTO | 225 | -2.7493 | 2.0985 | 1.3607 | 29.7918 | 40.8917 | 15.0856 | 20.2533 | 13.8789
P071 | VIENTO | 240 | -2.6038 | 1.5152 | 1.3533 | 29.5413 | 34.7759 | 14.2054 | 20.0697 | 13.8789
P071 | VIENTO | 255 | -2.4436 | 1.1334 | 1.363 | 30.1593 | 29.5274 | 16.6611 | 20.6634 | 13.8789
P071 | VIENTO | 270 | -2.2234 | 1.0129 | 1.385 | 31.3506 | 23.7768 | 20.8488 | 21.4769 | 13.8789
P071 | VIENTO | 285 | -1.9715 | 1.0701 | 1.4103 | 32.6588 | 17.4279 | 25.1188 | 22.2538 | 13.8789
P071 | VIENTO | 300 | -1.7287 | 1.2174 | 1.4319 | 33.7396 | 11.4191 | 28.5281 | 22.8666 | 13.8789
P071 | VIENTO | 315 | -1.5247 | 1.4019 | 1.4458 | 34.3959 | 8.109 | 30.567 | 23.5067 | 13.8789
P071 | VIENTO | 330 | -1.38 | 1.592 | 1.45 | 34.5355 | 10.2726 | 30.986 | 23.7683 | 13.8789
P071 | VIENTO | 345 | -1.3111 | 1.7641 | 1.444 | 34.1424 | 15.1149 | 29.7374 | 23.6202 | 13.8789
P071 | HIELO | 0 | -3.0553 | 2.6002 | 2.2292 | 38.3664 | 42.5266 | 1.9281e-14 | 25.8591 | 0
P071 | COMBINADO | 0 | -2.4614 | 1.963 | 1.7451 | 35.2664 | 30.7358 | 9.0476 | 23.8658 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 15 | -2.5486 | 2.003 | 1.7413 | 35.0675 | 32.3991 | 7.4944 | 23.7159 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 30 | -2.6745 | 2.0417 | 1.7375 | 34.8772 | 34.4794 | 5.6771 | 23.5564 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 45 | -2.83 | 2.0848 | 1.7348 | 34.7484 | 36.8989 | 4.0571 | 23.4309 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 60 | -3.0008 | 2.1405 | 1.7339 | 34.7183 | 39.5547 | 3.6173 | 23.3756 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 75 | -3.1694 | 2.2146 | 1.7351 | 34.7962 | 42.2942 | 4.7966 | 23.4072 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 90 | -3.3192 | 2.3066 | 1.7381 | 34.9591 | 44.9151 | 6.6007 | 23.5161 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 105 | -3.4365 | 2.4082 | 1.7419 | 35.1605 | 47.1923 | 8.3224 | 23.6704 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 120 | -3.5129 | 2.5054 | 1.7456 | 35.3458 | 48.9151 | 9.654 | 23.8273 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 135 | -3.5446 | 2.5826 | 1.7482 | 35.4671 | 49.9187 | 10.4388 | 23.9457 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 150 | -3.5325 | 2.626 | 1.749 | 35.4946 | 50.1056 | 10.5993 | 23.9965 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 165 | -3.4814 | 2.626 | 1.7479 | 35.4218 | 49.4568 | 10.1204 | 23.9676 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 180 | -3.399 | 2.5786 | 1.7451 | 35.2664 | 48.034 | 9.0476 | 23.8658 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 195 | -3.2949 | 2.4868 | 1.7413 | 35.0675 | 45.9728 | 7.4944 | 23.7159 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 210 | -3.1787 | 2.3608 | 1.7375 | 34.8772 | 43.465 | 5.6771 | 23.5564 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 225 | -3.0577 | 2.2175 | 1.7348 | 34.7484 | 40.7275 | 4.0571 | 23.4309 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 240 | -2.9364 | 2.0776 | 1.7339 | 34.7183 | 37.9675 | 3.6173 | 23.3756 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 255 | -2.8175 | 1.9605 | 1.7351 | 34.7962 | 35.3581 | 4.7966 | 23.4072 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 270 | -2.7036 | 1.8786 | 1.7381 | 34.9591 | 33.0405 | 6.6007 | 23.5161 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 285 | -2.5992 | 1.8355 | 1.7419 | 35.1605 | 31.1413 | 8.3224 | 23.6704 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 300 | -2.511 | 1.827 | 1.7456 | 35.3458 | 29.7786 | 9.654 | 23.8273 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 315 | -2.4463 | 1.8447 | 1.7482 | 35.4671 | 29.0452 | 10.4388 | 23.9457 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 330 | -2.4128 | 1.8789 | 1.749 | 35.4946 | 28.9824 | 10.5993 | 23.9965 | 3.4697
P071 | COMBINADO | 345 | -2.4164 | 1.9206 | 1.7479 | 35.4218 | 29.5687 | 10.1204 | 23.9676 | 3.4697
P071 | FRIO | 0 | -3.2541 | 2.0227 | 1.4749 | 36.157 | 40.6136 | 1.9281e-14 | 24.637 | 0
P071 | CALOR_FINAL | 0 | -0.26157 | 0.56583 | 0.92133 | 5.7647 | 6.6076 | 2.4102e-15 | 3.6528 | 0
P072 | EDS | 0 | -1.7997e-10 | 1.3633e-10 | -1.4527 | 20.3768 | 2.3932e-09 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P072 | VIENTO | 0 | 0.91946 | -0.7123 | -2.3936 | 28.5947 | 24.8023 | 24.5737 | 21.9524 | 13.8789
P072 | VIENTO | 15 | 0.6906 | -0.52274 | -2.2751 | 27.5616 | 20.8178 | 20.5039 | 21.1347 | 13.8789
P072 | VIENTO | 30 | 0.41711 | -0.29477 | -2.1653 | 26.6042 | 16.8777 | 16.4755 | 20.3766 | 13.8789
P072 | VIENTO | 45 | 0.11863 | -0.042779 | -2.1041 | 26.071 | 14.498 | 14.0307 | 19.9544 | 13.8789
P072 | VIENTO | 60 | -0.18366 | 0.21711 | -2.1208 | 26.2165 | 15.1662 | 14.7187 | 20.0697 | 13.8789
P072 | VIENTO | 75 | -0.46945 | 0.46689 | -2.2068 | 26.9664 | 18.4072 | 18.041 | 20.6634 | 13.8789
P072 | VIENTO | 90 | -0.72033 | 0.68833 | -2.3247 | 27.9939 | 22.5098 | 22.2314 | 21.4769 | 13.8789
P072 | VIENTO | 105 | -0.92002 | 0.86537 | -2.4373 | 28.9755 | 26.2274 | 26.0327 | 22.2538 | 13.8789
P072 | VIENTO | 120 | -1.0553 | 0.98547 | -2.5199 | 29.6953 | 28.8655 | 28.7526 | 22.8235 | 13.8789
P072 | VIENTO | 135 | -1.117 | 1.0403 | -2.5588 | 30.0345 | 30.0536 | 30.0221 | 23.0919 | 13.8789
P072 | VIENTO | 150 | -1.1009 | 1.026 | -2.5486 | 29.9458 | 29.6407 | 29.6907 | 23.0217 | 13.8789
P072 | VIENTO | 165 | -1.0083 | 0.94371 | -2.4907 | 29.4411 | 27.6646 | 27.7967 | 22.6223 | 13.8789
P072 | VIENTO | 180 | -0.84521 | 0.79899 | -2.3936 | 28.5947 | 24.3579 | 24.5737 | 21.9524 | 13.8789
P072 | VIENTO | 195 | -0.62272 | 0.60201 | -2.2751 | 27.5616 | 20.2002 | 20.5039 | 21.1347 | 13.8789
P072 | VIENTO | 210 | -0.35541 | 0.36683 | -2.1653 | 26.6042 | 16.0789 | 16.4755 | 20.3766 | 13.8789
P072 | VIENTO | 225 | -0.060512 | 0.11064 | -2.1041 | 26.071 | 13.5639 | 14.0307 | 19.9544 | 13.8789
P072 | VIENTO | 240 | 0.24277 | -0.14809 | -2.1208 | 26.2165 | 14.2734 | 14.7187 | 20.0697 | 13.8789
P072 | VIENTO | 255 | 0.53353 | -0.39207 | -2.2068 | 26.9664 | 17.6827 | 18.041 | 20.6634 | 13.8789
P072 | VIENTO | 270 | 0.79091 | -0.60592 | -2.3247 | 27.9939 | 21.9646 | 22.2314 | 21.4769 | 13.8789
P072 | VIENTO | 285 | 0.99654 | -0.77601 | -2.4373 | 28.9755 | 25.8516 | 26.0327 | 22.2538 | 13.8789
P072 | VIENTO | 300 | 1.136 | -0.89117 | -2.5199 | 29.6953 | 28.6543 | 28.7526 | 22.8235 | 13.8789
P072 | VIENTO | 315 | 1.1997 | -0.9437 | -2.5588 | 30.0345 | 30.0056 | 30.0221 | 23.0919 | 13.8789
P072 | VIENTO | 330 | 1.1831 | -0.93005 | -2.5486 | 29.9458 | 29.7556 | 29.6907 | 23.0217 | 13.8789
P072 | VIENTO | 345 | 1.0875 | -0.85115 | -2.4907 | 29.4411 | 27.943 | 27.7967 | 22.6223 | 13.8789
P072 | HIELO | 0 | 0.097088 | 0.11337 | -2.183 | 33.3719 | 1.5821 | 0 | 25.2466 | 0
P072 | COMBINADO | 0 | 0.43285 | -0.23848 | -2.3476 | 30.8434 | 8.4451 | 8.0859 | 23.5406 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 15 | 0.33872 | -0.15814 | -2.3292 | 30.6836 | 6.9854 | 6.4488 | 23.4145 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 30 | 0.22598 | -0.061813 | -2.314 | 30.5516 | 5.5071 | 4.7184 | 23.3102 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 45 | 0.10234 | 0.043971 | -2.3063 | 30.4846 | 4.5873 | 3.5481 | 23.2574 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 60 | -0.023781 | 0.15201 | -2.3083 | 30.5024 | 4.8485 | 3.8929 | 23.2714 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 75 | -0.14379 | 0.25494 | -2.3195 | 30.5997 | 6.0862 | 5.4105 | 23.3482 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 90 | -0.24951 | 0.34574 | -2.3366 | 30.7483 | 7.609 | 7.1528 | 23.4655 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 105 | -0.33377 | 0.41818 | -2.3549 | 30.9068 | 8.9595 | 8.6578 | 23.5907 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 120 | -0.39085 | 0.46731 | -2.3694 | 31.0334 | 9.8936 | 9.7099 | 23.6905 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 135 | -0.41689 | 0.48973 | -2.3766 | 31.096 | 10.2796 | 10.196 | 23.74 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 150 | -0.41012 | 0.4839 | -2.3747 | 31.0794 | 10.0584 | 10.0693 | 23.7269 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 165 | -0.37101 | 0.45023 | -2.3642 | 30.9877 | 9.2311 | 9.3419 | 23.6545 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 180 | -0.3022 | 0.39103 | -2.3476 | 30.8434 | 7.8555 | 8.0859 | 23.5406 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 195 | -0.20835 | 0.31037 | -2.3292 | 30.6836 | 6.0527 | 6.4488 | 23.4145 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 210 | -0.095827 | 0.21379 | -2.314 | 30.5516 | 4.0556 | 4.7184 | 23.3102 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 225 | 0.027711 | 0.10788 | -2.3063 | 30.4846 | 2.5259 | 3.5481 | 23.2574 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 240 | 0.15386 | -0.00012404 | -2.3083 | 30.5024 | 3.008 | 3.8929 | 23.2714 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 255 | 0.27402 | -0.10287 | -2.3195 | 30.5997 | 4.8741 | 5.4105 | 23.3482 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 270 | 0.37999 | -0.19338 | -2.3366 | 30.7483 | 6.8329 | 7.1528 | 23.4655 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 285 | 0.46453 | -0.2655 | -2.3549 | 30.9068 | 8.4801 | 8.6578 | 23.5907 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 300 | 0.52185 | -0.31434 | -2.3694 | 31.0334 | 9.6415 | 9.7099 | 23.6905 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 315 | 0.54801 | -0.33663 | -2.3766 | 31.096 | 10.2239 | 10.196 | 23.74 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 330 | 0.54121 | -0.33084 | -2.3747 | 31.0794 | 10.1928 | 10.0693 | 23.7269 | 3.4697
P072 | COMBINADO | 345 | 0.50192 | -0.29737 | -2.3642 | 30.9877 | 9.5711 | 9.3419 | 23.6545 | 3.4697
P072 | FRIO | 0 | 0.064739 | 0.075593 | -2.7776 | 31.9648 | 1.055 | 1.9281e-14 | 24.637 | 0
P072 | CALOR_FINAL | 0 | 0.018322 | 0.021394 | 0.34069 | 4.8333 | 0.29858 | 2.4102e-15 | 3.1967 | 0
P073 | EDS | 0 | 1.2381 | -0.91714 | 1.3498 | 23.1793 | 19.1058 | 2.5218e-14 | 15.4358 | 0
P073 | VIENTO | 0 | 2.4399 | -2.7752 | 1.4426 | 33.1678 | 59.9024 | 34.0639 | 22.9946 | 18.7769
P073 | VIENTO | 15 | 2.1984 | -2.435 | 1.4354 | 31.8835 | 51.9876 | 29.0115 | 21.9992 | 18.7769
P073 | VIENTO | 30 | 1.9704 | -1.9494 | 1.4489 | 30.578 | 43.297 | 23.6251 | 20.8851 | 18.7769
P073 | VIENTO | 45 | 1.7768 | -1.3846 | 1.486 | 29.6817 | 35.5236 | 19.6403 | 19.9835 | 18.7769
P073 | VIENTO | 60 | 1.5742 | -0.89953 | 1.5303 | 29.6147 | 29.3557 | 19.2513 | 20.0054 | 18.7769
P073 | VIENTO | 75 | 1.2986 | -0.63979 | 1.5568 | 30.4249 | 23.3144 | 22.7334 | 20.5937 | 18.7769
P073 | VIENTO | 90 | 0.96773 | -0.58497 | 1.561 | 31.7191 | 16.6367 | 28.021 | 21.4001 | 18.7769
P073 | VIENTO | 105 | 0.64265 | -0.64122 | 1.5512 | 33.0345 | 10.65 | 33.2241 | 22.3535 | 18.7769
P073 | VIENTO | 120 | 0.36965 | -0.74516 | 1.5336 | 34.0592 | 8.5079 | 37.248 | 23.2625 | 18.7769
P073 | VIENTO | 135 | 0.17622 | -0.86568 | 1.5112 | 34.6229 | 11.3799 | 39.4954 | 23.8251 | 18.7769
P073 | VIENTO | 150 | 0.079123 | -0.98543 | 1.4863 | 34.6516 | 15.5402 | 39.6867 | 23.9706 | 18.7769
P073 | VIENTO | 165 | 0.08946 | -1.0901 | 1.4619 | 34.1436 | 19.1021 | 37.7993 | 23.6829 | 18.7769
P073 | VIENTO | 180 | 0.21596 | -1.1634 | 1.4426 | 33.1678 | 21.6173 | 34.0639 | 22.9946 | 18.7769
P073 | VIENTO | 195 | 0.46752 | -1.1872 | 1.4354 | 31.8835 | 23.1447 | 29.0115 | 21.9992 | 18.7769
P073 | VIENTO | 210 | 0.85049 | -1.1506 | 1.4489 | 30.578 | 24.3371 | 23.6251 | 20.8851 | 18.7769
P073 | VIENTO | 225 | 1.3441 | -1.0892 | 1.486 | 29.6817 | 26.997 | 19.6403 | 19.9835 | 18.7769
P073 | VIENTO | 240 | 1.858 | -1.1276 | 1.5303 | 29.6147 | 33.1818 | 19.2513 | 20.0054 | 18.7769
P073 | VIENTO | 255 | 2.2798 | -1.3758 | 1.5568 | 30.4249 | 42.2712 | 22.7334 | 20.5937 | 18.7769
P073 | VIENTO | 270 | 2.5794 | -1.7788 | 1.561 | 31.7191 | 51.8696 | 28.021 | 21.4001 | 18.7769
P073 | VIENTO | 285 | 2.775 | -2.2116 | 1.5512 | 33.0345 | 60.1494 | 33.2241 | 22.3535 | 18.7769
P073 | VIENTO | 300 | 2.8775 | -2.5851 | 1.5336 | 34.0592 | 66.0733 | 37.248 | 23.2625 | 18.7769
P073 | VIENTO | 315 | 2.8886 | -2.8497 | 1.5112 | 34.6229 | 69.0917 | 39.4954 | 23.8251 | 18.7769
P073 | VIENTO | 330 | 2.8111 | -2.9783 | 1.4863 | 34.6516 | 68.9831 | 39.6867 | 23.9706 | 18.7769
P073 | VIENTO | 345 | 2.6548 | -2.956 | 1.4619 | 34.1436 | 65.8047 | 37.7993 | 23.6829 | 18.7769
P073 | HIELO | 0 | 1.6558 | -2.0408 | 2.3204 | 38.382 | 32.5882 | 0 | 25.9632 | 0
P073 | COMBINADO | 0 | 2.1768 | -1.9824 | 1.8669 | 35.2614 | 40.1038 | 11.2381 | 23.8284 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 15 | 2.0809 | -1.8726 | 1.8674 | 35.0526 | 37.478 | 9.2263 | 23.6581 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 30 | 1.9691 | -1.7356 | 1.8706 | 34.8644 | 34.3343 | 6.9639 | 23.4915 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 45 | 1.8459 | -1.5895 | 1.8756 | 34.7497 | 30.9118 | 5.1208 | 23.3751 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 60 | 1.7152 | -1.4539 | 1.8809 | 34.7424 | 27.4343 | 4.9265 | 23.3432 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 75 | 1.5815 | -1.3441 | 1.8849 | 34.8447 | 24.1017 | 6.5699 | 23.4055 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 90 | 1.4516 | -1.2681 | 1.8865 | 35.0265 | 21.1108 | 8.8227 | 23.5433 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 105 | 1.3349 | -1.2259 | 1.8856 | 35.2362 | 18.6816 | 10.9091 | 23.7164 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 120 | 1.2413 | -1.2124 | 1.8823 | 35.4175 | 17.0431 | 12.4755 | 23.8777 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 135 | 1.1803 | -1.2205 | 1.8778 | 35.5243 | 16.3594 | 13.3385 | 23.9859 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 150 | 1.1592 | -1.2429 | 1.8729 | 35.5307 | 16.6422 | 13.4115 | 24.0149 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 165 | 1.1823 | -1.2742 | 1.869 | 35.4354 | 17.7555 | 12.6875 | 23.9579 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 180 | 1.2503 | -1.3109 | 1.8669 | 35.2614 | 19.5212 | 11.2381 | 23.8284 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 195 | 1.3598 | -1.3527 | 1.8674 | 35.0526 | 21.8072 | 9.2263 | 23.6581 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 210 | 1.5025 | -1.4027 | 1.8706 | 34.8644 | 24.5329 | 6.9639 | 23.4915 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 225 | 1.6656 | -1.4665 | 1.8756 | 34.7497 | 27.6203 | 5.1208 | 23.3751 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 240 | 1.8335 | -1.549 | 1.8809 | 34.7424 | 30.94 | 4.9265 | 23.3432 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 255 | 1.9903 | -1.6508 | 1.8849 | 34.8447 | 34.2904 | 6.5699 | 23.4055 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 270 | 2.1231 | -1.7655 | 1.8865 | 35.0265 | 37.4163 | 8.8227 | 23.5433 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 285 | 2.2233 | -1.8802 | 1.8856 | 35.2362 | 40.0505 | 10.9091 | 23.7164 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 300 | 2.2861 | -1.979 | 1.8823 | 35.4175 | 41.9568 | 12.4755 | 23.8777 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 315 | 2.3102 | -2.0471 | 1.8778 | 35.5243 | 42.9616 | 13.3385 | 23.9859 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 330 | 2.2973 | -2.0732 | 1.8729 | 35.5307 | 42.9734 | 13.4115 | 24.0149 | 4.6942
P073 | COMBINADO | 345 | 2.251 | -2.0516 | 1.869 | 35.4354 | 41.9912 | 12.6875 | 23.9579 | 4.6942
P073 | FRIO | 0 | 2.0585 | -1.3084 | 1.6725 | 36.141 | 30.2449 | 2.2555e-14 | 24.4962 | 0
P073 | CALOR_FINAL | 0 | 0.011156 | -0.56778 | 0.88104 | 5.7962 | 7.0418 | 3.9873e-15 | 3.7943 | 0
P074 | EDS | 0 | -5.5152e-12 | -8.6638e-12 | 3.2716 | 25.1011 | 1.4584e-10 | 1.2915e-14 | 15.4358 | 0
P074 | VIENTO | 0 | 1.3147 | -0.86695 | 4.4441 | 36.9886 | 45.5294 | 45.6343 | 23.0303 | 25.1643
P074 | VIENTO | 15 | 1.0519 | -0.69664 | 4.2898 | 35.424 | 39.3896 | 39.5399 | 22.0313 | 25.1643
P074 | VIENTO | 30 | 0.71687 | -0.47981 | 4.117 | 33.6728 | 32.4888 | 32.6797 | 20.9131 | 25.1643
P074 | VIENTO | 45 | 0.33201 | -0.23181 | 3.9771 | 32.2553 | 26.7757 | 26.9983 | 20.0079 | 25.1643
P074 | VIENTO | 60 | -0.077033 | 0.029532 | 3.935 | 31.8283 | 25.0073 | 25.2401 | 19.7352 | 25.1643
P074 | VIENTO | 75 | -0.48265 | 0.286 | 4.0157 | 32.6459 | 28.37 | 28.5837 | 20.2573 | 25.1643
P074 | VIENTO | 90 | -0.85675 | 0.52085 | 4.1735 | 34.2462 | 34.7589 | 34.9371 | 21.2792 | 25.1643
P074 | VIENTO | 105 | -1.1733 | 0.71894 | 4.3447 | 35.981 | 41.5736 | 41.7093 | 22.387 | 25.1643
P074 | VIENTO | 120 | -1.4104 | 0.86719 | 4.4857 | 37.4097 | 47.1881 | 47.2773 | 23.2992 | 25.1643
P074 | VIENTO | 135 | -1.5519 | 0.95561 | 4.5729 | 38.294 | 50.6969 | 50.7372 | 23.8638 | 25.1643
P074 | VIENTO | 150 | -1.5881 | 0.9782 | 4.5955 | 38.5227 | 51.6444 | 51.6346 | 24.0098 | 25.1643
P074 | VIENTO | 165 | -1.5164 | 0.93342 | 4.5509 | 38.0705 | 49.9206 | 49.8611 | 23.721 | 25.1643
P074 | VIENTO | 180 | -1.3419 | 0.82433 | 4.4441 | 36.9886 | 45.7419 | 45.6343 | 23.0303 | 25.1643
P074 | VIENTO | 195 | -1.0763 | 0.65831 | 4.2898 | 35.424 | 39.6923 | 39.5399 | 22.0313 | 25.1643
P074 | VIENTO | 210 | -0.73809 | 0.44648 | 4.117 | 33.6728 | 32.872 | 32.6797 | 20.9131 | 25.1643
P074 | VIENTO | 225 | -0.35053 | 0.20272 | 3.9771 | 32.2553 | 27.2213 | 26.9983 | 20.0079 | 25.1643
P074 | VIENTO | 240 | 0.059356 | -0.057298 | 3.935 | 31.8283 | 25.4729 | 25.2401 | 19.7352 | 25.1643
P074 | VIENTO | 255 | 0.46337 | -0.31628 | 4.0157 | 32.6459 | 28.798 | 28.5837 | 20.2573 | 25.1643
P074 | VIENTO | 270 | 0.83447 | -0.55584 | 4.1735 | 34.2462 | 35.1168 | 34.9371 | 21.2792 | 25.1643
P074 | VIENTO | 285 | 1.1479 | -0.75882 | 4.3447 | 35.981 | 41.8473 | 41.7093 | 22.387 | 25.1643
P074 | VIENTO | 300 | 1.3826 | -0.91094 | 4.4857 | 37.4097 | 47.3692 | 47.2773 | 23.2992 | 25.1643
P074 | VIENTO | 315 | 1.5226 | -1.0017 | 4.5729 | 38.294 | 50.7804 | 50.7372 | 23.8638 | 25.1643
P074 | VIENTO | 330 | 1.5583 | -1.0249 | 4.5955 | 38.5227 | 51.6278 | 51.6346 | 24.0098 | 25.1643
P074 | VIENTO | 345 | 1.4874 | -0.97894 | 4.5509 | 38.0705 | 49.8044 | 49.8611 | 23.721 | 25.1643
P074 | HIELO | 0 | -0.039943 | -0.062741 | 5.7318 | 42.5236 | 1.0561 | 7.7489e-14 | 26.0684 | 0
P074 | COMBINADO | 0 | 0.52891 | -0.39127 | 4.9043 | 38.6487 | 14.8779 | 15.0114 | 23.8935 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 15 | 0.41885 | -0.32114 | 4.8779 | 38.3815 | 12.3767 | 12.6019 | 23.7231 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 30 | 0.27856 | -0.23178 | 4.8521 | 38.12 | 9.4049 | 9.7623 | 23.5564 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 45 | 0.1176 | -0.12928 | 4.834 | 37.9373 | 6.6528 | 7.2001 | 23.44 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 60 | -0.05307 | -0.020617 | 4.8291 | 37.8872 | 5.6833 | 6.3299 | 23.4081 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 75 | -0.22181 | 0.086796 | 4.8388 | 37.9851 | 7.4659 | 7.9459 | 23.4704 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 90 | -0.37712 | 0.18564 | 4.8601 | 38.2013 | 10.4101 | 10.7177 | 23.6082 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 105 | -0.50842 | 0.26917 | 4.8869 | 38.473 | 13.2768 | 13.4685 | 23.7814 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 120 | -0.60677 | 0.33172 | 4.9119 | 38.7261 | 15.5413 | 15.6495 | 23.9428 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 135 | -0.66544 | 0.36902 | 4.9287 | 38.8959 | 16.9414 | 16.9814 | 24.0511 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 150 | -0.68043 | 0.37855 | 4.9332 | 38.9415 | 17.3473 | 17.3246 | 24.0801 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 165 | -0.65072 | 0.35966 | 4.9243 | 38.852 | 16.7324 | 16.6455 | 24.0231 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 180 | -0.57833 | 0.31364 | 4.9043 | 38.6487 | 15.1718 | 15.0114 | 23.8935 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 195 | -0.46822 | 0.2436 | 4.8779 | 38.3815 | 12.8564 | 12.6019 | 23.7231 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 210 | -0.32788 | 0.15431 | 4.8521 | 38.12 | 10.1491 | 9.7623 | 23.5564 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 225 | -0.16689 | 0.051841 | 4.834 | 37.9373 | 7.7634 | 7.2001 | 23.44 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 240 | 0.0037785 | -0.056809 | 4.8291 | 37.8872 | 6.9774 | 6.3299 | 23.4081 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 255 | 0.17251 | -0.16424 | 4.8388 | 37.9851 | 8.4489 | 7.9459 | 23.4704 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 270 | 0.32779 | -0.26313 | 4.8601 | 38.2013 | 11.0551 | 10.7177 | 23.6082 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 285 | 0.45904 | -0.34675 | 4.8869 | 38.473 | 13.6886 | 13.4685 | 23.7814 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 300 | 0.55732 | -0.40938 | 4.9119 | 38.7261 | 15.784 | 15.6495 | 23.9428 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 315 | 0.61594 | -0.44676 | 4.9287 | 38.8959 | 17.0464 | 16.9814 | 24.0511 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 330 | 0.63092 | -0.45631 | 4.9332 | 38.9415 | 17.3267 | 17.3246 | 24.0801 | 6.2911
P074 | COMBINADO | 345 | 0.60124 | -0.43738 | 4.9243 | 38.852 | 16.584 | 16.6455 | 24.0231 | 6.2911
P074 | FRIO | 0 | -0.021077 | -0.033106 | 4.6394 | 38.9728 | 0.55729 | 0 | 24.3051 | 0
P074 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0082357 | -0.012936 | 1.4709 | 6.8522 | 0.21776 | 0 | 3.8159 | 0
P075 | EDS | 0 | -2.3236 | 1.9868 | -0.7434 | 21.0861 | 37.9093 | 1.1278e-14 | 15.4358 | 0
P075 | VIENTO | 0 | -1.5576 | 3.0914 | -1.4137 | 29.8575 | 38.3373 | 31.7031 | 23.0303 | 18.7769
P075 | VIENTO | 15 | -1.8429 | 2.9594 | -1.3338 | 28.8105 | 41.8225 | 27.059 | 22.0313 | 18.7769
P075 | VIENTO | 30 | -2.3084 | 2.7174 | -1.2562 | 27.7917 | 44.8224 | 22.4215 | 20.9131 | 18.7769
P075 | VIENTO | 45 | -2.8988 | 2.4696 | -1.2061 | 27.1303 | 49.4066 | 19.4462 | 20.0659 | 18.7769
P075 | VIENTO | 60 | -3.4582 | 2.4284 | -1.2065 | 27.1316 | 57.2045 | 19.7949 | 20.3409 | 18.7769
P075 | VIENTO | 75 | -3.8418 | 2.7286 | -1.2596 | 27.8253 | 67.3135 | 23.2401 | 20.875 | 18.7769
P075 | VIENTO | 90 | -4.0421 | 3.2654 | -1.3412 | 28.8947 | 77.6199 | 27.9866 | 21.4809 | 18.7769
P075 | VIENTO | 105 | -4.1123 | 3.8531 | -1.4225 | 29.9616 | 86.3959 | 32.4983 | 22.387 | 18.7769
P075 | VIENTO | 120 | -4.088 | 4.3621 | -1.4841 | 30.7712 | 92.5144 | 35.8561 | 23.2992 | 18.7769
P075 | VIENTO | 135 | -3.9876 | 4.7196 | -1.5157 | 31.1877 | 95.3391 | 37.5537 | 23.8638 | 18.7769
P075 | VIENTO | 150 | -3.827 | 4.8846 | -1.5132 | 31.1571 | 94.6247 | 37.3711 | 24.0098 | 18.7769
P075 | VIENTO | 165 | -3.629 | 4.8338 | -1.4773 | 30.6894 | 90.4722 | 35.331 | 23.721 | 18.7769
P075 | VIENTO | 180 | -3.4284 | 4.5554 | -1.4137 | 29.8575 | 83.3491 | 31.7031 | 23.0303 | 18.7769
P075 | VIENTO | 195 | -3.271 | 4.0521 | -1.3338 | 28.8105 | 74.1975 | 27.059 | 22.0313 | 18.7769
P075 | VIENTO | 210 | -3.1964 | 3.3644 | -1.2562 | 27.7917 | 64.5733 | 22.4215 | 20.9131 | 18.7769
P075 | VIENTO | 225 | -3.1864 | 2.6269 | -1.2061 | 27.1303 | 56.2043 | 19.4462 | 20.0659 | 18.7769
P075 | VIENTO | 240 | -3.1258 | 2.0853 | -1.2065 | 27.1316 | 49.095 | 19.7949 | 20.3409 | 18.7769
P075 | VIENTO | 255 | -2.912 | 1.9084 | -1.2596 | 27.8253 | 41.3394 | 23.2401 | 20.875 | 18.7769
P075 | VIENTO | 270 | -2.5782 | 2.0239 | -1.3412 | 28.8947 | 32.5878 | 27.9866 | 21.4809 | 18.7769
P075 | VIENTO | 285 | -2.214 | 2.275 | -1.4225 | 29.9616 | 24.7368 | 32.4983 | 22.387 | 18.7769
P075 | VIENTO | 300 | -1.8847 | 2.5549 | -1.4841 | 30.7712 | 20.8141 | 35.8561 | 23.2992 | 18.7769
P075 | VIENTO | 315 | -1.6294 | 2.8064 | -1.5157 | 31.1877 | 22.6093 | 37.5537 | 23.8638 | 18.7769
P075 | VIENTO | 330 | -1.4747 | 2.9959 | -1.5132 | 31.1571 | 27.8345 | 37.3711 | 24.0098 | 18.7769
P075 | VIENTO | 345 | -1.4429 | 3.0983 | -1.4773 | 30.6894 | 33.5605 | 35.331 | 23.721 | 18.7769
P075 | HIELO | 0 | -3.1363 | 4.0503 | -1.0512 | 34.7646 | 63.5211 | 6.3796e-14 | 26.0684 | 0
P075 | COMBINADO | 0 | -2.8775 | 3.0613 | -1.2879 | 32.0631 | 49.0013 | 10.2488 | 23.8935 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 15 | -2.9891 | 3.0769 | -1.2751 | 31.8951 | 51.07 | 8.3782 | 23.7231 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 30 | -3.1346 | 3.0971 | -1.2639 | 31.748 | 53.5901 | 6.3949 | 23.5564 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 45 | -3.2971 | 3.1356 | -1.2574 | 31.663 | 56.4976 | 4.9987 | 23.44 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 60 | -3.4571 | 3.2043 | -1.2576 | 31.6652 | 59.6676 | 5.1705 | 23.4081 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 75 | -3.5967 | 3.3066 | -1.2645 | 31.7543 | 62.8942 | 6.7578 | 23.4704 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 90 | -3.7037 | 3.4341 | -1.2759 | 31.9044 | 65.9111 | 8.7588 | 23.6082 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 105 | -3.7727 | 3.5684 | -1.2888 | 32.0732 | 68.4353 | 10.5622 | 23.7814 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 120 | -3.804 | 3.6867 | -1.2996 | 32.2152 | 70.2141 | 11.8685 | 23.9428 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 135 | -3.8015 | 3.7677 | -1.3056 | 32.2943 | 71.063 | 12.5208 | 24.0511 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 150 | -3.7715 | 3.7957 | -1.3053 | 32.2914 | 70.8909 | 12.4508 | 24.0801 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 165 | -3.7209 | 3.7629 | -1.2989 | 32.2074 | 69.7124 | 11.6656 | 24.0231 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 180 | -3.6568 | 3.6711 | -1.2879 | 32.0631 | 67.6467 | 10.2488 | 23.8935 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 195 | -3.584 | 3.5321 | -1.2751 | 31.8951 | 64.8999 | 8.3782 | 23.7231 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 210 | -3.5045 | 3.3666 | -1.2639 | 31.748 | 61.7297 | 6.3949 | 23.5564 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 225 | -3.4169 | 3.2011 | -1.2574 | 31.663 | 58.4001 | 4.9987 | 23.44 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 240 | -3.3186 | 3.0613 | -1.2576 | 31.6652 | 55.1445 | 5.1705 | 23.4081 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 255 | -3.2093 | 2.9649 | -1.2645 | 31.7543 | 52.1598 | 6.7578 | 23.4704 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 270 | -3.0938 | 2.9169 | -1.2759 | 31.9044 | 49.6234 | 8.7588 | 23.6082 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 285 | -2.9819 | 2.911 | -1.2888 | 32.0732 | 47.6973 | 10.5622 | 23.7814 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 300 | -2.8862 | 2.9339 | -1.2996 | 32.2152 | 46.5041 | 11.8685 | 23.9428 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 315 | -2.8192 | 2.9708 | -1.3056 | 32.2943 | 46.0928 | 12.5208 | 24.0511 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 330 | -2.7916 | 3.0089 | -1.3053 | 32.2914 | 46.4308 | 12.4508 | 24.0801 | 4.6942
P075 | COMBINADO | 345 | -2.8103 | 3.04 | -1.2989 | 32.2074 | 47.4317 | 11.6656 | 24.0231 | 4.6942
P075 | FRIO | 0 | -3.9344 | 2.8852 | -1.6617 | 33.0786 | 60.4991 | 5.0436e-14 | 24.8251 | 0
P075 | CALOR_FINAL | 0 | 0.027101 | 1.0218 | 0.4826 | 5.077 | 12.6746 | 0 | 3.8159 | 0
P076 | EDS | 0 | 3.1054 | -2.4402 | 1.7294 | 23.5589 | 41.8641 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P076 | VIENTO | 0 | 4.737 | -4.5887 | 2.1064 | 32.8068 | 80.4582 | 23.3505 | 22.2231 | 13.8789
P076 | VIENTO | 15 | 4.4399 | -4.3372 | 2.0686 | 31.9197 | 73.8421 | 20.1206 | 21.6166 | 13.8789
P076 | VIENTO | 30 | 4.2179 | -3.9185 | 2.0379 | 31.0856 | 66.4467 | 16.8431 | 20.9128 | 13.8789
P076 | VIENTO | 45 | 4.1132 | -3.3855 | 2.0252 | 30.5699 | 59.4371 | 14.6376 | 20.3024 | 13.8789
P076 | VIENTO | 60 | 4.0924 | -2.8717 | 2.0355 | 30.5686 | 53.5846 | 14.6678 | 20.3409 | 13.8789
P076 | VIENTO | 75 | 4.0676 | -2.529 | 2.0647 | 31.0889 | 48.5933 | 16.9146 | 20.875 | 13.8789
P076 | VIENTO | 90 | 3.9818 | -2.4108 | 2.1021 | 31.9344 | 43.7924 | 20.2023 | 21.4809 | 13.8789
P076 | VIENTO | 105 | 3.8356 | -2.47 | 2.1371 | 32.8283 | 39.2056 | 23.4208 | 21.9969 | 13.8789
P076 | VIENTO | 120 | 3.6542 | -2.6352 | 2.1614 | 33.5398 | 35.5555 | 25.8785 | 22.3168 | 13.8789
P076 | VIENTO | 135 | 3.4649 | -2.8489 | 2.1707 | 33.9248 | 33.7626 | 27.1871 | 22.5212 | 13.8789
P076 | VIENTO | 150 | 3.293 | -3.0697 | 2.1633 | 33.9178 | 34.3378 | 27.1709 | 22.7146 | 13.8789
P076 | VIENTO | 165 | 3.165 | -3.264 | 2.1405 | 33.5217 | 36.9746 | 25.8319 | 22.6101 | 13.8789
P076 | VIENTO | 180 | 3.1131 | -3.4007 | 2.1064 | 32.8068 | 40.8047 | 23.3505 | 22.2231 | 13.8789
P076 | VIENTO | 195 | 3.1788 | -3.4494 | 2.0686 | 31.9197 | 44.9904 | 20.1206 | 21.6166 | 13.8789
P076 | VIENTO | 210 | 3.4056 | -3.3914 | 2.0379 | 31.0856 | 49.1858 | 16.8431 | 20.9128 | 13.8789
P076 | VIENTO | 225 | 3.8049 | -3.255 | 2.0252 | 30.5699 | 53.808 | 14.6376 | 20.3024 | 13.8789
P076 | VIENTO | 240 | 4.3092 | -3.1466 | 2.0355 | 30.5686 | 59.6607 | 14.6678 | 20.3409 | 13.8789
P076 | VIENTO | 255 | 4.7947 | -3.1906 | 2.0647 | 31.0889 | 66.7922 | 16.9146 | 20.875 | 13.8789
P076 | VIENTO | 270 | 5.1697 | -3.414 | 2.1021 | 31.9344 | 74.2274 | 20.2023 | 21.4809 | 13.8789
P076 | VIENTO | 285 | 5.4033 | -3.7466 | 2.1371 | 32.8283 | 80.7872 | 23.4208 | 21.9969 | 13.8789
P076 | VIENTO | 300 | 5.495 | -4.0981 | 2.1614 | 33.5398 | 85.5858 | 25.8785 | 22.3168 | 13.8789
P076 | VIENTO | 315 | 5.4532 | -4.3984 | 2.1707 | 33.9248 | 88.0756 | 27.1871 | 22.5212 | 13.8789
P076 | VIENTO | 330 | 5.2934 | -4.6001 | 2.1633 | 33.9178 | 88.0007 | 27.1709 | 22.7146 | 13.8789
P076 | VIENTO | 345 | 5.0411 | -4.6711 | 2.1405 | 33.5217 | 85.3698 | 25.8319 | 22.6101 | 13.8789
P076 | HIELO | 0 | 4.8441 | -4.0792 | 2.8914 | 37.8747 | 67.1288 | 3.8563e-14 | 24.8911 | 0
P076 | COMBINADO | 0 | 4.9414 | -4.0764 | 2.4598 | 35.5406 | 70.6126 | 7.528 | 23.5114 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 15 | 4.8533 | -3.9915 | 2.4542 | 35.4043 | 68.6847 | 6.2279 | 23.4118 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 30 | 4.7642 | -3.877 | 2.45 | 35.285 | 66.4244 | 4.8328 | 23.3063 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 45 | 4.6797 | -3.7485 | 2.4483 | 35.2157 | 64.0307 | 3.8094 | 23.2234 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 60 | 4.6011 | -3.6245 | 2.4497 | 35.216 | 61.6859 | 3.8242 | 23.1867 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 75 | 4.5271 | -3.5222 | 2.4536 | 35.2859 | 59.5368 | 4.8645 | 23.2252 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 90 | 4.4558 | -3.453 | 2.4591 | 35.4057 | 57.6936 | 6.2616 | 23.3159 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 105 | 4.3876 | -3.4206 | 2.4646 | 35.5422 | 56.2416 | 7.5559 | 23.3995 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 120 | 4.3254 | -3.4214 | 2.4687 | 35.6588 | 55.249 | 8.516 | 23.4836 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 135 | 4.2749 | -3.4475 | 2.4703 | 35.7252 | 54.7646 | 9.0203 | 23.5632 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 150 | 4.2432 | -3.4889 | 2.4691 | 35.7247 | 54.8096 | 9.0141 | 23.5979 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 165 | 4.2377 | -3.536 | 2.4652 | 35.6575 | 55.3734 | 8.4979 | 23.579 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 180 | 4.2647 | -3.5814 | 2.4598 | 35.5406 | 56.419 | 7.528 | 23.5114 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 195 | 4.3278 | -3.6215 | 2.4542 | 35.4043 | 57.8936 | 6.2279 | 23.4118 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 210 | 4.4257 | -3.6574 | 2.45 | 35.285 | 59.7361 | 4.8328 | 23.3063 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 225 | 4.5513 | -3.6941 | 2.4483 | 35.2157 | 61.8724 | 3.8094 | 23.2234 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 240 | 4.6915 | -3.7391 | 2.4497 | 35.216 | 64.1996 | 3.8242 | 23.1867 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 255 | 4.8301 | -3.7979 | 2.4536 | 35.2859 | 66.5727 | 4.8645 | 23.2252 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 270 | 4.9508 | -3.8711 | 2.4591 | 35.4057 | 68.8078 | 6.2616 | 23.3159 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 285 | 5.0408 | -3.9525 | 2.4646 | 35.5422 | 70.7052 | 7.5559 | 23.3995 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 300 | 5.0924 | -4.031 | 2.4687 | 35.6588 | 72.0808 | 8.516 | 23.4836 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 315 | 5.1034 | -4.0932 | 2.4703 | 35.7252 | 72.7958 | 9.0203 | 23.5632 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 330 | 5.0767 | -4.1266 | 2.4691 | 35.7247 | 72.7763 | 9.0141 | 23.5979 | 3.4697
P076 | COMBINADO | 345 | 5.0194 | -4.1223 | 2.4652 | 35.6575 | 72.0233 | 8.4979 | 23.579 | 3.4697
P076 | FRIO | 0 | 5.0173 | -3.8809 | 2.3224 | 37.3811 | 67.2367 | 3.476e-14 | 24.8251 | 0
P076 | CALOR_FINAL | 0 | 0.46148 | -0.57227 | 0.9262 | 4.8861 | 7.7927 | 2.6946e-15 | 2.9186 | 0
P077 | EDS | 0 | 1.0469e-11 | -2.8558e-12 | -0.67126 | 21.1582 | 1.1503e-10 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P077 | VIENTO | 0 | 1.0872 | -0.548 | -1.3013 | 30.106 | 26.059 | 26.0029 | 22.2231 | 13.8789
P077 | VIENTO | 15 | 0.90326 | -0.45266 | -1.2449 | 29.3059 | 23.0121 | 22.9254 | 21.6166 | 13.8789
P077 | VIENTO | 30 | 0.65828 | -0.3255 | -1.1795 | 28.3773 | 19.315 | 19.1959 | 20.9128 | 13.8789
P077 | VIENTO | 45 | 0.3691 | -0.17494 | -1.1228 | 27.5722 | 15.8671 | 15.7154 | 20.3024 | 13.8789
P077 | VIENTO | 60 | 0.055647 | -0.010862 | -1.0957 | 27.1878 | 14.0856 | 13.9135 | 20.011 | 13.8789
P077 | VIENTO | 75 | -0.2606 | 0.15584 | -1.1106 | 27.3995 | 15.0808 | 14.9204 | 20.1715 | 13.8789
P077 | VIENTO | 90 | -0.55821 | 0.31367 | -1.1605 | 28.1077 | 18.1929 | 18.0638 | 20.7084 | 13.8789
P077 | VIENTO | 105 | -0.81709 | 0.45147 | -1.2255 | 29.0294 | 21.9334 | 21.8371 | 21.4071 | 13.8789
P077 | VIENTO | 120 | -1.0198 | 0.55953 | -1.286 | 29.8894 | 25.2437 | 25.1785 | 22.0589 | 13.8789
P077 | VIENTO | 135 | -1.1525 | 0.63035 | -1.329 | 30.4993 | 27.5215 | 27.4863 | 22.5212 | 13.8789
P077 | VIENTO | 150 | -1.2062 | 0.65903 | -1.347 | 30.7544 | 28.4467 | 28.4412 | 22.7146 | 13.8789
P077 | VIENTO | 165 | -1.1773 | 0.64359 | -1.3373 | 30.6165 | 27.9017 | 27.9259 | 22.6101 | 13.8789
P077 | VIENTO | 180 | -1.0677 | 0.58511 | -1.3013 | 30.106 | 25.9486 | 26.0029 | 22.2231 | 13.8789
P077 | VIENTO | 195 | -0.88488 | 0.4876 | -1.2449 | 29.3059 | 22.8402 | 22.9254 | 21.6166 | 13.8789
P077 | VIENTO | 210 | -0.64127 | 0.35784 | -1.1795 | 28.3773 | 19.0781 | 19.1959 | 20.9128 | 13.8789
P077 | VIENTO | 225 | -0.35333 | 0.20493 | -1.1228 | 27.5722 | 15.5642 | 15.7154 | 20.3024 | 13.8789
P077 | VIENTO | 240 | -0.040489 | 0.039689 | -1.0957 | 27.1878 | 13.7415 | 13.9135 | 20.011 | 13.8789
P077 | VIENTO | 255 | 0.2761 | -0.12637 | -1.1106 | 27.3995 | 14.7605 | 14.9204 | 20.1715 | 13.8789
P077 | VIENTO | 270 | 0.57481 | -0.2821 | -1.1605 | 28.1077 | 17.9358 | 18.0638 | 20.7084 | 13.8789
P077 | VIENTO | 285 | 0.83506 | -0.41728 | -1.2255 | 29.0294 | 21.7423 | 21.8371 | 21.4071 | 13.8789
P077 | VIENTO | 300 | 1.039 | -0.52301 | -1.286 | 29.8894 | 25.115 | 25.1785 | 22.0589 | 13.8789
P077 | VIENTO | 315 | 1.1725 | -0.59221 | -1.329 | 30.4993 | 27.453 | 27.4863 | 22.5212 | 13.8789
P077 | VIENTO | 330 | 1.2266 | -0.62022 | -1.347 | 30.7544 | 28.4377 | 28.4412 | 22.7146 | 13.8789
P077 | VIENTO | 345 | 1.1975 | -0.60515 | -1.3373 | 30.6165 | 27.9521 | 27.9259 | 22.6101 | 13.8789
P077 | HIELO | 0 | 0.022749 | 0.043263 | -0.94049 | 34.212 | 0.51812 | 2.1557e-14 | 24.8911 | 0
P077 | COMBINADO | 0 | 0.46477 | -0.20571 | -1.1773 | 32.0385 | 8.6749 | 8.5994 | 23.5114 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 15 | 0.38836 | -0.16561 | -1.168 | 31.9071 | 7.5172 | 7.394 | 23.4118 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 30 | 0.28656 | -0.11217 | -1.1582 | 31.7678 | 6.067 | 5.8786 | 23.3063 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 45 | 0.16633 | -0.049008 | -1.1505 | 31.6583 | 4.6389 | 4.3587 | 23.2234 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 60 | 0.035854 | 0.019571 | -1.1471 | 31.6098 | 3.846 | 3.4874 | 23.1867 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 75 | -0.095967 | 0.088901 | -1.149 | 31.6362 | 4.2955 | 3.985 | 23.2067 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 90 | -0.22015 | 0.15426 | -1.1556 | 31.7299 | 5.6129 | 5.3997 | 23.2776 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 105 | -0.32825 | 0.21118 | -1.165 | 31.8641 | 7.1 | 6.9595 | 23.3793 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 120 | -0.41289 | 0.25577 | -1.1747 | 32.0019 | 8.368 | 8.2794 | 23.4836 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 135 | -0.46831 | 0.28498 | -1.1821 | 32.107 | 9.2189 | 9.171 | 23.5632 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 150 | -0.49075 | 0.29681 | -1.1854 | 32.1528 | 9.5486 | 9.5365 | 23.5979 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 165 | -0.47868 | 0.29044 | -1.1836 | 32.1279 | 9.3168 | 9.3395 | 23.579 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 180 | -0.43291 | 0.26632 | -1.1773 | 32.0385 | 8.5387 | 8.5994 | 23.5114 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 195 | -0.35656 | 0.22609 | -1.168 | 31.9071 | 7.2868 | 7.394 | 23.4118 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 210 | -0.25483 | 0.17251 | -1.1582 | 31.7678 | 5.7068 | 5.8786 | 23.3063 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 225 | -0.13465 | 0.10925 | -1.1505 | 31.6583 | 4.0912 | 4.3587 | 23.2234 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 240 | -0.0041981 | 0.040631 | -1.1471 | 31.6098 | 3.1293 | 3.4874 | 23.1867 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 255 | 0.12764 | -0.028675 | -1.149 | 31.6362 | 3.6836 | 3.985 | 23.2067 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 270 | 0.25187 | -0.093945 | -1.1556 | 31.7299 | 5.2028 | 5.3997 | 23.2776 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 285 | 0.36003 | -0.15074 | -1.165 | 31.8641 | 6.8352 | 6.9595 | 23.3793 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 300 | 0.44474 | -0.1952 | -1.1747 | 32.0019 | 8.2058 | 8.2794 | 23.4836 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 315 | 0.50022 | -0.2243 | -1.1821 | 32.107 | 9.1374 | 9.171 | 23.5632 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 330 | 0.52268 | -0.23609 | -1.1854 | 32.1528 | 9.5382 | 9.5365 | 23.5979 | 3.4697
P077 | COMBINADO | 345 | 0.51059 | -0.22975 | -1.1836 | 32.1279 | 9.3763 | 9.3395 | 23.579 | 3.4697
P077 | FRIO | 0 | 0.016598 | 0.031566 | -1.5356 | 33.4381 | 0.37804 | 0 | 24.7553 | 0
P077 | CALOR_FINAL | 0 | 0.0041008 | 0.0077987 | 0.49608 | 4.6148 | 0.093398 | 0 | 2.9186 | 0
P078 | EDS | 0 | 2.2482 | -0.88045 | 2.2014 | 24.0309 | 25.5932 | 4.8203e-15 | 15.4358 | 0
P078 | VIENTO | 0 | 4.3415 | -2.8867 | 2.8187 | 35.3482 | 67.2613 | 29.2947 | 23.8103 | 13.8789
P078 | VIENTO | 15 | 4.0765 | -2.762 | 2.7644 | 34.4204 | 62.1704 | 26.4034 | 23.1796 | 13.8789
P078 | VIENTO | 30 | 3.7566 | -2.4429 | 2.6995 | 33.1804 | 55.1959 | 22.4307 | 22.2195 | 13.8789
P078 | VIENTO | 45 | 3.4313 | -1.9333 | 2.6408 | 31.9 | 47.404 | 18.1151 | 21.1003 | 13.8789
P078 | VIENTO | 60 | 3.1405 | -1.3116 | 2.6091 | 30.9765 | 40.2732 | 14.8013 | 20.1296 | 13.8789
P078 | VIENTO | 75 | 2.876 | -0.79249 | 2.6186 | 30.8162 | 34.4435 | 14.3219 | 20.1479 | 13.8789
P078 | VIENTO | 90 | 2.5967 | -0.59232 | 2.6652 | 31.5268 | 28.5552 | 17.0297 | 20.6832 | 13.8789
P078 | VIENTO | 105 | 2.3014 | -0.69387 | 2.7298 | 32.7716 | 21.665 | 21.2372 | 21.3798 | 13.8789
P078 | VIENTO | 120 | 2.0226 | -0.94784 | 2.7919 | 34.0845 | 14.6339 | 25.3972 | 22.2247 | 13.8789
P078 | VIENTO | 135 | 1.7894 | -1.2408 | 2.8373 | 35.1339 | 9.7436 | 28.6359 | 23.1835 | 13.8789
P078 | VIENTO | 150 | 1.6211 | -1.5113 | 2.8583 | 35.7358 | 10.4459 | 30.4815 | 23.8123 | 13.8789
P078 | VIENTO | 165 | 1.5312 | -1.7242 | 2.8517 | 35.8091 | 14.9532 | 30.7098 | 24.0293 | 13.8789
P078 | VIENTO | 180 | 1.5303 | -1.8533 | 2.8187 | 35.3482 | 19.7841 | 29.2947 | 23.8103 | 13.8789
P078 | VIENTO | 195 | 1.6286 | -1.8736 | 2.7644 | 34.4204 | 23.7672 | 26.4034 | 23.1796 | 13.8789
P078 | VIENTO | 210 | 1.8388 | -1.7599 | 2.6995 | 33.1804 | 26.6629 | 22.4307 | 22.2195 | 13.8789
P078 | VIENTO | 225 | 2.1743 | -1.5024 | 2.6408 | 31.9 | 28.942 | 18.1151 | 21.1003 | 13.8789
P078 | VIENTO | 240 | 2.6299 | -1.162 | 2.6091 | 30.9765 | 32.1042 | 14.8013 | 20.1296 | 13.8789
P078 | VIENTO | 255 | 3.1465 | -0.93445 | 2.6186 | 30.8162 | 37.804 | 14.3219 | 20.1479 | 13.8789
P078 | VIENTO | 270 | 3.63 | -1.0162 | 2.6652 | 31.5268 | 45.6963 | 17.0297 | 20.6832 | 13.8789
P078 | VIENTO | 285 | 4.027 | -1.3707 | 2.7298 | 32.7716 | 54.0563 | 21.2372 | 21.3798 | 13.8789
P078 | VIENTO | 300 | 4.323 | -1.8316 | 2.7919 | 34.0845 | 61.4174 | 25.3972 | 22.2247 | 13.8789
P078 | VIENTO | 315 | 4.5079 | -2.2712 | 2.8373 | 35.1339 | 66.8271 | 28.6359 | 23.1835 | 13.8789
P078 | VIENTO | 330 | 4.5724 | -2.6181 | 2.8583 | 35.7358 | 69.7291 | 30.4815 | 23.8123 | 13.8789
P078 | VIENTO | 345 | 4.5141 | -2.832 | 2.8517 | 35.8091 | 69.871 | 30.7098 | 24.0293 | 13.8789
P078 | HIELO | 0 | 3.3807 | -2.289 | 3.7643 | 39.772 | 43.277 | 1.9281e-14 | 26.1006 | 0
P078 | COMBINADO | 0 | 3.894 | -1.9596 | 3.2087 | 36.8106 | 49.332 | 9.9435 | 24.0574 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 15 | 3.8075 | -1.9099 | 3.1996 | 36.6467 | 47.8014 | 8.822 | 23.9378 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 30 | 3.693 | -1.8193 | 3.1897 | 36.4443 | 45.6577 | 7.2439 | 23.7711 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 45 | 3.5594 | -1.702 | 3.1815 | 36.257 | 43.1002 | 5.441 | 23.6004 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 60 | 3.4152 | -1.5792 | 3.1775 | 36.1367 | 40.3455 | 3.9176 | 23.4728 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 75 | 3.2676 | -1.4737 | 3.1787 | 36.1187 | 37.5938 | 3.6774 | 23.4256 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 90 | 3.1233 | -1.4032 | 3.1848 | 36.2086 | 35.0161 | 4.9619 | 23.4732 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 105 | 2.989 | -1.3743 | 3.1941 | 36.3802 | 32.7648 | 6.7576 | 23.6012 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 120 | 2.8722 | -1.3825 | 3.204 | 36.5845 | 30.9844 | 8.4273 | 23.772 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 135 | 2.7808 | -1.416 | 3.2118 | 36.7663 | 29.797 | 9.6896 | 23.9385 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 150 | 2.7218 | -1.4598 | 3.2157 | 36.879 | 29.2709 | 10.3993 | 24.0578 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 165 | 2.7011 | -1.5008 | 3.2145 | 36.895 | 29.4006 | 10.4867 | 24.1008 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 180 | 2.7226 | -1.529 | 3.2087 | 36.8106 | 30.1215 | 9.9435 | 24.0574 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 195 | 2.7875 | -1.5397 | 3.1996 | 36.6467 | 31.3483 | 8.822 | 23.9378 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 210 | 2.8938 | -1.5347 | 3.1897 | 36.4443 | 33.0105 | 7.2439 | 23.7711 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 225 | 3.0356 | -1.5224 | 3.1815 | 36.257 | 35.0587 | 5.441 | 23.6004 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 240 | 3.2024 | -1.5169 | 3.1775 | 36.1367 | 37.4394 | 3.9176 | 23.4728 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 255 | 3.3804 | -1.5329 | 3.1787 | 36.1187 | 40.057 | 3.6774 | 23.4256 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 270 | 3.5539 | -1.5798 | 3.1848 | 36.2086 | 42.7528 | 4.9619 | 23.4732 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 285 | 3.7081 | -1.6563 | 3.1941 | 36.3802 | 45.3158 | 6.7576 | 23.6012 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 300 | 3.8308 | -1.7508 | 3.204 | 36.5845 | 47.5163 | 8.4273 | 23.772 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 315 | 3.9135 | -1.8453 | 3.2118 | 36.7663 | 49.1434 | 9.6896 | 23.9385 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 330 | 3.9515 | -1.9211 | 3.2157 | 36.879 | 50.0354 | 10.3993 | 24.0578 | 3.4697
P078 | COMBINADO | 345 | 3.944 | -1.9624 | 3.2145 | 36.895 | 50.1014 | 10.4867 | 24.1008 | 3.4697
P078 | FRIO | 0 | 3.6689 | -1.1462 | 3.0257 | 37.6915 | 40.7436 | 2.1557e-14 | 24.7049 | 0
P078 | CALOR_FINAL | 0 | 0.25494 | -0.79241 | 1.0913 | 5.8501 | 8.8236 | 2.6946e-15 | 3.8238 | 0
P079 | EDS | 0 | -2.9716 | 1.2969 | 0.16261 | 21.9921 | 34.3678 | 1.9875e-14 | 15.4358 | 0
P079 | VIENTO | 0 | -2.7282 | 1.946 | -0.18371 | 32.8117 | 25.5286 | 30.4666 | 23.8103 | 13.8789
P079 | VIENTO | 15 | -2.7096 | 2.1714 | -0.14405 | 31.7511 | 30.7019 | 27.0659 | 23.1796 | 13.8789
P079 | VIENTO | 30 | -2.7982 | 2.2723 | -0.097583 | 30.3881 | 35.6906 | 22.5933 | 22.2195 | 13.8789
P079 | VIENTO | 45 | -3.0571 | 2.1727 | -0.057066 | 29.0462 | 39.864 | 17.9277 | 21.1003 | 13.8789
P079 | VIENTO | 60 | -3.5453 | 1.8475 | -0.038993 | 28.1911 | 44.0186 | 14.6984 | 20.1296 | 13.8789
P079 | VIENTO | 75 | -4.2142 | 1.4827 | -0.052534 | 28.2184 | 50.3541 | 14.9195 | 20.2516 | 13.8789
P079 | VIENTO | 90 | -4.8981 | 1.3747 | -0.090426 | 29.1235 | 59.204 | 18.4199 | 21.1815 | 13.8789
P079 | VIENTO | 105 | -5.4717 | 1.5753 | -0.1368 | 30.4914 | 68.5556 | 23.1279 | 22.2092 | 13.8789
P079 | VIENTO | 120 | -5.8869 | 1.9462 | -0.17813 | 31.8479 | 76.6424 | 27.5138 | 23.067 | 13.8789
P079 | VIENTO | 135 | -6.1232 | 2.3595 | -0.20625 | 32.8783 | 82.4364 | 30.7589 | 23.6051 | 13.8789
P079 | VIENTO | 150 | -6.1707 | 2.7363 | -0.21706 | 33.4161 | 85.365 | 32.427 | 23.8123 | 13.8789
P079 | VIENTO | 165 | -6.0305 | 3.0288 | -0.20924 | 33.3925 | 85.1708 | 32.3258 | 24.0293 | 13.8789
P079 | VIENTO | 180 | -5.719 | 3.2024 | -0.18371 | 32.8117 | 81.8691 | 30.4666 | 23.8103 | 13.8789
P079 | VIENTO | 195 | -5.2732 | 3.224 | -0.14405 | 31.7511 | 75.7496 | 27.0659 | 23.1796 | 13.8789
P079 | VIENTO | 210 | -4.7599 | 3.0493 | -0.097583 | 30.3881 | 67.4346 | 22.5933 | 22.2195 | 13.8789
P079 | VIENTO | 225 | -4.2833 | 2.6213 | -0.057066 | 29.0462 | 58.0679 | 17.9277 | 21.1003 | 13.8789
P079 | VIENTO | 240 | -3.9526 | 1.9371 | -0.038993 | 28.1911 | 49.5733 | 14.6984 | 20.1296 | 13.8789
P079 | VIENTO | 255 | -3.7747 | 1.2072 | -0.052534 | 28.2184 | 43.6085 | 14.9195 | 20.2516 | 13.8789
P079 | VIENTO | 270 | -3.6419 | 0.7529 | -0.090426 | 29.1235 | 39.0516 | 18.4199 | 21.1815 | 13.8789
P079 | VIENTO | 285 | -3.4842 | 0.64947 | -0.1368 | 30.4914 | 33.9724 | 23.1279 | 22.2092 | 13.8789
P079 | VIENTO | 300 | -3.3035 | 0.77949 | -0.17813 | 31.8479 | 28.3277 | 27.5138 | 23.067 | 13.8789
P079 | VIENTO | 315 | -3.12 | 1.0313 | -0.20625 | 32.8783 | 23.2848 | 30.7589 | 23.6051 | 13.8789
P079 | VIENTO | 330 | -2.9523 | 1.3372 | -0.21706 | 33.4161 | 20.5883 | 32.427 | 23.8123 | 13.8789
P079 | VIENTO | 345 | -2.8164 | 1.6542 | -0.20924 | 33.3925 | 21.5617 | 32.3258 | 24.0293 | 13.8789
P079 | HIELO | 0 | -4.9252 | 2.3514 | 0.48255 | 37.2073 | 57.8517 | 3.9749e-14 | 26.1006 | 0
P079 | COMBINADO | 0 | -3.9173 | 1.9046 | 0.097021 | 33.9481 | 43.0776 | 10.4481 | 24.0574 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 15 | -3.9695 | 1.9589 | 0.10383 | 33.7598 | 44.3722 | 9.124 | 23.9378 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 30 | -4.0676 | 1.9946 | 0.11094 | 33.5404 | 46.1771 | 7.3365 | 23.7711 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 45 | -4.2114 | 2.0113 | 0.11641 | 33.3485 | 48.4245 | 5.3645 | 23.6004 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 60 | -4.3936 | 2.0177 | 0.11866 | 33.2383 | 51.0431 | 3.8494 | 23.4728 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 75 | -4.5994 | 2.0285 | 0.11702 | 33.2424 | 53.9246 | 3.9604 | 23.4256 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 90 | -4.8079 | 2.0582 | 0.11198 | 33.3595 | 56.8919 | 5.5809 | 23.5458 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 105 | -4.9964 | 2.1138 | 0.105 | 33.5553 | 59.7024 | 7.5539 | 23.7047 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 120 | -5.1453 | 2.1912 | 0.09802 | 33.7747 | 62.0887 | 9.2997 | 23.854 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 135 | -5.2403 | 2.2778 | 0.092846 | 33.9589 | 63.8089 | 10.5609 | 23.9553 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 150 | -5.274 | 2.3569 | 0.090765 | 34.0615 | 64.6852 | 11.2024 | 24.0578 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 165 | -5.2462 | 2.4115 | 0.092278 | 34.0575 | 64.6262 | 11.1636 | 24.1008 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 180 | -5.1632 | 2.428 | 0.097021 | 33.9481 | 63.6367 | 10.4481 | 24.0574 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 195 | -5.0375 | 2.3974 | 0.10383 | 33.7598 | 61.8174 | 9.124 | 23.9378 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 210 | -4.8849 | 2.3183 | 0.11094 | 33.5404 | 59.3549 | 7.3365 | 23.7711 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 225 | -4.7223 | 2.1982 | 0.11641 | 33.3485 | 56.4967 | 5.3645 | 23.6004 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 240 | -4.5633 | 2.0551 | 0.11866 | 33.2383 | 53.5092 | 3.8494 | 23.4728 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 255 | -4.4163 | 1.9137 | 0.11702 | 33.2424 | 50.6271 | 3.9604 | 23.4256 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 270 | -4.2845 | 1.7992 | 0.11198 | 33.3595 | 48.0205 | 5.5809 | 23.5458 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 285 | -4.1684 | 1.7281 | 0.105 | 33.5553 | 45.8014 | 7.5539 | 23.7047 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 300 | -4.0691 | 1.7051 | 0.09802 | 33.7747 | 44.0552 | 9.2997 | 23.854 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 315 | -3.9892 | 1.7245 | 0.092846 | 33.9589 | 42.8614 | 10.5609 | 23.9553 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 330 | -3.9333 | 1.774 | 0.090765 | 34.0615 | 42.2869 | 11.2024 | 24.0578 | 3.4697
P079 | COMBINADO | 345 | -3.9072 | 1.8389 | 0.092278 | 34.0575 | 42.3642 | 11.1636 | 24.1008 | 3.4697
P079 | FRIO | 0 | -4.7149 | 1.9906 | -0.24579 | 34.2099 | 54.2501 | 4.3114e-14 | 24.4078 | 0
P079 | CALOR_FINAL | 0 | -0.66806 | 0.42969 | 0.69907 | 5.9787 | 8.4197 | 4.8203e-15 | 3.8238 | 0
P080 | EDS | 0 | -3.0192 | 2.8179 | 0.071678 | 21.9012 | 43.7766 | 1.3634e-14 | 15.4358 | 0
P080 | VIENTO | 0 | -2.8482 | 3.7389 | -0.22337 | 31.3155 | 42.8581 | 26.1595 | 22.8522 | 13.8789
P080 | VIENTO | 15 | -2.7346 | 3.9844 | -0.14304 | 29.8433 | 48.4034 | 21.3255 | 21.9269 | 13.8789
P080 | VIENTO | 30 | -2.9669 | 4.0213 | -0.10708 | 28.5668 | 53.2377 | 16.8065 | 20.8937 | 13.8789
P080 | VIENTO | 45 | -3.6783 | 3.8148 | -0.14673 | 28.0042 | 58.1065 | 14.6119 | 20.058 | 13.8789
P080 | VIENTO | 60 | -4.6685 | 3.5927 | -0.24238 | 28.3946 | 65.7302 | 16.3214 | 20.7049 | 13.8789
P080 | VIENTO | 75 | -5.5655 | 3.6351 | -0.34237 | 29.5347 | 75.9405 | 20.663 | 22.001 | 13.8789
P080 | VIENTO | 90 | -6.1937 | 3.9514 | -0.41696 | 30.9722 | 86.139 | 25.5385 | 23.2095 | 13.8789
P080 | VIENTO | 105 | -6.5383 | 4.3985 | -0.45853 | 32.2815 | 94.4337 | 29.6951 | 24.0922 | 13.8789
P080 | VIENTO | 120 | -6.618 | 4.8509 | -0.46653 | 33.1918 | 99.8371 | 32.4682 | 24.5331 | 13.8789
P080 | VIENTO | 135 | -6.4525 | 5.2299 | -0.44234 | 33.5632 | 101.8552 | 33.5135 | 24.486 | 13.8789
P080 | VIENTO | 150 | -6.067 | 5.488 | -0.38902 | 33.3454 | 100.3287 | 32.7143 | 23.9556 | 13.8789
P080 | VIENTO | 165 | -5.5025 | 5.5947 | -0.31238 | 32.5608 | 95.4018 | 30.1595 | 23.4907 | 13.8789
P080 | VIENTO | 180 | -4.8319 | 5.5221 | -0.22337 | 31.3155 | 87.5434 | 26.1595 | 22.8522 | 13.8789
P080 | VIENTO | 195 | -4.1892 | 5.2259 | -0.14304 | 29.8433 | 77.6251 | 21.3255 | 21.9269 | 13.8789
P080 | VIENTO | 210 | -3.7932 | 4.6367 | -0.10708 | 28.5668 | 67.1514 | 16.8065 | 20.8937 | 13.8789
P080 | VIENTO | 225 | -3.8201 | 3.7621 | -0.14673 | 28.0042 | 58.6061 | 14.6119 | 20.058 | 13.8789
P080 | VIENTO | 240 | -4.1162 | 2.8755 | -0.24238 | 28.3946 | 53.8352 | 16.3214 | 20.7049 | 13.8789
P080 | VIENTO | 255 | -4.3565 | 2.3022 | -0.34237 | 29.5347 | 50.972 | 20.663 | 22.001 | 13.8789
P080 | VIENTO | 270 | -4.4105 | 2.0935 | -0.41696 | 30.9722 | 47.4848 | 25.5385 | 23.2095 | 13.8789
P080 | VIENTO | 285 | -4.3023 | 2.1423 | -0.45853 | 32.2815 | 43.0299 | 29.6951 | 24.0922 | 13.8789
P080 | VIENTO | 300 | -4.0816 | 2.3502 | -0.46653 | 33.1918 | 38.5456 | 32.4682 | 24.5331 | 13.8789
P080 | VIENTO | 315 | -3.7886 | 2.655 | -0.44234 | 33.5632 | 35.4517 | 33.5135 | 24.486 | 13.8789
P080 | VIENTO | 330 | -3.4573 | 3.0146 | -0.38902 | 33.3454 | 35.1038 | 32.7143 | 23.9556 | 13.8789
P080 | VIENTO | 345 | -3.1248 | 3.3914 | -0.31238 | 32.5608 | 37.8902 | 30.1595 | 23.4907 | 13.8789
P080 | HIELO | 0 | -5.4559 | 4.4233 | 0.30162 | 37.3371 | 74.451 | 4.3114e-14 | 26.5401 | 0
P080 | COMBINADO | 0 | -4.2162 | 3.997 | -0.030836 | 33.6135 | 59.1134 | 8.7819 | 23.8152 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 15 | -4.2834 | 4.0904 | -0.020552 | 33.3872 | 61.0494 | 6.8175 | 23.6589 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 30 | -4.4156 | 4.1699 | -0.017342 | 33.2119 | 63.4709 | 4.8445 | 23.5052 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 45 | -4.6051 | 4.2396 | -0.02234 | 33.138 | 66.2982 | 3.7761 | 23.499 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 60 | -4.8284 | 4.3105 | -0.034066 | 33.1869 | 69.3994 | 4.617 | 23.6161 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 75 | -5.0518 | 4.3936 | -0.048968 | 33.3439 | 72.5569 | 6.5384 | 23.8039 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 90 | -5.2416 | 4.4925 | -0.062825 | 33.5635 | 75.4796 | 8.5334 | 24.0089 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 105 | -5.3721 | 4.6007 | -0.07209 | 33.7853 | 77.8596 | 10.1717 | 24.1769 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 120 | -5.4298 | 4.7037 | -0.074642 | 33.9517 | 79.4354 | 11.2461 | 24.2665 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 135 | -5.4127 | 4.7839 | -0.070006 | 34.0211 | 80.0352 | 11.6484 | 24.2567 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 150 | -5.3296 | 4.8244 | -0.059301 | 33.9765 | 79.5971 | 11.3414 | 24.1499 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 165 | -5.1982 | 4.8123 | -0.045055 | 33.8285 | 78.1734 | 10.3533 | 23.9711 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 180 | -5.0427 | 4.7399 | -0.030836 | 33.6135 | 75.9241 | 8.7819 | 23.8152 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 195 | -4.8894 | 4.6077 | -0.020552 | 33.3872 | 73.0978 | 6.8175 | 23.6589 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 210 | -4.7599 | 4.4263 | -0.017342 | 33.2119 | 69.9967 | 4.8445 | 23.5052 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 225 | -4.6643 | 4.2177 | -0.02234 | 33.138 | 66.9215 | 3.7761 | 23.499 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 240 | -4.5984 | 4.0118 | -0.034066 | 33.1869 | 64.1079 | 4.617 | 23.6161 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 255 | -4.5482 | 3.8384 | -0.048968 | 33.3439 | 61.69 | 6.5384 | 23.8039 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 270 | -4.4987 | 3.7187 | -0.062825 | 33.5635 | 59.7184 | 8.5334 | 24.0089 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 285 | -4.4407 | 3.661 | -0.07209 | 33.7853 | 58.2153 | 10.1717 | 24.1769 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 300 | -4.3732 | 3.6621 | -0.074642 | 33.9517 | 57.2161 | 11.2461 | 24.2665 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 315 | -4.303 | 3.7114 | -0.070006 | 34.0211 | 56.7745 | 11.6484 | 24.2567 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 330 | -4.2424 | 3.7942 | -0.059301 | 33.9765 | 56.9388 | 11.3414 | 24.1499 | 3.4697
P080 | COMBINADO | 345 | -4.2076 | 3.8945 | -0.045055 | 33.8285 | 57.726 | 10.3533 | 23.9711 | 3.4697
P080 | FRIO | 0 | -4.5685 | 4.6055 | -0.37317 | 33.8904 | 68.7627 | 1.9281e-14 | 24.4078 | 0
P080 | CALOR_FINAL | 0 | -1.0195 | 0.44135 | 0.65074 | 6.1822 | 11.7762 | 5.3893e-15 | 4.1799 | 0
P081 | EDS | 0 | 1.1304e-10 | -1.7175e-10 | 1.7398 | 23.5693 | 2.1795e-09 | 0 | 15.4358 | 0
P081 | VIENTO | 0 | 0.70761 | -0.99762 | 2.0706 | 32.8457 | 23.8519 | 23.928 | 21.7722 | 13.8789
P081 | VIENTO | 15 | 0.4293 | -0.61113 | 2.004 | 30.9801 | 18.187 | 18.2829 | 20.4983 | 13.8789
P081 | VIENTO | 30 | 0.12038 | -0.18404 | 1.9608 | 29.7715 | 14.2006 | 14.3135 | 19.6729 | 13.8789
P081 | VIENTO | 45 | -0.19893 | 0.25398 | 1.9659 | 29.9127 | 14.6891 | 14.7996 | 19.7694 | 13.8789
P081 | VIENTO | 60 | -0.50679 | 0.67319 | 2.0158 | 31.3102 | 19.2193 | 19.3115 | 20.7237 | 13.8789
P081 | VIENTO | 75 | -0.78137 | 1.0457 | 2.0837 | 33.2137 | 24.9352 | 25.0076 | 22.0235 | 13.8789
P081 | VIENTO | 90 | -1.0034 | 1.3464 | 2.1471 | 34.9885 | 30.0934 | 30.1453 | 23.2353 | 13.8789
P081 | VIENTO | 105 | -1.1575 | 1.5551 | 2.1934 | 36.2849 | 33.8381 | 33.8686 | 24.1205 | 13.8789
P081 | VIENTO | 120 | -1.2331 | 1.6575 | 2.2165 | 36.9324 | 35.7201 | 35.7285 | 24.5625 | 13.8789
P081 | VIENTO | 135 | -1.225 | 1.6466 | 2.214 | 36.8632 | 35.5437 | 35.5298 | 24.5153 | 13.8789
P081 | VIENTO | 150 | -1.1339 | 1.5232 | 2.1862 | 36.0843 | 33.3286 | 33.2926 | 23.9835 | 13.8789
P081 | VIENTO | 165 | -0.96588 | 1.2957 | 2.136 | 34.6794 | 29.3129 | 29.2558 | 23.0243 | 13.8789
P081 | VIENTO | 180 | -0.73253 | 0.97948 | 2.0706 | 32.8457 | 24.005 | 23.928 | 21.7722 | 13.8789
P081 | VIENTO | 195 | -0.45001 | 0.59604 | 2.004 | 30.9801 | 18.3793 | 18.2829 | 20.4983 | 13.8789
P081 | VIENTO | 210 | -0.13825 | 0.17102 | 1.9608 | 29.7715 | 14.4265 | 14.3135 | 19.6729 | 13.8789
P081 | VIENTO | 225 | 0.18073 | -0.26724 | 1.9659 | 29.9127 | 14.9103 | 14.7996 | 19.7694 | 13.8789
P081 | VIENTO | 240 | 0.48532 | -0.68883 | 2.0158 | 31.3102 | 19.4043 | 19.3115 | 20.7237 | 13.8789
P081 | VIENTO | 255 | 0.75564 | -1.0644 | 2.0837 | 33.2137 | 25.0809 | 25.0076 | 22.0235 | 13.8789
P081 | VIENTO | 270 | 0.97383 | -1.368 | 2.1471 | 34.9885 | 30.1984 | 30.1453 | 23.2353 | 13.8789
P081 | VIENTO | 285 | 1.1252 | -1.5786 | 2.1934 | 36.2849 | 33.9004 | 33.8686 | 24.1205 | 13.8789
P081 | VIENTO | 300 | 1.1995 | -1.682 | 2.2165 | 36.9324 | 35.7382 | 35.7285 | 24.5625 | 13.8789
P081 | VIENTO | 315 | 1.1916 | -1.671 | 2.214 | 36.8632 | 35.5171 | 35.5298 | 24.5153 | 13.8789
P081 | VIENTO | 330 | 1.102 | -1.5464 | 2.1862 | 36.0843 | 33.258 | 33.2926 | 23.9835 | 13.8789
P081 | VIENTO | 345 | 0.93698 | -1.3167 | 2.136 | 34.6794 | 29.1999 | 29.2558 | 23.0243 | 13.8789
P081 | HIELO | 0 | -0.049607 | -0.036134 | 3.2364 | 40.8312 | 0.65054 | 4.3114e-14 | 26.6269 | 0
P081 | COMBINADO | 0 | 0.27082 | -0.43324 | 2.5418 | 36.1868 | 7.8288 | 7.9558 | 23.8162 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 15 | 0.15397 | -0.27284 | 2.5325 | 35.9254 | 5.3677 | 5.5811 | 23.638 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 30 | 0.02463 | -0.095297 | 2.5273 | 35.7806 | 3.3454 | 3.7003 | 23.5393 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 45 | -0.10837 | 0.087294 | 2.5278 | 35.7966 | 3.6219 | 3.9499 | 23.5501 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 60 | -0.23597 | 0.26249 | 2.534 | 35.9683 | 5.8378 | 6.0304 | 23.6672 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 75 | -0.34948 | 0.41835 | 2.5439 | 36.2438 | 8.2764 | 8.3917 | 23.8551 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 90 | -0.44118 | 0.54424 | 2.5546 | 36.5445 | 10.3549 | 10.4232 | 24.0601 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 105 | -0.50482 | 0.63159 | 2.5635 | 36.7909 | 11.8313 | 11.8655 | 24.2281 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 120 | -0.53605 | 0.67444 | 2.5682 | 36.9224 | 12.5743 | 12.5796 | 24.3177 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 135 | -0.53273 | 0.66988 | 2.5677 | 36.9081 | 12.5259 | 12.5035 | 24.3079 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 150 | -0.49508 | 0.61822 | 2.562 | 36.7513 | 11.6961 | 11.6436 | 24.2011 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 165 | -0.4257 | 0.52298 | 2.5526 | 36.4891 | 10.1654 | 10.0755 | 24.0223 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 180 | -0.3293 | 0.39064 | 2.5418 | 36.1868 | 8.0989 | 7.9558 | 23.8162 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 195 | -0.21247 | 0.23023 | 2.5325 | 35.9254 | 5.812 | 5.5811 | 23.638 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 210 | -0.08315 | 0.05267 | 2.5273 | 35.7806 | 4.0605 | 3.7003 | 23.5393 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 225 | 0.049851 | -0.12992 | 2.5278 | 35.7966 | 4.2871 | 3.9499 | 23.5501 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 240 | 0.17747 | -0.3051 | 2.534 | 35.9683 | 6.2406 | 6.0304 | 23.6672 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 255 | 0.29101 | -0.46094 | 2.5439 | 36.2438 | 8.5228 | 8.3917 | 23.8551 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 270 | 0.3827 | -0.58684 | 2.5546 | 36.5445 | 10.5051 | 10.4232 | 24.0601 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 285 | 0.44632 | -0.6742 | 2.5635 | 36.7909 | 11.9119 | 11.8655 | 24.2281 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 300 | 0.47753 | -0.71706 | 2.5682 | 36.9224 | 12.5967 | 12.5796 | 24.3177 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 315 | 0.47421 | -0.7125 | 2.5677 | 36.9081 | 12.4929 | 12.5035 | 24.3079 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 330 | 0.43659 | -0.66083 | 2.562 | 36.7513 | 11.6034 | 11.6436 | 24.2011 | 3.4697
P081 | COMBINADO | 345 | 0.36722 | -0.56558 | 2.5526 | 36.4891 | 9.9996 | 10.0755 | 24.0223 | 3.4697
P081 | FRIO | 0 | -0.022212 | -0.016179 | 2.1905 | 36.2273 | 0.29128 | 2.7268e-14 | 24.0871 | 0
P081 | CALOR_FINAL | 0 | -0.010698 | -0.0077927 | 1.1489 | 7.0734 | 0.1403 | 4.8203e-15 | 4.1986 | 0
P082 | EDS | 0 | -1.2434e-10 | 1.6353e-10 | 0.082617 | 21.9121 | 2.1776e-09 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P082 | VIENTO | 0 | 0.73315 | -0.97869 | -0.26258 | 30.5116 | 24.0074 | 23.9255 | 21.7722 | 13.8789
P082 | VIENTO | 15 | 0.45055 | -0.59542 | -0.19313 | 28.7822 | 18.384 | 18.2815 | 20.4983 | 13.8789
P082 | VIENTO | 30 | 0.13877 | -0.17056 | -0.14814 | 27.6618 | 14.4334 | 14.3133 | 19.6729 | 13.8789
P082 | VIENTO | 45 | -0.18011 | 0.26759 | -0.1534 | 27.7927 | 14.9169 | 14.7993 | 19.7694 | 13.8789
P082 | VIENTO | 60 | -0.48453 | 0.68915 | -0.20541 | 29.0882 | 19.4085 | 19.3099 | 20.7237 | 13.8789
P082 | VIENTO | 75 | -0.75467 | 1.0648 | -0.27628 | 30.8527 | 25.0828 | 25.0049 | 22.0235 | 13.8789
P082 | VIENTO | 90 | -0.97271 | 1.3684 | -0.34236 | 32.4979 | 30.1985 | 30.142 | 23.2353 | 13.8789
P082 | VIENTO | 105 | -1.124 | 1.5791 | -0.39063 | 33.6997 | 33.8988 | 33.865 | 24.1205 | 13.8789
P082 | VIENTO | 120 | -1.1982 | 1.6825 | -0.41474 | 34.2998 | 35.7351 | 35.7247 | 24.5625 | 13.8789
P082 | VIENTO | 135 | -1.1903 | 1.6715 | -0.41217 | 34.2358 | 35.5126 | 35.526 | 24.5153 | 13.8789
P082 | VIENTO | 150 | -1.1008 | 1.5469 | -0.38316 | 33.5137 | 33.2522 | 33.289 | 23.9835 | 13.8789
P082 | VIENTO | 165 | -0.93589 | 1.3171 | -0.33085 | 32.2114 | 29.1932 | 29.2526 | 23.0243 | 13.8789
P082 | VIENTO | 180 | -0.70667 | 0.99797 | -0.26258 | 30.5116 | 23.8446 | 23.9255 | 21.7722 | 13.8789
P082 | VIENTO | 195 | -0.42855 | 0.61145 | -0.19313 | 28.7822 | 18.1796 | 18.2815 | 20.4983 | 13.8789
P082 | VIENTO | 210 | -0.11978 | 0.1844 | -0.14814 | 27.6618 | 14.1933 | 14.3133 | 19.6729 | 13.8789
P082 | VIENTO | 225 | 0.19945 | -0.25349 | -0.1534 | 27.7927 | 14.6818 | 14.7993 | 19.7694 | 13.8789
P082 | VIENTO | 240 | 0.50734 | -0.67254 | -0.20541 | 29.0882 | 19.2119 | 19.3099 | 20.7237 | 13.8789
P082 | VIENTO | 255 | 0.78201 | -1.0449 | -0.27628 | 30.8527 | 24.928 | 25.0049 | 22.0235 | 13.8789
P082 | VIENTO | 270 | 1.0041 | -1.3455 | -0.34236 | 32.4979 | 30.0868 | 30.142 | 23.2353 | 13.8789
P082 | VIENTO | 285 | 1.1583 | -1.5541 | -0.39063 | 33.6997 | 33.8325 | 33.865 | 24.1205 | 13.8789
P082 | VIENTO | 300 | 1.2339 | -1.6565 | -0.41474 | 34.2998 | 35.7158 | 35.7247 | 24.5625 | 13.8789
P082 | VIENTO | 315 | 1.2259 | -1.6456 | -0.41217 | 34.2358 | 35.5409 | 35.526 | 24.5153 | 13.8789
P082 | VIENTO | 330 | 1.1347 | -1.5222 | -0.38316 | 33.5137 | 33.3273 | 33.289 | 23.9835 | 13.8789
P082 | VIENTO | 345 | 0.9666 | -1.2947 | -0.33085 | 32.2114 | 29.3133 | 29.2526 | 23.0243 | 13.8789
P082 | HIELO | 0 | 0.052692 | 0.038381 | 0.39331 | 37.9843 | 0.691 | 4.3114e-14 | 26.6269 | 0
P082 | COMBINADO | 0 | 0.33097 | -0.38912 | -0.005511 | 33.6372 | 8.1059 | 7.9533 | 23.8162 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 15 | 0.2142 | -0.22878 | 0.0042504 | 33.395 | 5.8257 | 5.5798 | 23.638 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 30 | 0.084946 | -0.051306 | 0.0096592 | 33.2608 | 4.0829 | 3.7001 | 23.5393 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 45 | -0.04799 | 0.13119 | 0.0090638 | 33.2756 | 4.308 | 3.9495 | 23.5501 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 60 | -0.17555 | 0.30629 | 0.002649 | 33.4347 | 6.2528 | 6.0288 | 23.6672 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 75 | -0.28903 | 0.46206 | -0.0076416 | 33.6901 | 8.5288 | 8.3891 | 23.8551 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 90 | -0.38069 | 0.58789 | -0.018871 | 33.9688 | 10.5072 | 10.4197 | 24.0601 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 105 | -0.44427 | 0.67521 | -0.028071 | 34.1971 | 11.9112 | 11.8614 | 24.2281 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 120 | -0.47547 | 0.71806 | -0.032979 | 34.319 | 12.5938 | 12.5753 | 24.3177 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 135 | -0.47215 | 0.7135 | -0.032445 | 34.3057 | 12.4883 | 12.4992 | 24.3079 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 150 | -0.43455 | 0.66185 | -0.026593 | 34.1604 | 11.5974 | 11.6396 | 24.2011 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 165 | -0.36521 | 0.56664 | -0.016802 | 33.9174 | 9.9919 | 10.0722 | 24.0223 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 180 | -0.26886 | 0.43436 | -0.005511 | 33.6372 | 7.819 | 7.9533 | 23.8162 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 195 | -0.15206 | 0.27404 | 0.0042504 | 33.395 | 5.3536 | 5.5798 | 23.638 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 210 | -0.022781 | 0.096587 | 0.0096592 | 33.2608 | 3.3233 | 3.7001 | 23.5393 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 225 | 0.11015 | -0.085913 | 0.0090638 | 33.2756 | 3.6015 | 3.9495 | 23.5501 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 240 | 0.23769 | -0.26103 | 0.002649 | 33.4347 | 5.8248 | 6.0288 | 23.6672 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 255 | 0.35115 | -0.41681 | -0.0076416 | 33.6901 | 8.267 | 8.3891 | 23.8551 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 270 | 0.44281 | -0.54264 | -0.018871 | 33.9688 | 10.3476 | 10.4197 | 24.0601 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 285 | 0.50642 | -0.62995 | -0.028071 | 34.1971 | 11.8255 | 11.8614 | 24.2281 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 300 | 0.53763 | -0.67278 | -0.032979 | 34.319 | 12.5701 | 12.5753 | 24.3177 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 315 | 0.53431 | -0.66822 | -0.032445 | 34.3057 | 12.5234 | 12.4992 | 24.3079 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 330 | 0.49669 | -0.61659 | -0.026593 | 34.1604 | 11.6959 | 11.6396 | 24.2011 | 3.4697
P082 | COMBINADO | 345 | 0.42733 | -0.52139 | -0.016802 | 33.9174 | 10.1681 | 10.0722 | 24.0223 | 3.4697
P082 | FRIO | 0 | 0.0236 | 0.01719 | -0.38787 | 33.6472 | 0.30949 | 4.3114e-14 | 24.0871 | 0
P082 | CALOR_FINAL | 0 | 0.011363 | 0.0082768 | 0.70074 | 6.6245 | 0.14901 | 5.3893e-15 | 4.1986 | 0
P083 | EDS | 0 | 1.5983 | -1.7557 | 1.1062 | 22.9357 | 25.1666 | 1.3634e-14 | 15.4358 | 0
P083 | VIENTO | 0 | 2.7775 | -3.8772 | 1.1205 | 32.4497 | 59.7138 | 25.6347 | 22.5573 | 13.8789
P083 | VIENTO | 15 | 2.3084 | -3.4753 | 1.0952 | 30.7106 | 50.3969 | 20.2646 | 21.4035 | 13.8789
P083 | VIENTO | 30 | 2.0267 | -2.8721 | 1.107 | 29.3641 | 40.9248 | 15.6266 | 20.3053 | 13.8789
P083 | VIENTO | 45 | 2.0205 | -2.1263 | 1.1645 | 29.0599 | 33.7239 | 14.2244 | 19.7524 | 13.8789
P083 | VIENTO | 60 | 2.1148 | -1.4744 | 1.2342 | 29.9644 | 29.5773 | 17.2126 | 20.7037 | 13.8789
P083 | VIENTO | 75 | 2.1072 | -1.0797 | 1.2802 | 31.5807 | 26.0024 | 22.3799 | 21.9996 | 13.8789
P083 | VIENTO | 90 | 1.9817 | -0.90832 | 1.2981 | 33.2823 | 21.4323 | 27.5917 | 23.2078 | 13.8789
P083 | VIENTO | 105 | 1.789 | -0.88837 | 1.2949 | 34.6533 | 15.8804 | 31.7461 | 24.0905 | 13.8789
P083 | VIENTO | 120 | 1.571 | -0.97558 | 1.276 | 35.4739 | 9.8573 | 34.2685 | 24.5313 | 13.8789
P083 | VIENTO | 135 | 1.3566 | -1.1446 | 1.2451 | 35.6443 | 5.1209 | 34.8744 | 24.4842 | 13.8789
P083 | VIENTO | 150 | 1.1676 | -1.3759 | 1.2055 | 35.1454 | 7.6532 | 33.5 | 24.0444 | 13.8789
P083 | VIENTO | 165 | 1.0269 | -1.6473 | 1.1616 | 34.0308 | 14.0968 | 30.292 | 23.4866 | 13.8789
P083 | VIENTO | 180 | 0.97 | -1.927 | 1.1205 | 32.4497 | 20.7409 | 25.6347 | 22.5573 | 13.8789
P083 | VIENTO | 195 | 1.0673 | -2.1632 | 1.0952 | 30.7106 | 26.6045 | 20.2646 | 21.4035 | 13.8789
P083 | VIENTO | 210 | 1.4365 | -2.2874 | 1.107 | 29.3641 | 31.3499 | 15.6266 | 20.3053 | 13.8789
P083 | VIENTO | 225 | 2.1214 | -2.3088 | 1.1645 | 29.0599 | 36.5542 | 14.2244 | 19.7524 | 13.8789
P083 | VIENTO | 240 | 2.8999 | -2.4117 | 1.2342 | 29.9644 | 44.4849 | 17.2126 | 20.7037 | 13.8789
P083 | VIENTO | 255 | 3.523 | -2.7079 | 1.2802 | 31.5807 | 53.9671 | 22.3799 | 21.9996 | 13.8789
P083 | VIENTO | 270 | 3.9319 | -3.1166 | 1.2981 | 33.2823 | 62.7539 | 27.5917 | 23.2078 | 13.8789
P083 | VIENTO | 285 | 4.1406 | -3.5262 | 1.2949 | 34.6533 | 69.5243 | 31.7461 | 24.0905 | 13.8789
P083 | VIENTO | 300 | 4.1639 | -3.8633 | 1.276 | 35.4739 | 73.584 | 34.2685 | 24.5313 | 13.8789
P083 | VIENTO | 315 | 4.0139 | -4.0853 | 1.2451 | 35.6443 | 74.5865 | 34.8744 | 24.4842 | 13.8789
P083 | VIENTO | 330 | 3.7082 | -4.1691 | 1.2055 | 35.1454 | 72.4493 | 33.5 | 24.0444 | 13.8789
P083 | VIENTO | 345 | 3.2777 | -4.1027 | 1.1616 | 34.0308 | 67.3422 | 30.292 | 23.4866 | 13.8789
P083 | HIELO | 0 | 2.911 | -2.8329 | 2.1588 | 39.4377 | 43.0565 | 4.3114e-14 | 26.5347 | 0
P083 | COMBINADO | 0 | 2.8096 | -3.1399 | 1.5599 | 35.2055 | 47.047 | 8.6147 | 23.8203 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 15 | 2.6756 | -2.9839 | 1.5581 | 34.948 | 44.1605 | 6.4118 | 23.6368 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 30 | 2.5537 | -2.7941 | 1.5609 | 34.7751 | 41.0106 | 4.3308 | 23.487 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 45 | 2.4499 | -2.5912 | 1.5677 | 34.7382 | 37.8617 | 3.6243 | 23.4958 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 60 | 2.3619 | -2.3993 | 1.5765 | 34.8485 | 34.9235 | 5.0752 | 23.6129 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 75 | 2.2828 | -2.2395 | 1.5844 | 35.0725 | 32.3327 | 7.2964 | 23.8007 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 90 | 2.2074 | -2.1253 | 1.5895 | 35.3454 | 30.1781 | 9.3923 | 24.0057 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 105 | 2.1351 | -2.0619 | 1.5906 | 35.5932 | 28.544 | 11.0144 | 24.1737 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 120 | 2.0701 | -2.0472 | 1.5876 | 35.7532 | 27.53 | 11.9864 | 24.2633 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 135 | 2.0201 | -2.0754 | 1.5814 | 35.7869 | 27.2304 | 12.2186 | 24.2536 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 150 | 1.9946 | -2.1378 | 1.5734 | 35.6864 | 27.6927 | 11.6907 | 24.1467 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 165 | 2.0037 | -2.225 | 1.5656 | 35.4753 | 28.8905 | 10.4494 | 23.9876 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 180 | 2.0565 | -2.3274 | 1.5599 | 35.2055 | 30.734 | 8.6147 | 23.8203 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 195 | 2.1585 | -2.4372 | 1.5581 | 34.948 | 33.106 | 6.4118 | 23.6368 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 210 | 2.3078 | -2.5505 | 1.5609 | 34.7751 | 35.8908 | 4.3308 | 23.487 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 225 | 2.492 | -2.6673 | 1.5677 | 34.7382 | 38.9654 | 3.6243 | 23.4958 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 240 | 2.689 | -2.7899 | 1.5765 | 34.8485 | 42.165 | 5.0752 | 23.6129 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 255 | 2.8728 | -2.918 | 1.5844 | 35.0725 | 45.2621 | 7.2964 | 23.8007 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 270 | 3.02 | -3.0455 | 1.5895 | 35.3454 | 47.9892 | 9.3923 | 24.0057 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 285 | 3.1149 | -3.161 | 1.5906 | 35.5932 | 50.0879 | 11.0144 | 24.1737 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 300 | 3.1504 | -3.2504 | 1.5876 | 35.7532 | 51.354 | 11.9864 | 24.2633 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 315 | 3.1272 | -3.3006 | 1.5814 | 35.7869 | 51.6648 | 12.2186 | 24.2536 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 330 | 3.0531 | -3.3016 | 1.5734 | 35.6864 | 50.9913 | 11.6907 | 24.1467 | 3.4697
P083 | COMBINADO | 345 | 2.9414 | -3.248 | 1.5656 | 35.4753 | 49.4002 | 10.4494 | 23.9876 | 3.4697
P083 | FRIO | 0 | 2.4112 | -2.824 | 1.2004 | 35.3251 | 39.3614 | 0 | 24.2139 | 0
P083 | CALOR_FINAL | 0 | 0.55239 | -0.33971 | 0.98652 | 6.7153 | 6.874 | 5.3893e-15 | 4.1788 | 0
P084 | EDS | 0 | 1.3204e-10 | -1.1452e-10 | 1.0544 | 22.8839 | 1.8528e-09 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P084 | VIENTO | 0 | 1.0814 | -0.96042 | 1.1276 | 33.0326 | 27.31 | 27.325 | 22.5632 | 13.8789
P084 | VIENTO | 15 | 0.797 | -0.70861 | 1.1157 | 31.3884 | 22.2028 | 22.2231 | 21.4087 | 13.8789
P084 | VIENTO | 30 | 0.45817 | -0.40873 | 1.1044 | 29.8236 | 17.0762 | 17.1019 | 20.3098 | 13.8789
P084 | VIENTO | 45 | 0.087861 | -0.081361 | 1.0981 | 28.9575 | 13.9852 | 14.015 | 19.7016 | 13.8789
P084 | VIENTO | 60 | -0.28884 | 0.25108 | 1.1005 | 29.2843 | 15.1844 | 15.2124 | 19.9311 | 13.8789
P084 | VIENTO | 75 | -0.64624 | 0.56603 | 1.11 | 30.6023 | 19.6774 | 19.7003 | 20.8566 | 13.8789
P084 | VIENTO | 90 | -0.95986 | 0.84219 | 1.1221 | 32.2736 | 24.9727 | 24.9902 | 22.0302 | 13.8789
P084 | VIENTO | 105 | -1.2082 | 1.0608 | 1.133 | 33.7852 | 29.6073 | 29.6195 | 23.0918 | 13.8789
P084 | VIENTO | 120 | -1.3743 | 1.2071 | 1.1407 | 34.8488 | 32.8378 | 32.8446 | 23.8386 | 13.8789
P084 | VIENTO | 135 | -1.4469 | 1.2709 | 1.1441 | 35.3217 | 34.275 | 34.2763 | 24.1707 | 13.8789
P084 | VIENTO | 150 | -1.4209 | 1.248 | 1.1429 | 35.1517 | 33.7659 | 33.7616 | 24.0513 | 13.8789
P084 | VIENTO | 165 | -1.2981 | 1.14 | 1.1372 | 34.3569 | 31.3643 | 31.3545 | 23.4932 | 13.8789
P084 | VIENTO | 180 | -1.087 | 0.95409 | 1.1276 | 33.0326 | 27.3401 | 27.325 | 22.5632 | 13.8789
P084 | VIENTO | 195 | -0.80188 | 0.70309 | 1.1157 | 31.3884 | 22.2435 | 22.2231 | 21.4087 | 13.8789
P084 | VIENTO | 210 | -0.46234 | 0.40401 | 1.1044 | 29.8236 | 17.1276 | 17.1019 | 20.3098 | 13.8789
P084 | VIENTO | 225 | -0.091617 | 0.077106 | 1.0981 | 28.9575 | 14.0447 | 14.015 | 19.7016 | 13.8789
P084 | VIENTO | 240 | 0.28493 | -0.25551 | 1.1005 | 29.2843 | 15.2404 | 15.2124 | 19.9311 | 13.8789
P084 | VIENTO | 255 | 0.64172 | -0.57115 | 1.11 | 30.6023 | 19.7231 | 19.7003 | 20.8566 | 13.8789
P084 | VIENTO | 270 | 0.9546 | -0.84814 | 1.1221 | 32.2736 | 25.0078 | 24.9902 | 22.0302 | 13.8789
P084 | VIENTO | 285 | 1.2023 | -1.0675 | 1.133 | 33.7852 | 29.6318 | 29.6195 | 23.0918 | 13.8789
P084 | VIENTO | 300 | 1.368 | -1.2142 | 1.1407 | 34.8488 | 32.8514 | 32.8446 | 23.8386 | 13.8789
P084 | VIENTO | 315 | 1.4403 | -1.2783 | 1.1441 | 35.3217 | 34.2776 | 34.2763 | 24.1707 | 13.8789
P084 | VIENTO | 330 | 1.4144 | -1.2553 | 1.1429 | 35.1517 | 33.7575 | 33.7616 | 24.0513 | 13.8789
P084 | VIENTO | 345 | 1.292 | -1.1469 | 1.1372 | 34.3569 | 31.3449 | 31.3545 | 23.4932 | 13.8789
P084 | HIELO | 0 | -0.0090374 | -0.010236 | 2.0152 | 39.0608 | 0.14474 | 1.9281e-14 | 26.2048 | 0
P084 | COMBINADO | 0 | 0.44622 | -0.40508 | 1.4806 | 35.1759 | 9.2559 | 9.2773 | 23.832 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 15 | 0.32761 | -0.30034 | 1.4787 | 34.9145 | 7.1967 | 7.2314 | 23.6486 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 30 | 0.18629 | -0.17556 | 1.4771 | 34.7011 | 4.9811 | 5.0381 | 23.4988 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 45 | 0.031898 | -0.039242 | 1.4764 | 34.5976 | 3.4561 | 3.5421 | 23.4261 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 60 | -0.12504 | 0.099322 | 1.4766 | 34.6354 | 4.0783 | 4.1501 | 23.4527 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 75 | -0.27383 | 0.23069 | 1.4779 | 34.803 | 6.1337 | 6.1775 | 23.5703 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 90 | -0.40434 | 0.34592 | 1.4797 | 35.0504 | 8.3246 | 8.3516 | 23.744 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 105 | -0.50768 | 0.43714 | 1.4815 | 35.3083 | 10.1585 | 10.1747 | 23.925 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 120 | -0.57679 | 0.49816 | 1.483 | 35.509 | 11.4127 | 11.4209 | 24.0659 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 135 | -0.60697 | 0.52479 | 1.4837 | 35.6034 | 11.9685 | 11.9698 | 24.1322 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 150 | -0.59615 | 0.51525 | 1.4834 | 35.5691 | 11.7782 | 11.7727 | 24.1081 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 165 | -0.54508 | 0.47016 | 1.4823 | 35.4142 | 10.86 | 10.847 | 23.9994 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 180 | -0.45723 | 0.39261 | 1.4806 | 35.1759 | 9.2995 | 9.2773 | 23.832 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 195 | -0.3386 | 0.28788 | 1.4787 | 34.9145 | 7.2671 | 7.2314 | 23.6486 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 210 | -0.19728 | 0.16311 | 1.4771 | 34.7011 | 5.096 | 5.0381 | 23.4988 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 225 | -0.042891 | 0.026791 | 1.4764 | 34.5976 | 3.6282 | 3.5421 | 23.4261 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 240 | 0.11405 | -0.11177 | 1.4766 | 34.6354 | 4.2225 | 4.1501 | 23.4527 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 255 | 0.26284 | -0.24315 | 1.4779 | 34.803 | 6.2222 | 6.1775 | 23.5703 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 270 | 0.39334 | -0.35838 | 1.4797 | 35.0504 | 8.3795 | 8.3516 | 23.744 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 285 | 0.49666 | -0.44962 | 1.4815 | 35.3083 | 10.1917 | 10.1747 | 23.925 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 300 | 0.56577 | -0.51064 | 1.483 | 35.509 | 11.4298 | 11.4209 | 24.0659 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 315 | 0.59594 | -0.53728 | 1.4837 | 35.6034 | 11.9717 | 11.9698 | 24.1322 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 330 | 0.58512 | -0.52773 | 1.4834 | 35.5691 | 11.7679 | 11.7727 | 24.1081 | 3.4697
P084 | COMBINADO | 345 | 0.53406 | -0.48264 | 1.4823 | 35.4142 | 10.8348 | 10.847 | 23.9994 | 3.4697
P084 | FRIO | 0 | -0.00454 | -0.005142 | 1.1444 | 35.3948 | 0.07271 | 0 | 24.2236 | 0
P084 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0018908 | -0.0021415 | 0.93581 | 6.4866 | 0.030282 | 5.3893e-15 | 3.927 | 0
P085 | EDS | 0 | -1.3791e-10 | 1.0788e-10 | 0.17174 | 22.0012 | 1.856e-09 | 0 | 15.4358 | 0
P085 | VIENTO | 0 | 1.1035 | -0.94264 | -0.15888 | 31.7266 | 27.4588 | 27.3733 | 22.5632 | 13.8789
P085 | VIENTO | 15 | 0.81583 | -0.69265 | -0.1052 | 30.1505 | 22.3703 | 22.2553 | 21.4087 | 13.8789
P085 | VIENTO | 30 | 0.47352 | -0.39443 | -0.054131 | 28.6505 | 17.2606 | 17.1157 | 20.3098 | 13.8789
P085 | VIENTO | 45 | 0.10062 | -0.067509 | -0.025881 | 27.8204 | 14.1832 | 14.0156 | 19.7016 | 13.8789
P085 | VIENTO | 60 | -0.27681 | 0.26662 | -0.036539 | 28.1336 | 15.3764 | 15.2184 | 19.9311 | 13.8789
P085 | VIENTO | 75 | -0.63338 | 0.5849 | -0.079543 | 29.397 | 19.8529 | 19.7238 | 20.8566 | 13.8789
P085 | VIENTO | 90 | -0.94561 | 0.86476 | -0.13409 | 30.999 | 25.1308 | 25.0313 | 22.0302 | 13.8789
P085 | VIENTO | 105 | -1.1927 | 1.0865 | -0.18345 | 32.4481 | 29.7445 | 29.6746 | 23.0918 | 13.8789
P085 | VIENTO | 120 | -1.3579 | 1.2349 | -0.21819 | 33.4677 | 32.9486 | 32.909 | 23.8386 | 13.8789
P085 | VIENTO | 135 | -1.4301 | 1.2997 | -0.23364 | 33.9211 | 34.3534 | 34.3448 | 24.1707 | 13.8789
P085 | VIENTO | 150 | -1.4042 | 1.2765 | -0.22808 | 33.7581 | 33.8062 | 33.8287 | 24.0513 | 13.8789
P085 | VIENTO | 165 | -1.2821 | 1.1668 | -0.20212 | 32.9962 | 31.3614 | 31.4147 | 23.4932 | 13.8789
P085 | VIENTO | 180 | -1.0721 | 0.97826 | -0.15888 | 31.7266 | 27.2898 | 27.3733 | 22.5632 | 13.8789
P085 | VIENTO | 195 | -0.78838 | 0.72374 | -0.1052 | 30.1505 | 22.1418 | 22.2553 | 21.4087 | 13.8789
P085 | VIENTO | 210 | -0.45005 | 0.42101 | -0.054131 | 28.6505 | 16.9716 | 17.1157 | 20.3098 | 13.8789
P085 | VIENTO | 225 | -0.079453 | 0.091483 | -0.025881 | 27.8204 | 13.8481 | 14.0156 | 19.7016 | 13.8789
P085 | VIENTO | 240 | 0.29885 | -0.24165 | -0.036539 | 28.1336 | 15.0608 | 15.2184 | 19.9311 | 13.8789
P085 | VIENTO | 255 | 0.65886 | -0.55605 | -0.079543 | 29.397 | 19.5959 | 19.7238 | 20.8566 | 13.8789
P085 | VIENTO | 270 | 0.97524 | -0.83121 | -0.13409 | 30.999 | 24.9336 | 25.0313 | 22.0302 | 13.8789
P085 | VIENTO | 285 | 1.2259 | -1.0489 | -0.18345 | 32.4481 | 29.6069 | 29.6746 | 23.0918 | 13.8789
P085 | VIENTO | 300 | 1.3936 | -1.1945 | -0.21819 | 33.4677 | 32.8718 | 32.909 | 23.8386 | 13.8789
P085 | VIENTO | 315 | 1.4669 | -1.258 | -0.23364 | 33.9211 | 34.3386 | 34.3448 | 24.1707 | 13.8789
P085 | VIENTO | 330 | 1.4406 | -1.2353 | -0.22808 | 33.7581 | 33.8536 | 33.8287 | 24.0513 | 13.8789
P085 | VIENTO | 345 | 1.3167 | -1.1277 | -0.20212 | 32.9962 | 31.4703 | 31.4147 | 23.4932 | 13.8789
P085 | HIELO | 0 | 0.050603 | 0.057313 | 0.53238 | 37.5151 | 0.81043 | 1.9281e-14 | 26.2048 | 0
P085 | COMBINADO | 0 | 0.48403 | -0.36518 | 0.12671 | 33.7837 | 9.4314 | 9.2971 | 23.832 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 15 | 0.365 | -0.26013 | 0.13531 | 33.5329 | 7.456 | 7.2452 | 23.6486 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 30 | 0.22321 | -0.13497 | 0.14233 | 33.328 | 5.3795 | 5.0447 | 23.4988 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 45 | 0.068324 | 0.0017736 | 0.14574 | 33.2287 | 4.0261 | 3.5424 | 23.4261 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 60 | -0.089113 | 0.14078 | 0.14449 | 33.265 | 4.5661 | 4.1532 | 23.4527 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 75 | -0.23837 | 0.27258 | 0.13897 | 33.4259 | 6.4499 | 6.188 | 23.5703 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 90 | -0.36928 | 0.3882 | 0.13083 | 33.6633 | 8.5352 | 8.3688 | 23.744 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 105 | -0.47291 | 0.47976 | 0.12235 | 33.9108 | 10.3015 | 10.1971 | 23.925 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 120 | -0.54221 | 0.54101 | 0.11575 | 34.1034 | 11.505 | 11.4467 | 24.0659 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 135 | -0.57247 | 0.56775 | 0.11265 | 34.194 | 12.0161 | 11.997 | 24.1322 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 150 | -0.56162 | 0.55817 | 0.11377 | 34.1611 | 11.781 | 11.7995 | 24.1081 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 165 | -0.51041 | 0.5129 | 0.11887 | 34.0124 | 10.812 | 10.8712 | 23.9994 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 180 | -0.42232 | 0.43506 | 0.12671 | 33.7837 | 9.1876 | 9.2971 | 23.832 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 195 | -0.30334 | 0.32996 | 0.13531 | 33.5329 | 7.0627 | 7.2452 | 23.6486 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 210 | -0.16158 | 0.20477 | 0.14233 | 33.328 | 4.7377 | 5.0447 | 23.4988 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 225 | -0.0067035 | 0.068018 | 0.14574 | 33.2287 | 3.0618 | 3.5424 | 23.4261 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 240 | 0.15074 | -0.070988 | 0.14449 | 33.265 | 3.7598 | 4.1532 | 23.4527 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 255 | 0.30001 | -0.20277 | 0.13897 | 33.4259 | 5.9555 | 6.188 | 23.5703 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 270 | 0.43096 | -0.31835 | 0.13083 | 33.6633 | 8.2287 | 8.3688 | 23.744 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 285 | 0.53465 | -0.40984 | 0.12235 | 33.9108 | 10.1157 | 10.1971 | 23.925 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 300 | 0.60401 | -0.47102 | 0.11575 | 34.1034 | 11.4096 | 11.4467 | 24.0659 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 315 | 0.63429 | -0.49773 | 0.11265 | 34.194 | 11.9984 | 11.997 | 24.1322 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 330 | 0.62344 | -0.48816 | 0.11377 | 34.1611 | 11.8387 | 11.7995 | 24.1081 | 3.4697
P085 | COMBINADO | 345 | 0.57218 | -0.44295 | 0.11887 | 34.0124 | 10.9525 | 10.8712 | 23.9994 | 3.4697
P085 | FRIO | 0 | 0.025519 | 0.028902 | -0.23445 | 33.9843 | 0.40869 | 2.7268e-14 | 24.2236 | 0
P085 | CALOR_FINAL | 0 | 0.010576 | 0.011978 | 0.71489 | 6.2526 | 0.16938 | 2.4102e-15 | 3.927 | 0
P086 | EDS | 0 | 4.6551 | -2.4262 | 3.7141 | 25.5436 | 55.6438 | 1.3634e-14 | 15.4358 | 0
P086 | VIENTO | 0 | 7.9548 | -3.4758 | 4.99 | 36.1745 | 104.8837 | 25.282 | 22.5296 | 13.8789
P086 | VIENTO | 15 | 7.2678 | -3.7874 | 4.8387 | 35.0445 | 97.5526 | 22.0626 | 21.3793 | 13.8789
P086 | VIENTO | 30 | 6.5705 | -3.9599 | 4.6855 | 33.8711 | 88.8649 | 18.482 | 20.99 | 13.8789
P086 | VIENTO | 45 | 6.0687 | -3.8309 | 4.587 | 33.0746 | 80.2824 | 15.5742 | 20.6087 | 13.8789
P086 | VIENTO | 60 | 5.9254 | -3.3034 | 4.5911 | 33.0227 | 73.4418 | 14.7037 | 20.3008 | 13.8789
P086 | VIENTO | 75 | 6.0783 | -2.5356 | 4.689 | 33.6789 | 69.3427 | 16.4189 | 20.8294 | 13.8789
P086 | VIENTO | 90 | 6.3308 | -1.8104 | 4.8322 | 34.7139 | 67.3166 | 19.7078 | 21.9986 | 13.8789
P086 | VIENTO | 105 | 6.54 | -1.3058 | 4.9762 | 35.8054 | 65.7331 | 23.2554 | 23.0562 | 13.8789
P086 | VIENTO | 120 | 6.6435 | -1.0721 | 5.0905 | 36.712 | 63.4847 | 26.1915 | 23.8005 | 13.8789
P086 | VIENTO | 135 | 6.6251 | -1.0943 | 5.1556 | 37.2666 | 60.4384 | 28.0184 | 24.1314 | 13.8789
P086 | VIENTO | 150 | 6.4899 | -1.3353 | 5.1606 | 37.3711 | 57.2301 | 28.4849 | 24.0124 | 13.8789
P086 | VIENTO | 165 | 6.2553 | -1.7514 | 5.1033 | 36.9939 | 54.9786 | 27.5319 | 23.4563 | 13.8789
P086 | VIENTO | 180 | 5.9529 | -2.2903 | 4.99 | 36.1745 | 54.8834 | 25.282 | 22.5296 | 13.8789
P086 | VIENTO | 195 | 5.641 | -2.8768 | 4.8387 | 35.0445 | 57.5652 | 22.0626 | 21.3793 | 13.8789
P086 | VIENTO | 210 | 5.4296 | -3.3861 | 4.6855 | 33.8711 | 62.5139 | 18.482 | 20.99 | 13.8789
P086 | VIENTO | 225 | 5.4914 | -3.6331 | 4.587 | 33.0746 | 68.3915 | 15.5742 | 20.6087 | 13.8789
P086 | VIENTO | 240 | 5.9511 | -3.4951 | 4.5911 | 33.0227 | 74.5628 | 14.7037 | 20.3008 | 13.8789
P086 | VIENTO | 255 | 6.7052 | -3.1037 | 4.689 | 33.6789 | 81.8421 | 16.4189 | 20.8294 | 13.8789
P086 | VIENTO | 270 | 7.5163 | -2.7162 | 4.8322 | 34.7139 | 90.3798 | 19.7078 | 21.9986 | 13.8789
P086 | VIENTO | 285 | 8.2032 | -2.4875 | 4.9762 | 35.8054 | 98.8964 | 23.2554 | 23.0562 | 13.8789
P086 | VIENTO | 300 | 8.6711 | -2.4493 | 5.0905 | 36.712 | 105.8986 | 26.1915 | 23.8005 | 13.8789
P086 | VIENTO | 315 | 8.8789 | -2.573 | 5.1556 | 37.2666 | 110.3497 | 28.0184 | 24.1314 | 13.8789
P086 | VIENTO | 330 | 8.8164 | -2.8149 | 5.1606 | 37.3711 | 111.7008 | 28.4849 | 24.0124 | 13.8789
P086 | VIENTO | 345 | 8.4958 | -3.131 | 5.1033 | 36.9939 | 109.805 | 27.5319 | 23.4563 | 13.8789
P086 | HIELO | 0 | 8.2351 | -2.5952 | 6.2187 | 41.5749 | 91.5239 | 3.8563e-14 | 26.0967 | 0
P086 | COMBINADO | 0 | 7.6814 | -3.5827 | 5.5087 | 38.7077 | 93 | 8.3153 | 23.7661 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 15 | 7.5236 | -3.5971 | 5.4846 | 38.5275 | 91.0605 | 7.034 | 23.5827 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 30 | 7.3611 | -3.5697 | 5.4632 | 38.3626 | 88.7115 | 5.5448 | 23.4329 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 45 | 7.2188 | -3.492 | 5.4507 | 38.2598 | 86.2041 | 4.2389 | 23.3603 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 60 | 7.1125 | -3.3678 | 5.4508 | 38.2489 | 83.771 | 3.8169 | 23.3868 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 75 | 7.0452 | -3.215 | 5.4632 | 38.3322 | 81.5848 | 4.6323 | 23.5045 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 90 | 7.008 | -3.0609 | 5.4844 | 38.4847 | 79.7365 | 6.0655 | 23.6781 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 105 | 6.9868 | -2.9338 | 5.5083 | 38.6635 | 78.2467 | 7.5138 | 23.859 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 120 | 6.9678 | -2.8553 | 5.5286 | 38.8215 | 77.1044 | 8.6711 | 23.9999 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 135 | 6.9426 | -2.8366 | 5.5403 | 38.9187 | 76.3098 | 9.379 | 24.0661 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 150 | 6.9094 | -2.8775 | 5.5405 | 38.931 | 75.897 | 9.5585 | 24.0421 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 165 | 6.8736 | -2.9675 | 5.5291 | 38.8546 | 75.929 | 9.1911 | 23.9334 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 180 | 6.847 | -3.0886 | 5.5087 | 38.7077 | 76.4711 | 8.3153 | 23.7661 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 195 | 6.8455 | -3.2175 | 5.4846 | 38.5275 | 77.559 | 7.034 | 23.5827 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 210 | 6.8856 | -3.3305 | 5.4632 | 38.3626 | 79.1791 | 5.5448 | 23.4329 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 225 | 6.9782 | -3.4095 | 5.4507 | 38.2598 | 81.2651 | 4.2389 | 23.3603 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 240 | 7.1233 | -3.4477 | 5.4508 | 38.2489 | 83.7054 | 3.8169 | 23.3868 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 255 | 7.3066 | -3.4519 | 5.4632 | 38.3322 | 86.3448 | 4.6323 | 23.5045 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 270 | 7.5022 | -3.4385 | 5.4844 | 38.4847 | 88.9799 | 6.0655 | 23.6781 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 285 | 7.6801 | -3.4264 | 5.5083 | 38.6635 | 91.3687 | 7.5138 | 23.859 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 300 | 7.813 | -3.4294 | 5.5286 | 38.8215 | 93.2635 | 8.6711 | 23.9999 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 315 | 7.882 | -3.453 | 5.5403 | 38.9187 | 94.4556 | 9.379 | 24.0661 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 330 | 7.8791 | -3.4942 | 5.5405 | 38.931 | 94.8134 | 9.5585 | 24.0421 | 3.4697
P086 | COMBINADO | 345 | 7.8075 | -3.5426 | 5.5291 | 38.8546 | 94.3047 | 9.1911 | 23.9334 | 3.4697
P086 | FRIO | 0 | 7.1522 | -4.3633 | 5.4309 | 40.1918 | 88.8074 | 2.1557e-14 | 24.9903 | 0
P086 | CALOR_FINAL | 0 | 1.4808 | 0.63855 | 1.3945 | 5.6278 | 17.0932 | 2.4102e-15 | 3.9044 | 0
P087 | EDS | 0 | 4.3051 | -0.16768 | -0.050038 | 21.7795 | 45.6682 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P087 | VIENTO | 0 | 7.6196 | -1.8062 | -0.33101 | 31.8026 | 96.5638 | 28.1326 | 23.8718 | 13.8789
P087 | VIENTO | 15 | 7.5489 | -1.9883 | -0.31299 | 31.6888 | 95.0461 | 27.5663 | 23.9192 | 13.8789
P087 | VIENTO | 30 | 7.3223 | -1.9555 | -0.29504 | 31.1937 | 90.6897 | 25.663 | 23.5418 | 13.8789
P087 | VIENTO | 45 | 6.9669 | -1.6838 | -0.28221 | 30.4012 | 84.0473 | 22.6862 | 22.7843 | 13.8789
P087 | VIENTO | 60 | 6.527 | -1.1774 | -0.28009 | 29.4594 | 76.1266 | 19.1492 | 21.7572 | 13.8789
P087 | VIENTO | 75 | 6.0624 | -0.51644 | -0.29188 | 28.5892 | 68.3154 | 15.9475 | 20.6756 | 13.8789
P087 | VIENTO | 90 | 5.6433 | 0.083516 | -0.31406 | 28.0816 | 61.6145 | 14.4104 | 20.2606 | 13.8789
P087 | VIENTO | 105 | 5.3313 | 0.3289 | -0.33643 | 28.1962 | 55.5503 | 15.466 | 20.5429 | 13.8789
P087 | VIENTO | 120 | 5.1399 | 0.11742 | -0.35092 | 28.9106 | 49.3594 | 18.4523 | 20.919 | 13.8789
P087 | VIENTO | 135 | 5.0344 | -0.38233 | -0.35649 | 29.9034 | 43.9307 | 22.0091 | 21.5134 | 13.8789
P087 | VIENTO | 150 | 4.9765 | -0.9611 | -0.35438 | 30.8401 | 40.8605 | 25.1471 | 22.5756 | 13.8789
P087 | VIENTO | 165 | 4.9446 | -1.484 | -0.34552 | 31.5087 | 40.8518 | 27.2904 | 23.4049 | 13.8789
P087 | VIENTO | 180 | 4.9306 | -1.8734 | -0.33101 | 31.8026 | 43.218 | 28.1326 | 23.8718 | 13.8789
P087 | VIENTO | 195 | 4.9342 | -2.0789 | -0.31299 | 31.6888 | 46.5803 | 27.5663 | 23.9192 | 13.8789
P087 | VIENTO | 210 | 4.96 | -2.0634 | -0.29504 | 31.1937 | 49.7487 | 25.663 | 23.5418 | 13.8789
P087 | VIENTO | 225 | 5.0181 | -1.8015 | -0.28221 | 30.4012 | 52.1292 | 22.6862 | 22.7843 | 13.8789
P087 | VIENTO | 240 | 5.1245 | -1.2971 | -0.28009 | 29.4594 | 53.9342 | 19.1492 | 21.7572 | 13.8789
P087 | VIENTO | 255 | 5.3017 | -0.62988 | -0.29188 | 28.5892 | 56.3088 | 15.9475 | 20.6756 | 13.8789
P087 | VIENTO | 270 | 5.5763 | -0.015945 | -0.31406 | 28.0816 | 60.7547 | 14.4104 | 20.2606 | 13.8789
P087 | VIENTO | 285 | 5.9624 | 0.25019 | -0.33643 | 28.1962 | 67.6533 | 15.466 | 20.5429 | 13.8789
P087 | VIENTO | 300 | 6.4262 | 0.064821 | -0.35092 | 28.9106 | 75.9076 | 18.4523 | 20.919 | 13.8789
P087 | VIENTO | 315 | 6.8883 | -0.40522 | -0.35649 | 29.9034 | 84.0224 | 22.0091 | 21.5134 | 13.8789
P087 | VIENTO | 330 | 7.2716 | -0.95272 | -0.35438 | 30.8401 | 90.7125 | 25.1471 | 22.5756 | 13.8789
P087 | VIENTO | 345 | 7.5245 | -1.445 | -0.34552 | 31.5087 | 95.0655 | 27.2904 | 23.4049 | 13.8789
P087 | HIELO | 0 | 6.9056 | -1.7406 | 0.15621 | 35.4622 | 75.4886 | 9.6406e-15 | 26.0258 | 0
P087 | COMBINADO | 0 | 7.1239 | -0.8437 | -0.19929 | 33.2019 | 79.4877 | 9.4086 | 24.0521 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 15 | 7.1033 | -0.87098 | -0.19638 | 33.1851 | 79.0867 | 9.1911 | 24.0615 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 30 | 7.0336 | -0.85256 | -0.19396 | 33.0979 | 77.9037 | 8.4546 | 23.988 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 45 | 6.9226 | -0.79131 | -0.19269 | 32.9619 | 76.0654 | 7.2814 | 23.849 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 60 | 6.7828 | -0.70129 | -0.19299 | 32.8118 | 73.7652 | 5.8341 | 23.6792 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 75 | 6.6287 | -0.60592 | -0.19481 | 32.6876 | 71.228 | 4.4296 | 23.5235 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 90 | 6.4752 | -0.53248 | -0.19762 | 32.6245 | 68.6716 | 3.6923 | 23.4261 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 105 | 6.335 | -0.50333 | -0.20062 | 32.6412 | 66.2822 | 4.2046 | 23.4157 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 120 | 6.2164 | -0.52767 | -0.20296 | 32.7334 | 64.2112 | 5.5383 | 23.4957 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 135 | 6.1237 | -0.59842 | -0.20405 | 32.8744 | 62.5789 | 7.0096 | 23.642 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 150 | 6.0578 | -0.69586 | -0.20366 | 33.0246 | 61.4676 | 8.2533 | 23.8127 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 165 | 6.0181 | -0.79486 | -0.20194 | 33.1438 | 60.9073 | 9.0848 | 23.962 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 180 | 6.0036 | -0.87168 | -0.19929 | 33.2019 | 60.8736 | 9.4086 | 24.0521 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 195 | 6.0139 | -0.90873 | -0.19638 | 33.1851 | 61.3071 | 9.1911 | 24.0615 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 210 | 6.0494 | -0.89752 | -0.19396 | 33.0979 | 62.1449 | 8.4546 | 23.988 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 225 | 6.1107 | -0.8404 | -0.19269 | 32.9619 | 63.347 | 7.2814 | 23.849 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 240 | 6.1984 | -0.75117 | -0.19299 | 32.8118 | 64.9013 | 5.8341 | 23.6792 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 255 | 6.3117 | -0.6532 | -0.19481 | 32.6876 | 66.8007 | 4.4296 | 23.5235 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 270 | 6.4472 | -0.57392 | -0.19762 | 32.6245 | 69.005 | 3.6923 | 23.4261 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 285 | 6.5979 | -0.53612 | -0.20062 | 32.6412 | 71.4093 | 4.2046 | 23.4157 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 300 | 6.7523 | -0.54957 | -0.20296 | 32.7334 | 73.8393 | 5.5383 | 23.4957 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 315 | 6.8961 | -0.60793 | -0.20405 | 32.8744 | 76.0743 | 7.0096 | 23.642 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 330 | 7.0141 | -0.69235 | -0.20366 | 33.0246 | 77.8843 | 8.2533 | 23.8127 | 3.4697
P087 | COMBINADO | 345 | 7.093 | -0.77856 | -0.20194 | 33.1438 | 79.0685 | 9.0848 | 23.962 | 3.4697
P087 | FRIO | 0 | 6.8973 | 0.17853 | -0.57137 | 34.3145 | 73.1362 | 1.9281e-14 | 24.9903 | 0
P087 | CALOR_FINAL | 0 | 0.77088 | -1.2027 | 0.69445 | 4.8345 | 15.1423 | 2.6946e-15 | 3.7727 | 0
P088 | EDS | 0 | -6.9294 | 1.1757 | -1.0916 | 20.7379 | 74.5015 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P088 | VIENTO | 0 | -8.7312 | 2.6492 | -1.9739 | 30.6603 | 83.5335 | 29.2943 | 23.8718 | 13.8789
P088 | VIENTO | 15 | -8.6083 | 3.1407 | -1.9069 | 30.3008 | 86.1376 | 27.9223 | 23.9192 | 13.8789
P088 | VIENTO | 30 | -8.4965 | 3.4049 | -1.821 | 29.5891 | 89.1212 | 25.3236 | 23.5418 | 13.8789
P088 | VIENTO | 45 | -8.4578 | 3.3411 | -1.7386 | 28.68 | 91.76 | 21.9121 | 22.7843 | 13.8789
P088 | VIENTO | 60 | -8.5688 | 2.8698 | -1.6875 | 27.7967 | 94.0134 | 18.4225 | 21.7572 | 13.8789
P088 | VIENTO | 75 | -8.8783 | 2.0503 | -1.6865 | 27.1709 | 97.0992 | 16.0232 | 20.6756 | 13.8789
P088 | VIENTO | 90 | -9.3699 | 1.1872 | -1.7327 | 26.9915 | 102.786 | 15.9482 | 20.7252 | 13.8789
P088 | VIENTO | 105 | -9.9813 | 0.69517 | -1.8091 | 27.3813 | 111.3489 | 18.2437 | 21.473 | 13.8789
P088 | VIENTO | 120 | -10.6191 | 0.74579 | -1.8936 | 28.244 | 121.1518 | 21.7067 | 22.1581 | 13.8789
P088 | VIENTO | 135 | -11.1727 | 1.1857 | -1.9643 | 29.2534 | 130.1831 | 25.1461 | 22.635 | 13.8789
P088 | VIENTO | 150 | -11.5536 | 1.7957 | -2.0052 | 30.098 | 136.9724 | 27.8045 | 22.8251 | 13.8789
P088 | VIENTO | 165 | -11.7115 | 2.4227 | -2.0086 | 30.593 | 140.6282 | 29.2533 | 23.4049 | 13.8789
P088 | VIENTO | 180 | -11.6306 | 2.9674 | -1.9739 | 30.6603 | 140.7239 | 29.2943 | 23.8718 | 13.8789
P088 | VIENTO | 195 | -11.3264 | 3.3514 | -1.9069 | 30.3008 | 137.2331 | 27.9223 | 23.9192 | 13.8789
P088 | VIENTO | 210 | -10.8483 | 3.4937 | -1.821 | 29.5891 | 130.5276 | 25.3236 | 23.5418 | 13.8789
P088 | VIENTO | 225 | -10.2828 | 3.3019 | -1.7386 | 28.68 | 121.4515 | 21.9121 | 22.7843 | 13.8789
P088 | VIENTO | 240 | -9.7427 | 2.7054 | -1.6875 | 27.7967 | 111.4636 | 18.4225 | 21.7572 | 13.8789
P088 | VIENTO | 255 | -9.3212 | 1.7719 | -1.6865 | 27.1709 | 102.5378 | 16.0232 | 20.6756 | 13.8789
P088 | VIENTO | 270 | -9.0516 | 0.81361 | -1.7327 | 26.9915 | 96.0911 | 15.9482 | 20.7252 | 13.8789
P088 | VIENTO | 285 | -8.9235 | 0.25194 | -1.8091 | 27.3813 | 91.6282 | 18.2437 | 21.473 | 13.8789
P088 | VIENTO | 300 | -8.8939 | 0.26309 | -1.8936 | 28.244 | 87.8224 | 21.7067 | 22.1581 | 13.8789
P088 | VIENTO | 315 | -8.8976 | 0.69645 | -1.9643 | 29.2534 | 84.5352 | 25.1461 | 22.635 | 13.8789
P088 | VIENTO | 330 | -8.8835 | 1.3332 | -2.0052 | 30.098 | 82.46 | 27.8045 | 22.8251 | 13.8789
P088 | VIENTO | 345 | -8.8285 | 2.0185 | -2.0086 | 30.593 | 82.1294 | 29.2533 | 23.4049 | 13.8789
P088 | HIELO | 0 | -11.3111 | 2.6706 | -1.5712 | 34.4524 | 123.1947 | 2.7268e-14 | 26.0258 | 0
P088 | COMBINADO | 0 | -10.0004 | 2.1228 | -1.8142 | 31.7948 | 104.975 | 9.8956 | 24.0521 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 15 | -10.003 | 2.2188 | -1.8031 | 31.7363 | 105.5432 | 9.3625 | 24.0615 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 30 | -10.033 | 2.263 | -1.7898 | 31.6176 | 106.4982 | 8.3402 | 23.988 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 45 | -10.0977 | 2.247 | -1.778 | 31.4695 | 107.8311 | 6.9627 | 23.849 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 60 | -10.2017 | 2.1775 | -1.7707 | 31.3305 | 109.5547 | 5.4832 | 23.6792 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 75 | -10.3447 | 2.0775 | -1.7702 | 31.2382 | 111.676 | 4.3876 | 23.5235 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 90 | -10.5186 | 1.9805 | -1.7764 | 31.2184 | 114.1495 | 4.3515 | 23.4261 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 105 | -10.7085 | 1.9194 | -1.7877 | 31.2776 | 116.8366 | 5.4038 | 23.4157 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 120 | -10.894 | 1.9141 | -1.801 | 31.3998 | 119.5038 | 6.8774 | 23.4957 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 135 | -11.0531 | 1.9657 | -1.8126 | 31.5507 | 121.8626 | 8.2692 | 23.642 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 150 | -11.1662 | 2.0577 | -1.8196 | 31.6889 | 123.6298 | 9.3163 | 23.8127 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 165 | -11.2197 | 2.1639 | -1.8202 | 31.7778 | 124.5816 | 9.8796 | 23.962 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 180 | -11.2082 | 2.2553 | -1.8142 | 31.7948 | 124.5914 | 9.8956 | 24.0521 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 195 | -11.1352 | 2.3065 | -1.8031 | 31.7363 | 123.6486 | 9.3625 | 24.0615 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 210 | -11.0127 | 2.3 | -1.7898 | 31.6176 | 121.8615 | 8.3402 | 23.988 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 225 | -10.8579 | 2.2307 | -1.778 | 31.4695 | 119.4425 | 6.9627 | 23.849 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 240 | -10.6908 | 2.109 | -1.7707 | 31.3305 | 116.6734 | 5.4832 | 23.6792 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 255 | -10.5292 | 1.9615 | -1.7702 | 31.2382 | 113.8516 | 4.3876 | 23.5235 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 270 | -10.3861 | 1.8249 | -1.7764 | 31.2184 | 111.2311 | 4.3515 | 23.4261 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 285 | -10.2679 | 1.7348 | -1.7877 | 31.2776 | 108.9843 | 5.4038 | 23.4157 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 300 | -10.1754 | 1.7131 | -1.801 | 31.3998 | 107.2007 | 6.8774 | 23.4957 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 315 | -10.1054 | 1.7619 | -1.8126 | 31.5507 | 105.9137 | 8.2692 | 23.642 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 330 | -10.054 | 1.8651 | -1.8196 | 31.6889 | 105.1265 | 9.3163 | 23.8127 | 3.4697
P088 | COMBINADO | 345 | -10.0188 | 1.9956 | -1.8202 | 31.7778 | 104.8236 | 9.8796 | 23.962 | 3.4697
P088 | FRIO | 0 | -11.0228 | 1.6814 | -2.2283 | 32.3985 | 118.1936 | 2.7268e-14 | 24.6239 | 0
P088 | CALOR_FINAL | 0 | -1.4381 | 0.75972 | 0.43746 | 5.2358 | 17.2402 | 3.4085e-15 | 3.7727 | 0
P089 | EDS | 0 | 1.4637e-11 | 5.8662e-12 | 0.67149 | 22.501 | 1.6715e-10 | 0 | 15.4358 | 0
P089 | VIENTO | 0 | 1.1226 | -0.60153 | 0.62246 | 32.126 | 26.555 | 26.5416 | 22.28 | 13.8789
P089 | VIENTO | 15 | 0.92738 | -0.4963 | 0.62714 | 31.2109 | 23.2961 | 23.2755 | 21.6293 | 13.8789
P089 | VIENTO | 30 | 0.66913 | -0.35703 | 0.63254 | 30.1553 | 19.3709 | 19.3427 | 20.8788 | 13.8789
P089 | VIENTO | 45 | 0.36546 | -0.19314 | 0.63717 | 29.2485 | 15.7376 | 15.7016 | 20.2341 | 13.8789
P089 | VIENTO | 60 | 0.037122 | -0.015708 | 0.63928 | 28.8345 | 13.9379 | 13.8972 | 19.9397 | 13.8789
P089 | VIENTO | 75 | -0.29349 | 0.16327 | 0.63788 | 29.109 | 15.1442 | 15.1068 | 20.1349 | 13.8789
P089 | VIENTO | 90 | -0.6039 | 0.33154 | 0.63364 | 29.9393 | 18.5338 | 18.5039 | 20.7252 | 13.8789
P089 | VIENTO | 105 | -0.873 | 0.47755 | 0.62826 | 30.991 | 22.4963 | 22.4742 | 21.473 | 13.8789
P089 | VIENTO | 120 | -1.0825 | 0.59127 | 0.62334 | 31.9546 | 25.9515 | 25.9366 | 22.1581 | 13.8789
P089 | VIENTO | 135 | -1.2181 | 0.66489 | 0.61991 | 32.6254 | 28.298 | 28.2902 | 22.635 | 13.8789
P089 | VIENTO | 150 | -1.2706 | 0.69338 | 0.61854 | 32.8927 | 29.22 | 29.2192 | 22.8251 | 13.8789
P089 | VIENTO | 165 | -1.2364 | 0.6748 | 0.61943 | 32.718 | 28.6061 | 28.6123 | 22.7008 | 13.8789
P089 | VIENTO | 180 | -1.1178 | 0.61042 | 0.62246 | 32.126 | 26.5284 | 26.5416 | 22.28 | 13.8789
P089 | VIENTO | 195 | -0.92288 | 0.50463 | 0.62714 | 31.2109 | 23.255 | 23.2755 | 21.6293 | 13.8789
P089 | VIENTO | 210 | -0.66499 | 0.36469 | 0.63254 | 30.1553 | 19.3145 | 19.3427 | 20.8788 | 13.8789
P089 | VIENTO | 225 | -0.36165 | 0.2002 | 0.63717 | 29.2485 | 15.6656 | 15.7016 | 20.2341 | 13.8789
P089 | VIENTO | 240 | -0.033461 | 0.022475 | 0.63928 | 28.8345 | 13.8565 | 13.8972 | 19.9397 | 13.8789
P089 | VIENTO | 255 | 0.29726 | -0.15631 | 0.63788 | 29.109 | 15.0693 | 15.1068 | 20.1349 | 13.8789
P089 | VIENTO | 270 | 0.60796 | -0.32403 | 0.63364 | 29.9393 | 18.4741 | 18.5039 | 20.7252 | 13.8789
P089 | VIENTO | 285 | 0.87743 | -0.46937 | 0.62826 | 30.991 | 22.4521 | 22.4742 | 21.473 | 13.8789
P089 | VIENTO | 300 | 1.0872 | -0.58249 | 0.62334 | 31.9546 | 25.9218 | 25.9366 | 22.1581 | 13.8789
P089 | VIENTO | 315 | 1.2231 | -0.65571 | 0.61991 | 32.6254 | 28.2825 | 28.2902 | 22.635 | 13.8789
P089 | VIENTO | 330 | 1.2756 | -0.68404 | 0.61854 | 32.8927 | 29.2185 | 29.2192 | 22.8251 | 13.8789
P089 | VIENTO | 345 | 1.2414 | -0.66556 | 0.61943 | 32.718 | 28.6186 | 28.6123 | 22.7008 | 13.8789
P089 | HIELO | 0 | 0.0057209 | 0.010575 | 1.2429 | 36.472 | 0.12745 | 0 | 24.9192 | 0
P089 | COMBINADO | 0 | 0.47065 | -0.24517 | 0.86965 | 34.0644 | 8.8489 | 8.832 | 23.4781 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 15 | 0.38939 | -0.20124 | 0.87043 | 33.9128 | 7.5804 | 7.5522 | 23.3703 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 30 | 0.28187 | -0.14309 | 0.87125 | 33.7539 | 5.9966 | 5.9527 | 23.2574 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 45 | 0.15541 | -0.074692 | 0.87188 | 33.6309 | 4.4247 | 4.3576 | 23.17 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 60 | 0.018627 | -0.00070499 | 0.87215 | 33.579 | 3.5663 | 3.4791 | 23.1331 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 75 | -0.11915 | 0.073832 | 0.87197 | 33.6132 | 4.1502 | 4.0776 | 23.1573 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 90 | -0.24854 | 0.14384 | 0.87141 | 33.7234 | 5.6467 | 5.5985 | 23.2357 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 105 | -0.36072 | 0.20455 | 0.87061 | 33.8782 | 7.2637 | 7.2326 | 23.3458 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 120 | -0.44805 | 0.25181 | 0.86981 | 34.035 | 8.6162 | 8.5972 | 23.4572 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 135 | -0.50458 | 0.28241 | 0.8692 | 34.1525 | 9.5153 | 9.5057 | 23.5407 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 150 | -0.52646 | 0.29425 | 0.86895 | 34.2013 | 9.8625 | 9.8612 | 23.5754 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 165 | -0.51219 | 0.28653 | 0.86912 | 34.1693 | 9.6222 | 9.6292 | 23.5527 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 180 | -0.46275 | 0.25977 | 0.86965 | 34.0644 | 8.816 | 8.832 | 23.4781 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 195 | -0.38151 | 0.2158 | 0.87043 | 33.9128 | 7.5249 | 7.5522 | 23.3703 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 210 | -0.27401 | 0.15762 | 0.87125 | 33.7539 | 5.9097 | 5.9527 | 23.2574 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 225 | -0.14756 | 0.089202 | 0.87188 | 33.6309 | 4.2912 | 4.3576 | 23.17 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 240 | -0.010783 | 0.015205 | 0.87215 | 33.579 | 3.392 | 3.4791 | 23.1331 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 255 | 0.127 | -0.059326 | 0.87197 | 33.6132 | 4.0055 | 4.0776 | 23.1573 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 270 | 0.2564 | -0.12931 | 0.87141 | 33.7234 | 5.5512 | 5.5985 | 23.2357 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 285 | 0.3686 | -0.18999 | 0.87061 | 33.8782 | 7.2025 | 7.2326 | 23.3458 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 300 | 0.45594 | -0.23722 | 0.86981 | 34.035 | 8.5791 | 8.5972 | 23.4572 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 315 | 0.51249 | -0.26779 | 0.8692 | 34.1525 | 9.497 | 9.5057 | 23.5407 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 330 | 0.53437 | -0.27962 | 0.86895 | 34.2013 | 9.8607 | 9.8612 | 23.5754 | 3.4697
P089 | COMBINADO | 345 | 0.5201 | -0.27191 | 0.86912 | 34.1693 | 9.6369 | 9.6292 | 23.5527 | 3.4697
P089 | FRIO | 0 | 0.0040352 | 0.0074592 | 0.60589 | 35.4209 | 0.089895 | 2.7268e-14 | 24.6239 | 0
P089 | CALOR_FINAL | 0 | 0.0010504 | 0.0019417 | 0.76268 | 5.0218 | 0.023401 | 1.2051e-15 | 3.0132 | 0
P090 | EDS | 0 | 4.9631 | -1.3123 | 1.9014 | 23.7309 | 63.6574 | 0 | 15.4358 | 0
P090 | VIENTO | 0 | 8.5226 | -3.0228 | 2.3401 | 34.6474 | 129.9792 | 36.0869 | 23.4166 | 18.7769
P090 | VIENTO | 15 | 8.1771 | -3.2204 | 2.2762 | 33.9705 | 124.573 | 33.6514 | 23.1999 | 18.7769
P090 | VIENTO | 30 | 7.7182 | -3.2172 | 2.2154 | 32.9813 | 116.0475 | 29.8961 | 22.6369 | 18.7769
P090 | VIENTO | 45 | 7.2283 | -2.9491 | 2.177 | 31.9035 | 105.5106 | 25.5009 | 21.8112 | 18.7769
P090 | VIENTO | 60 | 6.8067 | -2.3851 | 2.1819 | 31.0459 | 94.7318 | 21.6153 | 20.8856 | 18.7769
P090 | VIENTO | 75 | 6.5192 | -1.6346 | 2.2346 | 30.7009 | 85.7244 | 19.8393 | 20.1293 | 18.7769
P090 | VIENTO | 90 | 6.3541 | -0.98976 | 2.3115 | 31.0055 | 79.0583 | 21.1929 | 20.7192 | 18.7769
P090 | VIENTO | 105 | 6.2543 | -0.70546 | 2.3801 | 31.8604 | 73.2969 | 24.879 | 21.4664 | 18.7769
P090 | VIENTO | 120 | 6.1722 | -0.78907 | 2.4237 | 32.9585 | 67.4585 | 29.2844 | 22.151 | 18.7769
P090 | VIENTO | 135 | 6.0843 | -1.1061 | 2.4393 | 33.965 | 62.1692 | 33.1822 | 22.6276 | 18.7769
P090 | VIENTO | 150 | 5.9837 | -1.531 | 2.4282 | 34.6482 | 58.726 | 35.8351 | 22.8176 | 18.7769
P090 | VIENTO | 165 | 5.8739 | -1.9772 | 2.3935 | 34.8871 | 58.1246 | 36.8485 | 23.2595 | 18.7769
P090 | VIENTO | 180 | 5.7661 | -2.3815 | 2.3401 | 34.6474 | 60.4297 | 36.0869 | 23.4166 | 18.7769
P090 | VIENTO | 195 | 5.6806 | -2.6861 | 2.2762 | 33.9705 | 64.7478 | 33.6514 | 23.1999 | 18.7769
P090 | VIENTO | 210 | 5.6517 | -2.8263 | 2.2154 | 32.9813 | 69.7923 | 29.8961 | 22.6369 | 18.7769
P090 | VIENTO | 225 | 5.7327 | -2.7283 | 2.177 | 31.9035 | 74.5717 | 25.5009 | 21.8112 | 18.7769
P090 | VIENTO | 240 | 5.984 | -2.3493 | 2.1819 | 31.0459 | 79.1279 | 21.6153 | 20.8856 | 18.7769
P090 | VIENTO | 255 | 6.4253 | -1.7864 | 2.2346 | 30.7009 | 84.9718 | 19.8393 | 20.1293 | 18.7769
P090 | VIENTO | 270 | 6.9953 | -1.3187 | 2.3115 | 31.0055 | 93.5857 | 21.1929 | 20.7192 | 18.7769
P090 | VIENTO | 285 | 7.5871 | -1.1892 | 2.3801 | 31.8604 | 104.2607 | 24.879 | 21.4664 | 18.7769
P090 | VIENTO | 300 | 8.1057 | -1.3946 | 2.4237 | 32.9585 | 114.9077 | 29.2844 | 22.151 | 18.7769
P090 | VIENTO | 315 | 8.4868 | -1.7922 | 2.4393 | 33.965 | 123.7165 | 33.1822 | 22.6276 | 18.7769
P090 | VIENTO | 330 | 8.6915 | -2.2509 | 2.4282 | 34.6482 | 129.523 | 35.8351 | 22.8176 | 18.7769
P090 | VIENTO | 345 | 8.7025 | -2.6818 | 2.3935 | 34.8871 | 131.6845 | 36.8485 | 23.2595 | 18.7769
P090 | HIELO | 0 | 7.9976 | -2.5545 | 3.2288 | 38.8834 | 104.1066 | 3.1898e-14 | 25.521 | 0
P090 | COMBINADO | 0 | 8.1137 | -2.4008 | 2.7279 | 36.1866 | 109.4314 | 11.9307 | 23.8514 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 15 | 8.0239 | -2.4164 | 2.7176 | 36.071 | 107.9301 | 10.9848 | 23.8102 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 30 | 7.8978 | -2.3844 | 2.7091 | 35.9103 | 105.5681 | 9.4981 | 23.7079 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 45 | 7.7516 | -2.3057 | 2.705 | 35.7467 | 102.5997 | 7.6906 | 23.5698 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 60 | 7.601 | -2.1926 | 2.7065 | 35.6246 | 99.3288 | 5.9821 | 23.4319 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 75 | 7.4588 | -2.068 | 2.7133 | 35.5782 | 96.0528 | 5.1376 | 23.3323 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 90 | 7.3325 | -1.9594 | 2.7233 | 35.6208 | 93.0123 | 5.7868 | 23.2999 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 105 | 7.2248 | -1.8902 | 2.7338 | 35.7405 | 90.3717 | 7.4272 | 23.3444 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 120 | 7.1355 | -1.8719 | 2.7419 | 35.9037 | 88.2356 | 9.2528 | 23.4525 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 135 | 7.0638 | -1.9026 | 2.7455 | 36.0658 | 86.6761 | 10.8019 | 23.593 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 150 | 7.0099 | -1.9691 | 2.7439 | 36.1838 | 85.7462 | 11.8339 | 23.7276 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 165 | 6.9757 | -2.0528 | 2.7375 | 36.2277 | 85.4735 | 12.2243 | 23.8214 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 180 | 6.9652 | -2.1335 | 2.7279 | 36.1866 | 85.852 | 11.9307 | 23.8514 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 195 | 6.9837 | -2.1937 | 2.7176 | 36.071 | 86.8447 | 10.9848 | 23.8102 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 210 | 7.0368 | -2.2215 | 2.7091 | 35.9103 | 88.3995 | 9.4981 | 23.7079 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 225 | 7.1285 | -2.2136 | 2.705 | 35.7467 | 90.4666 | 7.6906 | 23.5698 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 240 | 7.2583 | -2.1777 | 2.7065 | 35.6246 | 92.9985 | 5.9821 | 23.4319 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 255 | 7.4198 | -2.1313 | 2.7133 | 35.5782 | 95.9245 | 5.1376 | 23.3323 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 270 | 7.5998 | -2.0966 | 2.7233 | 35.6208 | 99.1095 | 5.7868 | 23.2999 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 285 | 7.7802 | -2.0918 | 2.7338 | 35.7405 | 102.3323 | 7.4272 | 23.3444 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 300 | 7.9412 | -2.1243 | 2.7419 | 35.9037 | 105.3041 | 9.2528 | 23.4525 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 315 | 8.0649 | -2.1885 | 2.7455 | 36.0658 | 107.7201 | 10.8019 | 23.593 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 330 | 8.1382 | -2.2692 | 2.7439 | 36.1838 | 109.3154 | 11.8339 | 23.7276 | 4.6942
P090 | COMBINADO | 345 | 8.1543 | -2.3465 | 2.7375 | 36.2277 | 109.9095 | 12.2243 | 23.8214 | 4.6942
P090 | FRIO | 0 | 7.9149 | -2.0284 | 2.5564 | 37.299 | 101.3163 | 4.5111e-14 | 24.6119 | 0
P090 | CALOR_FINAL | 0 | 0.96181 | -0.54145 | 1.0038 | 5.5462 | 13.6864 | 3.1522e-15 | 3.414 | 0
P091 | EDS | 0 | 6.0797 | 1.6974 | 2.4361 | 24.2656 | 78.2718 | 2.5218e-14 | 15.4358 | 0
P091 | VIENTO | 0 | 9.7827 | 3.8863 | 3.1764 | 35.0325 | 148.1404 | 34.227 | 23.4166 | 18.7769
P091 | VIENTO | 15 | 9.9401 | 3.55 | 3.192 | 35.1534 | 149.6043 | 34.7439 | 23.1999 | 18.7769
P091 | VIENTO | 30 | 9.927 | 3.075 | 3.1795 | 34.8529 | 147.2345 | 33.7027 | 22.6369 | 18.7769
P091 | VIENTO | 45 | 9.7391 | 2.535 | 3.1404 | 34.1728 | 141.3021 | 31.2535 | 22.0753 | 18.7769
P091 | VIENTO | 60 | 9.3938 | 2.0374 | 3.0823 | 33.2455 | 132.5438 | 27.794 | 21.7716 | 18.7769
P091 | VIENTO | 75 | 8.9307 | 1.7405 | 3.0198 | 32.3141 | 122.2339 | 24.0372 | 21.3001 | 18.7769
P091 | VIENTO | 90 | 8.4119 | 1.8137 | 2.973 | 31.6978 | 112.174 | 21.0899 | 20.7627 | 18.7769
P091 | VIENTO | 105 | 7.9166 | 2.2738 | 2.9573 | 31.6176 | 104.176 | 20.227 | 20.3068 | 18.7769
P091 | VIENTO | 120 | 7.5244 | 2.8963 | 2.9758 | 32.0542 | 98.8119 | 21.9177 | 21.0317 | 18.7769
P091 | VIENTO | 135 | 7.2861 | 3.4042 | 3.0212 | 32.8337 | 94.9686 | 25.2876 | 21.9565 | 18.7769
P091 | VIENTO | 150 | 7.2 | 3.6542 | 3.0799 | 33.7315 | 91.2357 | 29.0471 | 22.7484 | 18.7769
P091 | VIENTO | 165 | 7.225 | 3.6344 | 3.1361 | 34.5233 | 87.168 | 32.2253 | 23.2595 | 18.7769
P091 | VIENTO | 180 | 7.313 | 3.3913 | 3.1764 | 35.0325 | 83.2988 | 34.227 | 23.4166 | 18.7769
P091 | VIENTO | 195 | 7.4264 | 2.9846 | 3.192 | 35.1534 | 80.6363 | 34.7439 | 23.1999 | 18.7769
P091 | VIENTO | 210 | 7.5407 | 2.4778 | 3.1795 | 34.8529 | 80.1356 | 33.7027 | 22.6369 | 18.7769
P091 | VIENTO | 225 | 7.6427 | 1.9468 | 3.1404 | 34.1728 | 82.2135 | 31.2535 | 22.0753 | 18.7769
P091 | VIENTO | 240 | 7.7303 | 1.4981 | 3.0823 | 33.2455 | 86.4981 | 27.794 | 21.7716 | 18.7769
P091 | VIENTO | 255 | 7.8134 | 1.287 | 3.0198 | 32.3141 | 92.0522 | 24.0372 | 21.3001 | 18.7769
P091 | VIENTO | 270 | 7.9169 | 1.4768 | 2.973 | 31.6978 | 98.1709 | 21.0899 | 20.7627 | 18.7769
P091 | VIENTO | 285 | 8.0776 | 2.0766 | 2.9573 | 31.6176 | 105.2975 | 20.227 | 20.3068 | 18.7769
P091 | VIENTO | 300 | 8.3305 | 2.852 | 2.9758 | 32.0542 | 114.2946 | 21.9177 | 21.0317 | 18.7769
P091 | VIENTO | 315 | 8.6824 | 3.5161 | 3.0212 | 32.8337 | 124.6822 | 25.2876 | 21.9565 | 18.7769
P091 | VIENTO | 330 | 9.0913 | 3.9145 | 3.0799 | 33.7315 | 134.8039 | 29.0471 | 22.7484 | 18.7769
P091 | VIENTO | 345 | 9.4825 | 4.0254 | 3.1361 | 34.5233 | 143.0026 | 32.2253 | 23.2595 | 18.7769
P091 | HIELO | 0 | 9.6129 | 3.4982 | 4.0641 | 39.3369 | 126.8475 | 4.5111e-14 | 25.521 | 0
P091 | COMBINADO | 0 | 9.6952 | 3.0628 | 3.5523 | 36.8843 | 130.5602 | 11.1486 | 23.8514 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 15 | 9.7266 | 3.0124 | 3.5547 | 36.9002 | 130.9522 | 11.3486 | 23.8102 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 30 | 9.7086 | 2.9307 | 3.5523 | 36.8443 | 130.3268 | 10.9453 | 23.7079 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 45 | 9.6409 | 2.8395 | 3.5457 | 36.7302 | 128.7657 | 9.9863 | 23.5698 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 60 | 9.5294 | 2.7622 | 3.5367 | 36.5877 | 126.456 | 8.5996 | 23.4319 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 75 | 9.3857 | 2.7186 | 3.5276 | 36.4553 | 123.6605 | 7.0273 | 23.3323 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 90 | 9.2255 | 2.7188 | 3.521 | 36.3697 | 120.6714 | 5.7097 | 23.2999 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 105 | 9.0659 | 2.7583 | 3.5187 | 36.3548 | 117.7557 | 5.3011 | 23.3444 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 120 | 8.9225 | 2.8195 | 3.5212 | 36.414 | 115.1097 | 6.0904 | 23.4525 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 135 | 8.8072 | 2.8776 | 3.5279 | 36.5304 | 112.8437 | 7.5607 | 23.593 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 150 | 8.726 | 2.9104 | 3.5369 | 36.6719 | 111.0039 | 9.107 | 23.7276 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 165 | 8.68 | 2.904 | 3.5459 | 36.801 | 109.6119 | 10.3686 | 23.8214 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 180 | 8.666 | 2.8566 | 3.5523 | 36.8843 | 108.6974 | 11.1486 | 23.8514 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 195 | 8.6791 | 2.7768 | 3.5547 | 36.9002 | 108.306 | 11.3486 | 23.8102 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 210 | 8.7142 | 2.6819 | 3.5523 | 36.8443 | 108.4867 | 10.9453 | 23.7079 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 225 | 8.7673 | 2.5944 | 3.5457 | 36.7302 | 109.2726 | 9.9863 | 23.5698 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 240 | 8.8361 | 2.5375 | 3.5367 | 36.5877 | 110.6665 | 8.5996 | 23.4319 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 255 | 8.9201 | 2.5297 | 3.5276 | 36.4553 | 112.637 | 7.0273 | 23.3323 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 270 | 9.0192 | 2.5784 | 3.521 | 36.3697 | 115.1168 | 5.7097 | 23.2999 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 285 | 9.133 | 2.6761 | 3.5187 | 36.3548 | 117.9947 | 5.3011 | 23.3444 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 300 | 9.2584 | 2.801 | 3.5212 | 36.414 | 121.0992 | 6.0904 | 23.4525 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 315 | 9.389 | 2.9242 | 3.5279 | 36.5304 | 124.1914 | 7.5607 | 23.593 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 330 | 9.5141 | 3.0188 | 3.5369 | 36.6719 | 126.9842 | 9.107 | 23.7276 | 4.6942
P091 | COMBINADO | 345 | 9.6207 | 3.0669 | 3.5459 | 36.801 | 129.1874 | 10.3686 | 23.8214 | 4.6942
P091 | FRIO | 0 | 9.7905 | 2.4884 | 3.4379 | 38.363 | 125.2616 | 7.1327e-14 | 24.8701 | 0
P091 | CALOR_FINAL | 0 | 1.0002 | 0.91815 | 1.0814 | 5.2667 | 16.8353 | 1.4097e-15 | 3.414 | 0
P092 | EDS | 0 | -7.6416 | -1.5517 | -0.58842 | 21.2411 | 82.654 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P092 | VIENTO | 0 | -9.7483 | -2.7011 | -1.141 | 30.1456 | 93.9236 | 25.3322 | 22.6113 | 13.8789
P092 | VIENTO | 15 | -9.8459 | -2.2147 | -1.1593 | 30.1577 | 93.109 | 25.4859 | 22.2885 | 13.8789
P092 | VIENTO | 30 | -9.9105 | -1.7046 | -1.159 | 29.8749 | 93.6948 | 24.5622 | 22.156 | 13.8789
P092 | VIENTO | 45 | -9.9395 | -1.2629 | -1.1405 | 29.3538 | 95.6114 | 22.7029 | 22.0753 | 13.8789
P092 | VIENTO | 60 | -9.9487 | -1.0034 | -1.108 | 28.7222 | 98.5267 | 20.2347 | 21.7716 | 13.8789
P092 | VIENTO | 75 | -9.9711 | -1.046 | -1.0693 | 28.1663 | 102.1275 | 17.7132 | 21.3001 | 13.8789
P092 | VIENTO | 90 | -10.0473 | -1.4416 | -1.0345 | 27.8627 | 106.5106 | 15.9375 | 20.7627 | 13.8789
P092 | VIENTO | 105 | -10.2115 | -2.0806 | -1.0128 | 27.8867 | 112.1674 | 15.6905 | 20.5633 | 13.8789
P092 | VIENTO | 120 | -10.4822 | -2.7311 | -1.0113 | 28.2083 | 119.2588 | 17.1001 | 21.2313 | 13.8789
P092 | VIENTO | 135 | -10.8496 | -3.1877 | -1.0316 | 28.7373 | 127.1015 | 19.501 | 21.8947 | 13.8789
P092 | VIENTO | 150 | -11.2606 | -3.3662 | -1.0677 | 29.336 | 134.4891 | 22.0516 | 22.3978 | 13.8789
P092 | VIENTO | 165 | -11.6351 | -3.2864 | -1.1079 | 29.8479 | 140.2626 | 24.1239 | 22.6496 | 13.8789
P092 | VIENTO | 180 | -11.8993 | -3.011 | -1.141 | 30.1456 | 143.6028 | 25.3322 | 22.6113 | 13.8789
P092 | VIENTO | 195 | -12.0038 | -2.6105 | -1.1593 | 30.1577 | 144.0792 | 25.4859 | 22.2885 | 13.8789
P092 | VIENTO | 210 | -11.9282 | -2.1593 | -1.159 | 29.8749 | 141.6346 | 24.5622 | 22.156 | 13.8789
P092 | VIENTO | 225 | -11.6795 | -1.7455 | -1.1405 | 29.3538 | 136.5843 | 22.7029 | 22.0753 | 13.8789
P092 | VIENTO | 240 | -11.2926 | -1.4809 | -1.108 | 28.7222 | 129.6381 | 20.2347 | 21.7716 | 13.8789
P092 | VIENTO | 255 | -10.8271 | -1.4859 | -1.0693 | 28.1663 | 121.8979 | 17.7132 | 21.3001 | 13.8789
P092 | VIENTO | 270 | -10.3572 | -1.814 | -1.0345 | 27.8627 | 114.67 | 15.9375 | 20.7627 | 13.8789
P092 | VIENTO | 285 | -9.9541 | -2.3601 | -1.0128 | 27.8867 | 108.9236 | 15.6905 | 20.5633 | 13.8789
P092 | VIENTO | 300 | -9.6752 | -2.8987 | -1.0113 | 28.2083 | 104.7373 | 17.1001 | 21.2313 | 13.8789
P092 | VIENTO | 315 | -9.5479 | -3.2319 | -1.0316 | 28.7373 | 101.465 | 19.501 | 21.8947 | 13.8789
P092 | VIENTO | 330 | -9.5528 | -3.284 | -1.0677 | 29.336 | 98.5239 | 22.0516 | 22.3978 | 13.8789
P092 | VIENTO | 345 | -9.6377 | -3.0835 | -1.1079 | 29.8479 | 95.8815 | 24.1239 | 22.6496 | 13.8789
P092 | HIELO | 0 | -12.1169 | -2.7865 | -0.81025 | 33.9853 | 131.7915 | 4.3114e-14 | 24.8461 | 0
P092 | COMBINADO | 0 | -11.1132 | -2.4732 | -1.0475 | 32.0849 | 117.2969 | 8.2473 | 23.5692 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 15 | -11.128 | -2.3797 | -1.0504 | 32.0845 | 117.1587 | 8.3071 | 23.5124 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 30 | -11.1565 | -2.287 | -1.0504 | 32.0379 | 117.4316 | 7.9467 | 23.4199 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 45 | -11.197 | -2.2167 | -1.0475 | 31.9573 | 118.1244 | 7.2121 | 23.3602 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 60 | -11.25 | -2.1866 | -1.0424 | 31.8641 | 119.2345 | 6.2117 | 23.3094 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 75 | -11.3178 | -2.2062 | -1.0365 | 31.7837 | 120.7442 | 5.1439 | 23.2345 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 90 | -11.4023 | -2.2728 | -1.0313 | 31.7379 | 122.6113 | 4.3461 | 23.1876 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 105 | -11.5038 | -2.3709 | -1.0283 | 31.7391 | 124.7547 | 4.2308 | 23.2473 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 120 | -11.6188 | -2.4771 | -1.0283 | 31.7867 | 127.0405 | 4.8742 | 23.3423 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 135 | -11.7394 | -2.5666 | -1.0312 | 31.8675 | 129.2833 | 5.9071 | 23.4462 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 150 | -11.8539 | -2.6209 | -1.0364 | 31.9598 | 131.2662 | 6.9514 | 23.5314 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 165 | -11.9483 | -2.6318 | -1.0424 | 32.0393 | 132.7769 | 7.7748 | 23.5761 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 180 | -12.0092 | -2.6023 | -1.0475 | 32.0849 | 133.6452 | 8.2473 | 23.5692 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 195 | -12.027 | -2.5445 | -1.0504 | 32.0845 | 133.7726 | 8.3071 | 23.5124 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 210 | -11.9971 | -2.4764 | -1.0504 | 32.0379 | 133.1483 | 7.9467 | 23.4199 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 225 | -11.9219 | -2.4177 | -1.0475 | 31.9573 | 131.8507 | 7.2121 | 23.3602 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 240 | -11.8099 | -2.3855 | -1.0424 | 31.8641 | 130.0345 | 6.2117 | 23.3094 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 255 | -11.6744 | -2.3895 | -1.0365 | 31.7837 | 127.9037 | 5.1439 | 23.2345 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 270 | -11.5314 | -2.4279 | -1.0313 | 31.7379 | 125.6739 | 4.3461 | 23.1876 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 285 | -11.3966 | -2.4874 | -1.0283 | 31.7391 | 123.5339 | 4.2308 | 23.2473 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 300 | -11.2826 | -2.547 | -1.0283 | 31.7867 | 121.6194 | 4.8742 | 23.3423 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 315 | -11.1971 | -2.5851 | -1.0312 | 31.8675 | 120.0088 | 5.9071 | 23.4462 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 330 | -11.1424 | -2.5866 | -1.0364 | 31.9598 | 118.7393 | 6.9514 | 23.5314 | 3.4697
P092 | COMBINADO | 345 | -11.1161 | -2.5472 | -1.0424 | 32.0393 | 117.8299 | 7.7748 | 23.5761 | 3.4697
P092 | FRIO | 0 | -12.3002 | -2.4285 | -1.3989 | 33.7001 | 132.8992 | 6.0973e-14 | 24.8701 | 0
P092 | CALOR_FINAL | 0 | -1.284 | -0.51606 | 0.51789 | 4.3282 | 14.6689 | 3.4085e-15 | 2.8837 | 0
P093 | EDS | 0 | -8.9717 | 8.9574 | -0.74134 | 21.0882 | 134.3845 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P093 | VIENTO | 0 | -10.7108 | 13.2036 | -1.1435 | 29.0538 | 171.8125 | 21.1663 | 22.6113 | 13.8789
P093 | VIENTO | 15 | -10.7901 | 13.1554 | -1.1437 | 28.7885 | 175.0855 | 19.9939 | 22.2885 | 13.8789
P093 | VIENTO | 30 | -11.1911 | 12.9047 | -1.1905 | 28.5691 | 178.95 | 19.0217 | 21.7326 | 13.8789
P093 | VIENTO | 45 | -11.8026 | 12.5295 | -1.267 | 28.3963 | 183.3988 | 18.5577 | 21.0502 | 13.8789
P093 | VIENTO | 60 | -12.4651 | 12.161 | -1.3482 | 28.2864 | 188.5019 | 18.765 | 21.495 | 13.8789
P093 | VIENTO | 75 | -13.0343 | 11.9604 | -1.4121 | 28.308 | 194.3237 | 19.5693 | 21.9854 | 13.8789
P093 | VIENTO | 90 | -13.4101 | 12.0444 | -1.4443 | 28.5206 | 200.6039 | 20.703 | 22.2727 | 13.8789
P093 | VIENTO | 105 | -13.5493 | 12.3941 | -1.4396 | 28.8752 | 206.4809 | 21.8373 | 22.3083 | 13.8789
P093 | VIENTO | 120 | -13.4589 | 12.8742 | -1.401 | 29.2293 | 210.783 | 22.6889 | 22.0865 | 13.8789
P093 | VIENTO | 135 | -13.1795 | 13.3324 | -1.337 | 29.4495 | 212.5971 | 23.0697 | 21.8947 | 13.8789
P093 | VIENTO | 150 | -12.7804 | 13.6541 | -1.2601 | 29.4724 | 211.5619 | 22.9016 | 22.3978 | 13.8789
P093 | VIENTO | 165 | -12.3648 | 13.7662 | -1.1883 | 29.314 | 207.9106 | 22.2186 | 22.6496 | 13.8789
P093 | VIENTO | 180 | -12.0631 | 13.6292 | -1.1435 | 29.0538 | 202.3954 | 21.1663 | 22.6113 | 13.8789
P093 | VIENTO | 195 | -11.9861 | 13.2393 | -1.1437 | 28.7885 | 196.03 | 19.9939 | 22.2885 | 13.8789
P093 | VIENTO | 210 | -12.1493 | 12.6413 | -1.1905 | 28.5691 | 189.6551 | 19.0217 | 21.7326 | 13.8789
P093 | VIENTO | 225 | -12.4578 | 11.9366 | -1.267 | 28.3963 | 183.7067 | 18.5577 | 21.0502 | 13.8789
P093 | VIENTO | 240 | -12.7726 | 11.279 | -1.3482 | 28.2864 | 178.3867 | 18.765 | 21.495 | 13.8789
P093 | VIENTO | 255 | -12.9731 | 10.8494 | -1.4121 | 28.308 | 173.8771 | 19.5693 | 21.9854 | 13.8789
P093 | VIENTO | 270 | -12.9844 | 10.7801 | -1.4443 | 28.5206 | 170.3568 | 20.703 | 22.2727 | 13.8789
P093 | VIENTO | 285 | -12.7882 | 11.0627 | -1.4396 | 28.8752 | 167.9307 | 21.8373 | 22.3083 | 13.8789
P093 | VIENTO | 300 | -12.4142 | 11.5664 | -1.401 | 29.2293 | 166.6342 | 22.6889 | 22.0865 | 13.8789
P093 | VIENTO | 315 | -11.9223 | 12.1374 | -1.337 | 29.4495 | 166.4648 | 23.0697 | 21.8947 | 13.8789
P093 | VIENTO | 330 | -11.3965 | 12.6534 | -1.2601 | 29.4724 | 167.3623 | 22.9016 | 22.3978 | 13.8789
P093 | VIENTO | 345 | -10.9485 | 13.0279 | -1.1883 | 29.314 | 169.1972 | 22.2186 | 22.6496 | 13.8789
P093 | HIELO | 0 | -14.1703 | 14.4637 | -1.0298 | 33.8332 | 214.6328 | 1.9281e-14 | 24.8461 | 0
P093 | COMBINADO | 0 | -13.0496 | 13.6504 | -1.2362 | 31.7228 | 197.794 | 6.5239 | 23.5692 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 15 | -13.0841 | 13.6827 | -1.2365 | 31.6777 | 199.0324 | 6.0349 | 23.5124 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 30 | -13.1726 | 13.6858 | -1.243 | 31.6344 | 200.5439 | 5.6205 | 23.4199 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 45 | -13.3008 | 13.6727 | -1.2538 | 31.6035 | 202.2726 | 5.4192 | 23.3156 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 60 | -13.4464 | 13.6609 | -1.2659 | 31.5929 | 204.1365 | 5.509 | 23.2419 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 75 | -13.5846 | 13.6662 | -1.2761 | 31.606 | 206.0211 | 5.854 | 23.3221 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 90 | -13.6942 | 13.6975 | -1.2817 | 31.6406 | 207.7783 | 6.3307 | 23.3716 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 105 | -13.7616 | 13.7524 | -1.2813 | 31.6877 | 209.2377 | 6.7986 | 23.3779 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 120 | -13.7828 | 13.8182 | -1.275 | 31.7339 | 210.2334 | 7.1449 | 23.3423 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 135 | -13.7636 | 13.8759 | -1.2645 | 31.7658 | 210.6383 | 7.2987 | 23.4462 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 150 | -13.7174 | 13.9054 | -1.2524 | 31.7745 | 210.3941 | 7.2312 | 23.5314 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 165 | -13.6617 | 13.8915 | -1.242 | 31.7584 | 209.5254 | 6.9549 | 23.5761 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 180 | -13.613 | 13.8277 | -1.2362 | 31.7228 | 208.1324 | 6.5239 | 23.5692 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 195 | -13.5825 | 13.7177 | -1.2365 | 31.6777 | 206.3682 | 6.0349 | 23.5124 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 210 | -13.5719 | 13.5761 | -1.243 | 31.6344 | 204.4081 | 5.6205 | 23.4199 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 225 | -13.5738 | 13.4258 | -1.2538 | 31.6035 | 202.4229 | 5.4192 | 23.3156 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 240 | -13.5745 | 13.2935 | -1.2659 | 31.5929 | 200.5614 | 5.509 | 23.2419 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 255 | -13.5592 | 13.2035 | -1.2761 | 31.606 | 198.9413 | 5.854 | 23.3221 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 270 | -13.5169 | 13.1709 | -1.2817 | 31.6406 | 197.645 | 6.3307 | 23.3716 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 285 | -13.4445 | 13.1979 | -1.2813 | 31.6877 | 196.7207 | 6.7986 | 23.3779 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 300 | -13.3475 | 13.2736 | -1.275 | 31.7339 | 196.1873 | 7.1449 | 23.3423 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 315 | -13.2398 | 13.3781 | -1.2645 | 31.7658 | 196.0432 | 7.2987 | 23.4462 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 330 | -13.1408 | 13.4885 | -1.2524 | 31.7745 | 196.2755 | 7.2312 | 23.5314 | 3.4697
P093 | COMBINADO | 345 | -13.0716 | 13.584 | -1.242 | 31.7584 | 196.8661 | 6.9549 | 23.5761 | 3.4697
P093 | FRIO | 0 | -14.3769 | 14.3757 | -1.6408 | 33.3668 | 215.5106 | 3.8563e-14 | 24.7675 | 0
P093 | CALOR_FINAL | 0 | -1.5139 | 1.7007 | 0.49963 | 4.4133 | 24.1349 | 2.4102e-15 | 2.8837 | 0
P094 | EDS | 0 | 3.2492 | -6.1068 | 0.97063 | 22.8001 | 73.324 | 1.3634e-14 | 15.4358 | 0
P094 | VIENTO | 0 | 3.9513 | -9.0427 | 0.907 | 30.2458 | 110.8927 | 18.217 | 21.3972 | 13.8789
P094 | VIENTO | 15 | 4.0961 | -8.4769 | 0.96403 | 29.8255 | 103.2973 | 15.9831 | 20.7743 | 13.8789
P094 | VIENTO | 30 | 4.4307 | -7.9075 | 1.0532 | 29.765 | 96.9004 | 15.2506 | 20.354 | 13.8789
P094 | VIENTO | 45 | 4.7806 | -7.4658 | 1.1402 | 30.0729 | 92.0028 | 16.412 | 20.9 | 13.8789
P094 | VIENTO | 60 | 4.977 | -7.2433 | 1.1931 | 30.6588 | 88.076 | 18.8657 | 21.495 | 13.8789
P094 | VIENTO | 75 | 4.9569 | -7.2378 | 1.2013 | 31.3534 | 84.6164 | 21.6583 | 21.9854 | 13.8789
P094 | VIENTO | 90 | 4.7495 | -7.38 | 1.172 | 31.9646 | 81.7037 | 24.0526 | 22.2727 | 13.8789
P094 | VIENTO | 105 | 4.4168 | -7.5922 | 1.1179 | 32.3422 | 79.7932 | 25.5917 | 22.3083 | 13.8789
P094 | VIENTO | 120 | 4.0221 | -7.8147 | 1.0513 | 32.4044 | 79.3037 | 26.0351 | 22.2535 | 13.8789
P094 | VIENTO | 135 | 3.629 | -8.0072 | 0.98372 | 32.1375 | 80.3452 | 25.3191 | 22.4141 | 13.8789
P094 | VIENTO | 150 | 3.3089 | -8.1427 | 0.92746 | 31.5951 | 82.6538 | 23.5475 | 22.3062 | 13.8789
P094 | VIENTO | 165 | 3.1483 | -8.2053 | 0.89695 | 30.9021 | 85.7413 | 21.0074 | 21.9465 | 13.8789
P094 | VIENTO | 180 | 3.2394 | -8.1933 | 0.907 | 30.2458 | 89.2258 | 18.217 | 21.3972 | 13.8789
P094 | VIENTO | 195 | 3.6284 | -8.1325 | 0.96403 | 29.8255 | 93.2261 | 15.9831 | 20.7743 | 13.8789
P094 | VIENTO | 210 | 4.2389 | -8.0916 | 1.0532 | 29.765 | 98.3787 | 15.2506 | 20.354 | 13.8789
P094 | VIENTO | 225 | 4.8778 | -8.1657 | 1.1402 | 30.0729 | 105.0818 | 16.412 | 20.9 | 13.8789
P094 | VIENTO | 240 | 5.3567 | -8.4115 | 1.1931 | 30.6588 | 112.791 | 18.8657 | 21.495 | 13.8789
P094 | VIENTO | 255 | 5.5931 | -8.7947 | 1.2013 | 31.3534 | 120.2984 | 21.6583 | 21.9854 | 13.8789
P094 | VIENTO | 270 | 5.599 | -9.2194 | 1.172 | 31.9646 | 126.4038 | 24.0526 | 22.2727 | 13.8789
P094 | VIENTO | 285 | 5.4215 | -9.5887 | 1.1179 | 32.3422 | 130.2462 | 25.5917 | 22.3083 | 13.8789
P094 | VIENTO | 300 | 5.1137 | -9.8324 | 1.0513 | 32.4044 | 131.3437 | 26.0351 | 22.2535 | 13.8789
P094 | VIENTO | 315 | 4.7331 | -9.9085 | 0.98372 | 32.1375 | 129.5657 | 25.3191 | 22.4141 | 13.8789
P094 | VIENTO | 330 | 4.3502 | -9.7981 | 0.92746 | 31.5951 | 125.1226 | 23.5475 | 22.3062 | 13.8789
P094 | VIENTO | 345 | 4.0558 | -9.5019 | 0.89695 | 30.9021 | 118.582 | 21.0074 | 21.9465 | 13.8789
P094 | HIELO | 0 | 5.1003 | -9.7265 | 1.6557 | 36.3136 | 116.4159 | 5.4536e-14 | 24.556 | 0
P094 | COMBINADO | 0 | 4.8917 | -9.4054 | 1.285 | 34.0263 | 114.0176 | 5.3789 | 23.2614 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 15 | 4.8812 | -9.2535 | 1.2936 | 33.9649 | 111.7183 | 4.3863 | 23.1689 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 30 | 4.8866 | -9.1022 | 1.3055 | 33.9551 | 109.456 | 4.0422 | 23.0977 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 45 | 4.8939 | -8.9705 | 1.3173 | 33.9995 | 107.3901 | 4.5836 | 23.1516 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 60 | 4.8882 | -8.8727 | 1.3258 | 34.086 | 105.6262 | 5.6567 | 23.2419 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 75 | 4.8594 | -8.8153 | 1.3286 | 34.1909 | 104.2253 | 6.8089 | 23.3221 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 90 | 4.8056 | -8.7969 | 1.3252 | 34.2863 | 103.2222 | 7.762 | 23.3716 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 105 | 4.7331 | -8.8103 | 1.3166 | 34.3468 | 102.6384 | 8.3632 | 23.3779 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 120 | 4.6548 | -8.8456 | 1.3052 | 34.3567 | 102.4862 | 8.5348 | 23.4024 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 135 | 4.5871 | -8.893 | 1.2938 | 34.3132 | 102.7672 | 8.2567 | 23.4307 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 150 | 4.5468 | -8.945 | 1.2853 | 34.2276 | 103.4721 | 7.562 | 23.4116 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 165 | 4.5473 | -8.9978 | 1.2821 | 34.1226 | 104.5834 | 6.5438 | 23.35 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 180 | 4.5951 | -9.0515 | 1.285 | 34.0263 | 106.0766 | 5.3789 | 23.2614 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 195 | 4.6864 | -9.1101 | 1.2936 | 33.9649 | 107.9139 | 4.3863 | 23.1689 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 210 | 4.8067 | -9.179 | 1.3055 | 33.9551 | 110.0282 | 4.0422 | 23.0977 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 225 | 4.9344 | -9.2623 | 1.3173 | 33.9995 | 112.3043 | 4.5836 | 23.1516 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 240 | 5.0463 | -9.3596 | 1.3258 | 34.086 | 114.5727 | 5.6567 | 23.2419 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 255 | 5.1245 | -9.4641 | 1.3286 | 34.1909 | 116.6253 | 6.8089 | 23.3221 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 270 | 5.1595 | -9.5634 | 1.3252 | 34.2863 | 118.2489 | 7.762 | 23.3716 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 285 | 5.1517 | -9.6423 | 1.3166 | 34.3468 | 119.2631 | 8.3632 | 23.3779 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 300 | 5.1095 | -9.6863 | 1.3052 | 34.3567 | 119.5515 | 8.5348 | 23.4024 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 315 | 5.047 | -9.6852 | 1.2938 | 34.3132 | 119.08 | 8.2567 | 23.4307 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 330 | 4.9805 | -9.6347 | 1.2853 | 34.2276 | 117.902 | 7.562 | 23.4116 | 3.4697
P094 | COMBINADO | 345 | 4.9253 | -9.538 | 1.2821 | 34.1226 | 116.1508 | 6.5438 | 23.35 | 3.4697
P094 | FRIO | 0 | 5.2052 | -9.7909 | 1.1066 | 36.0993 | 117.5386 | 0 | 24.7464 | 0
P094 | CALOR_FINAL | 0 | 0.52813 | -1.0803 | 0.77727 | 4.5699 | 12.7468 | 5.3893e-15 | 2.7125 | 0
P095 | EDS | 0 | 3.3576 | -2.1761 | 1.5212 | 23.3507 | 42.4117 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P095 | VIENTO | 0 | 5.212 | -5.0637 | 1.6763 | 33.4485 | 87.5182 | 26.7934 | 23.5355 | 13.8789
P095 | VIENTO | 15 | 4.9191 | -4.7202 | 1.6578 | 32.4199 | 80.3338 | 23.3047 | 22.7298 | 13.8789
P095 | VIENTO | 30 | 4.6812 | -4.1213 | 1.6638 | 31.3023 | 71.7626 | 19.2722 | 21.6646 | 13.8789
P095 | VIENTO | 45 | 4.5474 | -3.332 | 1.7007 | 30.401 | 63.3749 | 15.7737 | 20.5714 | 13.8789
P095 | VIENTO | 60 | 4.4865 | -2.5612 | 1.7578 | 30.0458 | 56.5577 | 14.4268 | 20.1758 | 13.8789
P095 | VIENTO | 75 | 4.3838 | -2.1103 | 1.8068 | 30.43 | 50.857 | 16.1329 | 20.6561 | 13.8789
P095 | VIENTO | 90 | 4.172 | -2.0896 | 1.8288 | 31.4078 | 44.9898 | 19.7801 | 21.2745 | 13.8789
P095 | VIENTO | 105 | 3.8868 | -2.355 | 1.8267 | 32.5838 | 39.3438 | 23.7908 | 21.8496 | 13.8789
P095 | VIENTO | 120 | 3.5873 | -2.7334 | 1.8084 | 33.6061 | 35.4089 | 27.1607 | 22.7152 | 13.8789
P095 | VIENTO | 135 | 3.3155 | -3.1166 | 1.7798 | 34.2643 | 34.3642 | 29.3316 | 23.5259 | 13.8789
P095 | VIENTO | 150 | 3.1007 | -3.4428 | 1.7449 | 34.459 | 36.1679 | 30.0175 | 23.9586 | 13.8789
P095 | VIENTO | 165 | 2.968 | -3.6708 | 1.7083 | 34.1704 | 39.6657 | 29.136 | 23.9619 | 13.8789
P095 | VIENTO | 180 | 2.9448 | -3.7655 | 1.6763 | 33.4485 | 43.5171 | 26.7934 | 23.5355 | 13.8789
P095 | VIENTO | 195 | 3.0652 | -3.6943 | 1.6578 | 32.4199 | 46.8181 | 23.3047 | 22.7298 | 13.8789
P095 | VIENTO | 210 | 3.367 | -3.4374 | 1.6638 | 31.3023 | 49.4145 | 19.2722 | 21.6646 | 13.8789
P095 | VIENTO | 225 | 3.8623 | -3.0368 | 1.7007 | 30.401 | 52.2795 | 15.7737 | 20.5714 | 13.8789
P095 | VIENTO | 240 | 4.4772 | -2.6747 | 1.7578 | 30.0458 | 57.1982 | 14.4268 | 20.1758 | 13.8789
P095 | VIENTO | 255 | 5.0509 | -2.6248 | 1.8068 | 30.43 | 64.7655 | 16.1329 | 20.6561 | 13.8789
P095 | VIENTO | 270 | 5.47 | -2.97 | 1.8288 | 31.4078 | 73.6174 | 19.7801 | 21.2745 | 13.8789
P095 | VIENTO | 285 | 5.7274 | -3.5415 | 1.8267 | 32.5838 | 82.0381 | 23.7908 | 21.8496 | 13.8789
P095 | VIENTO | 300 | 5.8451 | -4.145 | 1.8084 | 33.6061 | 88.7577 | 27.1607 | 22.7152 | 13.8789
P095 | VIENTO | 315 | 5.8366 | -4.6571 | 1.7798 | 34.2643 | 92.9543 | 29.3316 | 23.5259 | 13.8789
P095 | VIENTO | 330 | 5.7133 | -5.0074 | 1.7449 | 34.459 | 94.1805 | 30.0175 | 23.9586 | 13.8789
P095 | VIENTO | 345 | 5.494 | -5.1526 | 1.7083 | 34.1704 | 92.3093 | 29.136 | 23.9619 | 13.8789
P095 | HIELO | 0 | 4.9356 | -4.4471 | 2.5503 | 38.3433 | 70.4215 | 5.4536e-14 | 26.0629 | 0
P095 | COMBINADO | 0 | 5.3375 | -4.0221 | 2.1178 | 35.5251 | 73.6432 | 8.9472 | 23.9837 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 15 | 5.2461 | -3.9165 | 2.1166 | 35.3544 | 71.5959 | 7.5694 | 23.8364 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 30 | 5.146 | -3.7676 | 2.1191 | 35.1831 | 69.0774 | 5.911 | 23.6619 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 45 | 5.0422 | -3.6005 | 2.1247 | 35.0579 | 66.3345 | 4.3561 | 23.5067 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 60 | 4.9359 | -3.4451 | 2.1318 | 35.0144 | 63.6014 | 3.6987 | 23.415 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 75 | 4.8265 | -3.3281 | 2.1383 | 35.0659 | 61.069 | 4.5246 | 23.4143 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 90 | 4.7146 | -3.2647 | 2.1424 | 35.1977 | 58.8809 | 6.1263 | 23.5047 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 105 | 4.6045 | -3.2552 | 2.1431 | 35.3723 | 57.1474 | 7.7646 | 23.6593 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 120 | 4.5039 | -3.2872 | 2.1404 | 35.5415 | 55.9501 | 9.0909 | 23.8338 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 135 | 4.423 | -3.3427 | 2.1351 | 35.6608 | 55.3323 | 9.9302 | 23.9818 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 150 | 4.372 | -3.4026 | 2.1285 | 35.7004 | 55.2896 | 10.1934 | 24.0663 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 165 | 4.3598 | -3.4519 | 2.1222 | 35.651 | 55.7776 | 9.8546 | 24.0669 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 180 | 4.393 | -3.4812 | 2.1178 | 35.5251 | 56.7356 | 8.9472 | 23.9837 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 195 | 4.4737 | -3.489 | 2.1166 | 35.3544 | 58.1136 | 7.5694 | 23.8364 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 210 | 4.5985 | -3.4827 | 2.1191 | 35.1831 | 59.8832 | 5.911 | 23.6619 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 225 | 4.7568 | -3.4775 | 2.1247 | 35.0579 | 62.0215 | 4.3561 | 23.5067 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 240 | 4.9321 | -3.4924 | 2.1318 | 35.0144 | 64.473 | 3.6987 | 23.415 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 255 | 5.1045 | -3.5425 | 2.1383 | 35.0659 | 67.1136 | 4.5246 | 23.4143 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 270 | 5.2555 | -3.6316 | 2.1424 | 35.1977 | 69.7456 | 6.1263 | 23.5047 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 285 | 5.3714 | -3.7495 | 2.1431 | 35.3723 | 72.1259 | 7.7646 | 23.6593 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 300 | 5.4446 | -3.8754 | 2.1404 | 35.5415 | 74.0098 | 9.0909 | 23.8338 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 315 | 5.4733 | -3.9846 | 2.1351 | 35.6608 | 75.1923 | 9.9302 | 23.9818 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 330 | 5.4604 | -4.0545 | 2.1285 | 35.7004 | 75.5392 | 10.1934 | 24.0663 | 3.4697
P095 | COMBINADO | 345 | 5.4121 | -4.0693 | 2.1222 | 35.651 | 75.0054 | 9.8546 | 24.0669 | 3.4697
P095 | FRIO | 0 | 5.5029 | -3.1972 | 1.973 | 36.6544 | 67.4612 | 1.9281e-14 | 24.7464 | 0
P095 | CALOR_FINAL | 0 | 0.29292 | -1.1037 | 0.87684 | 5.493 | 12.1043 | 3.4085e-15 | 3.8158 | 0
P096 | EDS | 0 | -9.8452e-11 | 4.4281e-11 | 2.0506 | 23.8801 | 1.3386e-09 | 1.1278e-14 | 15.4358 | 0
P096 | VIENTO | 0 | 1.5851 | -0.66182 | 2.666 | 35.9584 | 39.2984 | 39.3169 | 23.5471 | 18.7769
P096 | VIENTO | 15 | 1.3618 | -0.56919 | 2.6047 | 34.7571 | 35.093 | 35.1235 | 22.7405 | 18.7769
P096 | VIENTO | 30 | 1.0457 | -0.43804 | 2.5238 | 33.1689 | 29.4946 | 29.5367 | 21.6741 | 18.7769
P096 | VIENTO | 45 | 0.65816 | -0.27742 | 2.4408 | 31.5389 | 23.5878 | 23.6408 | 20.5796 | 18.7769
P096 | VIENTO | 60 | 0.22555 | -0.098522 | 2.3844 | 30.4327 | 19.3565 | 19.4182 | 19.8368 | 18.7769
P096 | VIENTO | 75 | -0.22279 | 0.086159 | 2.3839 | 30.4235 | 19.3197 | 19.3815 | 19.8306 | 18.7769
P096 | VIENTO | 90 | -0.65635 | 0.26405 | 2.4396 | 31.5167 | 23.5051 | 23.5584 | 20.5647 | 18.7769
P096 | VIENTO | 105 | -1.0455 | 0.42334 | 2.5225 | 33.1435 | 29.4043 | 29.4466 | 21.6571 | 18.7769
P096 | VIENTO | 120 | -1.3635 | 0.55342 | 2.6036 | 34.7354 | 35.017 | 35.0477 | 22.726 | 18.7769
P096 | VIENTO | 135 | -1.5888 | 0.64551 | 2.6652 | 35.9442 | 39.2487 | 39.2673 | 23.5376 | 18.7769
P096 | VIENTO | 150 | -1.7058 | 0.69337 | 2.6981 | 36.5893 | 41.5124 | 41.5187 | 23.9707 | 18.7769
P096 | VIENTO | 165 | -1.7067 | 0.69374 | 2.6984 | 36.5942 | 41.5422 | 41.5358 | 23.974 | 18.7769
P096 | VIENTO | 180 | -1.5914 | 0.64658 | 2.666 | 35.9584 | 39.3356 | 39.3169 | 23.5471 | 18.7769
P096 | VIENTO | 195 | -1.3676 | 0.55511 | 2.6047 | 34.7571 | 35.1543 | 35.1235 | 22.7405 | 18.7769
P096 | VIENTO | 210 | -1.0508 | 0.42554 | 2.5238 | 33.1689 | 29.579 | 29.5367 | 21.6741 | 18.7769
P096 | VIENTO | 225 | -0.66261 | 0.26661 | 2.4408 | 31.5389 | 23.694 | 23.6408 | 20.5796 | 18.7769
P096 | VIENTO | 240 | -0.22951 | 0.088921 | 2.3844 | 30.4327 | 19.4799 | 19.4182 | 19.8368 | 18.7769
P096 | VIENTO | 255 | 0.21884 | -0.09575 | 2.3839 | 30.4235 | 19.4432 | 19.3815 | 19.8306 | 18.7769
P096 | VIENTO | 270 | 0.65191 | -0.27483 | 2.4396 | 31.5167 | 23.6117 | 23.5584 | 20.5647 | 18.7769
P096 | VIENTO | 285 | 1.0403 | -0.43581 | 2.5225 | 33.1435 | 29.489 | 29.4466 | 21.6571 | 18.7769
P096 | VIENTO | 300 | 1.3577 | -0.56748 | 2.6036 | 34.7354 | 35.0786 | 35.0477 | 22.726 | 18.7769
P096 | VIENTO | 315 | 1.5825 | -0.66074 | 2.6652 | 35.9442 | 39.2862 | 39.2673 | 23.5376 | 18.7769
P096 | VIENTO | 330 | 1.6993 | -0.70922 | 2.6981 | 36.5893 | 41.5252 | 41.5187 | 23.9707 | 18.7769
P096 | VIENTO | 345 | 1.7002 | -0.70958 | 2.6984 | 36.5942 | 41.5298 | 41.5358 | 23.974 | 18.7769
P096 | HIELO | 0 | -0.0088659 | -0.021524 | 3.6782 | 40.5599 | 0.28866 | 4.6499e-14 | 26.0958 | 0
P096 | COMBINADO | 0 | 0.65634 | -0.28591 | 3.028 | 36.9604 | 13.3136 | 13.3363 | 24.004 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 15 | 0.56324 | -0.24754 | 3.0168 | 36.7409 | 11.6668 | 11.7089 | 23.8567 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 30 | 0.43138 | -0.19321 | 3.0035 | 36.4808 | 9.4145 | 9.4829 | 23.6822 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 45 | 0.26975 | -0.12662 | 2.9917 | 36.2496 | 6.8899 | 6.9987 | 23.527 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 60 | 0.089363 | -0.052317 | 2.9848 | 36.113 | 4.8592 | 5.0234 | 23.4353 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 75 | -0.097486 | 0.024646 | 2.9847 | 36.1119 | 4.8399 | 5.0049 | 23.4346 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 90 | -0.27807 | 0.099023 | 2.9916 | 36.2467 | 6.8528 | 6.9622 | 23.525 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 105 | -0.44007 | 0.16574 | 3.0033 | 36.4769 | 9.3774 | 9.4462 | 23.6796 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 120 | -0.57246 | 0.22026 | 3.0166 | 36.7371 | 11.6367 | 11.6792 | 23.8542 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 135 | -0.66622 | 0.25886 | 3.0278 | 36.9577 | 13.2942 | 13.3172 | 24.0022 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 150 | -0.71494 | 0.27892 | 3.0343 | 37.0835 | 14.1741 | 14.1808 | 24.0866 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 165 | -0.71531 | 0.27907 | 3.0343 | 37.0845 | 14.1961 | 14.1874 | 24.0873 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 180 | -0.6673 | 0.2593 | 3.028 | 36.9604 | 13.3614 | 13.3363 | 24.004 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 195 | -0.57418 | 0.22097 | 3.0168 | 36.7409 | 11.7535 | 11.7089 | 23.8567 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 210 | -0.44231 | 0.16667 | 3.0035 | 36.4808 | 9.5541 | 9.4829 | 23.6822 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 225 | -0.28067 | 0.1001 | 2.9917 | 36.2496 | 7.1102 | 6.9987 | 23.527 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 240 | -0.10029 | 0.0258 | 2.9848 | 36.113 | 5.1885 | 5.0234 | 23.4353 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 255 | 0.086563 | -0.051164 | 2.9847 | 36.1119 | 5.1707 | 5.0049 | 23.4346 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 270 | 0.26714 | -0.12555 | 2.9916 | 36.2467 | 7.0745 | 6.9622 | 23.525 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 285 | 0.42914 | -0.19229 | 3.0033 | 36.4769 | 9.5179 | 9.4462 | 23.6796 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 300 | 0.56152 | -0.24683 | 3.0166 | 36.7371 | 11.7242 | 11.6792 | 23.8542 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 315 | 0.65526 | -0.28546 | 3.0278 | 36.9577 | 13.3426 | 13.3172 | 24.0022 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 330 | 0.70397 | -0.30554 | 3.0343 | 37.0835 | 14.1898 | 14.1808 | 24.0866 | 4.6942
P096 | COMBINADO | 345 | 0.70434 | -0.30569 | 3.0343 | 37.0845 | 14.1809 | 14.1874 | 24.0873 | 4.6942
P096 | FRIO | 0 | -0.0046525 | -0.011295 | 2.7241 | 37.1024 | 0.15147 | 1.1278e-14 | 24.3178 | 0
P096 | CALOR_FINAL | 0 | -0.001831 | -0.0044452 | 1.1694 | 6.5705 | 0.059614 | 0 | 3.8225 | 0
P097 | EDS | 0 | 1.0638e-10 | -4.6537e-11 | 1.76 | 23.5895 | 1.4398e-09 | 2.5218e-14 | 15.4358 | 0
P097 | VIENTO | 0 | 1.5971 | -0.63902 | 2.221 | 35.5042 | 39.3861 | 39.3463 | 23.5471 | 18.7769
P097 | VIENTO | 15 | 1.3728 | -0.54807 | 2.1751 | 34.319 | 35.2129 | 35.1478 | 22.7405 | 18.7769
P097 | VIENTO | 30 | 1.0552 | -0.4192 | 2.1144 | 32.752 | 29.6432 | 29.5537 | 21.6741 | 18.7769
P097 | VIENTO | 45 | 0.66601 | -0.26099 | 2.0521 | 31.1438 | 23.7616 | 23.6493 | 20.5796 | 18.7769
P097 | VIENTO | 60 | 0.23203 | -0.083712 | 2.0099 | 30.0525 | 19.5498 | 19.4194 | 19.8368 | 18.7769
P097 | VIENTO | 75 | -0.21695 | 0.10121 | 2.0095 | 30.0433 | 19.5131 | 19.3826 | 19.8306 | 18.7769
P097 | VIENTO | 90 | -0.65035 | 0.2812 | 2.0513 | 31.1219 | 23.6794 | 23.5666 | 20.5647 | 18.7769
P097 | VIENTO | 105 | -1.0389 | 0.44335 | 2.1134 | 32.7269 | 29.5533 | 29.4634 | 21.6571 | 18.7769
P097 | VIENTO | 120 | -1.3564 | 0.57608 | 2.1742 | 34.2976 | 35.1374 | 35.0719 | 22.726 | 18.7769
P097 | VIENTO | 135 | -1.5812 | 0.67012 | 2.2204 | 35.4902 | 39.3369 | 39.2967 | 23.5376 | 18.7769
P097 | VIENTO | 150 | -1.6981 | 0.71901 | 2.2451 | 36.1267 | 41.5648 | 41.5507 | 23.9707 | 18.7769
P097 | VIENTO | 165 | -1.699 | 0.71938 | 2.2453 | 36.1316 | 41.5555 | 41.5679 | 23.974 | 18.7769
P097 | VIENTO | 180 | -1.5838 | 0.67121 | 2.221 | 35.5042 | 39.3076 | 39.3463 | 23.5471 | 18.7769
P097 | VIENTO | 195 | -1.3605 | 0.5778 | 2.1751 | 34.319 | 35.0836 | 35.1478 | 22.7405 | 18.7769
P097 | VIENTO | 210 | -1.0443 | 0.44559 | 2.1144 | 32.752 | 29.465 | 29.5537 | 21.6741 | 18.7769
P097 | VIENTO | 225 | -0.65661 | 0.28381 | 2.0521 | 31.1438 | 23.5373 | 23.6493 | 20.5796 | 18.7769
P097 | VIENTO | 240 | -0.22367 | 0.10399 | 2.0099 | 30.0525 | 19.2891 | 19.4194 | 19.8368 | 18.7769
P097 | VIENTO | 255 | 0.22529 | -0.080952 | 2.0095 | 30.0433 | 19.2521 | 19.3826 | 19.8306 | 18.7769
P097 | VIENTO | 270 | 0.65973 | -0.25843 | 2.0513 | 31.1219 | 23.4544 | 23.5666 | 20.5647 | 18.7769
P097 | VIENTO | 285 | 1.0498 | -0.41701 | 2.1134 | 32.7269 | 29.3744 | 29.4634 | 21.6571 | 18.7769
P097 | VIENTO | 300 | 1.3686 | -0.54639 | 2.1742 | 34.2976 | 35.0073 | 35.0719 | 22.726 | 18.7769
P097 | VIENTO | 315 | 1.5945 | -0.63797 | 2.2204 | 35.4902 | 39.2576 | 39.2967 | 23.5376 | 18.7769
P097 | VIENTO | 330 | 1.7118 | -0.68556 | 2.2451 | 36.1267 | 41.5379 | 41.5507 | 23.9707 | 18.7769
P097 | VIENTO | 345 | 1.7127 | -0.68592 | 2.2453 | 36.1316 | 41.5815 | 41.5679 | 23.974 | 18.7769
P097 | HIELO | 0 | 0.018681 | 0.045354 | 3.1838 | 40.0398 | 0.60822 | 4.6499e-14 | 26.0958 | 0
P097 | COMBINADO | 0 | 0.67427 | -0.24493 | 2.5739 | 36.4903 | 13.4038 | 13.3483 | 24.004 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 15 | 0.58102 | -0.20656 | 2.5654 | 36.2736 | 11.8159 | 11.7189 | 23.8567 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 30 | 0.44896 | -0.1522 | 2.5555 | 36.0169 | 9.6434 | 9.4902 | 23.6822 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 45 | 0.2871 | -0.085555 | 2.5466 | 35.7886 | 7.2406 | 7.0026 | 23.527 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 60 | 0.10647 | -0.011161 | 2.5414 | 35.6537 | 5.3731 | 5.0241 | 23.4353 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 75 | -0.080637 | 0.065907 | 2.5414 | 35.6526 | 5.3559 | 5.0055 | 23.4346 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 90 | -0.26146 | 0.1404 | 2.5465 | 35.7857 | 7.2057 | 6.9661 | 23.525 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 105 | -0.42367 | 0.20724 | 2.5553 | 36.013 | 9.6077 | 9.4535 | 23.6796 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 120 | -0.55622 | 0.26187 | 2.5653 | 36.2699 | 11.7869 | 11.6892 | 23.8542 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 135 | -0.65009 | 0.30057 | 2.5738 | 36.4876 | 13.3853 | 13.3292 | 24.0022 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 150 | -0.69886 | 0.32069 | 2.5786 | 36.6119 | 14.2152 | 14.1938 | 24.0866 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 165 | -0.69923 | 0.32084 | 2.5786 | 36.6128 | 14.1893 | 14.2003 | 24.0873 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 180 | -0.65117 | 0.30102 | 2.5739 | 36.4903 | 13.3031 | 13.3483 | 24.004 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 195 | -0.55795 | 0.26258 | 2.5654 | 36.2736 | 11.6333 | 11.7189 | 23.8567 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 210 | -0.42591 | 0.20816 | 2.5555 | 36.0169 | 9.3496 | 9.4902 | 23.6822 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 225 | -0.26407 | 0.14147 | 2.5466 | 35.7886 | 6.777 | 7.0026 | 23.527 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 240 | -0.08344 | 0.067062 | 2.5414 | 35.6537 | 4.6791 | 5.0241 | 23.4353 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 255 | 0.10366 | -0.010006 | 2.5414 | 35.6526 | 4.6589 | 5.0055 | 23.4346 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 270 | 0.28449 | -0.084479 | 2.5465 | 35.7857 | 6.7389 | 6.9661 | 23.525 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 285 | 0.44672 | -0.15128 | 2.5553 | 36.013 | 9.3118 | 9.4535 | 23.6796 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 300 | 0.5793 | -0.20585 | 2.5653 | 36.2699 | 11.6028 | 11.6892 | 23.8542 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 315 | 0.67319 | -0.24449 | 2.5738 | 36.4876 | 13.2835 | 13.3292 | 24.0022 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 330 | 0.72198 | -0.26456 | 2.5786 | 36.6119 | 14.1823 | 14.1938 | 24.0866 | 4.6942
P097 | COMBINADO | 345 | 0.72235 | -0.26471 | 2.5786 | 36.6128 | 14.2213 | 14.2003 | 24.0873 | 4.6942
P097 | FRIO | 0 | 0.0098177 | 0.023835 | 2.2639 | 36.6287 | 0.31964 | 1.1278e-14 | 24.3178 | 0
P097 | CALOR_FINAL | 0 | 0.0038565 | 0.0093625 | 1.097 | 6.4928 | 0.12556 | 2.8194e-15 | 3.8225 | 0
P098 | EDS | 0 | -1.1143e-10 | 3.4266e-11 | -2.1127 | 19.7168 | 1.2357e-09 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P098 | VIENTO | 0 | 1.6083 | -0.63744 | -3.6772 | 29.5655 | 31.6559 | 31.614 | 23.5225 | 13.8789
P098 | VIENTO | 15 | 1.3825 | -0.54635 | -3.5214 | 28.585 | 28.1464 | 28.0776 | 22.7178 | 13.8789
P098 | VIENTO | 30 | 1.0628 | -0.41726 | -3.3155 | 27.2888 | 23.4211 | 23.3256 | 21.654 | 13.8789
P098 | VIENTO | 45 | 0.67122 | -0.25873 | -3.1042 | 25.9587 | 18.3464 | 18.2236 | 20.5622 | 13.8789
P098 | VIENTO | 60 | 0.23466 | -0.080873 | -2.9608 | 25.0562 | 14.6103 | 14.463 | 19.8213 | 13.8789
P098 | VIENTO | 75 | -0.21679 | 0.10506 | -2.9596 | 25.0486 | 14.5772 | 14.4297 | 19.8151 | 13.8789
P098 | VIENTO | 90 | -0.65243 | 0.28645 | -3.1013 | 25.9406 | 18.2744 | 18.1513 | 20.5473 | 13.8789
P098 | VIENTO | 105 | -1.043 | 0.45009 | -3.3122 | 27.2681 | 23.3443 | 23.2484 | 21.637 | 13.8789
P098 | VIENTO | 120 | -1.3621 | 0.58412 | -3.5186 | 28.5673 | 28.0827 | 28.0135 | 22.7033 | 13.8789
P098 | VIENTO | 135 | -1.588 | 0.6791 | -3.6754 | 29.554 | 31.6147 | 31.5724 | 23.513 | 13.8789
P098 | VIENTO | 150 | -1.7055 | 0.72848 | -3.759 | 30.0805 | 33.4786 | 33.4636 | 23.9451 | 13.8789
P098 | VIENTO | 165 | -1.7064 | 0.72885 | -3.7596 | 30.0845 | 33.4654 | 33.478 | 23.9484 | 13.8789
P098 | VIENTO | 180 | -1.5906 | 0.6802 | -3.6772 | 29.5655 | 31.574 | 31.614 | 23.5225 | 13.8789
P098 | VIENTO | 195 | -1.3662 | 0.58586 | -3.5214 | 28.585 | 28.0105 | 28.0776 | 22.7178 | 13.8789
P098 | VIENTO | 210 | -1.0484 | 0.45236 | -3.3155 | 27.2888 | 23.2314 | 23.3256 | 21.654 | 13.8789
P098 | VIENTO | 225 | -0.65872 | 0.28908 | -3.1042 | 25.9587 | 18.1017 | 18.2236 | 20.5622 | 13.8789
P098 | VIENTO | 240 | -0.22354 | 0.10786 | -2.9608 | 25.0562 | 14.316 | 14.463 | 19.8213 | 13.8789
P098 | VIENTO | 255 | 0.22789 | -0.078101 | -2.9596 | 25.0486 | 14.2824 | 14.4297 | 19.8151 | 13.8789
P098 | VIENTO | 270 | 0.66491 | -0.25616 | -3.1013 | 25.9406 | 18.0289 | 18.1513 | 20.5473 | 13.8789
P098 | VIENTO | 285 | 1.0574 | -0.41507 | -3.3122 | 27.2681 | 23.1538 | 23.2484 | 21.637 | 13.8789
P098 | VIENTO | 300 | 1.3783 | -0.54466 | -3.5186 | 28.5673 | 27.9459 | 28.0135 | 22.7033 | 13.8789
P098 | VIENTO | 315 | 1.6056 | -0.63639 | -3.6754 | 29.554 | 31.5319 | 31.5724 | 23.513 | 13.8789
P098 | VIENTO | 330 | 1.7238 | -0.68405 | -3.759 | 30.0805 | 33.4506 | 33.4636 | 23.9451 | 13.8789
P098 | VIENTO | 345 | 1.7247 | -0.68441 | -3.7596 | 30.0845 | 33.4926 | 33.478 | 23.9484 | 13.8789
P098 | HIELO | 0 | 0.0246 | 0.059723 | -3.3322 | 33.4101 | 0.68466 | 3.8563e-14 | 26.0264 | 0
P098 | COMBINADO | 0 | 0.68131 | -0.23734 | -3.4299 | 30.4162 | 10.9836 | 10.9242 | 23.9611 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 15 | 0.58758 | -0.19879 | -3.4013 | 30.2366 | 9.6558 | 9.5535 | 23.8138 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 30 | 0.45485 | -0.14416 | -3.3675 | 30.0237 | 7.829 | 7.6672 | 23.6394 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 45 | 0.29216 | -0.077191 | -3.3374 | 29.8344 | 5.7863 | 5.5311 | 23.4842 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 60 | 0.11062 | -0.0024278 | -3.3197 | 29.7225 | 4.1627 | 3.7738 | 23.3926 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 75 | -0.07742 | 0.075026 | -3.3195 | 29.7216 | 4.1475 | 3.7568 | 23.3918 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 90 | -0.25915 | 0.1499 | -3.337 | 29.832 | 5.7563 | 5.4993 | 23.4823 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 105 | -0.42217 | 0.21708 | -3.367 | 30.0205 | 7.7988 | 7.636 | 23.6368 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 120 | -0.55539 | 0.27201 | -3.4008 | 30.2335 | 9.6315 | 9.5284 | 23.8113 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 135 | -0.64973 | 0.31092 | -3.4295 | 30.414 | 10.9681 | 10.9081 | 23.9593 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 150 | -0.69875 | 0.33115 | -3.4459 | 30.517 | 11.6581 | 11.6336 | 24.0437 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 165 | -0.69912 | 0.3313 | -3.446 | 30.5178 | 11.6306 | 11.6391 | 24.0444 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 180 | -0.65082 | 0.31137 | -3.4299 | 30.4162 | 10.881 | 10.9242 | 23.9611 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 195 | -0.55712 | 0.27272 | -3.4013 | 30.2366 | 9.4691 | 9.5535 | 23.8138 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 210 | -0.42443 | 0.21801 | -3.3675 | 30.0237 | 7.5259 | 7.6672 | 23.6394 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 225 | -0.26177 | 0.15098 | -3.3374 | 29.8344 | 5.2974 | 5.5311 | 23.4842 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 240 | -0.080237 | 0.076187 | -3.3197 | 29.7225 | 3.393 | 3.7738 | 23.3926 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 255 | 0.1078 | -0.0012674 | -3.3195 | 29.7216 | 3.3738 | 3.7568 | 23.3918 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 270 | 0.28954 | -0.076109 | -3.337 | 29.832 | 5.2638 | 5.4993 | 23.4823 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 285 | 0.45259 | -0.14324 | -3.367 | 30.0205 | 7.4936 | 7.636 | 23.6368 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 300 | 0.58585 | -0.19807 | -3.4008 | 30.2335 | 9.4433 | 9.5284 | 23.8113 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 315 | 0.68022 | -0.23689 | -3.4295 | 30.414 | 10.8644 | 10.9081 | 23.9593 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 330 | 0.72927 | -0.25706 | -3.4459 | 30.517 | 11.6246 | 11.6336 | 24.0437 | 3.4697
P098 | COMBINADO | 345 | 0.72964 | -0.25721 | -3.446 | 30.5178 | 11.6631 | 11.6391 | 24.0444 | 3.4697
P098 | FRIO | 0 | 0.013012 | 0.031591 | -3.8226 | 30.4822 | 0.36216 | 1.9281e-14 | 24.2813 | 0
P098 | CALOR_FINAL | 0 | 0.0050686 | 0.012305 | 0.14405 | 5.5164 | 0.14107 | 5.3893e-15 | 3.8082 | 0
P099 | EDS | 0 | 1.0453e-10 | -2.9526e-11 | 2.9321 | 24.7616 | 1.3469e-09 | 2.5218e-14 | 15.4358 | 0
P099 | VIENTO | 0 | 1.581 | -0.69556 | 4.0034 | 37.264 | 39.3388 | 39.4278 | 23.5478 | 18.7769
P099 | VIENTO | 15 | 1.3576 | -0.60014 | 3.8967 | 36.0196 | 35.0661 | 35.2153 | 22.7411 | 18.7769
P099 | VIENTO | 30 | 1.041 | -0.46518 | 3.7556 | 34.3746 | 29.394 | 29.6013 | 21.6747 | 18.7769
P099 | VIENTO | 45 | 0.65283 | -0.30036 | 3.6109 | 32.6865 | 23.4102 | 23.6729 | 20.5801 | 18.7769
P099 | VIENTO | 60 | 0.2189 | -0.11813 | 3.5127 | 31.541 | 19.1158 | 19.4228 | 19.8373 | 18.7769
P099 | VIENTO | 75 | -0.23183 | 0.06756 | 3.5119 | 31.5314 | 19.0784 | 19.3858 | 19.831 | 18.7769
P099 | VIENTO | 90 | -0.66867 | 0.24404 | 3.6089 | 32.6635 | 23.3264 | 23.59 | 20.5652 | 18.7769
P099 | VIENTO | 105 | -1.0612 | 0.40083 | 3.7534 | 34.3483 | 29.3025 | 29.5107 | 21.6576 | 18.7769
P099 | VIENTO | 120 | -1.3822 | 0.52846 | 3.8948 | 35.9972 | 34.9891 | 35.1392 | 22.7266 | 18.7769
P099 | VIENTO | 135 | -1.6096 | 0.61872 | 4.0021 | 37.2493 | 39.2881 | 39.3781 | 23.5382 | 18.7769
P099 | VIENTO | 150 | -1.7278 | 0.66562 | 4.0594 | 37.9175 | 41.6111 | 41.6393 | 23.9714 | 18.7769
P099 | VIENTO | 165 | -1.7287 | 0.66598 | 4.0598 | 37.9226 | 41.6905 | 41.6566 | 23.9747 | 18.7769
P099 | VIENTO | 180 | -1.6122 | 0.61977 | 4.0034 | 37.264 | 39.5232 | 39.4278 | 23.5478 | 18.7769
P099 | VIENTO | 195 | -1.3864 | 0.53011 | 3.8967 | 36.0196 | 35.3702 | 35.2153 | 22.7411 | 18.7769
P099 | VIENTO | 210 | -1.0667 | 0.40299 | 3.7556 | 34.3746 | 29.813 | 29.6013 | 21.6747 | 18.7769
P099 | VIENTO | 225 | -0.67498 | 0.24657 | 3.6109 | 32.6865 | 23.9383 | 23.6729 | 20.5801 | 18.7769
P099 | VIENTO | 240 | -0.23859 | 0.070316 | 3.5127 | 31.541 | 19.7302 | 19.4228 | 19.8373 | 18.7769
P099 | VIENTO | 255 | 0.21216 | -0.11532 | 3.5119 | 31.5314 | 19.6936 | 19.3858 | 19.831 | 18.7769
P099 | VIENTO | 270 | 0.64656 | -0.29771 | 3.6089 | 32.6635 | 23.8561 | 23.59 | 20.5652 | 18.7769
P099 | VIENTO | 285 | 1.0357 | -0.46289 | 3.7534 | 34.3483 | 29.7232 | 29.5107 | 21.6576 | 18.7769
P099 | VIENTO | 300 | 1.3534 | -0.59838 | 3.8948 | 35.9972 | 35.2949 | 35.1392 | 22.7266 | 18.7769
P099 | VIENTO | 315 | 1.5784 | -0.69445 | 4.0021 | 37.2493 | 39.4743 | 39.3781 | 23.5382 | 18.7769
P099 | VIENTO | 330 | 1.6954 | -0.74439 | 4.0594 | 37.9175 | 41.6742 | 41.6393 | 23.9714 | 18.7769
P099 | VIENTO | 345 | 1.6962 | -0.74477 | 4.0598 | 37.9226 | 41.6293 | 41.6566 | 23.9747 | 18.7769
P099 | HIELO | 0 | -0.04378 | -0.10629 | 5.1546 | 41.9473 | 1.4254 | 5.0436e-14 | 26.0976 | 0
P099 | COMBINADO | 0 | 0.63831 | -0.33989 | 4.3888 | 38.2661 | 13.295 | 13.3841 | 24.0052 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 15 | 0.54473 | -0.30125 | 4.3693 | 38.0382 | 11.5669 | 11.7491 | 23.8578 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 30 | 0.41218 | -0.24657 | 4.3461 | 37.7683 | 9.2038 | 9.5122 | 23.6833 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 45 | 0.24969 | -0.17958 | 4.3255 | 37.5283 | 6.5078 | 7.0144 | 23.5281 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 60 | 0.068329 | -0.10485 | 4.3133 | 37.3865 | 4.225 | 5.026 | 23.4364 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 75 | -0.11954 | -0.027464 | 4.3132 | 37.3854 | 4.2022 | 5.0073 | 23.4357 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 90 | -0.30111 | 0.047299 | 4.3252 | 37.5253 | 6.4674 | 6.9778 | 23.5262 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 105 | -0.46401 | 0.11434 | 4.3457 | 37.7643 | 9.1646 | 9.4754 | 23.6807 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 120 | -0.59715 | 0.16909 | 4.3689 | 38.0343 | 11.5355 | 11.7193 | 23.8553 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 135 | -0.69144 | 0.20784 | 4.3886 | 38.2633 | 13.2746 | 13.365 | 24.0033 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 150 | -0.74044 | 0.22796 | 4.3998 | 38.3938 | 14.2213 | 14.2325 | 24.0878 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 165 | -0.74081 | 0.22812 | 4.3999 | 38.3949 | 14.3038 | 14.2391 | 24.0884 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 180 | -0.69252 | 0.20828 | 4.3888 | 38.2661 | 13.5303 | 13.3841 | 24.0052 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 195 | -0.59888 | 0.1698 | 4.3693 | 38.0382 | 11.9935 | 11.7491 | 23.8578 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 210 | -0.46626 | 0.11527 | 4.3461 | 37.7683 | 9.8897 | 9.5122 | 23.6833 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 225 | -0.30373 | 0.048379 | 4.3255 | 37.5283 | 7.5895 | 7.0144 | 23.5281 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 240 | -0.12235 | -0.026305 | 4.3133 | 37.3865 | 5.8496 | 5.026 | 23.4364 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 255 | 0.065515 | -0.10369 | 4.3132 | 37.3854 | 5.8339 | 5.0073 | 23.4357 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 270 | 0.24707 | -0.1785 | 4.3252 | 37.5253 | 7.5565 | 6.9778 | 23.5262 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 285 | 0.40993 | -0.24564 | 4.3457 | 37.7643 | 9.8552 | 9.4754 | 23.6807 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 300 | 0.543 | -0.30054 | 4.3689 | 38.0343 | 11.9653 | 11.7193 | 23.8553 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 315 | 0.63723 | -0.33944 | 4.3886 | 38.2633 | 13.5125 | 13.365 | 24.0033 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 330 | 0.68619 | -0.35967 | 4.3998 | 38.3938 | 14.2983 | 14.2325 | 24.0878 | 4.6942
P099 | COMBINADO | 345 | 0.68656 | -0.35982 | 4.3999 | 38.3949 | 14.229 | 14.2391 | 24.0884 | 4.6942
P099 | FRIO | 0 | -0.023091 | -0.05606 | 4.1025 | 38.4338 | 0.75181 | 2.2555e-14 | 24.3188 | 0
P099 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0090281 | -0.021918 | 1.3863 | 6.7691 | 0.29394 | 0 | 3.8229 | 0
P100 | EDS | 0 | -4.2001 | 3.0714 | -0.42691 | 21.4026 | 64.5204 | 1.5949e-14 | 15.4358 | 0
P100 | VIENTO | 0 | -4.0183 | 5.2042 | -0.9144 | 30.6212 | 71.6135 | 32.547 | 23.5478 | 18.7769
P100 | VIENTO | 15 | -4.1453 | 5.0619 | -0.8679 | 29.7246 | 75.3662 | 28.5923 | 22.7411 | 18.7769
P100 | VIENTO | 30 | -4.4888 | 4.707 | -0.82748 | 28.7548 | 78.3785 | 24.2576 | 21.6747 | 18.7769
P100 | VIENTO | 45 | -5.0448 | 4.2153 | -0.80574 | 27.9615 | 82.0051 | 20.8189 | 20.5801 | 18.7769
P100 | VIENTO | 60 | -5.7044 | 3.8105 | -0.81052 | 27.6232 | 88.3016 | 19.8499 | 20.3741 | 18.7769
P100 | VIENTO | 75 | -6.2833 | 3.7803 | -0.84127 | 27.9347 | 97.7925 | 21.9261 | 20.8644 | 18.7769
P100 | VIENTO | 90 | -6.6697 | 4.1888 | -0.88767 | 28.7924 | 108.8164 | 25.8922 | 21.4088 | 18.7769
P100 | VIENTO | 105 | -6.8696 | 4.8392 | -0.9344 | 29.8404 | 119.2221 | 30.2021 | 21.8645 | 18.7769
P100 | VIENTO | 120 | -6.9176 | 5.5151 | -0.96921 | 30.754 | 127.3653 | 33.7827 | 22.7266 | 18.7769
P100 | VIENTO | 135 | -6.8378 | 6.0787 | -0.98519 | 31.3408 | 132.1974 | 36.0045 | 23.5382 | 18.7769
P100 | VIENTO | 150 | -6.6512 | 6.4502 | -0.97993 | 31.5128 | 133.1768 | 36.5479 | 23.9714 | 18.7769
P100 | VIENTO | 165 | -6.3875 | 6.5809 | -0.9547 | 31.2562 | 130.197 | 35.3411 | 23.9747 | 18.7769
P100 | VIENTO | 180 | -6.0921 | 6.4386 | -0.9144 | 30.6212 | 123.5728 | 32.547 | 23.5478 | 18.7769
P100 | VIENTO | 195 | -5.8288 | 6.0055 | -0.8679 | 29.7246 | 114.1062 | 28.5923 | 22.7411 | 18.7769
P100 | VIENTO | 210 | -5.6674 | 5.2955 | -0.82748 | 28.7548 | 103.2264 | 24.2576 | 21.6747 | 18.7769
P100 | VIENTO | 225 | -5.6382 | 4.4086 | -0.80574 | 27.9615 | 92.9186 | 20.8189 | 20.5801 | 18.7769
P100 | VIENTO | 240 | -5.6723 | 3.5954 | -0.81052 | 27.6232 | 84.6057 | 19.8499 | 20.3741 | 18.7769
P100 | VIENTO | 255 | -5.6277 | 3.1715 | -0.84127 | 27.9347 | 77.5925 | 21.9261 | 20.8644 | 18.7769
P100 | VIENTO | 270 | -5.4354 | 3.2278 | -0.88767 | 28.7924 | 70.6682 | 25.8922 | 21.4088 | 18.7769
P100 | VIENTO | 285 | -5.1405 | 3.5914 | -0.9344 | 29.8404 | 64.5284 | 30.2021 | 21.8645 | 18.7769
P100 | VIENTO | 300 | -4.8116 | 4.0655 | -0.96921 | 30.754 | 60.778 | 33.7827 | 22.7266 | 18.7769
P100 | VIENTO | 315 | -4.4985 | 4.5262 | -0.98519 | 31.3408 | 60.3526 | 36.0045 | 23.5382 | 18.7769
P100 | VIENTO | 330 | -4.238 | 4.9006 | -0.97993 | 31.5128 | 62.9023 | 36.5479 | 23.9714 | 18.7769
P100 | VIENTO | 345 | -4.0648 | 5.1397 | -0.9547 | 31.2562 | 67.1354 | 35.3411 | 23.9747 | 18.7769
P100 | HIELO | 0 | -6.1786 | 5.9679 | -0.49803 | 35.2047 | 106.5177 | 2.2555e-14 | 26.0976 | 0
P100 | COMBINADO | 0 | -5.6669 | 4.883 | -0.79004 | 32.593 | 89.2548 | 10.5441 | 24.0052 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 15 | -5.7474 | 4.8813 | -0.78289 | 32.4431 | 90.9149 | 8.9665 | 23.8578 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 30 | -5.8736 | 4.863 | -0.777 | 32.2917 | 93.0253 | 7.1577 | 23.6833 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 45 | -6.0333 | 4.8472 | -0.77397 | 32.1797 | 95.5718 | 5.6122 | 23.5281 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 60 | -6.2074 | 4.8563 | -0.77467 | 32.1391 | 98.4942 | 5.1457 | 23.4364 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 75 | -6.3741 | 4.907 | -0.77892 | 32.1823 | 101.6429 | 6.1255 | 23.4357 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 90 | -6.5145 | 5.0024 | -0.78555 | 32.2973 | 104.7733 | 7.8529 | 23.5262 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 105 | -6.6156 | 5.1298 | -0.79271 | 32.4512 | 107.5821 | 9.6149 | 23.6807 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 120 | -6.672 | 5.2651 | -0.79849 | 32.6014 | 109.7646 | 11.0278 | 23.8553 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 135 | -6.6845 | 5.3801 | -0.80138 | 32.7082 | 111.0687 | 11.8891 | 24.0033 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 150 | -6.6589 | 5.45 | -0.80066 | 32.7448 | 111.3359 | 12.0983 | 24.0878 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 165 | -6.6042 | 5.4578 | -0.79652 | 32.7028 | 110.5246 | 11.633 | 24.0884 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 180 | -6.5309 | 5.3973 | -0.79004 | 32.593 | 108.7181 | 10.5441 | 24.0052 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 195 | -6.4487 | 5.2744 | -0.78289 | 32.4431 | 106.1136 | 8.9665 | 23.8578 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 210 | -6.3647 | 5.1081 | -0.777 | 32.2917 | 102.9906 | 7.1577 | 23.6833 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 225 | -6.2805 | 4.9277 | -0.77397 | 32.1797 | 99.6601 | 5.6122 | 23.5281 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 240 | -6.194 | 4.7667 | -0.77467 | 32.1391 | 96.4089 | 5.1457 | 23.4364 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 255 | -6.101 | 4.6533 | -0.77892 | 32.1823 | 93.4633 | 6.1255 | 23.4357 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 270 | -6.0002 | 4.602 | -0.78555 | 32.2973 | 90.9864 | 7.8529 | 23.5262 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 285 | -5.8953 | 4.61 | -0.79271 | 32.4512 | 89.0929 | 9.6149 | 23.6807 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 300 | -5.7947 | 4.6612 | -0.79849 | 32.6014 | 87.855 | 11.0278 | 23.8553 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 315 | -5.71 | 4.7334 | -0.80138 | 32.7082 | 87.2955 | 11.8891 | 24.0033 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 330 | -5.6536 | 4.8045 | -0.80066 | 32.7448 | 87.3862 | 12.0983 | 24.0878 | 4.6942
P100 | COMBINADO | 345 | -5.6366 | 4.8575 | -0.79652 | 32.7028 | 88.0627 | 11.633 | 24.0884 | 4.6942
P100 | FRIO | 0 | -6.9138 | 4.5897 | -1.1674 | 33.6119 | 102.9014 | 3.1898e-14 | 24.8667 | 0
P100 | CALOR_FINAL | 0 | -0.33953 | 1.3493 | 0.57756 | 5.0689 | 17.2532 | 2.8194e-15 | 3.8229 | 0
P101 | EDS | 0 | 1.0356e-11 | 8.7002e-12 | 2.2556 | 24.0851 | 1.4337e-10 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P101 | VIENTO | 0 | 0.48177 | -0.58626 | 2.8138 | 32.5916 | 19.9768 | 20.023 | 21.0619 | 13.8789
P101 | VIENTO | 15 | 0.31513 | -0.38717 | 2.7614 | 31.7934 | 16.7542 | 16.8156 | 20.5342 | 13.8789
P101 | VIENTO | 30 | 0.12652 | -0.16212 | 2.7254 | 31.2447 | 14.3444 | 14.4189 | 20.1714 | 13.8789
P101 | VIENTO | 45 | -0.07132 | 0.073455 | 2.7196 | 31.1569 | 13.9372 | 14.0141 | 20.1134 | 13.8789
P101 | VIENTO | 60 | -0.26492 | 0.30351 | 2.7466 | 31.5675 | 15.7868 | 15.8531 | 20.3848 | 13.8789
P101 | VIENTO | 75 | -0.44102 | 0.51243 | 2.7953 | 32.3101 | 18.8688 | 18.9201 | 20.8758 | 13.8789
P101 | VIENTO | 90 | -0.58752 | 0.68606 | 2.8494 | 33.1346 | 22.0489 | 22.0854 | 21.4209 | 13.8789
P101 | VIENTO | 105 | -0.69436 | 0.81263 | 2.8947 | 33.8248 | 24.5932 | 24.6156 | 21.8772 | 13.8789
P101 | VIENTO | 120 | -0.75421 | 0.88353 | 2.9218 | 34.2372 | 26.0833 | 26.0921 | 22.1498 | 13.8789
P101 | VIENTO | 135 | -0.763 | 0.89393 | 2.9259 | 34.299 | 26.3164 | 26.3118 | 22.1907 | 13.8789
P101 | VIENTO | 150 | -0.72011 | 0.84313 | 2.9063 | 34.0002 | 25.2644 | 25.2463 | 21.9931 | 13.8789
P101 | VIENTO | 165 | -0.62847 | 0.73458 | 2.8663 | 33.3915 | 23.0693 | 23.0373 | 21.5907 | 13.8789
P101 | VIENTO | 180 | -0.49437 | 0.57568 | 2.8138 | 32.5916 | 20.0694 | 20.023 | 21.0619 | 13.8789
P101 | VIENTO | 195 | -0.32701 | 0.37719 | 2.7614 | 31.7934 | 16.8771 | 16.8156 | 20.5342 | 13.8789
P101 | VIENTO | 210 | -0.13787 | 0.15259 | 2.7254 | 31.2447 | 14.4934 | 14.4189 | 20.1714 | 13.8789
P101 | VIENTO | 225 | 0.060052 | -0.082922 | 2.7196 | 31.1569 | 14.0911 | 14.0141 | 20.1134 | 13.8789
P101 | VIENTO | 240 | 0.25326 | -0.3133 | 2.7466 | 31.5675 | 15.9196 | 15.8531 | 20.3848 | 13.8789
P101 | VIENTO | 255 | 0.42867 | -0.5228 | 2.7953 | 32.3101 | 18.9716 | 18.9201 | 20.8758 | 13.8789
P101 | VIENTO | 270 | 0.57444 | -0.69705 | 2.8494 | 33.1346 | 22.1221 | 22.0854 | 21.4209 | 13.8789
P101 | VIENTO | 285 | 0.68068 | -0.82412 | 2.8947 | 33.8248 | 24.6384 | 24.6156 | 21.8772 | 13.8789
P101 | VIENTO | 300 | 0.74019 | -0.89531 | 2.9218 | 34.2372 | 26.1013 | 26.0921 | 22.1498 | 13.8789
P101 | VIENTO | 315 | 0.74892 | -0.90576 | 2.9259 | 34.299 | 26.3075 | 26.3118 | 22.1907 | 13.8789
P101 | VIENTO | 330 | 0.70628 | -0.85475 | 2.9063 | 34.0002 | 25.2285 | 25.2463 | 21.9931 | 13.8789
P101 | VIENTO | 345 | 0.61517 | -0.74576 | 2.8663 | 33.3915 | 23.0057 | 23.0373 | 21.5907 | 13.8789
P101 | HIELO | 0 | -0.014573 | -0.012243 | 3.6671 | 38.1839 | 0.20175 | 8.1804e-14 | 24.4205 | 0
P101 | COMBINADO | 0 | 0.19261 | -0.25116 | 3.2364 | 36.0681 | 6.1207 | 6.1833 | 23.2255 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 15 | 0.12304 | -0.16831 | 3.229 | 35.9548 | 4.7392 | 4.8348 | 23.1506 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 30 | 0.04434 | -0.074605 | 3.2242 | 35.8823 | 3.6008 | 3.7364 | 23.1027 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 45 | -0.038121 | 0.023555 | 3.2235 | 35.8711 | 3.3922 | 3.5374 | 23.0953 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 60 | -0.11873 | 0.11948 | 3.227 | 35.9245 | 4.2979 | 4.4069 | 23.1306 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 75 | -0.19199 | 0.20665 | 3.2337 | 36.0271 | 5.6574 | 5.73 | 23.1984 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 90 | -0.2529 | 0.27911 | 3.2418 | 36.1505 | 6.9649 | 7.011 | 23.28 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 105 | -0.29732 | 0.33193 | 3.2491 | 36.2615 | 7.9747 | 8.0008 | 23.3533 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 120 | -0.3222 | 0.36152 | 3.2537 | 36.3312 | 8.5597 | 8.569 | 23.3993 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 135 | -0.32585 | 0.36587 | 3.2544 | 36.3418 | 8.6595 | 8.653 | 23.4064 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 150 | -0.30802 | 0.34466 | 3.251 | 36.2908 | 8.2671 | 8.2442 | 23.3727 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 165 | -0.26993 | 0.29936 | 3.2445 | 36.191 | 7.4279 | 7.3862 | 23.3067 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 180 | -0.21417 | 0.23304 | 3.2364 | 36.0681 | 6.2489 | 6.1833 | 23.2255 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 195 | -0.14456 | 0.15022 | 3.229 | 35.9548 | 4.9329 | 4.8348 | 23.1506 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 210 | -0.065839 | 0.056544 | 3.2242 | 35.8823 | 3.8729 | 3.7364 | 23.1027 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 225 | 0.016626 | -0.041612 | 3.2235 | 35.8711 | 3.683 | 3.5374 | 23.0953 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 240 | 0.097214 | -0.13756 | 3.227 | 35.9245 | 4.5182 | 4.4069 | 23.1306 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 255 | 0.17043 | -0.22475 | 3.2337 | 36.0271 | 5.8054 | 5.73 | 23.1984 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 270 | 0.2313 | -0.29726 | 3.2418 | 36.1505 | 7.06 | 7.011 | 23.28 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 285 | 0.27567 | -0.35011 | 3.2491 | 36.2615 | 8.0297 | 8.0008 | 23.3533 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 300 | 0.30053 | -0.37973 | 3.2537 | 36.3312 | 8.5809 | 8.569 | 23.3993 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 315 | 0.30417 | -0.38407 | 3.2544 | 36.3418 | 8.6491 | 8.653 | 23.4064 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 330 | 0.28637 | -0.36285 | 3.251 | 36.2908 | 8.224 | 8.2442 | 23.3727 | 3.4697
P101 | COMBINADO | 345 | 0.24831 | -0.31752 | 3.2445 | 36.191 | 7.3473 | 7.3862 | 23.3067 | 3.4697
P101 | FRIO | 0 | -0.012009 | -0.010089 | 3.1933 | 38.3758 | 0.16626 | 5.7844e-14 | 24.8888 | 0
P101 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0024292 | -0.0020407 | 0.97423 | 4.5536 | 0.03363 | 0 | 2.5332 | 0
P102 | EDS | 0 | -1.5972 | 2.5438 | -1.7357 | 20.0938 | 31.8388 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P102 | VIENTO | 0 | -1.4465 | 3.1183 | -2.5613 | 26.8042 | 33.0858 | 18.4425 | 21.0619 | 13.8789
P102 | VIENTO | 15 | -1.6333 | 3.2318 | -2.4949 | 26.227 | 38.0503 | 15.5539 | 20.5342 | 13.8789
P102 | VIENTO | 30 | -1.9634 | 3.3412 | -2.4763 | 25.9584 | 43.2587 | 14.1417 | 20.1714 | 13.8789
P102 | VIENTO | 45 | -2.3623 | 3.4866 | -2.5131 | 26.1034 | 49.1878 | 15.0184 | 20.3564 | 13.8789
P102 | VIENTO | 60 | -2.7213 | 3.6993 | -2.59 | 26.6025 | 55.7189 | 17.657 | 20.8995 | 13.8789
P102 | VIENTO | 75 | -2.9716 | 3.9654 | -2.6804 | 27.2751 | 62.0666 | 20.8697 | 21.4876 | 13.8789
P102 | VIENTO | 90 | -3.0958 | 4.239 | -2.7597 | 27.9222 | 67.3476 | 23.7427 | 21.9699 | 13.8789
P102 | VIENTO | 105 | -3.1017 | 4.4717 | -2.8108 | 28.3915 | 70.9048 | 25.7281 | 22.2496 | 13.8789
P102 | VIENTO | 120 | -3.005 | 4.6271 | -2.8244 | 28.5917 | 72.3464 | 26.5308 | 22.2793 | 13.8789
P102 | VIENTO | 135 | -2.8267 | 4.6818 | -2.7982 | 28.4877 | 71.5216 | 26.0444 | 22.1907 | 13.8789
P102 | VIENTO | 150 | -2.595 | 4.6239 | -2.7364 | 28.0969 | 68.5058 | 24.3326 | 21.9931 | 13.8789
P102 | VIENTO | 165 | -2.35 | 4.4508 | -2.6507 | 27.4912 | 63.6068 | 21.64 | 21.5907 | 13.8789
P102 | VIENTO | 180 | -2.1453 | 4.1686 | -2.5613 | 26.8042 | 57.3883 | 18.4425 | 21.0619 | 13.8789
P102 | VIENTO | 195 | -2.0364 | 3.797 | -2.4949 | 26.227 | 50.6762 | 15.5539 | 20.5342 | 13.8789
P102 | VIENTO | 210 | -2.0434 | 3.3827 | -2.4763 | 25.9584 | 44.3901 | 14.1417 | 20.1714 | 13.8789
P102 | VIENTO | 225 | -2.1137 | 3.0017 | -2.5131 | 26.1034 | 39.0161 | 15.0184 | 20.3564 | 13.8789
P102 | VIENTO | 240 | -2.1611 | 2.7209 | -2.59 | 26.6025 | 34.2616 | 17.657 | 20.8995 | 13.8789
P102 | VIENTO | 255 | -2.1379 | 2.5602 | -2.6804 | 27.2751 | 29.6284 | 20.8697 | 21.4876 | 13.8789
P102 | VIENTO | 270 | -2.0454 | 2.5027 | -2.7597 | 27.9222 | 25.1023 | 23.7427 | 21.9699 | 13.8789
P102 | VIENTO | 285 | -1.9062 | 2.5228 | -2.8108 | 28.3915 | 21.304 | 25.7281 | 22.2496 | 13.8789
P102 | VIENTO | 300 | -1.746 | 2.5982 | -2.8244 | 28.5917 | 19.3581 | 26.5308 | 22.2793 | 13.8789
P102 | VIENTO | 315 | -1.5898 | 2.7113 | -2.7982 | 28.4877 | 20.1922 | 26.0444 | 22.1907 | 13.8789
P102 | VIENTO | 330 | -1.4646 | 2.8461 | -2.7364 | 28.0969 | 23.4927 | 24.3326 | 21.9931 | 13.8789
P102 | VIENTO | 345 | -1.4032 | 2.9869 | -2.6507 | 27.4912 | 28.1077 | 21.64 | 21.5907 | 13.8789
P102 | HIELO | 0 | -2.5288 | 4.0236 | -2.6352 | 31.9027 | 50.3742 | 6.0973e-14 | 24.4234 | 0
P102 | COMBINADO | 0 | -2.161 | 3.6522 | -2.7472 | 29.9925 | 43.3191 | 5.5229 | 23.2255 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 15 | -2.2306 | 3.7338 | -2.7383 | 29.9129 | 45.2789 | 4.256 | 23.1506 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 30 | -2.3203 | 3.8227 | -2.7358 | 29.8776 | 47.4519 | 3.5808 | 23.1027 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 45 | -2.4192 | 3.9171 | -2.7406 | 29.8965 | 49.7148 | 4.0058 | 23.0953 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 60 | -2.5138 | 4.014 | -2.7512 | 29.9643 | 51.9197 | 5.1888 | 23.1362 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 75 | -2.5917 | 4.1078 | -2.7647 | 30.062 | 53.9 | 6.5221 | 23.2256 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 90 | -2.6436 | 4.1909 | -2.7774 | 30.1628 | 55.4889 | 7.662 | 23.3046 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 105 | -2.6651 | 4.2546 | -2.786 | 30.2401 | 56.5427 | 8.4319 | 23.3533 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 120 | -2.6568 | 4.2907 | -2.7884 | 30.274 | 56.9626 | 8.74 | 23.3993 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 135 | -2.6232 | 4.2931 | -2.7838 | 30.256 | 56.7078 | 8.5535 | 23.4064 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 150 | -2.5719 | 4.2589 | -2.7735 | 30.1905 | 55.801 | 7.8921 | 23.3727 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 165 | -2.5119 | 4.1894 | -2.7601 | 30.0942 | 54.3256 | 6.8316 | 23.3067 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 180 | -2.4521 | 4.0898 | -2.7472 | 29.9925 | 52.4153 | 5.5229 | 23.2255 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 195 | -2.3986 | 3.9693 | -2.7383 | 29.9129 | 50.2351 | 4.256 | 23.1506 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 210 | -2.3537 | 3.84 | -2.7358 | 29.8776 | 47.9585 | 3.5808 | 23.1027 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 225 | -2.3156 | 3.7151 | -2.7406 | 29.8965 | 45.7444 | 4.0058 | 23.0953 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 240 | -2.2805 | 3.6064 | -2.7512 | 29.9643 | 43.7251 | 5.1888 | 23.1362 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 255 | -2.2444 | 3.5225 | -2.7647 | 30.062 | 42.0075 | 6.5221 | 23.2256 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 270 | -2.206 | 3.4677 | -2.7774 | 30.1628 | 40.6806 | 7.662 | 23.3046 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 285 | -2.1672 | 3.4428 | -2.786 | 30.2401 | 39.8205 | 8.4319 | 23.3533 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 300 | -2.1324 | 3.4456 | -2.7884 | 30.274 | 39.4838 | 8.74 | 23.3993 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 315 | -2.108 | 3.4723 | -2.7838 | 30.256 | 39.696 | 8.5535 | 23.4064 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 330 | -2.101 | 3.5184 | -2.7735 | 30.1905 | 40.4438 | 7.8921 | 23.3727 | 3.4697
P102 | COMBINADO | 345 | -2.1175 | 3.5796 | -2.7601 | 30.0942 | 41.6769 | 6.8316 | 23.3067 | 3.4697
P102 | FRIO | 0 | -2.4739 | 4.1472 | -3.2267 | 31.8601 | 51.1882 | 3.9749e-14 | 24.8888 | 0
P102 | CALOR_FINAL | 0 | -0.32716 | 0.38822 | 0.31311 | 3.9669 | 5.3815 | 2.6946e-15 | 2.6341 | 0
P103 | EDS | 0 | -1.5576e-10 | 3.5368e-10 | 2.4279 | 24.2574 | 4.0964e-09 | 1.9281e-14 | 15.4358 | 0
P103 | VIENTO | 0 | 0.17118 | -0.48482 | 2.9779 | 31.9656 | 16.5134 | 16.851 | 20.5276 | 13.8789
P103 | VIENTO | 15 | 0.044926 | -0.19915 | 2.936 | 31.3807 | 13.961 | 14.3718 | 20.1422 | 13.8789
P103 | VIENTO | 30 | -0.088554 | 0.098202 | 2.9313 | 31.3145 | 13.6554 | 14.0761 | 20.0986 | 13.8789
P103 | VIENTO | 45 | -0.22027 | 0.38695 | 2.9658 | 31.7963 | 15.798 | 16.1548 | 20.4161 | 13.8789
P103 | VIENTO | 60 | -0.34061 | 0.64771 | 3.0251 | 32.6264 | 19.1763 | 19.4483 | 20.9631 | 13.8789
P103 | VIENTO | 75 | -0.44065 | 0.86303 | 3.0895 | 33.5255 | 22.5798 | 22.7706 | 21.5554 | 13.8789
P103 | VIENTO | 90 | -0.51308 | 1.0184 | 3.1422 | 34.2626 | 25.2667 | 25.3807 | 22.0409 | 13.8789
P103 | VIENTO | 105 | -0.55276 | 1.1035 | 3.1728 | 34.69 | 26.823 | 26.8627 | 22.3224 | 13.8789
P103 | VIENTO | 120 | -0.55689 | 1.1123 | 3.1761 | 34.7354 | 27.0527 | 27.0188 | 22.3523 | 13.8789
P103 | VIENTO | 135 | -0.52519 | 1.0444 | 3.1515 | 34.3915 | 25.9371 | 25.8295 | 22.1258 | 13.8789
P103 | VIENTO | 150 | -0.45988 | 0.90432 | 3.1031 | 33.7151 | 23.6326 | 23.4498 | 21.6803 | 13.8789
P103 | VIENTO | 165 | -0.36559 | 0.70156 | 3.0401 | 32.8357 | 20.5005 | 20.2393 | 21.1009 | 13.8789
P103 | VIENTO | 180 | -0.24915 | 0.44975 | 2.9779 | 31.9656 | 17.194 | 16.851 | 20.5276 | 13.8789
P103 | VIENTO | 195 | -0.11919 | 0.16575 | 2.936 | 31.3807 | 14.7837 | 14.3718 | 20.1422 | 13.8789
P103 | VIENTO | 210 | 0.014715 | -0.13141 | 2.9313 | 31.3145 | 14.4973 | 14.0761 | 20.0986 | 13.8789
P103 | VIENTO | 225 | 0.14336 | -0.42154 | 2.9658 | 31.7963 | 16.5159 | 16.1548 | 20.4161 | 13.8789
P103 | VIENTO | 240 | 0.2586 | -0.68459 | 3.0251 | 32.6264 | 19.728 | 19.4483 | 20.9631 | 13.8789
P103 | VIENTO | 255 | 0.35332 | -0.9023 | 3.0895 | 33.5255 | 22.9709 | 22.7706 | 21.5554 | 13.8789
P103 | VIENTO | 270 | 0.42154 | -1.0596 | 3.1422 | 34.2626 | 25.5053 | 25.3807 | 22.0409 | 13.8789
P103 | VIENTO | 285 | 0.45882 | -1.1457 | 3.1728 | 34.69 | 26.9133 | 26.8627 | 22.3224 | 13.8789
P103 | VIENTO | 300 | 0.4627 | -1.1547 | 3.1761 | 34.7354 | 26.996 | 27.0188 | 22.3523 | 13.8789
P103 | VIENTO | 315 | 0.43292 | -1.0859 | 3.1515 | 34.3915 | 25.7327 | 25.8295 | 22.1258 | 13.8789
P103 | VIENTO | 330 | 0.37145 | -0.94409 | 3.1031 | 33.7151 | 23.277 | 23.4498 | 21.6803 | 13.8789
P103 | VIENTO | 345 | 0.28232 | -0.73901 | 3.0401 | 32.8357 | 19.9864 | 20.2393 | 21.1009 | 13.8789
P103 | HIELO | 0 | -0.099583 | -0.044788 | 3.961 | 38.6101 | 1.1574 | 1.9281e-14 | 24.5778 | 0
P103 | COMBINADO | 0 | 0.015376 | -0.22721 | 3.4831 | 36.1959 | 4.3586 | 4.8584 | 23.1874 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 15 | -0.03792 | -0.10847 | 3.4776 | 36.1191 | 2.9603 | 3.7151 | 23.1369 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 30 | -0.093627 | 0.015414 | 3.477 | 36.1107 | 2.7664 | 3.5689 | 23.1314 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 45 | -0.14795 | 0.136 | 3.4815 | 36.1732 | 3.9944 | 4.5491 | 23.1725 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 60 | -0.19717 | 0.24508 | 3.4898 | 36.2887 | 5.614 | 5.9617 | 23.2484 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 75 | -0.23791 | 0.33523 | 3.4996 | 36.425 | 7.0933 | 7.3008 | 23.338 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 90 | -0.26736 | 0.40032 | 3.5082 | 36.5455 | 8.2173 | 8.3195 | 23.4172 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 105 | -0.28349 | 0.43593 | 3.5135 | 36.619 | 8.8764 | 8.8891 | 23.4655 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 120 | -0.28516 | 0.43963 | 3.5141 | 36.6269 | 9.0215 | 8.9488 | 23.4707 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 135 | -0.27228 | 0.41119 | 3.5098 | 36.5673 | 8.6554 | 8.4926 | 23.4316 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 150 | -0.24573 | 0.35252 | 3.5017 | 36.4552 | 7.8362 | 7.5681 | 23.3579 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 165 | -0.20735 | 0.26762 | 3.492 | 36.3194 | 6.6892 | 6.2862 | 23.2686 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 180 | -0.15979 | 0.16226 | 3.4831 | 36.1959 | 5.4424 | 4.8584 | 23.1874 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 195 | -0.10632 | 0.043601 | 3.4776 | 36.1191 | 4.4996 | 3.7151 | 23.1369 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 210 | -0.05059 | -0.080276 | 3.477 | 36.1107 | 4.3847 | 3.5689 | 23.1314 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 225 | 0.0035873 | -0.20093 | 3.4815 | 36.1732 | 5.1808 | 4.5491 | 23.1725 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 240 | 0.052538 | -0.31013 | 3.4898 | 36.2887 | 6.4015 | 5.9617 | 23.2484 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 255 | 0.092953 | -0.40042 | 3.4996 | 36.425 | 7.5965 | 7.3008 | 23.338 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 270 | 0.12211 | -0.46565 | 3.5082 | 36.5455 | 8.5046 | 8.3195 | 23.4172 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 285 | 0.13805 | -0.50134 | 3.5135 | 36.619 | 8.9816 | 8.8891 | 23.4655 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 300 | 0.13971 | -0.50505 | 3.5141 | 36.6269 | 8.9557 | 8.9488 | 23.4707 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 315 | 0.12698 | -0.47654 | 3.5098 | 36.5673 | 8.4117 | 8.4926 | 23.4316 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 330 | 0.1007 | -0.41775 | 3.5017 | 36.4552 | 7.3869 | 7.5681 | 23.3579 | 3.4697
P103 | COMBINADO | 345 | 0.062648 | -0.3327 | 3.492 | 36.3194 | 5.9752 | 6.2862 | 23.2686 | 3.4697
P103 | FRIO | 0 | -0.079106 | -0.035578 | 3.4438 | 38.5061 | 0.91943 | 2.1557e-14 | 24.8541 | 0
P103 | CALOR_FINAL | 0 | -0.01704 | -0.0076639 | 1.027 | 4.7708 | 0.19805 | 2.4102e-15 | 2.6605 | 0
P104 | EDS | 0 | 2.1079 | -3.1102 | 2.1361 | 23.9656 | 39.826 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P104 | VIENTO | 0 | 2.4648 | -5.7709 | 2.6982 | 33.0221 | 73.0917 | 21.6043 | 22.3568 | 13.8789
P104 | VIENTO | 15 | 2.6417 | -4.9743 | 2.604 | 31.7706 | 64.2568 | 17.4775 | 21.1056 | 13.8789
P104 | VIENTO | 30 | 2.9244 | -4.1342 | 2.527 | 30.9014 | 56.6652 | 14.692 | 20.0986 | 13.8789
P104 | VIENTO | 45 | 3.0895 | -3.5107 | 2.5025 | 30.8139 | 50.6195 | 14.8971 | 20.4161 | 13.8789
P104 | VIENTO | 60 | 2.9396 | -3.2896 | 2.5469 | 31.6113 | 44.4258 | 17.9457 | 20.9631 | 13.8789
P104 | VIENTO | 75 | 2.5333 | -3.39 | 2.6351 | 32.9141 | 37.8736 | 22.1224 | 21.5554 | 13.8789
P104 | VIENTO | 90 | 2.0358 | -3.635 | 2.7302 | 34.2323 | 32.7628 | 26.0606 | 22.5099 | 13.8789
P104 | VIENTO | 105 | 1.5616 | -3.9085 | 2.8078 | 35.2431 | 30.8763 | 28.9906 | 23.548 | 13.8789
P104 | VIENTO | 120 | 1.175 | -4.1515 | 2.8552 | 35.78 | 32.4588 | 30.4972 | 24.2104 | 13.8789
P104 | VIENTO | 135 | 0.91779 | -4.3317 | 2.8668 | 35.7783 | 36.1021 | 30.3975 | 24.4181 | 13.8789
P104 | VIENTO | 150 | 0.82523 | -4.4268 | 2.8416 | 35.2483 | 40.1186 | 28.7031 | 24.1498 | 13.8789
P104 | VIENTO | 165 | 0.93416 | -4.4192 | 2.7826 | 34.2731 | 43.3935 | 25.6222 | 23.4334 | 13.8789
P104 | VIENTO | 180 | 1.282 | -4.2996 | 2.6982 | 33.0221 | 45.5766 | 21.6043 | 22.3568 | 13.8789
P104 | VIENTO | 195 | 1.88 | -4.0897 | 2.604 | 31.7706 | 47.3941 | 17.4775 | 21.1056 | 13.8789
P104 | VIENTO | 210 | 2.6357 | -3.8966 | 2.527 | 30.9014 | 50.8021 | 14.692 | 20.0986 | 13.8789
P104 | VIENTO | 225 | 3.2935 | -3.9362 | 2.5025 | 30.8139 | 57.3236 | 14.8971 | 20.4161 | 13.8789
P104 | VIENTO | 240 | 3.6223 | -4.3492 | 2.5469 | 31.6113 | 66.0883 | 17.9457 | 20.9631 | 13.8789
P104 | VIENTO | 255 | 3.6483 | -5.0117 | 2.6351 | 32.9141 | 75.2117 | 22.1224 | 21.5554 | 13.8789
P104 | VIENTO | 270 | 3.5071 | -5.7082 | 2.7302 | 34.2323 | 83.1576 | 26.0606 | 22.5099 | 13.8789
P104 | VIENTO | 285 | 3.289 | -6.2919 | 2.8078 | 35.2431 | 88.8526 | 28.9906 | 23.548 | 13.8789
P104 | VIENTO | 300 | 3.0407 | -6.6827 | 2.8552 | 35.78 | 91.6484 | 30.4972 | 24.2104 | 13.8789
P104 | VIENTO | 315 | 2.7946 | -6.8381 | 2.8668 | 35.7783 | 91.2587 | 30.3975 | 24.4181 | 13.8789
P104 | VIENTO | 330 | 2.5853 | -6.7376 | 2.8416 | 35.2483 | 87.7171 | 28.7031 | 24.1498 | 13.8789
P104 | VIENTO | 345 | 2.4575 | -6.377 | 2.7826 | 34.2731 | 81.3913 | 25.6222 | 23.4334 | 13.8789
P104 | HIELO | 0 | 2.4184 | -5.8591 | 3.7619 | 39.8247 | 67.189 | 2.7268e-14 | 26.4228 | 0
P104 | COMBINADO | 0 | 3.0779 | -5.3026 | 3.1283 | 36.3864 | 66.7995 | 6.8962 | 23.8465 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 15 | 3.0547 | -5.1011 | 3.1141 | 36.2012 | 64.0636 | 5.1437 | 23.6554 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 30 | 3.0236 | -4.8992 | 3.1041 | 36.0885 | 61.2254 | 3.8383 | 23.5157 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 45 | 2.9713 | -4.726 | 3.1013 | 36.0816 | 58.5007 | 3.9403 | 23.4687 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 60 | 2.8898 | -4.6015 | 3.1066 | 36.1833 | 56.0589 | 5.3501 | 23.5291 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 75 | 2.7817 | -4.5317 | 3.1185 | 36.3639 | 54.0362 | 7.1076 | 23.6781 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 90 | 2.66 | -4.51 | 3.1333 | 36.5719 | 52.5422 | 8.6799 | 23.872 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 105 | 2.5436 | -4.5224 | 3.1472 | 36.7509 | 51.6455 | 9.8205 | 24.0574 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 120 | 2.4523 | -4.5538 | 3.1564 | 36.8554 | 51.3561 | 10.4003 | 24.1868 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 135 | 2.4032 | -4.5911 | 3.1589 | 36.8601 | 51.6284 | 10.3621 | 24.2292 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 150 | 2.4077 | -4.6264 | 3.154 | 36.7645 | 52.3905 | 9.7095 | 24.1746 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 165 | 2.47 | -4.6576 | 3.1429 | 36.5922 | 53.5804 | 8.5077 | 24.0359 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 180 | 2.5849 | -4.6894 | 3.1283 | 36.3864 | 55.1684 | 6.8962 | 23.8465 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 195 | 2.7372 | -4.7324 | 3.1141 | 36.2012 | 57.1478 | 5.1437 | 23.6554 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 210 | 2.9033 | -4.8001 | 3.1041 | 36.0885 | 59.4947 | 3.8383 | 23.5157 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 225 | 3.0563 | -4.9033 | 3.1013 | 36.0816 | 62.1215 | 3.9403 | 23.4687 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 240 | 3.1743 | -5.0431 | 3.1066 | 36.1833 | 64.8567 | 5.3501 | 23.5291 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 255 | 3.2464 | -5.2075 | 3.1185 | 36.3639 | 67.464 | 7.1076 | 23.6781 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 270 | 3.2732 | -5.3739 | 3.1333 | 36.5719 | 69.6846 | 8.6799 | 23.872 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 285 | 3.2634 | -5.5156 | 3.1472 | 36.7509 | 71.2808 | 9.8205 | 24.0574 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 300 | 3.2298 | -5.6085 | 3.1564 | 36.8554 | 72.0735 | 10.4003 | 24.1868 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 315 | 3.1854 | -5.6356 | 3.1589 | 36.8601 | 71.9682 | 10.3621 | 24.2292 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 330 | 3.1413 | -5.5894 | 3.154 | 36.7645 | 70.9696 | 9.7095 | 24.1746 | 3.4697
P104 | COMBINADO | 345 | 3.1049 | -5.4735 | 3.1429 | 36.5922 | 69.1829 | 8.5077 | 24.0359 | 3.4697
P104 | FRIO | 0 | 3.761 | -4.6531 | 2.8844 | 37.523 | 63.4195 | 6.0973e-14 | 24.8541 | 0
P104 | CALOR_FINAL | 0 | -0.35832 | -1.2338 | 1.1532 | 5.9195 | 13.6191 | 0 | 4.0801 | 0
P105 | EDS | 0 | 1.3263e-10 | -1.3369e-10 | 0.54153 | 22.371 | 1.9961e-09 | 1.3634e-14 | 15.4358 | 0
P105 | VIENTO | 0 | 0.96706 | -1.0106 | 0.37504 | 31.9996 | 26.4006 | 26.4296 | 22.3671 | 13.8789
P105 | VIENTO | 15 | 0.67441 | -0.70637 | 0.40514 | 30.2592 | 20.9206 | 20.9586 | 21.1144 | 13.8789
P105 | VIENTO | 30 | 0.33547 | -0.35446 | 0.43103 | 28.7614 | 15.8972 | 15.944 | 20.0363 | 13.8789
P105 | VIENTO | 45 | -0.02698 | 0.020917 | 0.44081 | 28.1957 | 13.8381 | 13.8895 | 19.6291 | 13.8789
P105 | VIENTO | 60 | -0.38845 | 0.39404 | 0.42836 | 28.9162 | 16.4403 | 16.4861 | 20.1477 | 13.8789
P105 | VIENTO | 75 | -0.72412 | 0.73974 | 0.40129 | 30.4819 | 21.6361 | 21.6729 | 21.2747 | 13.8789
P105 | VIENTO | 90 | -1.0108 | 1.0347 | 0.37136 | 32.2126 | 27.0589 | 27.0868 | 22.5204 | 13.8789
P105 | VIENTO | 105 | -1.2289 | 1.259 | 0.34639 | 33.6566 | 31.4932 | 31.5118 | 23.5597 | 13.8789
P105 | VIENTO | 120 | -1.3634 | 1.3973 | 0.33046 | 34.5779 | 34.3147 | 34.3237 | 24.2228 | 13.8789
P105 | VIENTO | 135 | -1.4051 | 1.4402 | 0.32546 | 34.8668 | 35.2065 | 35.2058 | 24.4307 | 13.8789
P105 | VIENTO | 150 | -1.3512 | 1.3848 | 0.33191 | 34.4936 | 34.0771 | 34.0666 | 24.1622 | 13.8789
P105 | VIENTO | 165 | -1.2053 | 1.2348 | 0.34915 | 33.4971 | 31.0447 | 31.0247 | 23.4449 | 13.8789
P105 | VIENTO | 180 | -0.97752 | 1.0005 | 0.37504 | 31.9996 | 26.4588 | 26.4296 | 22.3671 | 13.8789
P105 | VIENTO | 195 | -0.68332 | 0.69776 | 0.40514 | 30.2592 | 20.9967 | 20.9586 | 21.1144 | 13.8789
P105 | VIENTO | 210 | -0.34299 | 0.34718 | 0.43103 | 28.7614 | 15.9908 | 15.944 | 20.0363 | 13.8789
P105 | VIENTO | 225 | 0.019999 | -0.027667 | 0.44081 | 28.1957 | 13.9409 | 13.8895 | 19.6291 | 13.8789
P105 | VIENTO | 240 | 0.38078 | -0.40146 | 0.42836 | 28.9162 | 16.5319 | 16.4861 | 20.1477 | 13.8789
P105 | VIENTO | 255 | 0.71501 | -0.74856 | 0.40129 | 30.4819 | 21.7099 | 21.6729 | 21.2747 | 13.8789
P105 | VIENTO | 270 | 1.0002 | -1.045 | 0.37136 | 32.2126 | 27.1148 | 27.0868 | 22.5204 | 13.8789
P105 | VIENTO | 285 | 1.217 | -1.2705 | 0.34639 | 33.6566 | 31.5306 | 31.5118 | 23.5597 | 13.8789
P105 | VIENTO | 300 | 1.3507 | -1.4096 | 0.33046 | 34.5779 | 34.333 | 34.3237 | 24.2228 | 13.8789
P105 | VIENTO | 315 | 1.3922 | -1.4527 | 0.32546 | 34.8668 | 35.2053 | 35.2058 | 24.4307 | 13.8789
P105 | VIENTO | 330 | 1.3386 | -1.3969 | 0.33191 | 34.4936 | 34.0563 | 34.0666 | 24.1622 | 13.8789
P105 | VIENTO | 345 | 1.1936 | -1.2461 | 0.34915 | 33.4971 | 31.0049 | 31.0247 | 23.4449 | 13.8789
P105 | HIELO | 0 | -0.018492 | -0.017881 | 1.1655 | 38.5587 | 0.27267 | 2.7268e-14 | 26.4592 | 0
P105 | COMBINADO | 0 | 0.39404 | -0.42959 | 0.69452 | 34.434 | 8.8997 | 8.9438 | 23.8682 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 15 | 0.27181 | -0.30318 | 0.69913 | 34.1683 | 6.649 | 6.7208 | 23.6771 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 30 | 0.13031 | -0.15685 | 0.70249 | 33.974 | 4.3867 | 4.5069 | 23.5374 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 45 | -0.020827 | -0.00055266 | 0.70363 | 33.9088 | 3.313 | 3.4754 | 23.4905 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 60 | -0.17129 | 0.15506 | 0.70217 | 33.9927 | 4.6492 | 4.7617 | 23.5508 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 75 | -0.31084 | 0.29937 | 0.69858 | 34.1999 | 6.9511 | 7.0186 | 23.6999 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 90 | -0.42996 | 0.42256 | 0.69391 | 34.4694 | 9.1627 | 9.204 | 23.8938 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 105 | -0.52054 | 0.51622 | 0.68945 | 34.7271 | 10.9094 | 10.9333 | 24.0791 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 120 | -0.57639 | 0.57398 | 0.68633 | 34.9071 | 12.0062 | 12.0165 | 24.2086 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 135 | -0.59372 | 0.59189 | 0.68531 | 34.966 | 12.3562 | 12.3544 | 24.2509 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 150 | -0.57133 | 0.56874 | 0.68662 | 34.8901 | 11.932 | 11.9178 | 24.1964 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 165 | -0.51075 | 0.5061 | 0.68996 | 34.6972 | 10.7728 | 10.7446 | 24.0576 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 180 | -0.41612 | 0.40825 | 0.69452 | 34.434 | 8.9905 | 8.9438 | 23.8682 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 195 | -0.29388 | 0.28184 | 0.69913 | 34.1683 | 6.7959 | 6.7208 | 23.6771 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 210 | -0.15238 | 0.1355 | 0.70249 | 33.974 | 4.6298 | 4.5069 | 23.5374 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 225 | -0.0012518 | -0.020796 | 0.70363 | 33.9088 | 3.6379 | 3.4754 | 23.4905 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 240 | 0.14922 | -0.1764 | 0.70217 | 33.9927 | 4.8771 | 4.7617 | 23.5508 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 255 | 0.28876 | -0.32072 | 0.69858 | 34.1999 | 7.0891 | 7.0186 | 23.6999 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 270 | 0.40788 | -0.44391 | 0.69391 | 34.4694 | 9.248 | 9.204 | 23.8938 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 285 | 0.49845 | -0.53758 | 0.68945 | 34.7271 | 10.9595 | 10.9333 | 24.0791 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 300 | 0.55429 | -0.59535 | 0.68633 | 34.9071 | 12.029 | 12.0165 | 24.2086 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 315 | 0.57161 | -0.61326 | 0.68531 | 34.966 | 12.3547 | 12.3544 | 24.2509 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 330 | 0.54923 | -0.59011 | 0.68662 | 34.8901 | 11.9059 | 11.9178 | 24.1964 | 3.4697
P105 | COMBINADO | 345 | 0.48866 | -0.52746 | 0.68996 | 34.6972 | 10.7187 | 10.7446 | 24.0576 | 3.4697
P105 | FRIO | 0 | -0.0086785 | -0.0083918 | 0.33245 | 34.4727 | 0.12797 | 8.1804e-14 | 24.1494 | 0
P105 | CALOR_FINAL | 0 | -0.0039412 | -0.003811 | 0.81632 | 6.5919 | 0.058114 | 2.4102e-15 | 4.0878 | 0
P106 | EDS | 0 | 2.7975 | -2.0896 | 0.083835 | 21.9133 | 37.0125 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P106 | VIENTO | 0 | 5.0763 | -3.9507 | -0.26346 | 31.493 | 79.5949 | 26.7534 | 22.5434 | 13.8789
P106 | VIENTO | 15 | 4.4203 | -3.9257 | -0.20257 | 30.1754 | 71.2528 | 22.4203 | 21.8466 | 13.8789
P106 | VIENTO | 30 | 3.8373 | -3.6949 | -0.14946 | 28.8849 | 61.7681 | 17.8994 | 21.0246 | 13.8789
P106 | VIENTO | 45 | 3.5287 | -3.1683 | -0.12808 | 28.1033 | 52.8635 | 14.7555 | 20.2961 | 13.8789
P106 | VIENTO | 60 | 3.5566 | -2.4126 | -0.15124 | 28.1939 | 46.6518 | 14.9051 | 20.1477 | 13.8789
P106 | VIENTO | 75 | 3.7265 | -1.7123 | -0.20463 | 29.07 | 43.3529 | 18.2351 | 21.2747 | 13.8789
P106 | VIENTO | 90 | 3.8438 | -1.2663 | -0.265 | 30.3414 | 40.7467 | 22.7871 | 22.5204 | 13.8789
P106 | VIENTO | 105 | 3.8519 | -1.0824 | -0.31629 | 31.6048 | 37.2886 | 27.0617 | 23.5597 | 13.8789
P106 | VIENTO | 120 | 3.7623 | -1.1025 | -0.34975 | 32.5748 | 32.9423 | 30.2434 | 24.2228 | 13.8789
P106 | VIENTO | 135 | 3.599 | -1.2744 | -0.36118 | 33.0873 | 28.575 | 31.8962 | 24.4307 | 13.8789
P106 | VIENTO | 150 | 3.3856 | -1.5591 | -0.3493 | 33.068 | 25.7211 | 31.8264 | 24.1622 | 13.8789
P106 | VIENTO | 165 | 3.1466 | -1.9228 | -0.31534 | 32.5136 | 26.0729 | 30.0418 | 23.4449 | 13.8789
P106 | VIENTO | 180 | 2.9157 | -2.3261 | -0.26346 | 31.493 | 29.9649 | 26.7534 | 22.5434 | 13.8789
P106 | VIENTO | 195 | 2.7539 | -2.709 | -0.20257 | 30.1754 | 35.9581 | 22.4203 | 21.8466 | 13.8789
P106 | VIENTO | 210 | 2.7787 | -2.969 | -0.14946 | 28.8849 | 42.1822 | 17.8994 | 21.0246 | 13.8789
P106 | VIENTO | 225 | 3.1498 | -2.9826 | -0.12808 | 28.1033 | 47.6668 | 14.7555 | 20.2961 | 13.8789
P106 | VIENTO | 240 | 3.8833 | -2.7798 | -0.15124 | 28.1939 | 53.7797 | 14.9051 | 20.1477 | 13.8789
P106 | VIENTO | 255 | 4.7365 | -2.6074 | -0.20463 | 29.07 | 62.109 | 18.2351 | 21.2747 | 13.8789
P106 | VIENTO | 270 | 5.4684 | -2.6283 | -0.265 | 30.3414 | 71.429 | 22.7871 | 22.5204 | 13.8789
P106 | VIENTO | 285 | 5.9805 | -2.8186 | -0.31629 | 31.6048 | 79.7523 | 27.0617 | 23.5597 | 13.8789
P106 | VIENTO | 300 | 6.2497 | -3.0945 | -0.34975 | 32.5748 | 85.8207 | 30.2434 | 24.2228 | 13.8789
P106 | VIENTO | 315 | 6.2757 | -3.3865 | -0.36118 | 33.0873 | 88.9759 | 31.8962 | 24.4307 | 13.8789
P106 | VIENTO | 330 | 6.0692 | -3.6473 | -0.3493 | 33.068 | 88.9336 | 31.8264 | 24.1622 | 13.8789
P106 | VIENTO | 345 | 5.6541 | -3.8447 | -0.31534 | 32.5136 | 85.7045 | 30.0418 | 23.4449 | 13.8789
P106 | HIELO | 0 | 5.1933 | -2.819 | 0.31273 | 36.8712 | 62.6363 | 2.7268e-14 | 26.4592 | 0
P106 | COMBINADO | 0 | 4.8504 | -3.4264 | -0.026692 | 33.5666 | 65.8136 | 8.987 | 23.8682 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 15 | 4.6887 | -3.362 | -0.017372 | 33.358 | 63.4132 | 7.2548 | 23.6771 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 30 | 4.5319 | -3.2501 | -0.010433 | 33.1778 | 60.6281 | 5.3442 | 23.5374 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 45 | 4.3988 | -3.0987 | -0.0079238 | 33.0773 | 57.7289 | 3.8731 | 23.4905 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 60 | 4.297 | -2.9261 | -0.010609 | 33.0859 | 54.9574 | 3.9479 | 23.5508 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 75 | 4.2229 | -2.7572 | -0.017662 | 33.2005 | 52.4827 | 5.4918 | 23.6999 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 90 | 4.1661 | -2.617 | -0.027007 | 33.3873 | 50.3912 | 7.4039 | 23.8938 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 105 | 4.1162 | -2.5232 | -0.036068 | 33.5942 | 48.718 | 9.1078 | 24.0791 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 120 | 4.0669 | -2.4837 | -0.04252 | 33.7665 | 47.4944 | 10.3453 | 24.2086 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 135 | 4.0182 | -2.4969 | -0.044802 | 33.8608 | 46.7739 | 10.9812 | 24.2509 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 150 | 3.9754 | -2.5547 | -0.042377 | 33.854 | 46.625 | 10.9545 | 24.1964 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 165 | 3.9485 | -2.6442 | -0.035811 | 33.7473 | 47.101 | 10.2677 | 24.0576 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 180 | 3.9504 | -2.7496 | -0.026692 | 33.5666 | 48.2115 | 8.987 | 23.8682 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 195 | 3.9944 | -2.8551 | -0.017372 | 33.358 | 49.9124 | 7.2548 | 23.6771 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 210 | 4.0909 | -2.9477 | -0.010433 | 33.1778 | 52.1198 | 5.3442 | 23.5374 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 225 | 4.2409 | -3.0214 | -0.0079238 | 33.0773 | 54.7277 | 3.8731 | 23.4905 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 240 | 4.4331 | -3.079 | -0.010609 | 33.0859 | 57.6062 | 3.9479 | 23.5508 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 255 | 4.6437 | -3.1301 | -0.017662 | 33.2005 | 60.5789 | 5.4918 | 23.6999 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 270 | 4.8429 | -3.1844 | -0.027007 | 33.3873 | 63.4111 | 7.4039 | 23.8938 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 285 | 5.0029 | -3.2465 | -0.036068 | 33.5942 | 65.8362 | 9.1078 | 24.0791 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 300 | 5.1031 | -3.3135 | -0.04252 | 33.7665 | 67.6046 | 10.3453 | 24.2086 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 315 | 5.1332 | -3.3767 | -0.044802 | 33.8608 | 68.5308 | 10.9812 | 24.2509 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 330 | 5.0933 | -3.4246 | -0.042377 | 33.854 | 68.5201 | 10.9545 | 24.1964 | 3.4697
P106 | COMBINADO | 345 | 4.9931 | -3.4448 | -0.035811 | 33.7473 | 67.5793 | 10.2677 | 24.0576 | 3.4697
P106 | FRIO | 0 | 4.2165 | -3.5762 | -0.35368 | 34.145 | 58.6056 | 2.7268e-14 | 24.6392 | 0
P106 | CALOR_FINAL | 0 | 1.0336 | 0.0076176 | 0.6546 | 5.8029 | 10.9561 | 3.4085e-15 | 4.0878 | 0
P107 | EDS | 0 | -1.1314e-12 | -2.1682e-12 | -0.045023 | 21.7845 | 2.5924e-11 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P107 | VIENTO | 0 | 1.1967 | -0.61218 | -0.43301 | 31.4373 | 27.3452 | 27.318 | 22.5434 | 13.8789
P107 | VIENTO | 15 | 0.99481 | -0.50765 | -0.39495 | 30.4907 | 24.0177 | 23.9755 | 21.8466 | 13.8789
P107 | VIENTO | 30 | 0.72537 | -0.36806 | -0.35006 | 29.3739 | 19.9411 | 19.8834 | 21.0246 | 13.8789
P107 | VIENTO | 45 | 0.40684 | -0.20279 | -0.31028 | 28.3844 | 16.0715 | 15.9977 | 20.2961 | 13.8789
P107 | VIENTO | 60 | 0.061057 | -0.022851 | -0.29074 | 27.8983 | 14.0093 | 13.925 | 19.9383 | 13.8789
P107 | VIENTO | 75 | -0.28833 | 0.15969 | -0.30098 | 28.1531 | 15.1082 | 15.0298 | 20.1259 | 13.8789
P107 | VIENTO | 90 | -0.61759 | 0.33232 | -0.3358 | 29.0194 | 18.5921 | 18.529 | 20.7636 | 13.8789
P107 | VIENTO | 105 | -0.90444 | 0.48299 | -0.38058 | 30.1333 | 22.7353 | 22.6881 | 21.5835 | 13.8789
P107 | VIENTO | 120 | -1.1294 | 0.60127 | -0.42188 | 31.1604 | 26.3805 | 26.3485 | 22.3396 | 13.8789
P107 | VIENTO | 135 | -1.2772 | 0.67899 | -0.45099 | 31.8846 | 28.8911 | 28.8738 | 22.8726 | 13.8789
P107 | VIENTO | 150 | -1.3377 | 0.71082 | -0.46325 | 32.1896 | 29.9316 | 29.9289 | 23.0971 | 13.8789
P107 | VIENTO | 165 | -1.3068 | 0.69458 | -0.45698 | 32.0335 | 29.3774 | 29.3895 | 22.9822 | 13.8789
P107 | VIENTO | 180 | -1.1867 | 0.63139 | -0.43301 | 31.4373 | 27.2912 | 27.318 | 22.5434 | 13.8789
P107 | VIENTO | 195 | -0.98546 | 0.52558 | -0.39495 | 30.4907 | 23.9338 | 23.9755 | 21.8466 | 13.8789
P107 | VIENTO | 210 | -0.71683 | 0.38442 | -0.35006 | 29.3739 | 19.8259 | 19.8834 | 21.0246 | 13.8789
P107 | VIENTO | 225 | -0.39906 | 0.21769 | -0.31028 | 28.3844 | 15.924 | 15.9977 | 20.2961 | 13.8789
P107 | VIENTO | 240 | -0.05367 | 0.037009 | -0.29074 | 27.8983 | 13.8407 | 13.925 | 19.9383 | 13.8789
P107 | VIENTO | 255 | 0.29592 | -0.14514 | -0.30098 | 28.1531 | 14.9514 | 15.0298 | 20.1259 | 13.8789
P107 | VIENTO | 270 | 0.62586 | -0.31647 | -0.3358 | 29.0194 | 18.4663 | 18.529 | 20.7636 | 13.8789
P107 | VIENTO | 285 | 0.91354 | -0.46556 | -0.38058 | 30.1333 | 22.6413 | 22.6881 | 21.5835 | 13.8789
P107 | VIENTO | 300 | 1.1392 | -0.58242 | -0.42188 | 31.1604 | 26.3168 | 26.3485 | 22.3396 | 13.8789
P107 | VIENTO | 315 | 1.2875 | -0.65918 | -0.45099 | 31.8846 | 28.857 | 28.8738 | 22.8726 | 13.8789
P107 | VIENTO | 330 | 1.3483 | -0.69061 | -0.46325 | 32.1896 | 29.9268 | 29.9289 | 23.0971 | 13.8789
P107 | VIENTO | 345 | 1.3173 | -0.67458 | -0.45698 | 32.0335 | 29.402 | 29.3895 | 22.9822 | 13.8789
P107 | HIELO | 0 | 0.01245 | 0.023862 | 0.089064 | 35.7602 | 0.2853 | 1.9281e-14 | 25.2423 | 0
P107 | COMBINADO | 0 | 0.50484 | -0.24298 | -0.22505 | 33.1887 | 9.1893 | 9.1537 | 23.6399 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 15 | 0.42086 | -0.1992 | -0.21865 | 33.0296 | 7.9063 | 7.8469 | 23.5228 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 30 | 0.30877 | -0.14076 | -0.21182 | 32.8598 | 6.2825 | 6.1898 | 23.3979 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 45 | 0.17621 | -0.071627 | -0.20642 | 32.7256 | 4.6416 | 4.4993 | 23.2992 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 60 | 0.032226 | 0.0034867 | -0.20399 | 32.6652 | 3.683 | 3.4936 | 23.2547 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 75 | -0.11338 | 0.079466 | -0.20525 | 32.6964 | 4.2048 | 4.0437 | 23.2777 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 90 | -0.25069 | 0.15113 | -0.20981 | 32.8099 | 5.7257 | 5.6189 | 23.3612 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 105 | -0.37034 | 0.2136 | -0.21638 | 32.9731 | 7.4029 | 7.334 | 23.4813 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 120 | -0.46419 | 0.26261 | -0.22312 | 33.1407 | 8.8204 | 8.7777 | 23.6046 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 135 | -0.52583 | 0.29481 | -0.22827 | 33.2688 | 9.7753 | 9.7529 | 23.6988 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 150 | -0.55108 | 0.30799 | -0.23054 | 33.3252 | 10.1613 | 10.1567 | 23.7403 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 165 | -0.5382 | 0.30127 | -0.22937 | 33.2962 | 9.9377 | 9.9505 | 23.719 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 180 | -0.48808 | 0.27509 | -0.22505 | 33.1887 | 9.122 | 9.1537 | 23.6399 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 195 | -0.40414 | 0.23125 | -0.21865 | 33.0296 | 7.7917 | 7.8469 | 23.5228 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 210 | -0.29208 | 0.17274 | -0.21182 | 32.8598 | 6.1017 | 6.1898 | 23.3979 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 225 | -0.15955 | 0.10356 | -0.20642 | 32.7256 | 4.3608 | 4.4993 | 23.2992 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 240 | -0.015575 | 0.028427 | -0.20399 | 32.6652 | 3.3044 | 3.4936 | 23.2547 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 255 | 0.13004 | -0.047542 | -0.20525 | 32.6964 | 3.8852 | 4.0437 | 23.2777 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 270 | 0.26737 | -0.11917 | -0.20981 | 32.8099 | 5.5166 | 5.6189 | 23.3612 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 285 | 0.38705 | -0.18158 | -0.21638 | 32.9731 | 7.2695 | 7.334 | 23.4813 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 300 | 0.48093 | -0.23052 | -0.22312 | 33.1407 | 8.739 | 8.7777 | 23.6046 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 315 | 0.5426 | -0.26266 | -0.22827 | 33.2688 | 9.7343 | 9.7529 | 23.6988 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 330 | 0.56786 | -0.27582 | -0.23054 | 33.3252 | 10.1557 | 10.1567 | 23.7403 | 3.4697
P107 | COMBINADO | 345 | 0.55498 | -0.26911 | -0.22937 | 33.2962 | 9.9669 | 9.9505 | 23.719 | 3.4697
P107 | FRIO | 0 | 0.0082714 | 0.015853 | -0.54716 | 34.28 | 0.18954 | 2.7268e-14 | 24.6392 | 0
P107 | CALOR_FINAL | 0 | 0.0023532 | 0.0045102 | 0.62543 | 5.1359 | 0.053924 | 2.4102e-15 | 3.193 | 0
P108 | EDS | 0 | 6.4832 | -1.1433 | 2.645 | 24.4745 | 69.782 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P108 | VIENTO | 0 | 10.5759 | -1.5762 | 3.4822 | 35.0091 | 127.0861 | 26.27 | 22.528 | 13.8789
P108 | VIENTO | 15 | 10.2475 | -1.9602 | 3.442 | 34.4775 | 123.2337 | 24.6616 | 22.0585 | 13.8789
P108 | VIENTO | 30 | 9.7854 | -2.2533 | 3.3801 | 33.6777 | 116.979 | 22.1284 | 21.8357 | 13.8789
P108 | VIENTO | 45 | 9.2766 | -2.3507 | 3.3118 | 32.8074 | 109.1958 | 19.1386 | 21.4289 | 13.8789
P108 | VIENTO | 60 | 8.8352 | -2.1421 | 3.2584 | 32.1423 | 101.1584 | 16.4657 | 20.921 | 13.8789
P108 | VIENTO | 75 | 8.5489 | -1.6136 | 3.2383 | 31.9149 | 94.283 | 15.1545 | 20.4406 | 13.8789
P108 | VIENTO | 90 | 8.4217 | -0.93772 | 3.2559 | 32.1714 | 89.357 | 15.9064 | 20.7509 | 13.8789
P108 | VIENTO | 105 | 8.3979 | -0.36819 | 3.3032 | 32.7969 | 85.9524 | 18.301 | 21.5696 | 13.8789
P108 | VIENTO | 120 | 8.4169 | -0.063122 | 3.3661 | 33.6037 | 83.0592 | 21.2944 | 22.3246 | 13.8789
P108 | VIENTO | 135 | 8.4335 | -0.043974 | 3.4278 | 34.3809 | 80.1288 | 24.0174 | 22.8568 | 13.8789
P108 | VIENTO | 150 | 8.4193 | -0.2576 | 3.4735 | 34.9444 | 77.3392 | 25.9232 | 23.081 | 13.8789
P108 | VIENTO | 165 | 8.3612 | -0.6333 | 3.4931 | 35.1713 | 75.2875 | 26.7109 | 22.9662 | 13.8789
P108 | VIENTO | 180 | 8.2607 | -1.1017 | 3.4822 | 35.0091 | 74.6039 | 26.27 | 22.528 | 13.8789
P108 | VIENTO | 195 | 8.134 | -1.5911 | 3.442 | 34.4775 | 75.6342 | 24.6616 | 22.0585 | 13.8789
P108 | VIENTO | 210 | 8.0177 | -2.0148 | 3.3801 | 33.6777 | 78.263 | 22.1284 | 21.8357 | 13.8789
P108 | VIENTO | 225 | 7.9752 | -2.259 | 3.3118 | 32.8074 | 81.9949 | 19.1386 | 21.4289 | 13.8789
P108 | VIENTO | 240 | 8.0886 | -2.2035 | 3.2584 | 32.1423 | 86.3762 | 16.4657 | 20.921 | 13.8789
P108 | VIENTO | 255 | 8.4081 | -1.8238 | 3.2383 | 31.9149 | 91.5846 | 15.1545 | 20.4406 | 13.8789
P108 | VIENTO | 270 | 8.8962 | -1.2825 | 3.2559 | 32.1714 | 98.2206 | 15.9064 | 20.7509 | 13.8789
P108 | VIENTO | 285 | 9.4554 | -0.82406 | 3.3032 | 32.7969 | 106.1544 | 18.301 | 21.5696 | 13.8789
P108 | VIENTO | 300 | 9.9855 | -0.59901 | 3.3661 | 33.6037 | 114.2714 | 21.2944 | 22.3246 | 13.8789
P108 | VIENTO | 315 | 10.4062 | -0.62336 | 3.4278 | 34.3809 | 121.2365 | 24.0174 | 22.8568 | 13.8789
P108 | VIENTO | 330 | 10.6615 | -0.84099 | 3.4735 | 34.9444 | 126.0329 | 25.9232 | 23.081 | 13.8789
P108 | VIENTO | 345 | 10.7203 | -1.1809 | 3.4931 | 35.1713 | 128.0588 | 26.7109 | 22.9662 | 13.8789
P108 | HIELO | 0 | 10.502 | -1.2331 | 4.3687 | 39.3735 | 112.0857 | 1.9281e-14 | 25.2042 | 0
P108 | COMBINADO | 0 | 10.3757 | -1.6604 | 3.8629 | 37.0693 | 114.8095 | 8.6469 | 23.6143 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 15 | 10.2954 | -1.7119 | 3.8561 | 36.9798 | 113.7977 | 8.0198 | 23.4972 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 30 | 10.1791 | -1.7367 | 3.8465 | 36.8554 | 112.1493 | 7.014 | 23.3724 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 45 | 10.0435 | -1.722 | 3.8365 | 36.7292 | 110.055 | 5.784 | 23.2737 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 60 | 9.9063 | -1.6641 | 3.829 | 36.6361 | 107.7399 | 4.6165 | 23.2293 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 75 | 9.7813 | -1.5716 | 3.826 | 36.6017 | 105.423 | 4.0028 | 23.2522 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 90 | 9.6767 | -1.4637 | 3.8283 | 36.6353 | 103.2783 | 4.3592 | 23.3357 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 105 | 9.5945 | -1.3652 | 3.8352 | 36.727 | 101.415 | 5.4271 | 23.4557 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 120 | 9.532 | -1.2986 | 3.8449 | 36.8514 | 99.8853 | 6.6765 | 23.579 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 135 | 9.4848 | -1.2775 | 3.8547 | 36.9753 | 98.7105 | 7.7664 | 23.6732 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 150 | 9.4493 | -1.3045 | 3.862 | 37.0662 | 97.9078 | 8.5123 | 23.7147 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 165 | 9.4241 | -1.3714 | 3.865 | 37.1006 | 97.5028 | 8.8176 | 23.6933 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 180 | 9.4109 | -1.4626 | 3.8629 | 37.0693 | 97.5264 | 8.6469 | 23.6143 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 195 | 9.4147 | -1.558 | 3.8561 | 36.9798 | 98.0036 | 8.0198 | 23.4972 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 210 | 9.4424 | -1.6373 | 3.8465 | 36.8554 | 98.9436 | 7.014 | 23.3724 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 225 | 9.5012 | -1.6837 | 3.8365 | 36.7292 | 100.3341 | 5.784 | 23.2737 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 240 | 9.5951 | -1.6897 | 3.829 | 36.6361 | 102.1381 | 4.6165 | 23.2293 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 255 | 9.7226 | -1.6592 | 3.826 | 36.6017 | 104.2854 | 4.0028 | 23.2522 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 270 | 9.8745 | -1.6074 | 3.8283 | 36.6353 | 106.6598 | 4.3592 | 23.3357 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 285 | 10.0352 | -1.5552 | 3.8352 | 36.727 | 109.09 | 5.4271 | 23.4557 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 300 | 10.1856 | -1.5219 | 3.8449 | 36.8514 | 111.3593 | 6.6765 | 23.579 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 315 | 10.3069 | -1.519 | 3.8547 | 36.9753 | 113.237 | 7.7664 | 23.6732 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 330 | 10.3838 | -1.5476 | 3.862 | 37.0662 | 114.5185 | 8.5123 | 23.7147 | 3.4697
P108 | COMBINADO | 345 | 10.4072 | -1.5996 | 3.865 | 37.1006 | 115.0618 | 8.8176 | 23.6933 | 3.4697
P108 | FRIO | 0 | 10.3639 | -2.0182 | 3.7856 | 38.7916 | 111.9208 | 5.4536e-14 | 24.8921 | 0
P108 | CALOR_FINAL | 0 | 1.2694 | 0.28176 | 1.0998 | 5.083 | 13.7834 | 0 | 3.1858 | 0
P109 | EDS | 0 | -6.8475 | 1.3424 | -0.41407 | 21.4154 | 73.9653 | 0 | 15.4358 | 0
P109 | VIENTO | 0 | -8.6201 | 2.1899 | -0.88484 | 29.838 | 80.8965 | 23.794 | 22.0577 | 13.8789
P109 | VIENTO | 15 | -8.557 | 2.4576 | -0.88214 | 29.5781 | 82.7872 | 22.7049 | 22.0585 | 13.8789
P109 | VIENTO | 30 | -8.5221 | 2.5927 | -0.86482 | 29.1546 | 85.5456 | 20.8351 | 21.8357 | 13.8789
P109 | VIENTO | 45 | -8.5501 | 2.5502 | -0.83627 | 28.6724 | 88.8207 | 18.5399 | 21.4289 | 13.8789
P109 | VIENTO | 60 | -8.6744 | 2.3193 | -0.80264 | 28.2597 | 92.5551 | 16.3895 | 20.921 | 13.8789
P109 | VIENTO | 75 | -8.9085 | 1.9581 | -0.77255 | 28.0316 | 97.0493 | 15.129 | 20.4406 | 13.8789
P109 | VIENTO | 90 | -9.2352 | 1.5983 | -0.7556 | 28.0566 | 102.6304 | 15.3357 | 20.6048 | 13.8789
P109 | VIENTO | 105 | -9.6116 | 1.3833 | -0.75849 | 28.3355 | 109.1456 | 16.9062 | 21.0044 | 13.8789
P109 | VIENTO | 120 | -9.9815 | 1.3815 | -0.7804 | 28.7888 | 115.853 | 19.1632 | 21.3793 | 13.8789
P109 | VIENTO | 135 | -10.2888 | 1.5647 | -0.81325 | 29.2803 | 121.7714 | 21.3915 | 21.6411 | 13.8789
P109 | VIENTO | 150 | -10.4889 | 1.8571 | -0.84669 | 29.6735 | 126.0463 | 23.0806 | 21.7364 | 13.8789
P109 | VIENTO | 165 | -10.5555 | 2.1798 | -0.8723 | 29.8734 | 128.107 | 23.9259 | 21.8335 | 13.8789
P109 | VIENTO | 180 | -10.4825 | 2.4653 | -0.88484 | 29.838 | 127.6953 | 23.794 | 22.0577 | 13.8789
P109 | VIENTO | 195 | -10.2846 | 2.6558 | -0.88214 | 29.5781 | 124.862 | 22.7049 | 22.0585 | 13.8789
P109 | VIENTO | 210 | -9.9972 | 2.7003 | -0.86482 | 29.1546 | 119.9656 | 20.8351 | 21.8357 | 13.8789
P109 | VIENTO | 225 | -9.6723 | 2.5598 | -0.83627 | 28.6724 | 113.6673 | 18.5399 | 21.4289 | 13.8789
P109 | VIENTO | 240 | -9.3671 | 2.2303 | -0.80264 | 28.2597 | 106.8643 | 16.3895 | 20.921 | 13.8789
P109 | VIENTO | 255 | -9.1245 | 1.7765 | -0.77255 | 28.0316 | 100.4587 | 15.129 | 20.4406 | 13.8789
P109 | VIENTO | 270 | -8.9599 | 1.3365 | -0.7556 | 28.0566 | 94.9752 | 15.3357 | 20.6048 | 13.8789
P109 | VIENTO | 285 | -8.8636 | 1.0592 | -0.75849 | 28.3355 | 90.3886 | 16.9062 | 21.0044 | 13.8789
P109 | VIENTO | 300 | -8.8119 | 1.0171 | -0.7804 | 28.7888 | 86.4757 | 19.1632 | 21.3793 | 13.8789
P109 | VIENTO | 315 | -8.7773 | 1.1849 | -0.81325 | 29.2803 | 83.2709 | 21.3915 | 21.6411 | 13.8789
P109 | VIENTO | 330 | -8.7385 | 1.4878 | -0.84669 | 29.6735 | 81.0907 | 23.0806 | 21.7364 | 13.8789
P109 | VIENTO | 345 | -8.6854 | 1.8461 | -0.8723 | 29.8734 | 80.2649 | 23.9259 | 21.8335 | 13.8789
P109 | HIELO | 0 | -10.6789 | 2.29 | -0.58054 | 33.5813 | 115.7693 | 1.9281e-14 | 24.3 | 0
P109 | COMBINADO | 0 | -9.9182 | 2.0617 | -0.79402 | 32.1208 | 103.9862 | 7.606 | 23.3466 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 15 | -9.9264 | 2.1128 | -0.79361 | 32.0812 | 104.4976 | 7.1807 | 23.3467 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 30 | -9.9553 | 2.1408 | -0.79077 | 32.0167 | 105.3911 | 6.4384 | 23.3093 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 45 | -10.0077 | 2.1415 | -0.78622 | 31.9446 | 106.6372 | 5.4983 | 23.2437 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 60 | -10.0844 | 2.1182 | -0.78116 | 31.884 | 108.1971 | 4.5721 | 23.167 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 75 | -10.1827 | 2.0811 | -0.77694 | 31.8513 | 110.0134 | 3.9964 | 23.0997 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 90 | -10.2961 | 2.0444 | -0.77472 | 31.8555 | 111.9974 | 4.0931 | 23.0857 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 105 | -10.4147 | 2.0221 | -0.77514 | 31.8956 | 114.0204 | 4.8003 | 23.1431 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 120 | -10.5262 | 2.0228 | -0.77808 | 31.9606 | 115.9195 | 5.7578 | 23.2002 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 135 | -10.6183 | 2.0474 | -0.78271 | 32.033 | 117.5169 | 6.6614 | 23.242 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 150 | -10.6807 | 2.0894 | -0.78777 | 32.0932 | 118.6484 | 7.3281 | 23.2576 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 165 | -10.7066 | 2.137 | -0.79189 | 32.1253 | 119.1911 | 7.6573 | 23.3089 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 180 | -10.6941 | 2.1765 | -0.79402 | 32.1208 | 119.0832 | 7.606 | 23.3466 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 195 | -10.6461 | 2.1954 | -0.79361 | 32.0812 | 118.3345 | 7.1807 | 23.3467 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 210 | -10.5698 | 2.1856 | -0.79077 | 32.0167 | 117.0244 | 6.4384 | 23.3093 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 225 | -10.4752 | 2.1455 | -0.78622 | 31.9446 | 115.2896 | 5.4983 | 23.2437 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 240 | -10.3729 | 2.0811 | -0.78116 | 31.884 | 113.3017 | 4.5721 | 23.167 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 255 | -10.2727 | 2.0054 | -0.77694 | 31.8513 | 111.239 | 3.9964 | 23.0997 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 270 | -10.1814 | 1.9354 | -0.77472 | 31.8555 | 109.2608 | 4.0931 | 23.0857 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 285 | -10.1031 | 1.8871 | -0.77514 | 31.8956 | 107.4922 | 4.8003 | 23.1431 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 300 | -10.0389 | 1.871 | -0.77808 | 31.9606 | 106.0215 | 5.7578 | 23.2002 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 315 | -9.9886 | 1.8892 | -0.78271 | 32.033 | 104.9075 | 6.6614 | 23.242 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 330 | -9.9514 | 1.9355 | -0.78777 | 32.0932 | 104.1869 | 7.3281 | 23.2576 | 3.4697
P109 | COMBINADO | 345 | -9.9275 | 1.998 | -0.79189 | 32.1253 | 103.8788 | 7.6573 | 23.3089 | 3.4697
P109 | FRIO | 0 | -11.0878 | 2.0855 | -1.0944 | 34.1997 | 119.5912 | 3.8563e-14 | 25.0212 | 0
P109 | CALOR_FINAL | 0 | -0.98029 | 0.39721 | 0.5213 | 3.7698 | 11.2117 | 2.4102e-15 | 2.4472 | 0
P110 | EDS | 0 | 1.4306 | -0.68441 | 0.20008 | 22.0296 | 16.8102 | 2.1557e-14 | 15.4358 | 0
P110 | VIENTO | 0 | 2.7478 | -0.80433 | 0.06059 | 29.8367 | 43.8428 | 20.3994 | 21.391 | 13.8789
P110 | VIENTO | 15 | 2.5454 | -0.91736 | 0.061273 | 29.504 | 40.8503 | 18.6718 | 21.0187 | 13.8789
P110 | VIENTO | 30 | 2.3047 | -1.0175 | 0.062455 | 29.1374 | 36.6511 | 16.646 | 20.6181 | 13.8789
P110 | VIENTO | 45 | 2.0661 | -1.0604 | 0.063873 | 28.8394 | 31.7462 | 14.8548 | 20.392 | 13.8789
P110 | VIENTO | 60 | 1.8699 | -1.0062 | 0.065259 | 28.7067 | 26.7943 | 13.9458 | 20.3258 | 13.8789
P110 | VIENTO | 75 | 1.739 | -0.8448 | 0.066281 | 28.7858 | 22.4704 | 14.3373 | 20.321 | 13.8789
P110 | VIENTO | 90 | 1.6694 | -0.61004 | 0.066564 | 29.0465 | 19.1856 | 15.8405 | 20.6048 | 13.8789
P110 | VIENTO | 105 | 1.6398 | -0.36099 | 0.065923 | 29.4018 | 16.7904 | 17.8444 | 21.0044 | 13.8789
P110 | VIENTO | 120 | 1.6274 | -0.15317 | 0.064538 | 29.7503 | 14.6421 | 19.7477 | 21.3793 | 13.8789
P110 | VIENTO | 135 | 1.6172 | -0.023664 | 0.062868 | 30.0072 | 12.0485 | 21.1281 | 21.6411 | 13.8789
P110 | VIENTO | 150 | 1.6025 | 0.0096507 | 0.061434 | 30.1167 | 8.6175 | 21.7389 | 21.7364 | 13.8789
P110 | VIENTO | 165 | 1.5831 | -0.055393 | 0.060621 | 30.0562 | 4.5187 | 21.4827 | 21.6475 | 13.8789
P110 | VIENTO | 180 | 1.5641 | -0.20739 | 0.06059 | 29.8367 | 3.4823 | 20.3994 | 21.391 | 13.8789
P110 | VIENTO | 195 | 1.5565 | -0.42099 | 0.061273 | 29.504 | 8.6282 | 18.6718 | 21.0187 | 13.8789
P110 | VIENTO | 210 | 1.578 | -0.65548 | 0.062455 | 29.1374 | 14.6637 | 16.646 | 20.6181 | 13.8789
P110 | VIENTO | 225 | 1.6512 | -0.85749 | 0.063873 | 28.8394 | 20.407 | 14.8548 | 20.392 | 13.8789
P110 | VIENTO | 240 | 1.795 | -0.9761 | 0.065259 | 28.7067 | 25.4234 | 13.9458 | 20.3258 | 13.8789
P110 | VIENTO | 255 | 2.0092 | -0.98966 | 0.066281 | 28.7858 | 29.7407 | 14.3373 | 20.321 | 13.8789
P110 | VIENTO | 270 | 2.2663 | -0.91995 | 0.066564 | 29.0465 | 33.6972 | 15.8405 | 20.6048 | 13.8789
P110 | VIENTO | 285 | 2.5227 | -0.81484 | 0.065923 | 29.4018 | 37.4967 | 17.8444 | 21.0044 | 13.8789
P110 | VIENTO | 300 | 2.7362 | -0.72004 | 0.064538 | 29.7503 | 40.965 | 19.7477 | 21.3793 | 13.8789
P110 | VIENTO | 315 | 2.8764 | -0.66491 | 0.062868 | 30.0072 | 43.6885 | 21.1281 | 21.6411 | 13.8789
P110 | VIENTO | 330 | 2.9262 | -0.66228 | 0.061434 | 30.1167 | 45.2441 | 21.7389 | 21.7364 | 13.8789
P110 | VIENTO | 345 | 2.881 | -0.71221 | 0.060621 | 30.0562 | 45.3348 | 21.4827 | 21.6475 | 13.8789
P110 | HIELO | 0 | 2.4408 | -0.51515 | 0.32393 | 33.692 | 26.4424 | 9.6406e-15 | 24.0121 | 0
P110 | COMBINADO | 0 | 2.464 | -0.982 | 0.12847 | 32.7573 | 31.3658 | 6.2249 | 23.202 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 15 | 2.4072 | -0.98655 | 0.12854 | 32.7071 | 30.4091 | 5.5388 | 23.1452 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 30 | 2.3367 | -0.98283 | 0.1287 | 32.6545 | 29.0994 | 4.7035 | 23.0876 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 45 | 2.2606 | -0.96613 | 0.12891 | 32.6139 | 27.5397 | 3.9212 | 23.0447 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 60 | 2.1864 | -0.93407 | 0.1291 | 32.5962 | 25.8479 | 3.4994 | 23.0286 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 75 | 2.12 | -0.88794 | 0.12923 | 32.6066 | 24.1429 | 3.6837 | 23.0436 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 90 | 2.0646 | -0.83295 | 0.12927 | 32.6419 | 22.5317 | 4.3582 | 23.0857 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 105 | 2.0215 | -0.77718 | 0.1292 | 32.6926 | 21.1029 | 5.2024 | 23.1431 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 120 | 1.9901 | -0.72969 | 0.12903 | 32.7448 | 19.9293 | 5.9683 | 23.2002 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 135 | 1.9696 | -0.69837 | 0.12883 | 32.7846 | 19.0771 | 6.509 | 23.242 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 150 | 1.9593 | -0.68831 | 0.12863 | 32.8018 | 18.6137 | 6.7452 | 23.2576 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 165 | 1.9594 | -0.70082 | 0.1285 | 32.7919 | 18.6019 | 6.6463 | 23.243 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 180 | 1.9708 | -0.73329 | 0.12847 | 32.7573 | 19.0762 | 6.2249 | 23.202 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 195 | 1.9951 | -0.77973 | 0.12854 | 32.7071 | 20.0175 | 5.5388 | 23.1452 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 210 | 2.0339 | -0.832 | 0.1287 | 32.6545 | 21.3463 | 4.7035 | 23.0876 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 225 | 2.0877 | -0.88157 | 0.12891 | 32.6139 | 22.9423 | 3.9212 | 23.0447 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 240 | 2.1552 | -0.92154 | 0.1291 | 32.5962 | 24.674 | 3.4994 | 23.0286 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 255 | 2.2326 | -0.9483 | 0.12923 | 32.6066 | 26.4197 | 3.6837 | 23.0436 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 270 | 2.3133 | -0.96208 | 0.12927 | 32.6419 | 28.0732 | 4.3582 | 23.0857 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 285 | 2.3893 | -0.96628 | 0.1292 | 32.6926 | 29.539 | 5.2024 | 23.1431 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 300 | 2.4521 | -0.96588 | 0.12903 | 32.7448 | 30.7271 | 5.9683 | 23.2002 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 315 | 2.4942 | -0.96555 | 0.12883 | 32.7846 | 31.5551 | 6.509 | 23.242 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 330 | 2.5108 | -0.96827 | 0.12863 | 32.8018 | 31.957 | 6.7452 | 23.2576 | 3.4697
P110 | COMBINADO | 345 | 2.5001 | -0.97448 | 0.1285 | 32.7919 | 31.8945 | 6.6463 | 23.243 | 3.4697
P110 | FRIO | 0 | 2.2673 | -1.2413 | -0.069038 | 35.4579 | 27.3991 | 0 | 25.2215 | 0
P110 | CALOR_FINAL | 0 | 0.45833 | 0.56658 | 0.59862 | 2.924 | 7.7248 | 1.3473e-15 | 2.1469 | 0
P111 | EDS | 0 | 3.9827 | 10.1622 | 1.0454 | 11.9601 | 115.6963 | 9.6406e-15 | 15.4358 | 0
P111 | VIENTO | 0 | 5.5667 | 13.5536 | 1.229 | 15.8794 | 161.0993 | 16.2458 | 20.7187 | 13.8789
P111 | VIENTO | 15 | 5.5112 | 13.5001 | 1.2256 | 15.8058 | 163.333 | 15.6816 | 20.6196 | 13.8789
P111 | VIENTO | 30 | 5.4374 | 13.4383 | 1.2214 | 15.7172 | 164.8267 | 14.9879 | 20.5001 | 13.8789
P111 | VIENTO | 45 | 5.3565 | 13.3879 | 1.2177 | 15.637 | 165.6959 | 14.3459 | 20.392 | 13.8789
P111 | VIENTO | 60 | 5.2799 | 13.3676 | 1.2154 | 15.5879 | 166.0897 | 13.945 | 20.3258 | 13.8789
P111 | VIENTO | 75 | 5.2168 | 13.3887 | 1.2152 | 15.5843 | 166.1149 | 13.9157 | 20.321 | 13.8789
P111 | VIENTO | 90 | 5.1716 | 13.4505 | 1.2172 | 15.6274 | 165.78 | 14.268 | 20.379 | 13.8789
P111 | VIENTO | 105 | 5.1442 | 13.54 | 1.2208 | 15.7043 | 164.9896 | 14.8859 | 20.4828 | 13.8789
P111 | VIENTO | 120 | 5.1305 | 13.6364 | 1.225 | 15.7933 | 163.5961 | 15.5841 | 20.6026 | 13.8789
P111 | VIENTO | 135 | 5.1253 | 13.7174 | 1.2286 | 15.8703 | 161.4749 | 16.177 | 20.7065 | 13.8789
P111 | VIENTO | 150 | 5.1241 | 13.7647 | 1.2308 | 15.9161 | 158.589 | 16.5239 | 20.7682 | 13.8789
P111 | VIENTO | 165 | 5.124 | 13.768 | 1.2309 | 15.9193 | 155.028 | 16.5486 | 20.7726 | 13.8789
P111 | VIENTO | 180 | 5.125 | 13.7267 | 1.229 | 15.8794 | 151.0203 | 16.2458 | 20.7187 | 13.8789
P111 | VIENTO | 195 | 5.1293 | 13.6498 | 1.2256 | 15.8058 | 146.9218 | 15.6816 | 20.6196 | 13.8789
P111 | VIENTO | 210 | 5.1415 | 13.5543 | 1.2214 | 15.7172 | 143.1823 | 14.9879 | 20.5001 | 13.8789
P111 | VIENTO | 225 | 5.1666 | 13.4623 | 1.2177 | 15.637 | 140.2836 | 14.3459 | 20.392 | 13.8789
P111 | VIENTO | 240 | 5.209 | 13.3954 | 1.2154 | 15.5879 | 138.6476 | 13.945 | 20.3258 | 13.8789
P111 | VIENTO | 255 | 5.2697 | 13.3679 | 1.2152 | 15.5843 | 138.5323 | 13.9157 | 20.321 | 13.8789
P111 | VIENTO | 270 | 5.3448 | 13.3826 | 1.2172 | 15.6274 | 139.9565 | 14.268 | 20.379 | 13.8789
P111 | VIENTO | 285 | 5.4257 | 13.4297 | 1.2208 | 15.7043 | 142.6938 | 14.8859 | 20.4828 | 13.8789
P111 | VIENTO | 300 | 5.5013 | 13.4911 | 1.225 | 15.7933 | 146.3399 | 15.5841 | 20.6026 | 13.8789
P111 | VIENTO | 315 | 5.5601 | 13.547 | 1.2286 | 15.8703 | 150.4156 | 16.177 | 20.7065 | 13.8789
P111 | VIENTO | 330 | 5.5931 | 13.5808 | 1.2308 | 15.9161 | 154.4616 | 16.5239 | 20.7682 | 13.8789
P111 | VIENTO | 345 | 5.5955 | 13.5833 | 1.2309 | 15.9193 | 158.1055 | 16.5486 | 20.7726 | 13.8789
P111 | HIELO | 0 | 5.9802 | 15.2589 | 1.4269 | 17.8158 | 173.7223 | 2.1557e-14 | 23.1774 | 0
P111 | COMBINADO | 0 | 6.0115 | 15.0679 | 1.3513 | 17.5738 | 173.2776 | 4.4616 | 22.9421 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 15 | 5.9954 | 15.0634 | 1.3508 | 17.5632 | 173.9501 | 4.233 | 22.9278 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 30 | 5.9731 | 15.0593 | 1.3502 | 17.5507 | 174.4604 | 3.946 | 22.9109 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 45 | 5.9472 | 15.0581 | 1.3497 | 17.5396 | 174.8019 | 3.6733 | 22.8959 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 60 | 5.9201 | 15.0618 | 1.3494 | 17.5328 | 174.9769 | 3.4988 | 22.8869 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 75 | 5.8941 | 15.0715 | 1.3493 | 17.5324 | 174.9888 | 3.4859 | 22.8862 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 90 | 5.8711 | 15.0865 | 1.3496 | 17.5382 | 174.8379 | 3.6397 | 22.8942 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 105 | 5.8522 | 15.1048 | 1.3501 | 17.5489 | 174.521 | 3.9032 | 22.9085 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 120 | 5.838 | 15.1232 | 1.3507 | 17.5614 | 174.0353 | 4.1931 | 22.9254 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 135 | 5.8285 | 15.1383 | 1.3512 | 17.5725 | 173.3856 | 4.4339 | 22.9403 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 150 | 5.8237 | 15.147 | 1.3515 | 17.5791 | 172.5913 | 4.5729 | 22.9493 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 165 | 5.8233 | 15.1476 | 1.3516 | 17.5796 | 171.6914 | 4.5827 | 22.95 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 180 | 5.8275 | 15.14 | 1.3513 | 17.5738 | 170.7462 | 4.4616 | 22.9421 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 195 | 5.8363 | 15.1257 | 1.3508 | 17.5632 | 169.833 | 4.233 | 22.9278 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 210 | 5.8498 | 15.1076 | 1.3502 | 17.5507 | 169.0377 | 3.946 | 22.9109 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 225 | 5.868 | 15.0891 | 1.3497 | 17.5396 | 168.4432 | 3.6733 | 22.8959 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 240 | 5.8905 | 15.0734 | 1.3494 | 17.5328 | 168.1155 | 3.4988 | 22.8869 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 255 | 5.9161 | 15.0629 | 1.3493 | 17.5324 | 168.0927 | 3.4859 | 22.8862 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 270 | 5.9432 | 15.0583 | 1.3496 | 17.5382 | 168.3772 | 3.6397 | 22.8942 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 285 | 5.9695 | 15.0588 | 1.3501 | 17.5489 | 168.9362 | 3.9032 | 22.9085 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 300 | 5.9925 | 15.0627 | 1.3507 | 17.5614 | 169.707 | 4.1931 | 22.9254 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 315 | 6.0096 | 15.0673 | 1.3512 | 17.5725 | 170.6084 | 4.4339 | 22.9403 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 330 | 6.0191 | 15.0704 | 1.3515 | 17.5791 | 171.5541 | 4.5729 | 22.9493 | 3.4697
P111 | COMBINADO | 345 | 6.0198 | 15.0706 | 1.3516 | 17.5796 | 172.4648 | 4.5827 | 22.95 | 3.4697
P111 | FRIO | 0 | 6.5077 | 16.6046 | 1.3856 | 19.2199 | 189.0436 | 0 | 25.2215 | 0
P111 | CALOR_FINAL | 0 | 0.29458 | 0.75163 | 0.54859 | 1.3559 | 8.5573 | 1.3473e-15 | 1.1417 | 0

## balance_fuente
kV | oferta_hipotetica_kW | reserva_limbani_kW | necesidad_kW | margen_kW | estado
10 | 150 | 0 | 183.3262 | -33.3262 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
10 | 150 | 25 | 208.3262 | -58.3262 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
10 | 150 | 50 | 233.3262 | -83.3262 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
10 | 200 | 0 | 183.3262 | 16.6738 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
10 | 200 | 25 | 208.3262 | -8.3262 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
10 | 200 | 50 | 233.3262 | -33.3262 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
22.9 | 150 | 0 | 181.5341 | -31.5341 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
22.9 | 150 | 25 | 206.5341 | -56.5341 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
22.9 | 150 | 50 | 231.5341 | -81.5341 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
22.9 | 200 | 0 | 181.5341 | 18.4659 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
22.9 | 200 | 25 | 206.5341 | -6.5341 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA
22.9 | 200 | 50 | 231.5341 | -31.5341 | NO CONFIRMA DISPONIBILIDAD HIDRICA

## energia
kV | fraccion_pico | horas_hipotesis | P_carga_kW | perdida_linea_kW | energia_perdida_linea_kWh | estado
10 | 0.25 | 2920 | 42.8715 | 0.12334 | 360.1401 | CURVA SINTETICA, REEMPLAZAR CON MEDICIONES
10 | 0.5 | 2920 | 85.743 | 0.49446 | 1443.8153 | CURVA SINTETICA, REEMPLAZAR CON MEDICIONES
10 | 0.75 | 2190 | 128.6145 | 1.1421 | 2501.2017 | CURVA SINTETICA, REEMPLAZAR CON MEDICIONES
10 | 1 | 730 | 171.486 | 2.1019 | 1534.3534 | CURVA SINTETICA, REEMPLAZAR CON MEDICIONES
22.9 | 0.25 | 2920 | 42.8715 | 0.023408 | 68.3509 | CURVA SINTETICA, REEMPLAZAR CON MEDICIONES
22.9 | 0.5 | 2920 | 85.743 | 0.09337 | 272.6395 | CURVA SINTETICA, REEMPLAZAR CON MEDICIONES
22.9 | 0.75 | 2190 | 128.6145 | 0.21446 | 469.6571 | CURVA SINTETICA, REEMPLAZAR CON MEDICIONES
22.9 | 1 | 730 | 171.486 | 0.39217 | 286.2865 | CURVA SINTETICA, REEMPLAZAR CON MEDICIONES

## cortocircuito
kV | estado | punto | Ik3_A | impedancia_referida_MT_ohm | estado_datos
10 | SUBTRANSITORIO | MT_SALIDA | 55.3599 | 104.2903 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
10 | SUBTRANSITORIO | MT_LLEGADA | 53.3848 | 108.1488 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
10 | SUBTRANSITORIO | BT_LLEGADA | 1149.8399 | 132.1352 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
10 | TRANSITORIO | MT_SALIDA | 40.0754 | 144.066 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
10 | TRANSITORIO | MT_LLEGADA | 39.0834 | 147.7228 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
10 | TRANSITORIO | BT_LLEGADA | 885.1341 | 171.6512 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
10 | SOSTENIDO | MT_SALIDA | 7.7643 | 743.5948 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
10 | SOSTENIDO | MT_LLEGADA | 7.731 | 746.7999 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
10 | SOSTENIDO | BT_LLEGADA | 197.2124 | 770.4092 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | SUBTRANSITORIO | MT_SALIDA | 24.1746 | 546.9086 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | SUBTRANSITORIO | MT_LLEGADA | 24.0093 | 550.6739 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | SUBTRANSITORIO | BT_LLEGADA | 1178.2043 | 676.2482 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | TRANSITORIO | MT_SALIDA | 17.5002 | 755.4965 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | TRANSITORIO | MT_LLEGADA | 17.4175 | 759.0815 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | TRANSITORIO | BT_LLEGADA | 901.0341 | 884.2713 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | SOSTENIDO | MT_SALIDA | 3.3905 | 3899.4856 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | SOSTENIDO | MT_LLEGADA | 3.3878 | 3902.675 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE
22.9 | SOSTENIDO | BT_LLEGADA | 197.8859 | 4026.3534 | HIPOTESIS DE PLACA Y MODELO SIMPLIFICADO; NO AJUSTE RELE

## vanos_limite_ejemplo
poste | vano_limite_ejemplo_m | primer_vano_que_falla_m | restriccion | M_resistente_tipo_kNm | estado
13m/400daN | 128 | 129 | FLECHA/GALIBO DE ESTUDIO | 56.94 | TERRENO PLANO, DOS VANOS IGUALES, 15% RTS; NO ES VANO AUTORIZADO
13m/600daN | 128 | 129 | FLECHA/GALIBO DE ESTUDIO | 85.41 | TERRENO PLANO, DOS VANOS IGUALES, 15% RTS; NO ES VANO AUTORIZADO

## postes
id | e | n | cota_dem_m | progresiva_m | poste_m | empotramiento_estudio_m | amarre_m | angulo_deg | tipo_r01 | tipo_r02 | retenidas_r01 | retenidas_r02 | M_sin_retenidas_kNm | M_con_ideales_kNm | M_capacidad_tipo_kNm | DC_r01_recalculado | DC_propuesta | vertical_min_kN | vertical_max_kN | compresion_retenidas_max_kN | retenida_tiro_kN | retenida_rotura_min_kN | caso_sin_retenidas | viento_critico_deg | acciones | capacidad_axial_kN | validacion | DC_poste_13m_400dan_tipo | anclajes_con_alerta
P001 | 425715 | 8436650 | 3235.3252 | 0 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | TERMINAL | TERMINAL | 1 | 1 | 183.6853 | 20.5714 | 85.41 | 0.24085 | 0.24085 | -4.665 | 0.049878 | 12.7335 | 24.5066 | 60 | FRIO | 0 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.36128 | 0
P002 | 425745.1583 | 8436613.7608 | 3249.6406 | 47.1466 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 27.2575 | 27.2464 | 85.41 | 0.31914 | 0.31914 | 0.78112 | 1.6698 |  | 0 | 0 | VIENTO | 225 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.4787 | 0
P003 | 425775.3166 | 8436577.5216 | 3261.1058 | 94.2932 | 15 | 2.1 | 12.4 | 92.5941 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 320.337 | 30.919 | 99.45 | 0.3109 | 0.3109 | 1.3298 | 6.3309 | 42.0341 | 26.352 | 60 | HIELO | 0 | REPLANTEAR GIRO MAYOR DE 90 GRADOS O ARMADO ESPECIAL |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P004 | 425715.1056 | 8436531.8635 | 3261.1198 | 169.8578 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 42.7153 | 42.7152 | 99.45 | 0.42952 | 0.42952 | 0.9383 | 2.0082 |  | 0 | 0 | VIENTO | 120 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P005 | 425654.8947 | 8436486.2055 | 3260.1333 | 245.4225 | 15 | 2.1 | 12.4 | 14.06 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 93.672 | 41.9568 | 99.45 | 0.42189 | 0.42189 | -1.1249 | 0.57281 | 36.5757 | 26.3509 | 60 | VIENTO | 315 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P006 | 425610.4224 | 8436430.8276 | 3265.7274 | 316.447 | 17 | 2.1 | 14.2 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 51.0858 | 51.0736 | 115.05 | 0.44403 | 0.44403 | 1.0556 | 2.9277 |  | 0 | 0 | VIENTO | 315 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P007 | 425565.9501 | 8436375.4498 | 3270.119 | 387.4716 | 15 | 2.1 | 12.4 | 7.8217 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 67.8062 | 39.1556 | 99.45 | 0.39372 | 0.39372 | 0.98969 | 2.7039 | 38.9168 | 26.0441 | 60 | VIENTO | 330 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P008 | 425536.3788 | 8436326.1281 | 3270.414 | 444.979 | 13 | 1.9 | 10.6 | 13.4869 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 72.4275 | 30.9611 | 85.41 | 0.3625 | 0.3625 | -0.081601 | 0.70236 | 36.779 | 25.9881 | 60 | VIENTO | 330 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.54375 | 0
P009 | 425515.3437 | 8436259.2435 | 3272.268 | 515.0933 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 33.0966 | 33.0941 | 85.41 | 0.3875 | 0.38747 | -0.22041 | 0.70168 | 37.2292 | 25.9881 | 60 | VIENTO | 345 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.58121 | 0
P010 | 425494.3087 | 8436192.359 | 3278.5608 | 585.2076 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.8026 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 95.8129 | 29.9181 | 85.41 | 0.35029 | 0.35029 | -1.2797 | 0.64605 | 35.1989 | 25.9429 | 60 | VIENTO | 150 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.52543 | 0
P011 | 425462.5305 | 8436153.4795 | 3289.0418 | 635.4218 | 13 | 1.9 | 10.6 | 57.4118 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 185.8618 | 25.6604 | 85.41 | 0.30044 | 0.30044 | 1.0461 | 3.9396 | 39.1979 | 25.373 | 60 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.45066 | 0
P012 | 425481.5236 | 8436095.5444 | 3292.781 | 696.3908 | 13 | 1.9 | 10.6 | 23.8941 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 99.8875 | 28.86 | 85.41 | 0.3379 | 0.3379 | 0.68548 | 1.3996 | 36.9807 | 25.373 | 60 | VIENTO | 180 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.50685 | 0
P013 | 425476.0891 | 8436041.5088 | 3296.3307 | 750.699 | 13 | 1.9 | 10.6 | 68.6119 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 208.4757 | 22.9663 | 85.41 | 0.26889 | 0.26889 | -3.2678 | 0.41963 | 31.8811 | 24.9463 | 60 | FRIO | 0 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.40334 | 0
P014 | 425437.8975 | 8436030.8132 | 3308.0455 | 790.3599 | 13 | 1.9 | 10.6 | 53.1919 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 176.8281 | 26.5592 | 85.41 | 0.31096 | 0.31096 | 0.77708 | 3.1991 | 38.2847 | 25.9197 | 60 | VIENTO | 315 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.46644 | 0
P015 | 425411.9669 | 8435963.8322 | 3318.7524 | 862.1851 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 41.9137 | 41.9084 | 99.45 | 0.42145 | 0.42145 | 0.92753 | 2.0101 |  | 0 | 0 | VIENTO | 165 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P016 | 425386.0363 | 8435896.8511 | 3330.0829 | 934.0103 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 41.7932 | 41.7732 | 99.45 | 0.42024 | 0.42024 | 1.0993 | 3.1933 |  | 0 | 0 | VIENTO | 165 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P017 | 425360.1056 | 8435829.87 | 3337.3697 | 1005.8355 | 13 | 1.9 | 10.6 | 25.9267 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 107.527 | 29.4972 | 85.41 | 0.34536 | 0.34536 | 0.92373 | 2.0591 | 37.8724 | 26.0689 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.51804 | 0
P018 | 425364.1056 | 8435781.87 | 3339.7054 | 1054.0019 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0.5582 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 28.6573 | 27.0208 | 85.41 | 0.33553 | 0.33553 | 0.098026 | 0.66932 |  | 0 | 0 | VIENTO | 180 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.50329 | 0
P019 | 425367.629 | 8435733.953 | 3343.7868 | 1102.0483 | 13 | 1.9 | 10.6 | 26.8253 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 98.8101 | 23.5436 | 85.41 | 0.27565 | 0.27565 | -1.0997 | 0.63961 | 34.1452 | 25.0191 | 60 | VIENTO | 180 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES; REPLANTEAR ANCLAJES CON CONFLICTO CARTOGRAFICO |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.41348 | 1
P020 | 425357.629 | 8435709.953 | 3348.5825 | 1128.0483 | 13 | 1.9 | 10.6 | 13.8737 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 59.0437 | 21.0155 | 85.41 | 0.24605 | 0.24605 | 0.68317 | 2.1209 | 37.3615 | 25.1155 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.36908 | 0
P021 | 425353.629 | 8435683.953 | 3351.4854 | 1154.3542 | 13 | 1.9 | 10.6 | 7.5008 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 50.2158 | 25.9522 | 85.41 | 0.30385 | 0.30385 | -0.5808 | 0.41509 | 34.6364 | 25.2369 | 60 | VIENTO | 345 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.45578 | 0
P022 | 425352.2957 | 8435622.6196 | 3362.4579 | 1215.702 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 30.8996 | 30.8973 | 85.41 | 0.36178 | 0.36178 | 0.89403 | 2.0919 |  | 0 | 0 | VIENTO | 180 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.54267 | 0
P023 | 425350.9623 | 8435561.2863 | 3369.674 | 1277.0498 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 38.6763 | 38.6741 | 99.45 | 0.3889 | 0.3889 | 0.35989 | 1.0548 |  | 0 | 0 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P024 | 425349.629 | 8435499.953 | 3378.5335 | 1338.3977 | 17 | 2.1 | 14.2 | 4.3817 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 68.7654 | 49.9684 | 115.05 | 0.5977 | 0.5977 | 1.3392 | 5.2643 |  | 0 | 0 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P025 | 425353.629 | 8435426.953 | 3376.4163 | 1411.5072 | 17 | 2.1 | 14.2 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 51.9318 | 51.9315 | 115.05 | 0.45138 | 0.45138 | 0.038073 | 0.80472 |  | 0 | 0 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P026 | 425357.629 | 8435353.953 | 3379.7079 | 1484.6167 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 42.2017 | 42.1973 | 99.45 | 0.42435 | 0.42431 | -0.36664 | 0.68655 | 37.3688 | 26.1873 | 60 | VIENTO | 180 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P027 | 425361.629 | 8435280.953 | 3386.5424 | 1557.7262 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 42.2728 | 42.2709 | 99.45 | 0.42507 | 0.42507 | 0.57242 | 1.3863 |  | 0 | 0 | VIENTO | 180 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P028 | 425365.629 | 8435207.953 | 3394.7255 | 1630.8357 | 15 | 2.1 | 12.4 | 15.1425 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 94.2981 | 39.629 | 99.45 | 0.39848 | 0.39848 | 0.94858 | 2.0629 | 38.3617 | 26.1117 | 60 | VIENTO | 180 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P029 | 425353.3535 | 8435150.2313 | 3401.8413 | 1689.8483 | 13 | 1.9 | 10.6 | 3.876 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 40.6246 | 23.942 | 85.41 | 0.47564 | 0.28032 | -1.9514 | 0.73828 | 33.1269 | 25.2226 | 60 | VIENTO | 0 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.42048 | 0
P030 | 425351.3535 | 8435136.2313 | 3403.3906 | 1703.9904 | 15 | 2.1 | 12.4 | 6.0309 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 66.5704 | 34.2278 | 99.45 | 0.34417 | 0.34417 | 0.57472 | 3.2425 | 38.2529 | 26.7058 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P031 | 425348.3535 | 8435054.384 | 3409.713 | 1785.8926 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 55.2848 | 55.282 | 115.05 | 0.48053 | 0.48053 | 1.0794 | 2.7451 |  | 0 | 0 | VIENTO | 180 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P032 | 425345.3535 | 8434972.5368 | 3415.8596 | 1867.7948 | 15 | 2.1 | 12.4 | 5.4619 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 64.2544 | 43.6484 | 99.45 | 0.4389 | 0.4389 | 0.72436 | 1.6266 | 39.0604 | 26.7518 | 60 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P033 | 425349.6624 | 8434899.2035 | 3420.5315 | 1941.2546 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 42.3416 | 42.3378 | 99.45 | 0.42576 | 0.42576 | 0.18874 | 0.97457 |  | 0 | 0 | VIENTO | 180 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P034 | 425353.9714 | 8434825.8701 | 3428.2097 | 2014.7144 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 42.3282 | 42.322 | 99.45 | 0.42562 | 0.42562 | 1.1712 | 3.6195 |  | 0 | 0 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P035 | 425358.2804 | 8434752.5368 | 3430.1757 | 2088.1743 | 13 | 1.9 | 10.6 | 152.5349 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 358.5675 | 26.8463 | 85.41 | 0.31432 | 0.31432 | -4.4526 | 0.45755 | 31.3077 | 26.213 | 60 | HIELO | 0 | REPLANTEAR GIRO MAYOR DE 90 GRADOS O ARMADO ESPECIAL; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.47148 | 0
P036 | 425345.4974 | 8434773.9568 | 3437.6292 | 2113.1187 | 13 | 1.9 | 10.6 | 51.7996 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 159.0617 | 19.3561 | 85.41 | 0.22663 | 0.22663 | -4.736 | 0.42641 | 29.5845 | 24.7897 | 60 | FRIO | 0 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.33994 | 0
P037 | 425325.6574 | 8434776.5239 | 3450.2242 | 2133.124 | 13 | 1.9 | 10.6 | 48.7135 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 146.0877 | 20.765 | 85.41 | 0.24312 | 0.24312 | -0.3721 | 0.35438 | 33.3325 | 23.7468 | 60 | FRIO | 0 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.36468 | 0
P038 | 425302.8205 | 8434756.4323 | 3470.8716 | 2163.5411 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.9395 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 147.9305 | 27.5382 | 85.41 | 0.32242 | 0.32242 | 1.473 | 11.7356 | 45.9283 | 26.3602 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.48364 | 0
P039 | 425293.96 | 8434681.2279 | 3468.7484 | 2239.2656 | 17 | 2.1 | 14.2 | 10.2314 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 97.8521 | 53.9477 | 115.05 | 0.46891 | 0.46891 | -0.44696 | 0.6818 | 37.8946 | 26.7391 | 60 | VIENTO | 165 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P040 | 425269.9436 | 8434602.433 | 3476.766 | 2321.6393 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 56.0225 | 55.9826 | 115.05 | 0.48694 | 0.48659 | -2.148 | 0.42538 | 36.1315 | 26.7391 | 60 | VIENTO | 345 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P041 | 425245.9272 | 8434523.6381 | 3499.5001 | 2404.013 | 17 | 2.1 | 14.2 | 21.7281 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 141.7706 | 51.2154 | 115.05 | 0.44516 | 0.44516 | 1.9117 | 8.3429 | 44.9797 | 26.3226 | 60 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P042 | 425251.1762 | 8434460.8288 | 3494.3856 | 2467.0412 | 17 | 2.1 | 14.2 | 29.0705 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 159.2657 | 44.459 | 115.05 | 0.38643 | 0.38643 | -2.7499 | 0.35616 | 33.2828 | 25.4897 | 60 | VIENTO | 165 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P043 | 425230.6558 | 8434415.3669 | 3502.2573 | 2516.9198 | 15 | 2.1 | 12.4 | 23.1364 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 122.2208 | 38.7485 | 99.45 | 0.38963 | 0.38963 | 0.94238 | 2.8582 | 39.0973 | 26.633 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P044 | 425229.0402 | 8434335.3653 | 3505.8338 | 2596.9378 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 44.486 | 44.4842 | 99.45 | 0.44732 | 0.4473 | -0.11215 | 0.7515 | 38.3428 | 26.633 | 60 | VIENTO | 0 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P045 | 425227.4246 | 8434255.3637 | 3516.0023 | 2676.9557 | 13 | 1.9 | 10.6 | 30.9523 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 127.0233 | 31.9244 | 85.41 | 0.37378 | 0.37378 | 1.2307 | 4.0059 | 40.7735 | 26.5751 | 60 | VIENTO | 15 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.56067 | 0
P046 | 425257.9486 | 8434202.0559 | 3514.7779 | 2738.3839 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 30.7028 | 30.7028 | 85.41 | 0.35948 | 0.35948 | 0.075717 | 0.75007 |  | 0 | 0 | VIENTO | 30 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.53921 | 0
P047 | 425288.4726 | 8434148.7481 | 3516.1706 | 2799.8122 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 30.7236 | 30.7234 | 85.41 | 0.35972 | 0.35972 | -0.061285 | 0.69787 | 36.5413 | 25.4216 | 60 | VIENTO | 30 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.53957 | 0
P048 | 425318.9966 | 8434095.4404 | 3520.6697 | 2861.2405 | 13 | 1.9 | 10.6 | 76.9043 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 229.7446 | 22.9535 | 85.41 | 0.26874 | 0.26874 | -2.4886 | 0.5373 | 33.048 | 25.3934 | 60 | FRIO | 0 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.40312 | 0
P049 | 425290.8352 | 8434069.2793 | 3530.5858 | 2899.6783 | 13 | 1.9 | 10.6 | 65.3824 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 208.044 | 26.2896 | 85.41 | 0.30781 | 0.30781 | 0.88326 | 3.8399 | 39.3909 | 26.5511 | 60 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.46171 | 0
P050 | 425315.8155 | 8433993.6287 | 3538.976 | 2979.3465 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.0082 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 88.5191 | 32.2547 | 85.41 | 0.37765 | 0.37765 | 1.1799 | 3.6814 | 40.2712 | 26.5511 | 60 | VIENTO | 30 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.56647 | 0
P051 | 425350.0515 | 8433946.991 | 3538.7938 | 3037.2013 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 29.5948 | 29.592 | 85.41 | 0.3465 | 0.34647 | -0.20358 | 0.6673 | 36.0531 | 25.1947 | 60 | VIENTO | 210 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.51971 | 0
P052 | 425384.2875 | 8433900.3533 | 3541.9263 | 3095.0561 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.6065 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 156.1547 | 31.0667 | 85.41 | 0.36374 | 0.36374 | -2.8233 | 0.21817 | 34.2663 | 26.395 | 60 | VIENTO | 195 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.5456 | 0
P053 | 425376.6116 | 8433817.995 | 3563.453 | 3177.7714 | 13 | 1.9 | 10.6 | 28.1806 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 117.0909 | 31.1072 | 85.41 | 0.36421 | 0.36421 | 1.5544 | 5.7828 | 41.8226 | 26.395 | 60 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.54632 | 0
P054 | 425395.2557 | 8433773.7632 | 3565.3465 | 3225.7719 | 13 | 1.9 | 10.6 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 26.8781 | 26.8772 | 85.41 | 0.3147 | 0.3147 | 0.86161 | 2.437 |  | 0 | 0 | VIENTO | 210 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.47204 | 0
P055 | 425413.8999 | 8433729.5314 | 3564.054 | 3273.7725 | 13 | 1.9 | 10.6 | 20.3921 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 92.4885 | 30.1635 | 85.41 | 0.35316 | 0.35316 | -2.0792 | 0.37283 | 34.302 | 26.1536 | 60 | VIENTO | 195 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.52974 | 0
P056 | 425417.1009 | 8433655.1381 | 3574.6033 | 3348.2347 | 13 | 1.9 | 10.6 | 59.2973 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 204.5784 | 30.1609 | 85.41 | 0.35313 | 0.35313 | 1.6665 | 6.6374 | 43.9979 | 26.6822 | 60 | VIENTO | 30 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.5297 | 0
P057 | 425489.2636 | 8433616.3818 | 3565.0654 | 3430.1462 | 13 | 1.9 | 10.6 | 102.7065 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 299.1908 | 25.8295 | 85.41 | 0.30242 | 0.30242 | -4.0915 | 0.17553 | 32.5888 | 26.6822 | 60 | HIELO | 0 | REPLANTEAR GIRO MAYOR DE 90 GRADOS O ARMADO ESPECIAL; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.45363 | 0
P058 | 425458.2549 | 8433580.6416 | 3573.0507 | 3477.4633 | 13 | 1.9 | 10.6 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 27.3141 | 27.2251 | 85.41 | 0.3198 | 0.31876 | -2.0791 | 0.45237 | 32.7582 | 24.751 | 60 | VIENTO | 135 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.47814 | 0
P059 | 425427.2461 | 8433544.9013 | 3588.8655 | 3524.7804 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.9547 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 79.6402 | 25.8071 | 85.41 | 0.30216 | 0.30216 | 0.91836 | 2.4291 | 36.5816 | 24.716 | 60 | VIENTO | 330 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.45323 | 0
P060 | 425412.867 | 8433509.295 | 3597.31 | 3563.1805 | 15 | 2.1 | 12.4 | 20.1392 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 106.2316 | 35.4485 | 99.45 | 0.35645 | 0.35645 | 1.0687 | 5.132 | 40.1743 | 25.8538 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P061 | 425410.6651 | 8433441.1778 | 3600.0184 | 3631.3332 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 40.7615 | 40.7513 | 99.45 | 0.40987 | 0.40987 | 1.3742 | 5.2863 |  | 0 | 0 | VIENTO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P062 | 425408.4632 | 8433373.0607 | 3590.8799 | 3699.4859 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 32.7993 | 32.7967 | 85.41 | 0.38402 | 0.38399 | -5.125 | -0.030083 | 31.6424 | 25.7089 | 60 | VIENTO | 0 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.57599 | 0
P063 | 425406.2613 | 8433304.9436 | 3603.6786 | 3767.6386 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 32.731 | 32.7189 | 85.41 | 0.38322 | 0.38322 | 1.4969 | 6.1526 |  | 0 | 0 | VIENTO | 180 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.57483 | 0
P064 | 425404.0595 | 8433236.8265 | 3599.5748 | 3835.7913 | 13 | 1.9 | 10.6 | 44.6191 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 158.6422 | 28.4662 | 85.41 | 0.33329 | 0.33329 | -3.7678 | 0.22975 | 32.6826 | 25.8413 | 60 | VIENTO | 165 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.49993 | 0
P065 | 425363.4515 | 8433198.2512 | 3609.2428 | 3891.8007 | 15 | 2.1 | 12.4 | 26.275 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 130.8061 | 38.2198 | 99.45 | 0.38431 | 0.38431 | 0.81341 | 1.9748 | 37.7802 | 25.7873 | 60 | VIENTO | 330 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P066 | 425339.3565 | 8433132.7473 | 3621.4274 | 3961.5957 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 41.2178 | 41.1907 | 99.45 | 0.41446 | 0.41446 | 1.1963 | 3.9487 |  | 0 | 0 | VIENTO | 165 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P067 | 425315.2616 | 8433067.2433 | 3624.8749 | 4031.3907 | 15 | 2.1 | 12.4 | 19.9368 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 109.6897 | 38.6595 | 99.45 | 0.38873 | 0.38873 | -1.9179 | 0.51116 | 34.7688 | 25.9564 | 60 | VIENTO | 150 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P068 | 425278.596 | 8433023.7512 | 3636.6888 | 4088.2759 | 15 | 2.1 | 12.4 | 8.5377e-07 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 37.24 | 37.2266 | 99.45 | 0.37446 | 0.37446 | 0.87362 | 2.0937 |  | 0 | 0 | VIENTO | 315 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P069 | 425241.9303 | 8432980.2591 | 3648.2096 | 4145.1611 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.2293 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 68.3185 | 30.8872 | 85.41 | 0.36163 | 0.36163 | 1.3097 | 5.3473 | 41.2848 | 25.8519 | 60 | VIENTO | 330 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.54245 | 0
P070 | 425210.0383 | 8432920.0331 | 3645.2785 | 4213.3101 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 32.533 | 32.5327 | 85.41 | 0.3809 | 0.3809 | -0.3309 | 0.67875 | 36.9406 | 25.8591 | 60 | VIENTO | 330 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.57135 | 0
P071 | 425178.1463 | 8432859.807 | 3647.0346 | 4281.4591 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.6743 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 69.8114 | 30.986 | 85.41 | 0.36279 | 0.36279 | 0.92133 | 2.2292 | 38.3664 | 25.8591 | 60 | VIENTO | 150 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.54419 | 0
P072 | 425139.9778 | 8432815.2392 | 3646.3537 | 4340.1372 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 30.0536 | 30.0221 | 85.41 | 0.35187 | 0.35151 | -2.7776 | 0.34069 | 33.3719 | 25.2466 | 60 | VIENTO | 135 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.52726 | 0
P073 | 425101.8093 | 8432770.6715 | 3655.9977 | 4398.8153 | 15 | 2.1 | 12.4 | 8.095 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 69.0917 | 39.6867 | 99.45 | 0.39906 | 0.39906 | 0.88104 | 2.3204 | 38.382 | 25.9632 | 60 | VIENTO | 315 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P074 | 425063.2853 | 8432710.1597 | 3664.8647 | 4470.5493 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 51.6444 | 51.6346 | 115.05 | 0.44889 | 0.44889 | 1.4709 | 5.7318 |  | 0 | 0 | VIENTO | 150 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P075 | 425024.7613 | 8432649.6479 | 3661.6178 | 4542.2834 | 15 | 2.1 | 12.4 | 16.1014 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 95.3391 | 37.5537 | 99.45 | 0.37761 | 0.37761 | -1.6617 | 0.4826 | 34.7646 | 26.0684 | 60 | VIENTO | 135 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P076 | 424988.407 | 8432617.5789 | 3666.9014 | 4590.7607 | 13 | 1.9 | 10.6 | 20.847 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 88.0756 | 27.1871 | 85.41 | 0.31831 | 0.31831 | 0.9262 | 2.8914 | 37.8747 | 24.8911 | 60 | VIENTO | 315 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.47747 | 0
P077 | 424963.7041 | 8432570.5999 | 3665.9674 | 4643.8386 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 28.4467 | 28.4412 | 85.41 | 0.33306 | 0.333 | -1.5356 | 0.49608 | 34.212 | 24.8911 | 60 | VIENTO | 150 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.49949 | 0
P078 | 424939.0012 | 8432523.6209 | 3672.0284 | 4696.9165 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.7004 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 69.871 | 30.7098 | 85.41 | 0.35956 | 0.35956 | 1.0913 | 3.7643 | 39.772 | 26.1006 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.53934 | 0
P079 | 424920.3819 | 8432454.3086 | 3671.1606 | 4768.6861 | 13 | 1.9 | 10.6 | 17.083 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 85.365 | 32.427 | 85.41 | 0.37966 | 0.37966 | -0.24579 | 0.69907 | 37.2073 | 26.1006 | 60 | VIENTO | 150 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.56949 | 0
P080 | 424884.2329 | 8432396.7253 | 3674.7235 | 4836.6757 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.8107 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 101.8552 | 33.5135 | 85.41 | 0.39238 | 0.39238 | -0.46653 | 0.65074 | 37.3371 | 26.5401 | 60 | VIENTO | 135 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.58858 | 0
P081 | 424819.5615 | 8432349.6181 | 3684.9363 | 4916.6849 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 35.7382 | 35.7285 | 85.41 | 0.41843 | 0.41843 | 1.1489 | 3.2364 |  | 0 | 0 | VIENTO | 300 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.62765 | 0
P082 | 424754.8901 | 8432302.5108 | 3689.2067 | 4996.6942 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 35.7351 | 35.7247 | 85.41 | 0.41839 | 0.41827 | -0.41474 | 0.70074 | 37.9843 | 26.6269 | 60 | VIENTO | 120 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.62741 | 0
P083 | 424690.2187 | 8432255.4036 | 3699.6809 | 5076.7034 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.4879 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 74.5865 | 34.8744 | 85.41 | 0.40832 | 0.40832 | 0.98652 | 2.1588 | 39.4377 | 26.5347 | 60 | VIENTO | 315 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.61248 | 0
P084 | 424641.0667 | 8432199.7343 | 3708.0892 | 5150.9664 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 34.2776 | 34.2763 | 85.41 | 0.40133 | 0.40133 | 0.93581 | 2.0152 |  | 0 | 0 | VIENTO | 315 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.602 | 0
P085 | 424591.9146 | 8432144.065 | 3715.4127 | 5225.2294 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 34.3534 | 34.3448 | 85.41 | 0.40222 | 0.40212 | -0.23445 | 0.71489 | 37.5151 | 26.2048 | 60 | VIENTO | 135 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.60317 | 0
P086 | 424542.7626 | 8432088.3956 | 3727.6669 | 5299.4925 | 13 | 1.9 | 10.6 | 27.829 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 111.7008 | 28.4849 | 85.41 | 0.33351 | 0.33351 | 1.3945 | 6.2187 | 41.5749 | 26.0967 | 60 | VIENTO | 330 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.50026 | 0
P087 | 424534.0498 | 8432052.4175 | 3723.8425 | 5336.5106 | 13 | 1.9 | 10.6 | 22.7655 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 96.5638 | 28.1326 | 85.41 | 0.32938 | 0.32938 | -0.57137 | 0.69445 | 35.4622 | 26.0258 | 60 | VIENTO | 0 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.49408 | 0
P088 | 424545.2945 | 8431982.6223 | 3721.8603 | 5407.2057 | 13 | 1.9 | 10.6 | 37.5642 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 140.7239 | 29.2943 | 85.41 | 0.34298 | 0.34298 | -2.2283 | 0.43746 | 34.4524 | 26.0258 | 60 | VIENTO | 180 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.51448 | 0
P089 | 424518.9309 | 8431933.888 | 3730.0481 | 5462.614 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 29.22 | 29.2192 | 85.41 | 0.34211 | 0.34211 | 0.60589 | 1.2429 |  | 0 | 0 | VIENTO | 150 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.51317 | 0
P090 | 424492.5672 | 8431885.1536 | 3737.0069 | 5518.0223 | 15 | 2.1 | 12.4 | 27.2034 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 131.6845 | 36.8485 | 99.45 | 0.37052 | 0.37052 | 1.0038 | 3.2288 | 38.8834 | 25.521 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P091 | 424491.2338 | 8431821.9506 | 3740.6543 | 5581.2395 | 15 | 2.1 | 12.4 | 33.6155 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 149.6043 | 34.7439 | 99.45 | 0.34936 | 0.34936 | 1.0814 | 4.0641 | 39.3369 | 25.521 | 60 | VIENTO | 15 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P092 | 424515.3984 | 8431783.8834 | 3738.1882 | 5626.3286 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.857 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 144.0792 | 25.4859 | 85.41 | 0.2984 | 0.2984 | -1.3989 | 0.51789 | 33.9853 | 24.8701 | 60 | VIENTO | 195 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.44759 | 0
P093 | 424506.7964 | 8431732.203 | 3739.6124 | 5678.7201 | 13 | 1.9 | 10.6 | 71.0086 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 215.5106 | 23.0697 | 85.41 | 0.27011 | 0.27011 | -1.6408 | 0.49963 | 33.8332 | 24.8461 | 60 | FRIO | 0 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.40516 | 0
P094 | 424459.209 | 8431724.2042 | 3747.525 | 5726.975 | 13 | 1.9 | 10.6 | 36.9488 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 131.3437 | 26.0351 | 85.41 | 0.30482 | 0.30482 | 0.77727 | 1.6557 | 36.3136 | 24.7464 | 60 | VIENTO | 300 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.45724 | 0
P095 | 424425.2257 | 8431688.4054 | 3754.5948 | 5776.3352 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.1228 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 94.1805 | 30.0175 | 85.41 | 0.35145 | 0.35145 | 0.87684 | 2.5503 | 38.3433 | 26.0629 | 60 | VIENTO | 330 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.52718 | 0
P096 | 424397.8942 | 8431622.0514 | 3758.417 | 5848.0978 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 41.5422 | 41.5358 | 99.45 | 0.41772 | 0.41772 | 1.1694 | 3.6782 |  | 0 | 0 | VIENTO | 165 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P097 | 424370.5626 | 8431555.6973 | 3756.3325 | 5919.8604 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 41.5815 | 41.5679 | 99.45 | 0.41812 | 0.41812 | 1.097 | 3.1838 |  | 0 | 0 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P098 | 424343.2311 | 8431489.3433 | 3750.2561 | 5991.623 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 33.4926 | 33.478 | 85.41 | 0.39214 | 0.39197 | -3.8226 | 0.14405 | 33.4101 | 26.0264 | 60 | VIENTO | 345 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.58795 | 0
P099 | 424315.8996 | 8431422.9892 | 3760.2647 | 6063.3856 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 41.6905 | 41.6566 | 99.45 | 0.41921 | 0.41921 | 1.3863 | 5.1546 |  | 0 | 0 | VIENTO | 165 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P100 | 424288.568 | 8431356.6352 | 3758.5861 | 6135.1482 | 15 | 2.1 | 12.4 | 27.5794 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 133.1768 | 36.5479 | 99.45 | 0.3675 | 0.3675 | -1.1674 | 0.57756 | 35.2047 | 26.0976 | 60 | VIENTO | 150 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA |  | 0
P101 | 424253.7024 | 8431327.3445 | 3764.4393 | 6180.6845 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 26.3164 | 26.3118 | 85.41 | 0.30812 | 0.30812 | 0.97423 | 3.6671 |  | 0 | 0 | VIENTO | 135 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.46218 | 0
P102 | 424218.8367 | 8431298.0539 | 3762.0948 | 6226.2208 | 13 | 1.9 | 10.6 | 15.8175 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 72.3464 | 26.5308 | 85.41 | 0.31063 | 0.31063 | -3.2267 | 0.31311 | 31.9027 | 24.8888 | 60 | VIENTO | 120 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.46594 | 0
P103 | 424175.0795 | 8431278.3739 | 3770.4665 | 6274.2 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 27.0527 | 27.0188 | 85.41 | 0.31674 | 0.31674 | 1.027 | 3.961 |  | 0 | 0 | VIENTO | 120 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.47511 | 0
P104 | 424131.3223 | 8431258.6939 | 3771.4103 | 6322.1791 | 13 | 1.9 | 10.6 | 19.8216 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 91.6484 | 30.4972 | 85.41 | 0.35707 | 0.35707 | 1.1532 | 3.7619 | 39.8247 | 26.4228 | 60 | VIENTO | 300 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.5356 | 0
P105 | 424075.5262 | 8431204.7414 | 3763.6176 | 6399.794 | 13 | 1.9 | 10.6 | 8.5377e-07 | SUSPENSION | SUSPENSION | 0 | 0 | 35.2065 | 35.2058 | 85.41 | 0.41221 | 0.41221 | 0.32546 | 1.1655 |  | 0 | 0 | VIENTO | 135 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.61831 | 0
P106 | 424019.7301 | 8431150.7889 | 3758.4739 | 6477.4089 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.4086 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 88.9759 | 31.8962 | 85.41 | 0.37345 | 0.37345 | -0.36118 | 0.6546 | 36.8712 | 26.4592 | 60 | VIENTO | 315 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.56017 | 0
P107 | 423992.6228 | 8431098.8353 | 3758.7369 | 6536.0091 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | ANCLAJE_PROPUESTO | 0 | 2 | 29.9316 | 29.9289 | 85.41 | 0.35045 | 0.35041 | -0.54716 | 0.62543 | 35.7602 | 25.2423 | 60 | VIENTO | 150 | PROPONER RETENCION Y RETENIDAS; VERIFICAR ARMADO; CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.52562 | 0
P108 | 423965.5155 | 8431046.8817 | 3763.5348 | 6594.6093 | 13 | 1.9 | 10.6 | 35.1043 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 128.0588 | 26.7109 | 85.41 | 0.31274 | 0.31274 | 1.0998 | 4.3687 | 39.3735 | 25.2042 | 60 | VIENTO | 345 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.46911 | 0
P109 | 423971.2919 | 8431003.3025 | 3759.5291 | 6638.5697 | 13 | 1.9 | 10.6 | 37.2839 | ANCLAJE | ANCLAJE | 2 | 2 | 128.107 | 23.9259 | 85.41 | 0.28013 | 0.28013 | -1.0944 | 0.5213 | 34.1997 | 25.0212 | 60 | VIENTO | 165 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.4202 | 0
P110 | 423952.3972 | 8430970.2212 | 3759.9286 | 6676.6667 | 13 | 1.9 | 10.6 | 8.3322 | ANGULO | ANGULO | 2 | 2 | 45.3348 | 21.7389 | 85.41 | 0.25452 | 0.25452 | -0.069038 | 0.59862 | 35.4579 | 25.2215 | 60 | VIENTO | 345 | CARGA ASCENDENTE; COMPROBAR FIJACION Y HERREJES |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.38179 | 0
P111 | 423945.208 | 8430951.8777 | 3760.8973 | 6696.3687 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | TERMINAL | TERMINAL | 1 | 1 | 189.0436 | 16.5486 | 85.41 | 0.19376 | 0.19376 | 0.54859 | 1.4269 | 19.2199 | 25.2215 | 60 | FRIO | 0 | CONSERVAR COMO CANDIDATO; CONFIRMAR CAMPO Y CERTIFICADOS |  | PENDIENTE: AXIAL/FLEXION, SUELO, HERRAJES Y TOPOGRAFIA | 0.29063 | 0