## Resumen
RESUMEN DE CÁLCULOS
Ítem | Resultado | Unidad | Valor | Desarrollo
01 | Usuarios potenciales | ud | 353 | Proyección geométrica por localidad
02 | Demanda máxima | kW | 171.486 | Doméstica + alumbrado + servicios
03 | Potencia aparente de carga | kVA | 190.54 | P / FP
04 | Longitud eléctrica por fase | m | 6758.1203 | Catenaria EDS de 110 vanos
05 | Resistencia de fase | Ω | 5.4326 | Temperatura de cálculo 75 °C
06 | Reactancia de fase | Ω | 3.0915 | Disposición horizontal 1.2 / 1.2 / 2.4 m
07 | Corriente de la línea | A | 11.3563 | Barrido radial con ambos transformadores
08 | Tensión BT de llegada | V | 371.0666 | Generador + T1 + línea + T2
09 | Pérdida activa de la línea | kW | 2.1019 | 3 I² R
10 | Generación requerida | kW | 183.3262 | Carga + pérdidas + auxiliares
11 | Potencia aparente del generador | kVA | 212.4805 | Potencias activa y reactiva de fuente
12 | Ik3 subtransitoria MT de llegada | A | 53.3848 | Impedancias de fuente, T1 y línea
13 | Ik3 subtransitoria BT de llegada | A | 1149.8399 | Incluye T2 y relación MT/BT
14 | D/C máximo de flexión tipo | - | 0.5977 | Momentos de la envolvente del modelo
15 | Apoyos con carga ascendente | ud | 46 | Vertical mínima negativa
16 | Rotura mínima de retenida | kN | 60 | Especificación de suministro
17 | Margen de potencia nominal | kW | 16.6738 | Referencia de 200 kW menos necesidad
18 | Margen con 25 kW para Limbani | kW | -8.3262 | Balance de oferta compartida
Caso: 10 kV, fuente equivalente 1.05 pu.
Geometría de gabinete y datos tipo de equipos.

## Demanda
CÁLCULO DE DEMANDA
Localidad | Viviendas 2017 | Años | Usuarios 2026 | kW/usuario | Simultaneidad | Demanda (kW)
Huancasayani Centro | 95 | 9 | 104 | 0.6 | 0.8 | 49.92
Huancasayani Bellavista | 140 | 9 | 154 | 0.6 | 0.8 | 73.92
Huancasayani Lince | 86 | 9 | 95 | 0.4 | 0.8 | 30.4
Demanda doméstica | [5 empty] | 154.24
Alumbrado público | [5 empty] | 3.246
Salud | [5 empty] | 3
Educación y comunicaciones | [5 empty] | 3
Agua y bombeo | [5 empty] | 3
Comercio y talleres | [5 empty] | 4
Servicios comunales | [5 empty] | 1
DEMANDA MÁXIMA | [5 empty] | 171.486
Factor de potencia | [5 empty] | 0.9
Potencia reactiva (kvar) | [5 empty] | 83.0545
Potencia aparente (kVA) | [5 empty] | 190.54
Usuarios potenciales | [5 empty] | 353

## Electrico
PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y RESULTADOS
Magnitud | Valor | Unidad | Expresión
Longitud eléctrica por fase | 6758.1203 | m | Suma de longitudes EDS
Distancia media geométrica | 1.5119 | m | DMG = (Dab × Dbc × Dca)^(1/3)
Radio medio geométrico | 0.0035046 | m | GMR = 0.7788 × d / 2
Resistencia de fase | 5.4326 | Ω | R = R20 [1 + αR (T − 20)] L
Reactancia de fase | 3.0915 | Ω | X = 2πf × 2·10^-4 ln(DMG/GMR) L
Resistencia del transformador | 0.0124 | pu | rTX = Pcu / Sn
Reactancia del transformador | 0.058705 | pu | xTX = √(uk² − rTX²)
Impedancia base MT | 400 | Ω | Zb = Vn² / Sn
Resistencia TX referida a MT | 4.96 | Ω | RTX = rTX × Zb
Reactancia TX referida a MT | 23.4819 | Ω | XTX = xTX × Zb
Tensión de fuente por fase | 6062.1778 | V | Vfuente = Vn × t / √3
Tensión BT de llegada | 371.0666 | V | √3 ¦V3¦ × Vbt/Vn
Corriente en la línea | 11.3563 | A | ¦I2¦
Pérdida activa de línea | 2.1019 | kW | 3 ¦I2¦² R
Potencia activa de generación | 183.3262 | kW | Potencia de fuente más auxiliares
Potencia reactiva de generación | 107.422 | kvar | −3 Vfuente Im(I1)
Potencia aparente del generador | 212.4805 | kVA | √(Pg² + Qg²)
Margen frente a 200 kW | 16.6738 | kW | Pg nominal − Pg requerida
Carga relativa del generador | 84.99% | pu | Sg / Sn
Tensión MT de salida | 10.1815 | kV | √3 ¦V1¦
Tensión MT de llegada | 10.0586 | kV | √3 ¦V2¦
Caída de la línea | 1.207% | pu | (V1 − V2) / V1
Residuo de iteración de tensión | 0 | V | Diferencia máxima de dos iteraciones

## Flujo
BALANCE RADIAL POR BARRIDO ITERATIVO
Iteración | Re V1 (V) | Im V1 (V) | Re V2 (V) | Im V2 (V) | Re V3 (V) | Im V3 (V) | Re I1 (A) | Im I1 (A) | Re I2 (A) | Im I2 (A) | Re I3 (A) | Im I3 (A) | BT final (V) | I línea (A) | P línea (kW) | ΔV iter. (V)
0 | 6062.1778 | 0 | 6062.1778 | 0 | 6062.1778 | 0 | 9.4788 | -4.8417 | 9.454 | -4.7043 | 9.4293 | -4.5668 | 399 | 10.5598 | 1.8173 | 0
1 | 5949.6823 | -138.995 | 5903.5504 | -141.5644 | 5795.7458 | -280.7005 | 9.6528 | -5.5244 | 9.6309 | -5.3838 | 9.6089 | -5.2421 | 381.9111 | 11.0335 | 1.9841 | 280.7005
2 | 5904.1086 | -181.1839 | 5841.994 | -182.3227 | 5690.1242 | -363.8067 | 9.7374 | -5.7704 | 9.7163 | -5.6286 | 9.6951 | -5.4853 | 375.2769 | 11.2289 | 2.0549 | 105.6217
3 | 5886.0993 | -194.3767 | 5818.3352 | -194.3402 | 5648.9495 | -389.1022 | 9.777 | -5.8576 | 9.7563 | -5.7154 | 9.7353 | -5.5715 | 372.6831 | 11.3071 | 2.0837 | 41.1747
4 | 5879.1245 | -198.6836 | 5809.326 | -198.0511 | 5633.1297 | -397.1575 | 9.7941 | -5.8888 | 9.7734 | -5.7464 | 9.7525 | -5.6022 | 371.6813 | 11.3376 | 2.0949 | 15.8198
5 | 5876.4601 | -200.1476 | 5805.919 | -199.2554 | 5627.1138 | -399.8411 | 9.801 | -5.9001 | 9.7803 | -5.7576 | 9.7595 | -5.6134 | 371.2988 | 11.3492 | 2.0992 | 6.0159
6 | 5875.4512 | -200.6613 | 5804.6366 | -199.6635 | 5624.8415 | -400.7687 | 9.8037 | -5.9043 | 9.7831 | -5.7617 | 9.7622 | -5.6174 | 371.1539 | 11.3537 | 2.1009 | 2.2723
7 | 5875.0712 | -200.8456 | 5804.1553 | -199.8064 | 5623.9869 | -401.0982 | 9.8048 | -5.9058 | 9.7841 | -5.7632 | 9.7632 | -5.6189 | 371.0994 | 11.3553 | 2.1015 | 0.8546
8 | 5874.9286 | -200.9127 | 5803.975 | -199.8576 | 5623.6664 | -401.2174 | 9.8052 | -5.9063 | 9.7845 | -5.7638 | 9.7636 | -5.6195 | 371.0789 | 11.356 | 2.1017 | 0.32056
9 | 5874.8751 | -200.9374 | 5803.9076 | -199.8762 | 5623.5463 | -401.261 | 9.8053 | -5.9066 | 9.7846 | -5.764 | 9.7638 | -5.6197 | 371.0712 | 11.3562 | 2.1018 | 0.12005
10 | 5874.8551 | -200.9465 | 5803.8824 | -199.8831 | 5623.5014 | -401.2771 | 9.8054 | -5.9066 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7638 | -5.6198 | 371.0683 | 11.3563 | 2.1018 | 0.044912
11 | 5874.8477 | -200.9499 | 5803.873 | -199.8856 | 5623.4846 | -401.2831 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0673 | 11.3563 | 2.1018 | 0.016792
12 | 5874.8449 | -200.9512 | 5803.8694 | -199.8866 | 5623.4784 | -401.2853 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0669 | 11.3563 | 2.1019 | 0.0062761
13 | 5874.8438 | -200.9517 | 5803.8681 | -199.8869 | 5623.476 | -401.2861 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0667 | 11.3563 | 2.1019 | 0.0023452
14 | 5874.8434 | -200.9518 | 5803.8676 | -199.8871 | 5623.4751 | -401.2864 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0667 | 11.3563 | 2.1019 | 0.00087619
15 | 5874.8433 | -200.9519 | 5803.8674 | -199.8871 | 5623.4748 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0.00032733
16 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8674 | -199.8871 | 5623.4747 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0.00012228
17 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 4.5678e-05
18 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 1.7063e-05
19 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 6.3738e-06
20 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 2.3809e-06
21 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 8.8935e-07
22 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 3.3221e-07
23 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 1.2409e-07
24 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 4.6352e-08
25 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 1.7315e-08
26 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 6.4674e-09
27 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 2.4165e-09
28 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 9.0313e-10
29 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 3.3742e-10
30 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 1.2551e-10
31 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 4.6384e-11
32 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 6.1391e-12
33 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 2.2169e-12
34 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
35 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
36 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
37 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
38 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
39 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
40 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
41 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
42 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
43 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
44 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
45 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
46 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
47 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
48 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
49 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
50 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
51 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
52 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
53 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
54 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
55 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
56 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
57 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
58 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0
59 | 5874.8432 | -200.9519 | 5803.8673 | -199.8871 | 5623.4746 | -401.2866 | 9.8054 | -5.9067 | 9.7847 | -5.7641 | 9.7639 | -5.6198 | 371.0666 | 11.3563 | 2.1019 | 0

## Cortocircuito
CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO SIMÉTRICO
Estado de fuente | Punto | Xd (pu) | Vbase (V) | Re Z (Ω) | Im Z (Ω) | ¦Z¦ (Ω) | Ik3 (A)
Subtransitorio | MT salida | 0.2 | 10000 | 12.96 | 103.4819 | 104.2903 | 55.3599
Subtransitorio | MT llegada | 0.2 | 10000 | 18.3926 | 106.5733 | 108.1488 | 53.3848
Subtransitorio | BT llegada | 0.2 | 10000 | 23.3526 | 130.0552 | 132.1352 | 1149.8399
Transitorio | MT salida | 0.3 | 10000 | 12.96 | 143.4819 | 144.066 | 40.0754
Transitorio | MT llegada | 0.3 | 10000 | 18.3926 | 146.5733 | 147.7228 | 39.0834
Transitorio | BT llegada | 0.3 | 10000 | 23.3526 | 170.0552 | 171.6512 | 885.1341
Sostenido | MT salida | 1.8 | 10000 | 12.96 | 743.4819 | 743.5948 | 7.7643
Sostenido | MT llegada | 1.8 | 10000 | 18.3926 | 746.5733 | 746.7999 | 7.731
Sostenido | BT llegada | 1.8 | 10000 | 23.3526 | 770.0552 | 770.4092 | 197.2124
Fuente: impedancias tipo del generador y transformadores.
No incluye decremento temporal ni selección de ajustes del relé.

## Mecanica
VERIFICACIÓN DE POSTES Y RETENIDAS
Poste | Altura (m) | Empotr. (m) | Momento aplicado (kN·m) | Momento tipo (kN·m) | D/C | Vertical mín. (kN) | Ramales | Tiro (kN) | Rotura adopt. (kN) | T admisible (kN) | Utilización retenida
P001 | 13 | 1.9 | 20.5714 | 85.41 | 0.24085 | -4.665 | 1 | 24.5066 | 60 | 54 | 0.45383
P002 | 13 | 1.9 | 27.2575 | 85.41 | 0.31914 | 0.78112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P003 | 15 | 2.1 | 30.919 | 99.45 | 0.3109 | 1.3298 | 2 | 26.352 | 60 | 54 | 0.488
P004 | 15 | 2.1 | 42.7153 | 99.45 | 0.42952 | 0.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P005 | 15 | 2.1 | 41.9568 | 99.45 | 0.42189 | -1.1249 | 2 | 26.3509 | 60 | 54 | 0.48798
P006 | 17 | 2.1 | 51.0858 | 115.05 | 0.44403 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P007 | 15 | 2.1 | 39.1556 | 99.45 | 0.39372 | 0.98969 | 2 | 26.0441 | 60 | 54 | 0.4823
P008 | 13 | 1.9 | 30.9611 | 85.41 | 0.3625 | -0.081601 | 2 | 25.9881 | 60 | 54 | 0.48126
P009 | 13 | 1.9 | 33.0941 | 85.41 | 0.38747 | -0.22041 | 2 | 25.9881 | 60 | 54 | 0.48126
P010 | 13 | 1.9 | 29.9181 | 85.41 | 0.35029 | -1.2797 | 2 | 25.9429 | 60 | 54 | 0.48042
P011 | 13 | 1.9 | 25.6604 | 85.41 | 0.30044 | 1.0461 | 2 | 25.373 | 60 | 54 | 0.46987
P012 | 13 | 1.9 | 28.86 | 85.41 | 0.3379 | 0.68548 | 2 | 25.373 | 60 | 54 | 0.46987
P013 | 13 | 1.9 | 22.9663 | 85.41 | 0.26889 | -3.2678 | 2 | 24.9463 | 60 | 54 | 0.46197
P014 | 13 | 1.9 | 26.5592 | 85.41 | 0.31096 | 0.77708 | 2 | 25.9197 | 60 | 54 | 0.47999
P015 | 15 | 2.1 | 41.9137 | 99.45 | 0.42145 | 0.92753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P016 | 15 | 2.1 | 41.7932 | 99.45 | 0.42024 | 1.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P017 | 13 | 1.9 | 29.4972 | 85.41 | 0.34536 | 0.92373 | 2 | 26.0689 | 60 | 54 | 0.48276
P018 | 13 | 1.9 | 28.6573 | 85.41 | 0.33553 | 0.098026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P019 | 13 | 1.9 | 23.5436 | 85.41 | 0.27565 | -1.0997 | 2 | 25.0191 | 60 | 54 | 0.46332
P020 | 13 | 1.9 | 21.0155 | 85.41 | 0.24605 | 0.68317 | 2 | 25.1155 | 60 | 54 | 0.4651
P021 | 13 | 1.9 | 25.9522 | 85.41 | 0.30385 | -0.5808 | 2 | 25.2369 | 60 | 54 | 0.46735
P022 | 13 | 1.9 | 30.8996 | 85.41 | 0.36178 | 0.89403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P023 | 15 | 2.1 | 38.6763 | 99.45 | 0.3889 | 0.35989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P024 | 17 | 2.1 | 68.7654 | 115.05 | 0.5977 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P025 | 17 | 2.1 | 51.9318 | 115.05 | 0.45138 | 0.038073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P026 | 15 | 2.1 | 42.1973 | 99.45 | 0.42431 | -0.36664 | 2 | 26.1873 | 60 | 54 | 0.48495
P027 | 15 | 2.1 | 42.2728 | 99.45 | 0.42507 | 0.57242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P028 | 15 | 2.1 | 39.629 | 99.45 | 0.39848 | 0.94858 | 2 | 26.1117 | 60 | 54 | 0.48355
P029 | 13 | 1.9 | 23.942 | 85.41 | 0.28032 | -1.9514 | 2 | 25.2226 | 60 | 54 | 0.46708
P030 | 15 | 2.1 | 34.2278 | 99.45 | 0.34417 | 0.57472 | 2 | 26.7058 | 60 | 54 | 0.49455
P031 | 17 | 2.1 | 55.2848 | 115.05 | 0.48053 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P032 | 15 | 2.1 | 43.6484 | 99.45 | 0.4389 | 0.72436 | 2 | 26.7518 | 60 | 54 | 0.4954
P033 | 15 | 2.1 | 42.3416 | 99.45 | 0.42576 | 0.18874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P034 | 15 | 2.1 | 42.3282 | 99.45 | 0.42562 | 1.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P035 | 13 | 1.9 | 26.8463 | 85.41 | 0.31432 | -4.4526 | 2 | 26.213 | 60 | 54 | 0.48543
P036 | 13 | 1.9 | 19.3561 | 85.41 | 0.22663 | -4.736 | 2 | 24.7897 | 60 | 54 | 0.45907
P037 | 13 | 1.9 | 20.765 | 85.41 | 0.24312 | -0.3721 | 2 | 23.7468 | 60 | 54 | 0.43976
P038 | 13 | 1.9 | 27.5382 | 85.41 | 0.32242 | 1.473 | 2 | 26.3602 | 60 | 54 | 0.48815
P039 | 17 | 2.1 | 53.9477 | 115.05 | 0.46891 | -0.44696 | 2 | 26.7391 | 60 | 54 | 0.49517
P040 | 17 | 2.1 | 55.9826 | 115.05 | 0.48659 | -2.148 | 2 | 26.7391 | 60 | 54 | 0.49517
P041 | 17 | 2.1 | 51.2154 | 115.05 | 0.44516 | 1.9117 | 2 | 26.3226 | 60 | 54 | 0.48746
P042 | 17 | 2.1 | 44.459 | 115.05 | 0.38643 | -2.7499 | 2 | 25.4897 | 60 | 54 | 0.47203
P043 | 15 | 2.1 | 38.7485 | 99.45 | 0.38963 | 0.94238 | 2 | 26.633 | 60 | 54 | 0.4932
P044 | 15 | 2.1 | 44.4842 | 99.45 | 0.4473 | -0.11215 | 2 | 26.633 | 60 | 54 | 0.4932
P045 | 13 | 1.9 | 31.9244 | 85.41 | 0.37378 | 1.2307 | 2 | 26.5751 | 60 | 54 | 0.49213
P046 | 13 | 1.9 | 30.7028 | 85.41 | 0.35948 | 0.075717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P047 | 13 | 1.9 | 30.7234 | 85.41 | 0.35972 | -0.061285 | 2 | 25.4216 | 60 | 54 | 0.47077
P048 | 13 | 1.9 | 22.9535 | 85.41 | 0.26874 | -2.4886 | 2 | 25.3934 | 60 | 54 | 0.47025
P049 | 13 | 1.9 | 26.2896 | 85.41 | 0.30781 | 0.88326 | 2 | 26.5511 | 60 | 54 | 0.49169
P050 | 13 | 1.9 | 32.2547 | 85.41 | 0.37765 | 1.1799 | 2 | 26.5511 | 60 | 54 | 0.49169
P051 | 13 | 1.9 | 29.592 | 85.41 | 0.34647 | -0.20358 | 2 | 25.1947 | 60 | 54 | 0.46657
P052 | 13 | 1.9 | 31.0667 | 85.41 | 0.36374 | -2.8233 | 2 | 26.395 | 60 | 54 | 0.4888
P053 | 13 | 1.9 | 31.1072 | 85.41 | 0.36421 | 1.5544 | 2 | 26.395 | 60 | 54 | 0.4888
P054 | 13 | 1.9 | 26.8781 | 85.41 | 0.3147 | 0.86161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P055 | 13 | 1.9 | 30.1635 | 85.41 | 0.35316 | -2.0792 | 2 | 26.1536 | 60 | 54 | 0.48433
P056 | 13 | 1.9 | 30.1609 | 85.41 | 0.35313 | 1.6665 | 2 | 26.6822 | 60 | 54 | 0.49412
P057 | 13 | 1.9 | 25.8295 | 85.41 | 0.30242 | -4.0915 | 2 | 26.6822 | 60 | 54 | 0.49412
P058 | 13 | 1.9 | 27.2251 | 85.41 | 0.31876 | -2.0791 | 2 | 24.751 | 60 | 54 | 0.45835
P059 | 13 | 1.9 | 25.8071 | 85.41 | 0.30216 | 0.91836 | 2 | 24.716 | 60 | 54 | 0.4577
P060 | 15 | 2.1 | 35.4485 | 99.45 | 0.35645 | 1.0687 | 2 | 25.8538 | 60 | 54 | 0.47877
P061 | 15 | 2.1 | 40.7615 | 99.45 | 0.40987 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P062 | 13 | 1.9 | 32.7967 | 85.41 | 0.38399 | -5.125 | 2 | 25.7089 | 60 | 54 | 0.47609
P063 | 13 | 1.9 | 32.731 | 85.41 | 0.38322 | 1.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P064 | 13 | 1.9 | 28.4662 | 85.41 | 0.33329 | -3.7678 | 2 | 25.8413 | 60 | 54 | 0.47854
P065 | 15 | 2.1 | 38.2198 | 99.45 | 0.38431 | 0.81341 | 2 | 25.7873 | 60 | 54 | 0.47754
P066 | 15 | 2.1 | 41.2178 | 99.45 | 0.41446 | 1.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P067 | 15 | 2.1 | 38.6595 | 99.45 | 0.38873 | -1.9179 | 2 | 25.9564 | 60 | 54 | 0.48067
P068 | 15 | 2.1 | 37.24 | 99.45 | 0.37446 | 0.87362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P069 | 13 | 1.9 | 30.8872 | 85.41 | 0.36163 | 1.3097 | 2 | 25.8519 | 60 | 54 | 0.47874
P070 | 13 | 1.9 | 32.5327 | 85.41 | 0.3809 | -0.3309 | 2 | 25.8591 | 60 | 54 | 0.47887
P071 | 13 | 1.9 | 30.986 | 85.41 | 0.36279 | 0.92133 | 2 | 25.8591 | 60 | 54 | 0.47887
P072 | 13 | 1.9 | 30.0221 | 85.41 | 0.35151 | -2.7776 | 2 | 25.2466 | 60 | 54 | 0.46753
P073 | 15 | 2.1 | 39.6867 | 99.45 | 0.39906 | 0.88104 | 2 | 25.9632 | 60 | 54 | 0.4808
P074 | 17 | 2.1 | 51.6444 | 115.05 | 0.44889 | 1.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P075 | 15 | 2.1 | 37.5537 | 99.45 | 0.37761 | -1.6617 | 2 | 26.0684 | 60 | 54 | 0.48275
P076 | 13 | 1.9 | 27.1871 | 85.41 | 0.31831 | 0.9262 | 2 | 24.8911 | 60 | 54 | 0.46095
P077 | 13 | 1.9 | 28.4412 | 85.41 | 0.333 | -1.5356 | 2 | 24.8911 | 60 | 54 | 0.46095
P078 | 13 | 1.9 | 30.7098 | 85.41 | 0.35956 | 1.0913 | 2 | 26.1006 | 60 | 54 | 0.48334
P079 | 13 | 1.9 | 32.427 | 85.41 | 0.37966 | -0.24579 | 2 | 26.1006 | 60 | 54 | 0.48334
P080 | 13 | 1.9 | 33.5135 | 85.41 | 0.39238 | -0.46653 | 2 | 26.5401 | 60 | 54 | 0.49148
P081 | 13 | 1.9 | 35.7382 | 85.41 | 0.41843 | 1.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P082 | 13 | 1.9 | 35.7247 | 85.41 | 0.41827 | -0.41474 | 2 | 26.6269 | 60 | 54 | 0.49309
P083 | 13 | 1.9 | 34.8744 | 85.41 | 0.40832 | 0.98652 | 2 | 26.5347 | 60 | 54 | 0.49138
P084 | 13 | 1.9 | 34.2776 | 85.41 | 0.40133 | 0.93581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P085 | 13 | 1.9 | 34.3448 | 85.41 | 0.40212 | -0.23445 | 2 | 26.2048 | 60 | 54 | 0.48527
P086 | 13 | 1.9 | 28.4849 | 85.41 | 0.33351 | 1.3945 | 2 | 26.0967 | 60 | 54 | 0.48327
P087 | 13 | 1.9 | 28.1326 | 85.41 | 0.32938 | -0.57137 | 2 | 26.0258 | 60 | 54 | 0.48196
P088 | 13 | 1.9 | 29.2943 | 85.41 | 0.34298 | -2.2283 | 2 | 26.0258 | 60 | 54 | 0.48196
P089 | 13 | 1.9 | 29.22 | 85.41 | 0.34211 | 0.60589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P090 | 15 | 2.1 | 36.8485 | 99.45 | 0.37052 | 1.0038 | 2 | 25.521 | 60 | 54 | 0.47261
P091 | 15 | 2.1 | 34.7439 | 99.45 | 0.34936 | 1.0814 | 2 | 25.521 | 60 | 54 | 0.47261
P092 | 13 | 1.9 | 25.4859 | 85.41 | 0.2984 | -1.3989 | 2 | 24.8701 | 60 | 54 | 0.46056
P093 | 13 | 1.9 | 23.0697 | 85.41 | 0.27011 | -1.6408 | 2 | 24.8461 | 60 | 54 | 0.46011
P094 | 13 | 1.9 | 26.0351 | 85.41 | 0.30482 | 0.77727 | 2 | 24.7464 | 60 | 54 | 0.45827
P095 | 13 | 1.9 | 30.0175 | 85.41 | 0.35145 | 0.87684 | 2 | 26.0629 | 60 | 54 | 0.48265
P096 | 15 | 2.1 | 41.5422 | 99.45 | 0.41772 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P097 | 15 | 2.1 | 41.5815 | 99.45 | 0.41812 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P098 | 13 | 1.9 | 33.478 | 85.41 | 0.39197 | -3.8226 | 2 | 26.0264 | 60 | 54 | 0.48197
P099 | 15 | 2.1 | 41.6905 | 99.45 | 0.41921 | 1.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P100 | 15 | 2.1 | 36.5479 | 99.45 | 0.3675 | -1.1674 | 2 | 26.0976 | 60 | 54 | 0.48329
P101 | 13 | 1.9 | 26.3164 | 85.41 | 0.30812 | 0.97423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P102 | 13 | 1.9 | 26.5308 | 85.41 | 0.31063 | -3.2267 | 2 | 24.8888 | 60 | 54 | 0.4609
P103 | 13 | 1.9 | 27.0527 | 85.41 | 0.31674 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P104 | 13 | 1.9 | 30.4972 | 85.41 | 0.35707 | 1.1532 | 2 | 26.4228 | 60 | 54 | 0.48931
P105 | 13 | 1.9 | 35.2065 | 85.41 | 0.41221 | 0.32546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P106 | 13 | 1.9 | 31.8962 | 85.41 | 0.37345 | -0.36118 | 2 | 26.4592 | 60 | 54 | 0.48998
P107 | 13 | 1.9 | 29.9289 | 85.41 | 0.35041 | -0.54716 | 2 | 25.2423 | 60 | 54 | 0.46745
P108 | 13 | 1.9 | 26.7109 | 85.41 | 0.31274 | 1.0998 | 2 | 25.2042 | 60 | 54 | 0.46675
P109 | 13 | 1.9 | 23.9259 | 85.41 | 0.28013 | -1.0944 | 2 | 25.0212 | 60 | 54 | 0.46336
P110 | 13 | 1.9 | 21.7389 | 85.41 | 0.25452 | -0.069038 | 2 | 25.2215 | 60 | 54 | 0.46707
P111 | 13 | 1.9 | 16.5486 | 85.41 | 0.19376 | 0.54859 | 1 | 25.2215 | 60 | 54 | 0.46707
Momentos y fuerzas: envolvente del modelo 3D por vano, seis estados y viento cada 15°.

## Estados
CATENARIA: DESARROLLO POR VANO Y ESTADO
Vano | Estado | L (m) | Δz (m) | H resuelto (N) | qv (N/m) | qw (N/m) | q (N/m) | dy (m) | dx (m) | a (m) | x0 (m) | u0 | u1 | Cable (m) | T inicial (N) | T final (N)
V001 | EDS | 47.1466 | 14.3154 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 14.3154 | 47.1466 | 1665.5365 | -474.6618 | 0.28499 | 0.3133 | 49.2735 | 2295.1522 | 2314.1043
V001 | VIENTO | 47.1466 | 14.3154 | 3281.3244 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 5.1366 | 49.0035 | 889.3452 | -68.5393 | 0.077067 | 0.13217 | 49.2782 | 3291.0737 | 3310.0258
V001 | HIELO | 47.1466 | 14.3154 | 3439.8223 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 14.3154 | 47.1466 | 892.2015 | -243.3018 | 0.2727 | 0.32554 | 49.2773 | 3568.517 | 3623.709
V001 | COMBINADO | 47.1466 | 14.3154 | 3344.7188 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 12.1986 | 47.7381 | 1219.8244 | -284.5184 | 0.23325 | 0.27238 | 49.275 | 3436.1141 | 3469.5622
V001 | FRIO | 47.1466 | 14.3154 | 3500.7675 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 14.3154 | 47.1466 | 2644.2885 | -767.4649 | 0.29023 | 0.30806 | 49.2726 | 3649.2514 | 3668.2035
V001 | CALOR_FINAL | 47.1466 | 14.3154 | 363.1655 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 14.3154 | 47.1466 | 274.3153 | -58.3911 | 0.21286 | 0.38473 | 49.3276 | 371.4241 | 390.3762
V002 | EDS | 47.1466 | 13.2652 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 13.2652 | 47.1466 | 1665.5365 | -439.0573 | 0.26361 | 0.29192 | 48.9787 | 2282.0595 | 2299.6213
V002 | VIENTO | 47.1466 | 13.2652 | 3268.3777 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.7598 | 48.7454 | 885.8362 | -61.9785 | 0.069966 | 0.12499 | 48.9833 | 3276.3808 | 3293.9426
V002 | HIELO | 47.1466 | 13.2652 | 3448.3936 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 13.2652 | 47.1466 | 894.4247 | -224.8481 | 0.25139 | 0.3041 | 48.9825 | 3557.9313 | 3609.0746
V002 | COMBINADO | 47.1466 | 13.2652 | 3345.3173 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 11.3037 | 47.655 | 1220.0427 | -262.9004 | 0.21548 | 0.25454 | 48.9802 | 3423.2858 | 3454.2802
V002 | FRIO | 47.1466 | 13.2652 | 3507.7708 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 13.2652 | 47.1466 | 2649.5783 | -712.4058 | 0.26888 | 0.28667 | 48.9778 | 3635.3317 | 3652.8935
V002 | CALOR_FINAL | 47.1466 | 13.2652 | 364.6041 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 13.2652 | 47.1466 | 275.402 | -52.8357 | 0.19185 | 0.36304 | 49.0327 | 371.3346 | 388.8964
V003 | EDS | 75.5646 | 0.013908 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.013908 | 75.5646 | 1665.5365 | 37.4758 | -0.022501 | 0.022869 | 75.5711 | 2205.5582 | 2205.5766
V003 | VIENTO | 75.5646 | 0.013908 | 3470.8713 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.0049904 | 75.5647 | 940.7186 | 37.7202 | -0.040097 | 0.040229 | 75.585 | 3473.6619 | 3473.6803
V003 | HIELO | 75.5646 | 0.013908 | 3764.3833 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 0.013908 | 75.5646 | 976.3843 | 37.6027 | -0.038512 | 0.03888 | 75.5835 | 3767.1753 | 3767.2289
V003 | COMBINADO | 75.5646 | 0.013908 | 3458.2882 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 0.011851 | 75.5646 | 1261.2433 | 37.5845 | -0.0298 | 0.030113 | 75.576 | 3459.8238 | 3459.8563
V003 | FRIO | 75.5646 | 0.013908 | 3459.6809 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.013908 | 75.5646 | 2613.2538 | 37.3014 | -0.014274 | 0.014642 | 75.5673 | 3460.0333 | 3460.0518
V003 | CALOR_FINAL | 75.5646 | 0.013908 | 571.3869 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.013908 | 75.5646 | 431.5944 | 37.703 | -0.087357 | 0.087725 | 75.6612 | 573.5685 | 573.5869
V004 | EDS | 75.5646 | -0.98643 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.98643 | 75.5646 | 1665.5365 | 59.5219 | -0.035737 | 0.0096322 | 75.5776 | 2206.4082 | 2205.1023
V004 | VIENTO | 75.5646 | -0.98643 | 3471.0738 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.35395 | 75.5703 | 940.7734 | 42.1902 | -0.044846 | 0.035481 | 75.5914 | 3474.5649 | 3473.259
V004 | HIELO | 75.5646 | -0.98643 | 3764.2279 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -0.98643 | 75.5646 | 976.3439 | 50.5241 | -0.051748 | 0.025647 | 75.5899 | 3769.2691 | 3765.466
V004 | COMBINADO | 75.5646 | -0.98643 | 3458.2749 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -0.84056 | 75.5664 | 1261.2385 | 51.8102 | -0.041079 | 0.018836 | 75.5824 | 3461.1932 | 3458.8884
V004 | FRIO | 75.5646 | -0.98643 | 3459.6052 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.98643 | 75.5646 | 2613.1967 | 71.893 | -0.027512 | 0.001405 | 75.5737 | 3460.9146 | 3459.6086
V004 | CALOR_FINAL | 75.5646 | -0.98643 | 571.3541 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.98643 | 75.5646 | 431.5696 | 43.4087 | -0.10058 | 0.074509 | 75.6676 | 574.2467 | 572.9408
V005 | EDS | 71.0245 | 7.394 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.394 | 71.0245 | 1665.5365 | -137.5542 | 0.082589 | 0.12523 | 71.4137 | 2212.5243 | 2222.3132
V005 | VIENTO | 71.0245 | 7.394 | 3437.6684 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.6531 | 71.3591 | 931.7195 | 1.0548 | -0.0011321 | 0.075457 | 71.4258 | 3437.6706 | 3447.4595
V005 | HIELO | 71.0245 | 7.394 | 3712.0233 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 7.394 | 71.0245 | 962.8034 | -64.5179 | 0.06701 | 0.14078 | 71.4244 | 3720.3606 | 3748.8678
V005 | COMBINADO | 71.0245 | 7.394 | 3439.0298 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.3007 | 71.1299 | 1254.2198 | -75.3741 | 0.060096 | 0.11681 | 71.4179 | 3445.2419 | 3462.5181
V005 | FRIO | 71.0245 | 7.394 | 3471.8443 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.394 | 71.0245 | 2622.4415 | -236.9988 | 0.090373 | 0.11746 | 71.4105 | 3486.0319 | 3495.8208
V005 | CALOR_FINAL | 71.0245 | 7.394 | 539.3096 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.394 | 71.0245 | 407.365 | -6.767 | 0.016612 | 0.19096 | 71.4979 | 539.384 | 549.173
V006 | EDS | 71.0245 | 2.5917 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.5917 | 71.0245 | 1665.5365 | -25.2445 | 0.015157 | 0.057801 | 71.0772 | 2205.2533 | 2208.6844
V006 | VIENTO | 71.0245 | 2.5917 | 3426.6656 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.92994 | 71.0657 | 928.7374 | 23.3831 | -0.025177 | 0.051341 | 71.0892 | 3427.7517 | 3431.1828
V006 | HIELO | 71.0245 | 2.5917 | 3720.3991 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 2.5917 | 71.0245 | 964.9759 | 0.31638 | -0.00032787 | 0.073275 | 71.0878 | 3720.3993 | 3730.3913
V006 | COMBINADO | 71.0245 | 2.5917 | 3439.7707 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 2.2084 | 71.0375 | 1254.49 | -3.4697 | 0.0027658 | 0.059392 | 71.0813 | 3439.7838 | 3445.8393
V006 | FRIO | 71.0245 | 2.5917 | 3476.3069 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.5917 | 71.0245 | 2625.8122 | -60.2786 | 0.022956 | 0.050005 | 71.074 | 3477.2229 | 3480.654
V006 | CALOR_FINAL | 71.0245 | 2.5917 | 541.0313 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.5917 | 71.0245 | 408.6655 | 20.6223 | -0.050462 | 0.12333 | 71.1612 | 541.7203 | 545.1514
V007 | EDS | 57.5074 | -1.505 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.505 | 57.5074 | 1665.5365 | 72.3351 | -0.04343 | -0.0089026 | 57.5299 | 2207.0799 | 2205.0874
V007 | VIENTO | 57.5074 | -1.505 | 3289.9233 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.54003 | 57.5245 | 891.6758 | 37.1316 | -0.041642 | 0.02287 | 57.5371 | 3292.7763 | 3290.7838
V007 | HIELO | 57.5074 | -1.505 | 3595.3378 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -1.505 | 57.5074 | 932.5382 | 53.1524 | -0.056998 | 0.0046701 | 57.5362 | 3601.1795 | 3595.377
V007 | COMBINADO | 57.5074 | -1.505 | 3387.3001 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -1.2825 | 57.5128 | 1235.3539 | 56.2986 | -0.045573 | 0.00098285 | 57.5323 | 3390.8182 | 3387.3017
V007 | FRIO | 57.5074 | -1.505 | 3522.7661 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.505 | 57.5074 | 2660.905 | 98.3826 | -0.036973 | -0.015361 | 57.5282 | 3525.1742 | 3523.1817
V007 | CALOR_FINAL | 57.5074 | -1.505 | 448.3305 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.505 | 57.5074 | 338.6444 | 37.6047 | -0.11104 | 0.058772 | 57.5962 | 451.0975 | 449.105
V008 | EDS | 70.1143 | 1.854 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.854 | 70.1143 | 1665.5365 | -8.9758 | 0.0053891 | 0.047486 | 70.144 | 2205.032 | 2207.4865
V008 | VIENTO | 70.1143 | 1.854 | 3416.742 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.66526 | 70.1357 | 926.0478 | 26.2863 | -0.028385 | 0.047351 | 70.1556 | 3418.1186 | 3420.5731
V008 | HIELO | 70.1143 | 1.854 | 3712.3981 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 1.854 | 70.1143 | 962.9006 | 9.604 | -0.0099741 | 0.062842 | 70.1543 | 3712.5827 | 3719.7308
V008 | COMBINADO | 70.1143 | 1.854 | 3436.1665 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 1.5799 | 70.121 | 1253.1755 | 6.8319 | -0.0054517 | 0.050503 | 70.148 | 3436.2176 | 3440.5495
V008 | FRIO | 70.1143 | 1.854 | 3479.9603 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.854 | 70.1143 | 2628.5718 | -34.4393 | 0.013102 | 0.039776 | 70.1409 | 3480.259 | 3482.7136
V008 | CALOR_FINAL | 70.1143 | 1.854 | 535.0466 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.854 | 70.1143 | 404.145 | 24.3851 | -0.060337 | 0.11315 | 70.2268 | 536.0208 | 538.4754
V009 | EDS | 70.1143 | 6.2928 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.2928 | 70.1143 | 1665.5365 | -114.2154 | 0.068576 | 0.11067 | 70.4013 | 2210.1867 | 2218.5177
V009 | VIENTO | 70.1143 | 6.2928 | 3425.2254 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.258 | 70.3599 | 928.347 | 5.3997 | -0.0058165 | 0.069974 | 70.413 | 3425.2833 | 3433.6144
V009 | HIELO | 70.1143 | 6.2928 | 3705.937 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 6.2928 | 70.1143 | 961.2248 | -51.0793 | 0.05314 | 0.12608 | 70.4116 | 3711.1707 | 3735.4323
V009 | COMBINADO | 70.1143 | 6.2928 | 3435.5834 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 5.3623 | 70.1916 | 1252.9629 | -60.5193 | 0.048301 | 0.10432 | 70.4053 | 3439.5917 | 3454.295
V009 | FRIO | 70.1143 | 6.2928 | 3476.4618 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.2928 | 70.1143 | 2625.9293 | -200.3003 | 0.076278 | 0.10298 | 70.3982 | 3486.5803 | 3494.9114
V009 | CALOR_FINAL | 70.1143 | 6.2928 | 533.7253 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.2928 | 70.1143 | 403.1469 | -1.0319 | 0.0025596 | 0.17648 | 70.4842 | 533.7271 | 542.0581
V010 | EDS | 50.2142 | 10.481 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.481 | 50.2142 | 1665.5365 | -320.0429 | 0.19216 | 0.22231 | 51.2982 | 2245.8341 | 2259.7098
V010 | VIENTO | 50.2142 | 10.481 | 3262.6718 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.7608 | 51.1583 | 884.2897 | -39.3596 | 0.04451 | 0.10236 | 51.3035 | 3265.9042 | 3279.7799
V010 | HIELO | 50.2142 | 10.481 | 3498.3503 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 10.481 | 50.2142 | 907.3821 | -162.9136 | 0.17954 | 0.23488 | 51.3026 | 3554.8874 | 3595.296
V010 | COMBINADO | 50.2142 | 10.481 | 3357.793 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 8.9311 | 50.5129 | 1224.5926 | -190.1348 | 0.15526 | 0.19651 | 51.2999 | 3398.3473 | 3422.8361
V010 | FRIO | 50.2142 | 10.481 | 3519.8123 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.481 | 50.2142 | 2658.6738 | -525.8638 | 0.19779 | 0.21668 | 51.2971 | 3588.8874 | 3602.7631
V010 | CALOR_FINAL | 50.2142 | 10.481 | 390.6956 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.481 | 50.2142 | 295.1101 | -35.9783 | 0.12191 | 0.29207 | 51.3557 | 393.6027 | 407.4784
V011 | EDS | 60.9689 | 3.7392 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.7392 | 60.9689 | 1665.5365 | -71.5934 | 0.042985 | 0.079591 | 61.0869 | 2207.0374 | 2211.9878
V011 | VIENTO | 60.9689 | 3.7392 | 3327.9334 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.3417 | 61.0688 | 901.9777 | 10.7229 | -0.011888 | 0.055817 | 61.0952 | 3328.1686 | 3333.1189
V011 | HIELO | 60.9689 | 3.7392 | 3624.5354 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.7392 | 60.9689 | 940.1113 | -27.1265 | 0.028855 | 0.093707 | 61.0942 | 3626.0444 | 3640.4607
V011 | COMBINADO | 60.9689 | 3.7392 | 3400.0767 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.1863 | 61.0003 | 1240.0135 | -34.2351 | 0.027609 | 0.076802 | 61.0896 | 3401.3726 | 3410.1094
V011 | FRIO | 60.9689 | 3.7392 | 3510.0938 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.7392 | 60.9689 | 2651.333 | -132.0167 | 0.049793 | 0.072788 | 61.0848 | 3514.446 | 3519.3963
V011 | CALOR_FINAL | 60.9689 | 3.7392 | 472.0659 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.7392 | 60.9689 | 356.5728 | 8.6561 | -0.024276 | 0.14671 | 61.1577 | 472.205 | 477.1553
V012 | EDS | 54.3082 | 3.5497 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5497 | 54.3082 | 1665.5365 | -81.6262 | 0.049009 | 0.081616 | 54.4265 | 2207.6486 | 2212.348
V012 | VIENTO | 54.3082 | 3.5497 | 3262.0392 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.2737 | 54.4092 | 884.1183 | 6.5129 | -0.0073666 | 0.054174 | 54.4327 | 3262.1277 | 3266.8271
V012 | HIELO | 54.3082 | 3.5497 | 3563.5762 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.5497 | 54.3082 | 924.3001 | -33.2082 | 0.035928 | 0.094684 | 54.4319 | 3565.8764 | 3579.562
V012 | COMBINADO | 54.3082 | 3.5497 | 3375.2618 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.0248 | 54.34 | 1230.9635 | -41.3097 | 0.033559 | 0.077703 | 54.4285 | 3377.1625 | 3385.4564
V012 | FRIO | 54.3082 | 3.5497 | 3530.4582 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5497 | 54.3082 | 2666.7152 | -147.0204 | 0.055132 | 0.075497 | 54.425 | 3535.825 | 3540.5244
V012 | CALOR_FINAL | 54.3082 | 3.5497 | 425.1437 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5497 | 54.3082 | 321.1303 | 6.2043 | -0.01932 | 0.1498 | 54.4887 | 425.223 | 429.9224
V013 | EDS | 39.6609 | 11.7148 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.7148 | 39.6609 | 1665.5365 | -465.2265 | 0.27933 | 0.30314 | 41.3557 | 2291.5807 | 2307.0899
V013 | VIENTO | 39.6609 | 11.7148 | 3204.6101 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.2035 | 41.1407 | 868.5531 | -68.0108 | 0.078304 | 0.12567 | 41.3587 | 3214.4396 | 3229.9487
V013 | HIELO | 39.6609 | 11.7148 | 3385.3879 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 11.7148 | 39.6609 | 878.0826 | -235.8798 | 0.26863 | 0.3138 | 41.3581 | 3508.273 | 3553.4385
V013 | COMBINADO | 39.6609 | 11.7148 | 3321.3006 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 9.9825 | 40.1319 | 1211.2837 | -278.1941 | 0.22967 | 0.2628 | 41.3566 | 3409.2819 | 3436.6536
V013 | FRIO | 39.6609 | 11.7148 | 3519.1176 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.7148 | 39.6609 | 2658.1491 | -754.3176 | 0.28378 | 0.2987 | 41.3552 | 3661.7657 | 3677.2749
V013 | CALOR_FINAL | 39.6609 | 11.7148 | 309.7358 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.7148 | 39.6609 | 233.9575 | -48.2277 | 0.20614 | 0.37566 | 41.4004 | 316.3399 | 331.8491
V014 | EDS | 71.8252 | 12.5069 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.5069 | 71.8252 | 1665.5365 | -252.6381 | 0.15169 | 0.19481 | 72.9115 | 2230.4156 | 2246.9734
V014 | VIENTO | 71.8252 | 12.5069 | 3468.2487 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.4877 | 72.7677 | 940.0077 | -21.5368 | 0.022911 | 0.10032 | 72.9241 | 3469.159 | 3485.7169
V014 | HIELO | 71.8252 | 12.5069 | 3702.6209 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 12.5069 | 71.8252 | 960.3647 | -130.4429 | 0.13583 | 0.21062 | 72.9225 | 3736.8279 | 3785.0474
V014 | COMBINADO | 71.8252 | 12.5069 | 3440.8831 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 10.6575 | 72.1228 | 1254.8957 | -148.6791 | 0.11848 | 0.17595 | 72.9158 | 3465.0617 | 3494.2842
V014 | FRIO | 71.8252 | 12.5069 | 3459.982 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.5069 | 71.8252 | 2613.4813 | -416.8882 | 0.15951 | 0.187 | 72.9082 | 3504.0949 | 3520.6527
V014 | CALOR_FINAL | 71.8252 | 12.5069 | 541.1581 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.5069 | 71.8252 | 408.7612 | -34.8197 | 0.085184 | 0.2609 | 72.9971 | 543.1227 | 559.6805
V015 | EDS | 71.8252 | 11.3306 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.3306 | 71.8252 | 1665.5365 | -225.731 | 0.13553 | 0.17865 | 72.7189 | 2225.2823 | 2240.2828
V015 | VIENTO | 71.8252 | 11.3306 | 3462.0104 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.0656 | 72.5997 | 938.3169 | -16.2059 | 0.017271 | 0.094643 | 72.7315 | 3462.5267 | 3477.5272
V015 | HIELO | 71.8252 | 11.3306 | 3707.2878 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 11.3306 | 71.8252 | 961.5752 | -115.1206 | 0.11972 | 0.19442 | 72.7299 | 3733.888 | 3777.5722
V015 | COMBINADO | 71.8252 | 11.3306 | 3441.2499 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 9.6551 | 72.0696 | 1255.0295 | -131.5787 | 0.10484 | 0.16227 | 72.7232 | 3460.1798 | 3486.6538
V015 | FRIO | 71.8252 | 11.3306 | 3462.4574 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.3306 | 71.8252 | 2615.3511 | -374.9586 | 0.14337 | 0.17083 | 72.7157 | 3498.103 | 3513.1035
V015 | CALOR_FINAL | 71.8252 | 11.3306 | 542.1189 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.3306 | 71.8252 | 409.487 | -28.338 | 0.069204 | 0.24461 | 72.8044 | 543.4175 | 558.418
V016 | EDS | 71.8252 | 5.4867 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.4867 | 71.8252 | 1665.5365 | -91.1849 | 0.054748 | 0.097872 | 72.04 | 2208.3054 | 2215.5693
V016 | VIENTO | 71.8252 | 5.4867 | 3439.9914 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.9687 | 72.0076 | 932.3491 | 10.5221 | -0.011286 | 0.065947 | 72.0524 | 3440.2105 | 3447.4744
V016 | HIELO | 71.8252 | 5.4867 | 3723.9319 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 5.4867 | 71.8252 | 965.8922 | -37.7836 | 0.039118 | 0.11348 | 72.051 | 3726.7814 | 3747.9352
V016 | COMBINADO | 71.8252 | 5.4867 | 3442.6427 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 4.6754 | 71.8826 | 1255.5374 | -45.6533 | 0.036362 | 0.093614 | 72.0443 | 3444.9188 | 3457.7387
V016 | FRIO | 71.8252 | 5.4867 | 3471.2329 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.4867 | 71.8252 | 2621.9796 | -164.1805 | 0.062617 | 0.090011 | 72.0367 | 3478.0403 | 3485.3042
V016 | CALOR_FINAL | 71.8252 | 5.4867 | 545.5516 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.4867 | 71.8252 | 412.0798 | 4.504 | -0.01093 | 0.16337 | 72.1252 | 545.5842 | 552.848
V017 | EDS | 48.1664 | 2.3358 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.3358 | 48.1664 | 1665.5365 | -56.6509 | 0.034014 | 0.062933 | 48.2247 | 2206.2756 | 2209.368
V017 | VIENTO | 48.1664 | 2.3358 | 3200.1816 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.83812 | 48.2157 | 867.3529 | 9.0335 | -0.010415 | 0.045174 | 48.2292 | 3200.3552 | 3203.4475
V017 | HIELO | 48.1664 | 2.3358 | 3511.0737 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 2.3358 | 48.1664 | 910.6823 | -20.057 | 0.022024 | 0.074915 | 48.2286 | 3511.9253 | 3520.9307
V017 | COMBINADO | 48.1664 | 2.3358 | 3353.9147 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 1.9904 | 48.1819 | 1223.1782 | -26.4208 | 0.0216 | 0.060991 | 48.2261 | 3354.6972 | 3360.1547
V017 | FRIO | 48.1664 | 2.3358 | 3548.7484 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.3358 | 48.1664 | 2680.5305 | -105.8539 | 0.03949 | 0.057459 | 48.2236 | 3551.5158 | 3554.6081
V017 | CALOR_FINAL | 48.1664 | 2.3358 | 381.1629 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.3358 | 48.1664 | 287.9096 | 10.143 | -0.03523 | 0.13207 | 48.2791 | 381.3995 | 384.4918
V018 | EDS | 48.0464 | 4.0813 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.0813 | 48.0464 | 1665.5365 | -117.2821 | 0.070417 | 0.099264 | 48.2211 | 2210.4691 | 2215.8723
V018 | VIENTO | 48.0464 | 4.0813 | 3204.0734 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.4645 | 48.1972 | 868.4077 | -2.2803 | 0.0026258 | 0.058126 | 48.2256 | 3204.0845 | 3209.4877
V018 | HIELO | 48.0464 | 4.0813 | 3506.4132 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 4.0813 | 48.0464 | 909.4735 | -53.1309 | 0.058419 | 0.11125 | 48.225 | 3512.3983 | 3528.1335
V018 | COMBINADO | 48.0464 | 4.0813 | 3353.0929 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.4778 | 48.0939 | 1222.8784 | -64.3006 | 0.052581 | 0.09191 | 48.2225 | 3357.7293 | 3367.2653
V018 | FRIO | 48.0464 | 4.0813 | 3546.1936 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.0813 | 48.0464 | 2678.6008 | -203.236 | 0.075874 | 0.093811 | 48.2201 | 3556.406 | 3561.8092
V018 | CALOR_FINAL | 48.0464 | 4.0813 | 379.6662 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.0813 | 48.0464 | 286.7791 | -0.27981 | 0.00097569 | 0.16851 | 48.2755 | 379.6664 | 385.0696
V019 | EDS | 26 | 4.7957 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.7957 | 26 | 1665.5365 | -292.4908 | 0.17561 | 0.19122 | 26.4388 | 2239.0887 | 2245.4378
V019 | VIENTO | 26 | 4.7957 | 3041.195 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.7208 | 26.3825 | 824.2623 | -40.5308 | 0.049172 | 0.08118 | 26.4397 | 3044.8724 | 3051.2214
V019 | HIELO | 26 | 4.7957 | 3326.109 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 4.7957 | 26 | 862.7072 | -145.2324 | 0.16835 | 0.19848 | 26.4396 | 3373.3515 | 3391.8411
V019 | COMBINADO | 26 | 4.7957 | 3289.1891 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 4.0866 | 26.1209 | 1199.5726 | -173.8504 | 0.14493 | 0.1667 | 26.4391 | 3323.7924 | 3334.9977
V019 | FRIO | 26 | 4.7957 | 3573.9813 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.7957 | 26 | 2699.5901 | -482.1588 | 0.1786 | 0.18824 | 26.4387 | 3631.1372 | 3637.4862
V019 | CALOR_FINAL | 26 | 4.7957 | 210.9738 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.7957 | 26 | 159.3581 | -16.1975 | 0.10164 | 0.2648 | 26.467 | 212.0646 | 218.4136
V020 | EDS | 26.3059 | 2.9029 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.9029 | 26.3059 | 1665.5365 | -170.2712 | 0.10223 | 0.11803 | 26.4659 | 2216.5327 | 2220.3759
V020 | VIENTO | 26.3059 | 2.9029 | 3022.7129 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.0416 | 26.4451 | 819.2531 | -19.0368 | 0.023237 | 0.055516 | 26.4667 | 3023.529 | 3027.3722
V020 | HIELO | 26.3059 | 2.9029 | 3340.8589 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 2.9029 | 26.3059 | 866.5329 | -82.275 | 0.094947 | 0.1253 | 26.4666 | 3355.9291 | 3367.1211
V020 | COMBINADO | 26.3059 | 2.9029 | 3291.4389 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 2.4737 | 26.3497 | 1200.3932 | -99.3494 | 0.082764 | 0.10471 | 26.4661 | 3302.7184 | 3309.5011
V020 | FRIO | 26.3059 | 2.9029 | 3587.7463 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.9029 | 26.3059 | 2709.9875 | -285.2977 | 0.10528 | 0.11498 | 26.4657 | 3607.6464 | 3611.4896
V020 | CALOR_FINAL | 26.3059 | 2.9029 | 214.8704 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.9029 | 26.3059 | 162.3013 | -4.7019 | 0.02897 | 0.19105 | 26.4942 | 214.9606 | 218.8037
V021 | EDS | 61.3478 | 10.9725 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.9725 | 61.3478 | 1665.5365 | -265.6361 | 0.15949 | 0.19632 | 62.3248 | 2233.1038 | 2247.6302
V021 | VIENTO | 61.3478 | 10.9725 | 3362.6794 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.9371 | 62.1969 | 911.395 | -26.5443 | 0.029125 | 0.097368 | 62.3334 | 3364.1057 | 3378.6321
V021 | HIELO | 61.3478 | 10.9725 | 3605.0889 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 10.9725 | 61.3478 | 935.0674 | -135.6606 | 0.14508 | 0.21069 | 62.3322 | 3643.0964 | 3685.4
V021 | COMBINADO | 61.3478 | 10.9725 | 3399.3613 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 9.35 | 61.616 | 1239.7526 | -156.5856 | 0.1263 | 0.176 | 62.3276 | 3426.5118 | 3452.1491
V021 | FRIO | 61.3478 | 10.9725 | 3494.2498 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.9725 | 61.3478 | 2639.3653 | -438.9026 | 0.16629 | 0.18953 | 62.3227 | 3542.6739 | 3557.2003
V021 | CALOR_FINAL | 61.3478 | 10.9725 | 470.2777 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.9725 | 61.3478 | 355.2221 | -32.4483 | 0.091347 | 0.26405 | 62.3964 | 472.2411 | 486.7675
V022 | EDS | 61.3478 | 9.0161 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.0161 | 61.3478 | 1665.5365 | -213.2181 | 0.12802 | 0.16485 | 62.0102 | 2223.093 | 2235.0294
V022 | VIENTO | 61.3478 | 9.0161 | 3351.3466 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.2351 | 61.9224 | 908.3235 | -16.4636 | 0.018125 | 0.086297 | 62.0188 | 3351.8971 | 3363.8335
V022 | HIELO | 61.3478 | 9.0161 | 3613.4227 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 9.0161 | 61.3478 | 937.229 | -106.5521 | 0.11369 | 0.17915 | 62.0177 | 3636.7997 | 3671.5606
V022 | COMBINADO | 61.3478 | 9.0161 | 3400.1119 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 7.6829 | 61.529 | 1240.0264 | -123.6572 | 0.099721 | 0.14934 | 62.0131 | 3417.0319 | 3438.0981
V022 | FRIO | 61.3478 | 9.0161 | 3499.5738 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.0161 | 61.3478 | 2643.3868 | -356.4223 | 0.13484 | 0.15804 | 62.0082 | 3531.4342 | 3543.3706
V022 | CALOR_FINAL | 61.3478 | 9.0161 | 471.8808 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.0161 | 61.3478 | 356.433 | -21.4592 | 0.060205 | 0.23232 | 62.0818 | 472.7363 | 484.6727
V023 | EDS | 61.3478 | 10.6596 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.6596 | 61.3478 | 1665.5365 | -257.2705 | 0.15447 | 0.1913 | 62.2704 | 2231.3581 | 2245.4702
V023 | VIENTO | 61.3478 | 10.6596 | 3360.7223 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.8249 | 62.1494 | 910.8646 | -24.9363 | 0.027377 | 0.095608 | 62.2791 | 3361.9817 | 3376.0939
V023 | HIELO | 61.3478 | 10.6596 | 3606.5225 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 10.6596 | 61.3478 | 935.4392 | -131.0288 | 0.14007 | 0.20565 | 62.2779 | 3641.9606 | 3683.0579
V023 | COMBINADO | 61.3478 | 10.6596 | 3399.4875 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 9.0833 | 61.6009 | 1239.7986 | -151.3386 | 0.12207 | 0.17175 | 62.2733 | 3424.8458 | 3449.752
V023 | FRIO | 61.3478 | 10.6596 | 3495.167 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.6596 | 61.3478 | 2640.0581 | -425.7649 | 0.16127 | 0.18451 | 62.2684 | 3540.7173 | 3554.8295
V023 | CALOR_FINAL | 61.3478 | 10.6596 | 470.5533 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.6596 | 61.3478 | 355.4302 | -30.7022 | 0.08638 | 0.25898 | 62.3421 | 472.3099 | 486.4221
V024 | EDS | 73.1095 | -2.1173 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.1173 | 73.1095 | 1665.5365 | 84.7785 | -0.050902 | -0.0070061 | 73.146 | 2207.8572 | 2205.0541
V024 | VIENTO | 73.1095 | -2.1173 | 3447.1321 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.75972 | 73.1362 | 934.2845 | 46.2705 | -0.049525 | 0.028755 | 73.1588 | 3451.3604 | 3448.5574
V024 | HIELO | 73.1095 | -2.1173 | 3740.4713 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -2.1173 | 73.1095 | 970.1821 | 64.6409 | -0.066628 | 0.0087289 | 73.1575 | 3748.7767 | 3740.6138
V024 | COMBINADO | 73.1095 | -2.1173 | 3448.2306 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -1.8042 | 73.1179 | 1257.5753 | 67.5822 | -0.05374 | 0.0044019 | 73.1505 | 3453.2111 | 3448.264
V024 | FRIO | 73.1095 | -2.1173 | 3468.7284 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.1173 | 73.1095 | 2620.0878 | 112.42 | -0.042907 | -0.015004 | 73.1425 | 3471.9219 | 3469.1188
V024 | CALOR_FINAL | 73.1095 | -2.1173 | 555.0125 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.1173 | 73.1095 | 419.2261 | 48.6786 | -0.11612 | 0.058276 | 73.2328 | 558.7582 | 555.9552
V025 | EDS | 73.1095 | 1.4916 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4916 | 73.1095 | 1665.5365 | 2.5794 | -0.0015487 | 0.042347 | 73.1306 | 2205.0026 | 2206.9774
V025 | VIENTO | 73.1095 | 1.4916 | 3446.6364 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.53521 | 73.1228 | 934.1501 | 29.7258 | -0.031821 | 0.046456 | 73.1434 | 3448.3816 | 3450.3563
V025 | HIELO | 73.1095 | 1.4916 | 3740.8511 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 1.4916 | 73.1095 | 970.2806 | 16.7651 | -0.017279 | 0.05807 | 73.142 | 3741.4095 | 3747.1602
V025 | COMBINADO | 73.1095 | 1.4916 | 3448.2641 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 1.271 | 73.1137 | 1257.5875 | 14.6988 | -0.011688 | 0.04645 | 73.135 | 3448.4996 | 3451.9847
V025 | FRIO | 73.1095 | 1.4916 | 3468.9224 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4916 | 73.1095 | 2620.2344 | -16.8981 | 0.0064491 | 0.034351 | 73.1271 | 3468.9945 | 3470.9692
V025 | CALOR_FINAL | 73.1095 | 1.4916 | 555.0915 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4916 | 73.1095 | 419.2858 | 28.0119 | -0.066809 | 0.10756 | 73.2174 | 556.3308 | 558.3055
V026 | EDS | 73.1095 | 6.8345 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.8345 | 73.1095 | 1665.5365 | -118.907 | 0.071393 | 0.11529 | 73.4341 | 2210.6217 | 2219.6699
V026 | VIENTO | 73.1095 | 6.8345 | 3456.3799 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.4524 | 73.3873 | 936.7909 | 5.403 | -0.0057676 | 0.072571 | 73.447 | 3456.4374 | 3465.4856
V026 | HIELO | 73.1095 | 6.8345 | 3733.4103 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 6.8345 | 73.1095 | 968.3507 | -53.8173 | 0.055576 | 0.13108 | 73.4456 | 3739.1775 | 3765.5275
V026 | COMBINADO | 73.1095 | 6.8345 | 3447.6205 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 5.8239 | 73.1969 | 1257.3528 | -63.3233 | 0.050362 | 0.10858 | 73.4386 | 3451.9936 | 3467.9626
V026 | FRIO | 73.1095 | 6.8345 | 3465.1144 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.8345 | 73.1095 | 2617.358 | -207.762 | 0.079378 | 0.10731 | 73.4306 | 3476.0369 | 3485.0851
V026 | CALOR_FINAL | 73.1095 | 6.8345 | 553.5432 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.8345 | 73.1095 | 418.1163 | -2.4259 | 0.0058021 | 0.18066 | 73.521 | 553.5525 | 562.6007
V027 | EDS | 73.1095 | 8.1831 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1831 | 73.1095 | 1665.5365 | -149.4658 | 0.08974 | 0.13364 | 73.5719 | 2213.8847 | 2224.7183
V027 | VIENTO | 73.1095 | 8.1831 | 3460.7999 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.9363 | 73.5074 | 937.9889 | -0.69471 | 0.00074064 | 0.079108 | 73.5848 | 3460.8008 | 3471.6344
V027 | HIELO | 73.1095 | 8.1831 | 3730.052 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.1831 | 73.1095 | 967.4796 | -71.4842 | 0.073887 | 0.14945 | 73.5833 | 3740.2384 | 3771.7878
V027 | COMBINADO | 73.1095 | 8.1831 | 3447.3382 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.9731 | 73.2348 | 1257.2499 | -82.8948 | 0.065933 | 0.12418 | 73.5764 | 3454.8341 | 3473.954
V027 | FRIO | 73.1095 | 8.1831 | 3463.3903 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1831 | 73.1095 | 2616.0557 | -255.6413 | 0.09772 | 0.12567 | 73.5684 | 3479.9398 | 3490.7734
V027 | CALOR_FINAL | 73.1095 | 8.1831 | 552.845 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1831 | 73.1095 | 417.5889 | -10.0294 | 0.024017 | 0.19909 | 73.6589 | 553.0045 | 563.8381
V028 | EDS | 59.0126 | 5.3158 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.3158 | 59.0126 | 1665.5365 | -120.3142 | 0.072238 | 0.10767 | 59.2546 | 2210.7556 | 2217.7932
V028 | VIENTO | 59.0126 | 5.3158 | 3313.0525 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.9074 | 59.2208 | 897.9445 | 0.69915 | -0.00077861 | 0.065173 | 59.2623 | 3313.0535 | 3320.0911
V028 | HIELO | 59.0126 | 5.3158 | 3603.0396 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 5.3158 | 59.0126 | 934.5359 | -54.5488 | 0.05837 | 0.12152 | 59.2613 | 3609.1792 | 3629.674
V028 | COMBINADO | 59.0126 | 5.3158 | 3392.3031 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 4.5298 | 59.0781 | 1237.1785 | -65.2189 | 0.052716 | 0.10047 | 59.2571 | 3397.0177 | 3409.4382
V028 | FRIO | 59.0126 | 5.3158 | 3514.0361 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.3158 | 59.0126 | 2654.3108 | -209.2653 | 0.07884 | 0.10107 | 59.2527 | 3524.9628 | 3532.0004
V028 | CALOR_FINAL | 59.0126 | 5.3158 | 457.7561 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.3158 | 59.0126 | 345.7639 | -1.5603 | 0.0045127 | 0.17519 | 59.3229 | 457.7607 | 464.7983
V029 | EDS | 14.1421 | 3.3493 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.3493 | 14.1421 | 1665.5365 | -383.784 | 0.23043 | 0.23892 | 14.5334 | 2263.7983 | 2268.2325
V029 | VIENTO | 14.1421 | 3.3493 | 2992.7573 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.2018 | 14.4836 | 811.1342 | -59.9857 | 0.073953 | 0.091809 | 14.5335 | 3000.9448 | 3005.3789
V029 | HIELO | 14.1421 | 3.3493 | 3258.9691 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.3493 | 14.1421 | 845.2928 | -191.2939 | 0.2263 | 0.24304 | 14.5335 | 3342.7781 | 3355.6912
V029 | COMBINADO | 14.1421 | 3.3493 | 3267.9446 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 2.8541 | 14.2503 | 1191.8247 | -230.0041 | 0.19298 | 0.20494 | 14.5334 | 3328.988 | 3336.8138
V029 | FRIO | 14.1421 | 3.3493 | 3572.4753 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.3493 | 14.1421 | 2698.4525 | -626.1818 | 0.23205 | 0.23729 | 14.5334 | 3669.0933 | 3673.5275
V029 | CALOR_FINAL | 14.1421 | 3.3493 | 116.0565 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.3493 | 14.1421 | 87.6628 | -13.4791 | 0.15376 | 0.31509 | 14.5483 | 117.4312 | 121.8653
V030 | EDS | 81.9022 | 8.1224 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1224 | 81.9022 | 1665.5365 | -123.9365 | 0.074412 | 0.12359 | 82.3122 | 2211.1076 | 2221.8608
V030 | VIENTO | 81.9022 | 8.1224 | 3546.4009 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.9145 | 82.2523 | 961.1895 | 7.0857 | -0.0073718 | 0.078202 | 82.329 | 3546.4973 | 3557.2505
V030 | HIELO | 81.9022 | 8.1224 | 3814.9247 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.1224 | 81.9022 | 989.4934 | -56.9904 | 0.057596 | 0.14037 | 82.3272 | 3821.2539 | 3852.5692
V030 | COMBINADO | 81.9022 | 8.1224 | 3483.6859 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.9213 | 82.0124 | 1270.5059 | -66.0706 | 0.052003 | 0.11655 | 82.3181 | 3488.3975 | 3507.3755
V030 | FRIO | 81.9022 | 8.1224 | 3430.3156 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1224 | 81.9022 | 2591.0729 | -215.5794 | 0.083201 | 0.11481 | 82.3074 | 3442.1955 | 3452.9486
V030 | CALOR_FINAL | 81.9022 | 8.1224 | 610.5226 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1224 | 81.9022 | 461.1554 | -4.648 | 0.010079 | 0.18768 | 82.4111 | 610.5536 | 621.3068
V031 | EDS | 81.9022 | 4.3466 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.3466 | 81.9022 | 1665.5365 | -47.3892 | 0.028453 | 0.077627 | 82.0257 | 2205.8926 | 2211.647
V031 | VIENTO | 81.9022 | 4.3466 | 3537.819 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.5596 | 82.0026 | 958.8635 | 22.771 | -0.023748 | 0.061773 | 82.0424 | 3538.8166 | 3544.5711
V031 | HIELO | 81.9022 | 4.3466 | 3821.4895 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 4.3466 | 81.9022 | 991.1961 | -11.6125 | 0.011716 | 0.094345 | 82.0407 | 3821.7518 | 3838.5097
V031 | COMBINADO | 81.9022 | 4.3466 | 3484.1752 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.7038 | 81.9338 | 1270.6844 | -16.4454 | 0.012942 | 0.077422 | 82.0316 | 3484.467 | 3494.6228
V031 | FRIO | 81.9022 | 4.3466 | 3433.1355 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.3466 | 81.9022 | 2593.2029 | -96.6009 | 0.037252 | 0.068835 | 82.0208 | 3435.5179 | 3441.2723
V031 | CALOR_FINAL | 81.9022 | 4.3466 | 611.9522 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.3466 | 81.9022 | 462.2352 | 16.4636 | -0.035617 | 0.14157 | 82.1245 | 612.3404 | 618.0948
V032 | EDS | 73.4598 | 4.6719 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.6719 | 73.4598 | 1665.5365 | -69.1151 | 0.041497 | 0.085603 | 73.6142 | 2206.8988 | 2213.0839
V032 | VIENTO | 73.4598 | 4.6719 | 3454.4292 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.6764 | 73.5891 | 936.2622 | 15.4738 | -0.016527 | 0.062072 | 73.6272 | 3454.901 | 3461.0861
V032 | HIELO | 73.4598 | 4.6719 | 3740.8919 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 4.6719 | 73.4598 | 970.2912 | -24.9225 | 0.025686 | 0.10139 | 73.6257 | 3742.126 | 3760.1382
V032 | COMBINADO | 73.4598 | 4.6719 | 3449.4012 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.9811 | 73.5005 | 1258.0022 | -31.345 | 0.024916 | 0.083343 | 73.6187 | 3450.472 | 3461.3879
V032 | FRIO | 73.4598 | 4.6719 | 3465.936 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.6719 | 73.4598 | 2617.9786 | -129.6509 | 0.049523 | 0.077583 | 73.6106 | 3470.1871 | 3476.3722
V032 | CALOR_FINAL | 73.4598 | 4.6719 | 556.7345 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.6719 | 73.4598 | 420.5268 | 10.0371 | -0.023868 | 0.15082 | 73.7015 | 556.8931 | 563.0782
V033 | EDS | 73.4598 | 7.6782 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.6782 | 73.4598 | 1665.5365 | -137.0275 | 0.082272 | 0.12638 | 73.8659 | 2212.4667 | 2222.6319
V033 | VIENTO | 73.4598 | 7.6782 | 3462.4843 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.7551 | 73.8086 | 938.4454 | 1.8915 | -0.0020156 | 0.076634 | 73.879 | 3462.4913 | 3472.6566
V033 | HIELO | 73.4598 | 7.6782 | 3734.7537 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 7.6782 | 73.4598 | 968.6991 | -64.3138 | 0.066392 | 0.14223 | 73.8775 | 3742.988 | 3772.5909
V033 | COMBINADO | 73.4598 | 7.6782 | 3448.8801 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.5429 | 73.5696 | 1257.8122 | -74.9149 | 0.05956 | 0.11805 | 73.8705 | 3454.9991 | 3472.9394
V033 | FRIO | 73.4598 | 7.6782 | 3462.8109 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.6782 | 73.4598 | 2615.6181 | -236.158 | 0.090288 | 0.11837 | 73.8624 | 3476.9347 | 3487.0999
V033 | CALOR_FINAL | 73.4598 | 7.6782 | 555.4553 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.6782 | 73.4598 | 419.5606 | -6.9887 | 0.016657 | 0.19174 | 73.9534 | 555.5323 | 565.6975
V034 | EDS | 73.4598 | 0.16598 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.16598 | 73.4598 | 1665.5365 | 32.967 | -0.019794 | 0.024312 | 73.466 | 2205.432 | 2205.6517
V034 | VIENTO | 73.4598 | 0.16598 | 3449.6845 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.059557 | 73.46 | 934.9762 | 35.9722 | -0.038474 | 0.040095 | 73.4789 | 3452.238 | 3452.4577
V034 | HIELO | 73.4598 | 0.16598 | 3744.524 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 0.16598 | 73.4598 | 971.2333 | 34.536 | -0.035559 | 0.040077 | 73.4775 | 3746.8916 | 3747.5315
V034 | COMBINADO | 73.4598 | 0.16598 | 3449.7175 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 0.14144 | 73.4599 | 1258.1176 | 34.308 | -0.027269 | 0.031119 | 73.4704 | 3451.0002 | 3451.388
V034 | FRIO | 73.4598 | 0.16598 | 3467.7799 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.16598 | 73.4598 | 2619.3714 | 30.8117 | -0.011763 | 0.016282 | 73.4624 | 3468.0198 | 3468.2396
V034 | CALOR_FINAL | 73.4598 | 0.16598 | 557.4921 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.16598 | 73.4598 | 421.0991 | 35.7797 | -0.084967 | 0.089481 | 73.5532 | 559.5057 | 559.7254
V035 | EDS | 24.9444 | 7.4535 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.4535 | 24.9444 | 1665.5365 | -478.0679 | 0.28704 | 0.30201 | 26.0344 | 2296.4596 | 2306.3272
V035 | VIENTO | 24.9444 | 7.4535 | 3085.0942 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.6744 | 25.8964 | 836.1605 | -73.2498 | 0.087603 | 0.11857 | 26.0352 | 3096.9396 | 3106.8073
V035 | HIELO | 24.9444 | 7.4535 | 3289.4545 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 7.4535 | 24.9444 | 853.1999 | -238.809 | 0.2799 | 0.30913 | 26.035 | 3419.1507 | 3447.887
V035 | COMBINADO | 24.9444 | 7.4535 | 3284.0588 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.3513 | 25.2476 | 1197.7016 | -285.5763 | 0.23844 | 0.25952 | 26.0346 | 3377.8549 | 3395.27
V035 | FRIO | 24.9444 | 7.4535 | 3541.2114 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.4535 | 24.9444 | 2674.8376 | -775.3355 | 0.28986 | 0.29919 | 26.0343 | 3691.0229 | 3700.8905
V035 | CALOR_FINAL | 24.9444 | 7.4535 | 199.3271 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.4535 | 24.9444 | 150.5608 | -31.8227 | 0.21136 | 0.37704 | 26.0615 | 203.796 | 213.6637
V036 | EDS | 20.0053 | 12.595 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.595 | 20.0053 | 1665.5365 | -979.3649 | 0.58802 | 0.60003 | 23.6401 | 2597.3171 | 2613.9916
V036 | VIENTO | 20.0053 | 12.595 | 3317.2478 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.5193 | 23.204 | 899.0816 | -162.415 | 0.18065 | 0.20645 | 23.6406 | 3371.5207 | 3388.1952
V036 | HIELO | 20.0053 | 12.595 | 3135.8286 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 12.595 | 20.0053 | 813.3533 | -473.1399 | 0.58172 | 0.60631 | 23.6404 | 3681.5305 | 3730.0898
V036 | COMBINADO | 20.0053 | 12.595 | 3280.4094 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 10.7326 | 21.0632 | 1196.3707 | -575.3601 | 0.48092 | 0.49853 | 23.6402 | 3667.1328 | 3696.5612
V036 | FRIO | 20.0053 | 12.595 | 3392.229 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.595 | 20.0053 | 2562.3044 | -1512.0708 | 0.59012 | 0.59793 | 23.64 | 4000.2309 | 4016.9055
V036 | CALOR_FINAL | 20.0053 | 12.595 | 149.5382 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.595 | 20.0053 | 112.9529 | -57.0158 | 0.50477 | 0.68189 | 23.6621 | 168.9971 | 185.6716
V037 | EDS | 30.4171 | 20.6474 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 20.6474 | 30.4171 | 1665.5365 | -1042.7592 | 0.62608 | 0.64434 | 36.7633 | 2651.4557 | 2678.7907
V037 | VIENTO | 30.4171 | 20.6474 | 3450.3565 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 7.4087 | 36.0087 | 935.1584 | -173.0577 | 0.18506 | 0.22356 | 36.7651 | 3509.606 | 3536.941
V037 | HIELO | 30.4171 | 20.6474 | 3155.8441 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 20.6474 | 30.4171 | 818.5448 | -504.7204 | 0.61661 | 0.65377 | 36.7644 | 3775.0271 | 3854.6315
V037 | COMBINADO | 30.4171 | 20.6474 | 3305.1812 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 17.5942 | 32.2793 | 1205.405 | -612.0386 | 0.50775 | 0.53452 | 36.7638 | 3740.4597 | 3788.7025
V037 | FRIO | 30.4171 | 20.6474 | 3358.327 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 20.6474 | 30.4171 | 2536.6967 | -1596.1413 | 0.62922 | 0.64121 | 36.7631 | 4045.3644 | 4072.6994
V037 | CALOR_FINAL | 30.4171 | 20.6474 | 220.5239 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 20.6474 | 30.4171 | 166.5717 | -90.4711 | 0.54314 | 0.72574 | 36.7979 | 253.8583 | 281.1933
V038 | EDS | 75.7245 | 1.4768 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4768 | 75.7245 | 1665.5365 | 5.3845 | -0.0032329 | 0.042233 | 75.7455 | 2205.0115 | 2206.9667
V038 | VIENTO | 75.7245 | 1.4768 | 3472.9318 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.52992 | 75.7371 | 941.277 | 31.2844 | -0.033236 | 0.047226 | 75.7594 | 3474.8502 | 3476.8054
V038 | HIELO | 75.7245 | 1.4768 | 3765.5446 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 1.4768 | 75.7245 | 976.6855 | 18.8201 | -0.019269 | 0.058263 | 75.7579 | 3766.2437 | 3771.9375
V038 | COMBINADO | 75.7245 | 1.4768 | 3458.9119 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 1.2585 | 75.7285 | 1261.4708 | 16.9052 | -0.013401 | 0.046631 | 75.7503 | 3459.2225 | 3462.6732
V038 | FRIO | 75.7245 | 1.4768 | 3458.8899 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4768 | 75.7245 | 2612.6564 | -13.0869 | 0.005009 | 0.033993 | 75.7416 | 3458.9333 | 3460.8885
V038 | CALOR_FINAL | 75.7245 | 1.4768 | 572.3642 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4768 | 75.7245 | 432.3326 | 29.4419 | -0.0681 | 0.10705 | 75.8357 | 573.6919 | 575.6471
V039 | EDS | 82.3737 | 8.0176 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.0176 | 82.3737 | 1665.5365 | -120.651 | 0.07244 | 0.1219 | 82.7713 | 2210.7879 | 2221.4023
V039 | VIENTO | 82.3737 | 8.0176 | 3550.6869 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.8769 | 82.713 | 962.3512 | 7.9018 | -0.0082109 | 0.077738 | 82.7884 | 3550.8066 | 3561.421
V039 | HIELO | 82.3737 | 8.0176 | 3819.6788 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.0176 | 82.3737 | 990.7265 | -55.0628 | 0.055578 | 0.13872 | 82.7866 | 3825.5797 | 3856.4909
V039 | COMBINADO | 82.3737 | 8.0176 | 3485.669 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.832 | 82.4805 | 1271.2292 | -63.9193 | 0.050282 | 0.11516 | 82.7774 | 3490.0763 | 3508.8094
V039 | FRIO | 82.3737 | 8.0176 | 3428.5404 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.0176 | 82.3737 | 2589.7321 | -210.4688 | 0.08127 | 0.11308 | 82.7664 | 3439.8692 | 3450.4837
V039 | CALOR_FINAL | 82.3737 | 8.0176 | 613.6068 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.0176 | 82.3737 | 463.485 | -3.7949 | 0.0081877 | 0.18591 | 82.8709 | 613.6274 | 624.2418
V040 | EDS | 82.3737 | 22.7342 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 22.7342 | 82.3737 | 1665.5365 | -412.7921 | 0.24784 | 0.2973 | 85.4614 | 2273.0699 | 2303.1676
V040 | VIENTO | 82.3737 | 22.7342 | 3630.657 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 8.1575 | 85.0631 | 984.0256 | -51.6621 | 0.052501 | 0.13894 | 85.4797 | 3635.6618 | 3665.7595
V040 | HIELO | 82.3737 | 22.7342 | 3760.1816 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 22.7342 | 82.3737 | 975.2945 | -224.6006 | 0.23029 | 0.31475 | 85.4769 | 3860.3309 | 3947.9809
V040 | COMBINADO | 82.3737 | 22.7342 | 3482.06 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 19.3724 | 83.2285 | 1269.9129 | -251.316 | 0.1979 | 0.26344 | 85.4678 | 3550.4693 | 3603.588
V040 | FRIO | 82.3737 | 22.7342 | 3402.6094 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 22.7342 | 82.3737 | 2570.1451 | -659.4037 | 0.25656 | 0.28861 | 85.4567 | 3515.2125 | 3545.3102
V040 | CALOR_FINAL | 82.3737 | 22.7342 | 600.6923 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 22.7342 | 82.3737 | 453.7301 | -82.334 | 0.18146 | 0.36301 | 85.5624 | 610.6092 | 640.7069
V041 | EDS | 63.0282 | -5.1145 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.1145 | 63.0282 | 1665.5365 | 166.5102 | -0.099974 | -0.062131 | 63.2391 | 2216.0284 | 2209.2574
V041 | VIENTO | 63.0282 | -5.1145 | 3351.8052 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -1.8352 | 63.2087 | 908.4478 | 57.9709 | -0.063813 | 0.0057657 | 63.2481 | 3358.632 | 3351.861
V041 | HIELO | 63.0282 | -5.1145 | 3641.1941 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -5.1145 | 63.0282 | 944.4321 | 108.0532 | -0.11441 | -0.047674 | 63.247 | 3665.0514 | 3645.3328
V041 | COMBINADO | 63.0282 | -5.1145 | 3407.7535 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -4.3582 | 63.085 | 1242.8133 | 117.3247 | -0.094403 | -0.043643 | 63.2421 | 3422.9495 | 3410.9994
V041 | FRIO | 63.0282 | -5.1145 | 3501.8423 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.1145 | 63.0282 | 2645.1002 | 245.9141 | -0.09297 | -0.069141 | 63.2369 | 3516.987 | 3510.2159
V041 | CALOR_FINAL | 63.0282 | -5.1145 | 485.852 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.1145 | 63.0282 | 366.986 | 61.2246 | -0.16683 | 0.0049146 | 63.3126 | 492.6289 | 485.8578
V042 | EDS | 49.8786 | 6.0717 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.0717 | 49.8786 | 1665.5365 | -177.3007 | 0.10645 | 0.1364 | 50.2487 | 2217.5055 | 2225.5438
V042 | VIENTO | 49.8786 | 6.0717 | 3229.6744 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.1786 | 50.1996 | 875.3464 | -12.8728 | 0.014706 | 0.072054 | 50.2537 | 3230.0237 | 3238.062
V042 | HIELO | 49.8786 | 6.0717 | 3516.5141 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 6.0717 | 49.8786 | 912.0934 | -85.8032 | 0.094073 | 0.14876 | 50.253 | 3532.0857 | 3555.4947
V042 | COMBINADO | 49.8786 | 6.0717 | 3358.726 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 5.1739 | 49.9797 | 1224.9328 | -101.5804 | 0.082927 | 0.12373 | 50.2503 | 3370.2815 | 3384.4681
V042 | FRIO | 49.8786 | 6.0717 | 3536.9118 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.0717 | 49.8786 | 2671.5899 | -299.4695 | 0.11209 | 0.13076 | 50.2475 | 3559.1559 | 3567.1942
V042 | CALOR_FINAL | 49.8786 | 6.0717 | 391.9601 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.0717 | 49.8786 | 296.0652 | -10.9699 | 0.037052 | 0.20552 | 50.3054 | 392.2292 | 400.2675
V043 | EDS | 80.0179 | 3.5765 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5765 | 80.0179 | 1665.5365 | -34.4014 | 0.020655 | 0.068698 | 80.1055 | 2205.4704 | 2210.2052
V043 | VIENTO | 80.0179 | 3.5765 | 3517.9749 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.2833 | 80.0875 | 953.4851 | 24.7705 | -0.025979 | 0.058016 | 80.1213 | 3519.1621 | 3523.897
V043 | HIELO | 80.0179 | 3.5765 | 3804.5259 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.5765 | 80.0179 | 986.7962 | -4.0698 | 0.0041243 | 0.085213 | 80.1197 | 3804.5583 | 3818.3471
V043 | COMBINADO | 80.0179 | 3.5765 | 3476.4361 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.0476 | 80.0398 | 1267.8619 | -8.2357 | 0.0064957 | 0.069625 | 80.1111 | 3476.5095 | 3484.8659
V043 | FRIO | 80.0179 | 3.5765 | 3441.1506 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5765 | 80.0179 | 2599.2571 | -76.1234 | 0.029287 | 0.060072 | 80.101 | 3442.6265 | 3447.3613
V043 | CALOR_FINAL | 80.0179 | 3.5765 | 600.0027 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5765 | 80.0179 | 453.2093 | 19.7855 | -0.043656 | 0.1329 | 80.2017 | 600.5746 | 605.3094
V044 | EDS | 80.0179 | 8.3686 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3686 | 80.0179 | 1665.5365 | -133.8465 | 0.080362 | 0.12841 | 80.462 | 2212.1239 | 2223.203
V044 | VIENTO | 80.0179 | 8.3686 | 3528.8015 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.0028 | 80.3983 | 956.4195 | 4.4965 | -0.0047014 | 0.07936 | 80.478 | 3528.8405 | 3539.9197
V044 | HIELO | 80.0179 | 8.3686 | 3796.2453 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.3686 | 80.0179 | 984.6485 | -62.7543 | 0.063733 | 0.145 | 80.4762 | 3803.9578 | 3836.2223
V044 | COMBINADO | 80.0179 | 8.3686 | 3475.7988 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 7.1311 | 80.1377 | 1267.6295 | -72.5651 | 0.057245 | 0.12046 | 80.4676 | 3481.4954 | 3501.0487
V044 | FRIO | 80.0179 | 8.3686 | 3437.4511 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3686 | 80.0179 | 2596.4627 | -231.0356 | 0.088981 | 0.1198 | 80.4575 | 3451.0683 | 3462.1474
V044 | CALOR_FINAL | 80.0179 | 8.3686 | 598.216 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3686 | 80.0179 | 451.8597 | -7.1012 | 0.015715 | 0.1928 | 80.5584 | 598.2899 | 609.369
V045 | EDS | 61.4283 | -1.2244 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.2244 | 61.4283 | 1665.5365 | 63.9083 | -0.038371 | -0.0014891 | 61.4439 | 2206.6234 | 2205.0024
V045 | VIENTO | 61.4283 | -1.2244 | 3328.8319 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.43934 | 61.4389 | 902.2213 | 37.1699 | -0.041198 | 0.026899 | 61.4523 | 3331.6573 | 3330.0363
V045 | HIELO | 61.4283 | -1.2244 | 3631.5675 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -1.2244 | 61.4283 | 941.9353 | 49.4847 | -0.052535 | 0.01268 | 61.4514 | 3636.5801 | 3631.8594
V045 | COMBINADO | 61.4283 | -1.2244 | 3402.1157 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -1.0434 | 61.4316 | 1240.7571 | 51.7858 | -0.041737 | 0.0077741 | 61.4467 | 3405.0793 | 3402.2185
V045 | FRIO | 61.4283 | -1.2244 | 3510.3646 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.2244 | 61.4283 | 2651.5376 | 83.5612 | -0.031514 | -0.0083472 | 61.4418 | 3512.1079 | 3510.4869
V045 | CALOR_FINAL | 61.4283 | -1.2244 | 475.7941 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.2244 | 61.4283 | 359.3889 | 37.8685 | -0.10537 | 0.065555 | 61.5153 | 478.4379 | 476.8169
V046 | EDS | 61.4283 | 1.3927 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.3927 | 61.4283 | 1665.5365 | -7.0419 | 0.004228 | 0.04111 | 61.4475 | 2205.0197 | 2206.8635
V046 | VIENTO | 61.4283 | 1.3927 | 3328.9611 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.49973 | 61.442 | 902.2563 | 23.3841 | -0.025917 | 0.042181 | 61.4559 | 3330.0792 | 3331.923
V046 | HIELO | 61.4283 | 1.3927 | 3631.4702 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 1.3927 | 61.4283 | 941.91 | 9.3645 | -0.0099421 | 0.055275 | 61.4549 | 3631.6496 | 3637.0191
V046 | COMBINADO | 61.4283 | 1.3927 | 3402.1057 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 1.1868 | 61.4326 | 1240.7535 | 6.751 | -0.005441 | 0.044071 | 61.4503 | 3402.1561 | 3405.4102
V046 | FRIO | 61.4283 | 1.3927 | 3510.3031 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.3927 | 61.4283 | 2651.4911 | -29.3946 | 0.011086 | 0.034254 | 61.4454 | 3510.5188 | 3512.3626
V046 | CALOR_FINAL | 61.4283 | 1.3927 | 475.7753 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.3927 | 61.4283 | 359.3747 | 22.5769 | -0.062823 | 0.10811 | 61.5188 | 476.7145 | 478.5583
V047 | EDS | 61.4283 | 4.4991 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.4991 | 61.4283 | 1665.5365 | -91.1555 | 0.05473 | 0.091612 | 61.5963 | 2208.3033 | 2214.2596
V047 | VIENTO | 61.4283 | 4.4991 | 3334.3219 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.6143 | 61.5716 | 903.7092 | 7.0987 | -0.0078551 | 0.060277 | 61.6047 | 3334.4248 | 3340.3811
V047 | HIELO | 61.4283 | 4.4991 | 3627.4398 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 4.4991 | 61.4283 | 940.8647 | -38.1219 | 0.040518 | 0.10581 | 61.6037 | 3630.4178 | 3647.7637
V047 | COMBINADO | 61.4283 | 4.4991 | 3401.6983 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.8338 | 61.4734 | 1240.6049 | -46.5756 | 0.037543 | 0.087094 | 61.5991 | 3404.0958 | 3414.6079
V047 | FRIO | 61.4283 | 4.4991 | 3507.7534 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.4991 | 61.4283 | 2649.5652 | -163.1649 | 0.061582 | 0.084766 | 61.5942 | 3514.4068 | 3520.363
V047 | CALOR_FINAL | 61.4283 | 4.4991 | 474.997 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.4991 | 61.4283 | 358.7868 | 4.4917 | -0.012519 | 0.15869 | 61.6677 | 475.0342 | 480.9905
V048 | EDS | 38.4378 | 9.9161 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.9161 | 38.4378 | 1665.5365 | -405.815 | 0.24365 | 0.26673 | 39.6971 | 2270.777 | 2283.9049
V048 | VIENTO | 38.4378 | 9.9161 | 3173.4423 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.5581 | 39.5365 | 860.1056 | -57.5261 | 0.066883 | 0.11285 | 39.6997 | 3180.5428 | 3193.6707
V048 | HIELO | 38.4378 | 9.9161 | 3389.1932 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 9.9161 | 38.4378 | 879.0696 | -205.1012 | 0.23332 | 0.27704 | 39.6992 | 3481.8603 | 3520.0912
V048 | COMBINADO | 38.4378 | 9.9161 | 3318.717 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 8.4498 | 38.7865 | 1210.3415 | -242.2313 | 0.20013 | 0.23218 | 39.6979 | 3385.4029 | 3408.572
V048 | FRIO | 38.4378 | 9.9161 | 3533.2832 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.9161 | 38.4378 | 2668.849 | -661.8627 | 0.248 | 0.2624 | 39.6966 | 3642.4929 | 3655.6208
V048 | CALOR_FINAL | 38.4378 | 9.9161 | 302.6863 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.9161 | 38.4378 | 228.6327 | -39.0607 | 0.17084 | 0.33897 | 39.7401 | 307.1145 | 320.2424
V049 | EDS | 79.6683 | 8.3902 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3902 | 79.6683 | 1665.5365 | -135.2317 | 0.081194 | 0.12903 | 80.1164 | 2212.2722 | 2223.38
V049 | VIENTO | 79.6683 | 8.3902 | 3525.4649 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.0106 | 80.0523 | 955.5152 | 4.1105 | -0.0043018 | 0.079477 | 80.1322 | 3525.4976 | 3536.6053
V049 | HIELO | 79.6683 | 8.3902 | 3792.8267 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.3902 | 79.6683 | 983.7617 | -63.5515 | 0.0646 | 0.14558 | 80.1305 | 3800.7436 | 3833.0915
V049 | COMBINADO | 79.6683 | 8.3902 | 3474.3417 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 7.1496 | 79.7892 | 1267.0981 | -73.4744 | 0.057986 | 0.12096 | 80.122 | 3480.1844 | 3499.7883
V049 | FRIO | 79.6683 | 8.3902 | 3438.7796 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3902 | 79.6683 | 2597.4662 | -233.2028 | 0.089781 | 0.12045 | 80.112 | 3452.6483 | 3463.7561
V049 | CALOR_FINAL | 79.6683 | 8.3902 | 595.9335 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3902 | 79.6683 | 450.1356 | -7.423 | 0.016491 | 0.19348 | 80.2123 | 596.0145 | 607.1223
V050 | EDS | 57.8548 | -0.18225 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.18225 | 57.8548 | 1665.5365 | 34.1738 | -0.020518 | 0.014218 | 57.858 | 2205.4642 | 2205.2229
V050 | VIENTO | 57.8548 | -0.18225 | 3292.6512 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.065395 | 57.8551 | 892.4151 | 29.9361 | -0.033545 | 0.031285 | 57.8652 | 3294.5039 | 3294.2626
V050 | HIELO | 57.8548 | -0.18225 | 3599.0538 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -0.18225 | 57.8548 | 933.5021 | 31.8676 | -0.034138 | 0.027838 | 57.8644 | 3601.1512 | 3600.4485
V050 | COMBINADO | 57.8548 | -0.18225 | 3388.6514 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -0.1553 | 57.8549 | 1235.8467 | 32.2446 | -0.026091 | 0.020723 | 57.8604 | 3389.8049 | 3389.379
V050 | FRIO | 57.8548 | -0.18225 | 3522.0512 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.18225 | 57.8548 | 2660.365 | 37.3078 | -0.014024 | 0.0077234 | 57.8562 | 3522.3975 | 3522.1563
V050 | CALOR_FINAL | 57.8548 | -0.18225 | 450.8794 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.18225 | 57.8548 | 340.5696 | 29.999 | -0.088085 | 0.081792 | 57.9247 | 452.6297 | 452.3884
V051 | EDS | 57.8548 | 3.1326 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.1326 | 57.8548 | 1665.5365 | -61.2052 | 0.036748 | 0.071484 | 57.9425 | 2206.489 | 2210.6362
V051 | VIENTO | 57.8548 | 3.1326 | 3295.8272 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.124 | 57.9287 | 893.2759 | 11.6356 | -0.013026 | 0.051824 | 57.9497 | 3296.1068 | 3300.2541
V051 | HIELO | 57.8548 | 3.1326 | 3596.6833 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.1326 | 57.8548 | 932.8872 | -21.5514 | 0.023102 | 0.085119 | 57.9488 | 3597.6431 | 3609.7206
V051 | COMBINADO | 57.8548 | 3.1326 | 3388.4005 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 2.6694 | 57.878 | 1235.7552 | -28.0291 | 0.022682 | 0.069518 | 57.9448 | 3389.2722 | 3396.5915
V051 | FRIO | 57.8548 | 3.1326 | 3520.4572 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.1326 | 57.8548 | 2659.1609 | -114.9808 | 0.04324 | 0.064996 | 57.9407 | 3523.7487 | 3527.8959
V051 | CALOR_FINAL | 57.8548 | 3.1326 | 450.4338 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.1326 | 57.8548 | 340.2331 | 10.5365 | -0.030968 | 0.13908 | 58.0092 | 450.6498 | 454.7971
V052 | EDS | 82.7152 | 21.5267 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 21.5267 | 82.7152 | 1665.5365 | -387.3057 | 0.23254 | 0.2822 | 85.4787 | 2264.8872 | 2293.3863
V052 | VIENTO | 82.7152 | 21.5267 | 3624.2515 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 7.7242 | 85.1208 | 982.2895 | -46.4266 | 0.047264 | 0.13392 | 85.497 | 3628.3003 | 3656.7994
V052 | HIELO | 82.7152 | 21.5267 | 3770.5257 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 21.5267 | 82.7152 | 977.9774 | -210.2988 | 0.21503 | 0.29961 | 85.4944 | 3858.0363 | 3941.0309
V052 | COMBINADO | 82.7152 | 21.5267 | 3483.8541 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 18.3435 | 83.4789 | 1270.5673 | -235.2043 | 0.18512 | 0.25082 | 85.4852 | 3543.718 | 3594.0152
V052 | FRIO | 82.7152 | 21.5267 | 3404.5471 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 21.5267 | 82.7152 | 2571.6088 | -620.5425 | 0.24131 | 0.27347 | 85.474 | 3504.1493 | 3532.6484
V052 | CALOR_FINAL | 82.7152 | 21.5267 | 604.3952 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 21.5267 | 82.7152 | 456.5271 | -75.9946 | 0.16646 | 0.34765 | 85.5801 | 612.7884 | 641.2875
V053 | EDS | 48.0006 | 1.8936 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.8936 | 48.0006 | 1665.5365 | -41.6834 | 0.025027 | 0.053847 | 48.0395 | 2205.6906 | 2208.1975
V053 | VIENTO | 48.0006 | 1.8936 | 3197.768 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.67944 | 48.0331 | 866.6987 | 11.7588 | -0.013567 | 0.041853 | 48.044 | 3198.0624 | 3200.5692
V053 | HIELO | 48.0006 | 1.8936 | 3510.2434 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 1.8936 | 48.0006 | 910.4669 | -11.9029 | 0.013073 | 0.065794 | 48.0434 | 3510.5434 | 3517.8438
V053 | COMBINADO | 48.0006 | 1.8936 | 3353.4237 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 1.6136 | 48.0108 | 1222.9991 | -17.0869 | 0.013971 | 0.053228 | 48.041 | 3353.751 | 3358.1753
V053 | FRIO | 48.0006 | 1.8936 | 3549.6589 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.8936 | 48.0006 | 2681.2183 | -81.7411 | 0.030487 | 0.048389 | 48.0385 | 3551.3086 | 3553.8155
V053 | CALOR_FINAL | 48.0006 | 1.8936 | 380.0563 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.8936 | 48.0006 | 287.0738 | 12.6917 | -0.044211 | 0.123 | 48.0938 | 380.4278 | 382.9347
V054 | EDS | 48.0006 | -1.2926 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.2926 | 48.0006 | 1665.5365 | 68.8438 | -0.041334 | -0.012514 | 48.0196 | 2206.8839 | 2205.1727
V054 | VIENTO | 48.0006 | -1.2926 | 3196.9054 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.4638 | 48.0157 | 866.4649 | 32.3762 | -0.037366 | 0.01805 | 48.0241 | 3199.1374 | 3197.4262
V054 | HIELO | 48.0006 | -1.2926 | 3510.8665 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -1.2926 | 48.0006 | 910.6285 | 48.5164 | -0.053278 | -0.00056646 | 48.0235 | 3515.8506 | 3510.8671
V054 | COMBINADO | 48.0006 | -1.2926 | 3353.4965 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -1.1015 | 48.0053 | 1223.0256 | 52.0599 | -0.042566 | -0.0033152 | 48.021 | 3356.535 | 3353.5149
V054 | FRIO | 48.0006 | -1.2926 | 3550.1521 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.2926 | 48.0006 | 2681.5909 | 96.202 | -0.035875 | -0.017975 | 48.0186 | 3552.4369 | 3550.7257
V054 | CALOR_FINAL | 48.0006 | -1.2926 | 380.1632 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.2926 | 48.0006 | 287.1545 | 31.723 | -0.11047 | 0.056686 | 48.0738 | 382.4854 | 380.7741
V055 | EDS | 74.4622 | 10.5493 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.5493 | 74.4622 | 1665.5365 | -197.9293 | 0.11884 | 0.16355 | 75.2119 | 2220.5884 | 2234.5546
V055 | VIENTO | 74.4622 | 10.5493 | 3483.358 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.7853 | 75.1104 | 944.1028 | -9.9915 | 0.010583 | 0.090141 | 75.2255 | 3483.5531 | 3497.5193
V055 | HIELO | 74.4622 | 10.5493 | 3736.0365 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 10.5493 | 74.4622 | 969.0318 | -99.5663 | 0.10275 | 0.17959 | 75.2239 | 3755.7749 | 3796.447
V055 | COMBINADO | 74.4622 | 10.5493 | 3452.3088 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 8.9894 | 74.6665 | 1259.0627 | -113.8639 | 0.090435 | 0.14974 | 75.2166 | 3466.4359 | 3491.0845
V055 | FRIO | 74.4622 | 10.5493 | 3454.9717 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.5493 | 74.4622 | 2609.6968 | -331.2552 | 0.12693 | 0.15547 | 75.2082 | 3482.842 | 3496.8083
V055 | CALOR_FINAL | 74.4622 | 10.5493 | 560.3643 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.5493 | 74.4622 | 423.2685 | -22.4595 | 0.053062 | 0.22898 | 75.3008 | 561.1533 | 575.1195
V056 | EDS | 81.9115 | -9.5379 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -9.5379 | 81.9115 | 1665.5365 | 234.4376 | -0.14076 | -0.091578 | 82.4732 | 2226.8797 | 2214.2526
V056 | VIENTO | 81.9115 | -9.5379 | 3551.0328 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -3.4224 | 82.3939 | 962.4449 | 81.15 | -0.084317 | 0.0012924 | 82.4901 | 3563.6629 | 3551.0358
V056 | HIELO | 81.9115 | -9.5379 | 3811.5552 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -9.5379 | 81.9115 | 988.6195 | 155.7804 | -0.15757 | -0.074719 | 82.4882 | 3858.9727 | 3822.2001
V056 | COMBINADO | 81.9115 | -9.5379 | 3483.4739 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -8.1275 | 82.0635 | 1270.4286 | 166.6274 | -0.13116 | -0.066563 | 82.4792 | 3513.4791 | 3491.1938
V056 | FRIO | 81.9115 | -9.5379 | 3428.7874 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -9.5379 | 81.9115 | 2589.9186 | 341.8388 | -0.13199 | -0.10036 | 82.4684 | 3458.6971 | 3446.0699
V056 | CALOR_FINAL | 81.9115 | -9.5379 | 609.8301 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -9.5379 | 81.9115 | 460.6323 | 94.4017 | -0.20494 | -0.027115 | 82.5722 | 622.6814 | 610.0543
V057 | EDS | 47.3171 | 7.9853 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.9853 | 47.3171 | 1665.5365 | -256.0945 | 0.15376 | 0.18217 | 47.9877 | 2231.1172 | 2241.6889
V057 | VIENTO | 47.3171 | 7.9853 | 3218.9165 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.8653 | 47.9005 | 872.4306 | -28.1988 | 0.032322 | 0.087227 | 47.9922 | 3220.598 | 3231.1698
V057 | HIELO | 47.3171 | 7.9853 | 3484.7255 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 7.9853 | 47.3171 | 903.8482 | -128.1448 | 0.14178 | 0.19413 | 47.9915 | 3519.807 | 3550.5939
V057 | COMBINADO | 47.3171 | 7.9853 | 3348.9672 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.8045 | 47.5013 | 1221.3738 | -150.607 | 0.12331 | 0.1622 | 47.9891 | 3374.4603 | 3393.1182
V057 | FRIO | 47.3171 | 7.9853 | 3535.6761 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.9853 | 47.3171 | 2670.6565 | -424.9293 | 0.15911 | 0.17683 | 47.9868 | 3580.5254 | 3591.0972
V057 | CALOR_FINAL | 47.3171 | 7.9853 | 371.7259 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.9853 | 47.3171 | 280.7815 | -23.4494 | 0.083515 | 0.25203 | 48.0414 | 373.023 | 383.5948
V058 | EDS | 47.3171 | 15.8147 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 15.8147 | 47.3171 | 1665.5365 | -523.1184 | 0.31408 | 0.34249 | 49.8915 | 2314.6573 | 2335.5944
V058 | VIENTO | 47.3171 | 15.8147 | 3302.2768 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 5.6746 | 49.5662 | 895.024 | -77.4489 | 0.086533 | 0.14191 | 49.8963 | 3314.6481 | 3335.5852
V058 | HIELO | 47.3171 | 15.8147 | 3428.6184 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 15.8147 | 47.3171 | 889.2955 | -268.2634 | 0.30166 | 0.35487 | 49.8953 | 3585.8032 | 3646.7758
V058 | COMBINADO | 47.3171 | 15.8147 | 3344.5301 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 13.4762 | 48.0354 | 1219.7556 | -313.8227 | 0.25728 | 0.29666 | 49.893 | 3455.8371 | 3492.7884
V058 | FRIO | 47.3171 | 15.8147 | 3490.1097 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 15.8147 | 47.3171 | 2636.2381 | -841.8058 | 0.31932 | 0.33727 | 49.8906 | 3669.5627 | 3690.4998
V058 | CALOR_FINAL | 47.3171 | 15.8147 | 362.2679 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 15.8147 | 47.3171 | 273.6374 | -66.0685 | 0.24145 | 0.41436 | 49.9459 | 372.8787 | 393.8158
V059 | EDS | 38.4002 | 10.2446 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.2446 | 38.4002 | 1665.5365 | -420.0206 | 0.25218 | 0.27524 | 39.7441 | 2275.4875 | 2289.0502
V059 | VIENTO | 38.4002 | 10.2446 | 3177.5698 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.6759 | 39.5729 | 861.2244 | -60.0916 | 0.069775 | 0.11572 | 39.7467 | 3185.308 | 3198.8707
V059 | HIELO | 38.4002 | 10.2446 | 3386.0427 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 10.2446 | 38.4002 | 878.2525 | -212.3919 | 0.24183 | 0.28556 | 39.7462 | 3485.541 | 3525.0382
V059 | COMBINADO | 38.4002 | 10.2446 | 3318.366 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 8.7297 | 38.7726 | 1210.2135 | -250.832 | 0.20726 | 0.2393 | 39.7449 | 3389.8963 | 3413.8328
V059 | FRIO | 38.4002 | 10.2446 | 3530.6836 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.2446 | 38.4002 | 2666.8854 | -684.0969 | 0.25652 | 0.27091 | 39.7436 | 3647.4816 | 3661.0443
V059 | CALOR_FINAL | 38.4002 | 10.2446 | 301.9778 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.2446 | 38.4002 | 228.0975 | -40.8837 | 0.17924 | 0.34759 | 39.7871 | 306.8415 | 320.4043
V060 | EDS | 68.1527 | 2.7084 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.7084 | 68.1527 | 1665.5365 | -32.0894 | 0.019267 | 0.060186 | 68.2112 | 2205.4093 | 2208.9949
V060 | VIENTO | 68.1527 | 2.7084 | 3397.9404 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.97181 | 68.1996 | 920.9519 | 20.9801 | -0.022781 | 0.051272 | 68.2221 | 3398.8222 | 3402.4078
V060 | HIELO | 68.1527 | 2.7084 | 3693.2084 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 2.7084 | 68.1527 | 957.9233 | -3.9731 | 0.0041477 | 0.075294 | 68.2208 | 3693.2402 | 3703.6821
V060 | COMBINADO | 68.1527 | 2.7084 | 3428.2656 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 2.3079 | 68.1674 | 1250.2941 | -8.2329 | 0.0065848 | 0.061106 | 68.2149 | 3428.3399 | 3434.668
V060 | FRIO | 68.1527 | 2.7084 | 3486.6442 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.7084 | 68.1527 | 2633.6204 | -70.5523 | 0.026789 | 0.052667 | 68.2084 | 3487.8953 | 3491.4809
V060 | CALOR_FINAL | 68.1527 | 2.7084 | 521.6717 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 2.7084 | 68.1527 | 394.0423 | 18.4409 | -0.046799 | 0.12616 | 68.2914 | 522.243 | 525.8286
V061 | EDS | 68.1527 | -10.9385 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -10.9385 | 68.1527 | 1665.5365 | 300.2416 | -0.18027 | -0.13935 | 69.0296 | 2240.9242 | 2226.4428
V061 | VIENTO | 68.1527 | -10.9385 | 3425.4083 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -3.9249 | 68.9132 | 928.3966 | 87.2926 | -0.094025 | -0.019797 | 69.0407 | 3440.561 | 3426.0796
V061 | HIELO | 68.1527 | -10.9385 | 3672.5071 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -10.9385 | 68.1527 | 952.554 | 186.2799 | -0.19556 | -0.12401 | 69.0393 | 3742.9552 | 3700.7826
V061 | COMBINADO | 68.1527 | -10.9385 | 3426.4302 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -9.321 | 68.3927 | 1249.6247 | 203.9596 | -0.16322 | -0.10849 | 69.0334 | 3472.1711 | 3446.6132
V061 | FRIO | 68.1527 | -10.9385 | 3474.9742 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -10.9385 | 68.1527 | 2624.8056 | 453.5573 | -0.1728 | -0.14683 | 69.0268 | 3526.9824 | 3512.501
V061 | CALOR_FINAL | 68.1527 | -10.9385 | 517.4944 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -10.9385 | 68.1527 | 390.887 | 96.4689 | -0.24679 | -0.072441 | 69.1102 | 533.3342 | 518.8528
V062 | EDS | 68.1527 | 12.7987 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.7987 | 68.1527 | 1665.5365 | -276.8712 | 0.16624 | 0.20715 | 69.3487 | 2235.537 | 2252.4811
V062 | VIENTO | 68.1527 | 12.7987 | 3436.1054 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.5924 | 69.1918 | 931.2959 | -27.1569 | 0.02916 | 0.10346 | 69.3599 | 3437.5664 | 3454.5106
V062 | HIELO | 68.1527 | 12.7987 | 3664.5627 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 12.7987 | 68.1527 | 950.4934 | -143.3508 | 0.15082 | 0.22252 | 69.3584 | 3706.3185 | 3755.6631
V062 | COMBINADO | 68.1527 | 12.7987 | 3425.7837 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 10.9062 | 68.481 | 1249.3889 | -163.8786 | 0.13117 | 0.18598 | 69.3525 | 3455.2959 | 3485.2002
V062 | FRIO | 68.1527 | 12.7987 | 3470.4627 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.7987 | 68.1527 | 2621.3979 | -455.346 | 0.1737 | 0.1997 | 69.3459 | 3522.9515 | 3539.8957
V062 | CALOR_FINAL | 68.1527 | 12.7987 | 515.8951 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.7987 | 68.1527 | 389.679 | -38.5883 | 0.099026 | 0.27392 | 69.4294 | 518.4267 | 535.3708
V063 | EDS | 68.1527 | -4.1038 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.1038 | 68.1527 | 1665.5365 | 134.2989 | -0.080634 | -0.039715 | 68.2809 | 2212.1722 | 2206.7392
V063 | VIENTO | 68.1527 | -4.1038 | 3400.2799 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -1.4725 | 68.2602 | 921.586 | 54.0047 | -0.0586 | 0.015469 | 68.2917 | 3406.1197 | 3400.6867
V063 | HIELO | 68.1527 | -4.1038 | 3691.4282 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -4.1038 | 68.1527 | 957.4616 | 91.6828 | -0.095756 | -0.024576 | 68.2905 | 3708.3649 | 3692.543
V063 | COMBINADO | 68.1527 | -4.1038 | 3428.0994 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -3.497 | 68.1865 | 1250.2334 | 98.176 | -0.078526 | -0.023987 | 68.2846 | 3438.6742 | 3429.0857
V063 | FRIO | 68.1527 | -4.1038 | 3485.6455 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.1038 | 68.1527 | 2632.8661 | 192.514 | -0.07312 | -0.047234 | 68.278 | 3494.9676 | 3489.5346
V063 | CALOR_FINAL | 68.1527 | -4.1038 | 521.3119 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.1038 | 68.1527 | 393.7705 | 57.7434 | -0.14664 | 0.026435 | 68.3611 | 526.927 | 521.494
V064 | EDS | 56.0095 | 11.468 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.468 | 56.0095 | 1665.5365 | -310.6599 | 0.18652 | 0.22015 | 57.174 | 2243.468 | 2258.6504
V064 | VIENTO | 56.0095 | 11.468 | 3319.008 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.1149 | 57.0232 | 899.5587 | -36.3356 | 0.040393 | 0.10378 | 57.181 | 3321.7159 | 3336.8984
V064 | HIELO | 56.0095 | 11.468 | 3549.692 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 11.468 | 56.0095 | 920.6989 | -159.1873 | 0.1729 | 0.23373 | 57.1799 | 3602.8812 | 3647.0952
V064 | COMBINADO | 56.0095 | 11.468 | 3378.6236 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 9.7722 | 56.3301 | 1232.1895 | -184.5199 | 0.14975 | 0.19547 | 57.1763 | 3416.5771 | 3443.3722
V064 | FRIO | 56.0095 | 11.468 | 3505.0122 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.468 | 56.0095 | 2647.4946 | -510.3431 | 0.19276 | 0.21392 | 57.1725 | 3570.334 | 3585.5164
V064 | CALOR_FINAL | 56.0095 | 11.468 | 431.8334 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.468 | 56.0095 | 326.1834 | -38.2431 | 0.11724 | 0.28896 | 57.2389 | 434.8049 | 449.9873
V065 | EDS | 69.795 | 12.1847 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.1847 | 69.795 | 1665.5365 | -254.3907 | 0.15274 | 0.19464 | 70.8556 | 2230.7701 | 2246.9014
V065 | VIENTO | 69.795 | 12.1847 | 3447.5849 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.3721 | 70.7155 | 934.4072 | -22.3628 | 0.023933 | 0.099612 | 70.8674 | 3448.5723 | 3464.7035
V065 | HIELO | 69.795 | 12.1847 | 3683.7068 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 12.1847 | 69.795 | 955.4589 | -131.0323 | 0.13714 | 0.21019 | 70.8659 | 3718.4019 | 3765.3791
V065 | COMBINADO | 69.795 | 12.1847 | 3432.6789 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 10.3829 | 70.0856 | 1251.9036 | -149.7261 | 0.1196 | 0.17558 | 70.8596 | 3457.2585 | 3485.7281
V065 | FRIO | 69.795 | 12.1847 | 3467.0641 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.1847 | 69.795 | 2618.8307 | -419.9886 | 0.16037 | 0.18702 | 70.8526 | 3511.7451 | 3527.8764
V065 | CALOR_FINAL | 69.795 | 12.1847 | 527.6663 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.1847 | 69.795 | 398.5703 | -34.248 | 0.085927 | 0.26104 | 70.9385 | 529.6155 | 545.7468
V066 | EDS | 69.795 | 3.4475 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.4475 | 69.795 | 1665.5365 | -47.3314 | 0.028418 | 0.070323 | 69.8852 | 2205.8904 | 2210.4545
V066 | VIENTO | 69.795 | 3.4475 | 3415.5247 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.237 | 69.8691 | 925.7178 | 18.5496 | -0.020038 | 0.055438 | 69.8966 | 3416.2105 | 3420.7746
V066 | HIELO | 69.795 | 3.4475 | 3707.8639 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.4475 | 69.795 | 961.7246 | -12.5767 | 0.013077 | 0.08565 | 69.8954 | 3708.1809 | 3721.4725
V066 | COMBINADO | 69.795 | 3.4475 | 3434.7468 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 2.9377 | 69.8183 | 1252.6577 | -17.7759 | 0.014191 | 0.069927 | 69.8891 | 3435.0926 | 3443.1477
V066 | FRIO | 69.795 | 3.4475 | 3480.296 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.4475 | 69.795 | 2628.8254 | -94.8954 | 0.036098 | 0.062648 | 69.8821 | 3482.5638 | 3487.1279
V066 | CALOR_FINAL | 69.795 | 3.4475 | 532.5884 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.4475 | 69.795 | 402.2882 | 15.0596 | -0.037435 | 0.13606 | 69.9675 | 532.9616 | 537.5258
V067 | EDS | 56.8852 | 11.8139 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.8139 | 56.8852 | 1665.5365 | -314.9995 | 0.18913 | 0.22328 | 58.1017 | 2244.5534 | 2260.1938
V067 | VIENTO | 56.8852 | 11.8139 | 3329.1675 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.2391 | 57.9442 | 902.3122 | -36.9688 | 0.040971 | 0.10519 | 58.109 | 3331.9621 | 3347.6025
V067 | HIELO | 56.8852 | 11.8139 | 3556.5001 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 11.8139 | 56.8852 | 922.4647 | -161.7537 | 0.17535 | 0.23702 | 58.1079 | 3611.317 | 3656.8647
V067 | COMBINADO | 56.8852 | 11.8139 | 3381.7772 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 10.067 | 57.2202 | 1233.3397 | -187.2529 | 0.15183 | 0.19822 | 58.1041 | 3420.829 | 3448.4323
V067 | FRIO | 56.8852 | 11.8139 | 3501.8723 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.8139 | 56.8852 | 2645.1229 | -517.011 | 0.19546 | 0.21696 | 58.1001 | 3568.9782 | 3584.6186
V067 | CALOR_FINAL | 56.8852 | 11.8139 | 437.7735 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.8139 | 56.8852 | 330.6702 | -39.6637 | 0.11995 | 0.29198 | 58.1677 | 440.9266 | 456.567
V068 | EDS | 56.8852 | 9.7208 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.7208 | 56.8852 | 1665.5365 | -254.7909 | 0.15298 | 0.18713 | 57.7125 | 2230.8514 | 2243.7208
V068 | VIENTO | 56.8852 | 9.7208 | 3314.367 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.488 | 57.6043 | 898.3008 | -25.5486 | 0.028441 | 0.092567 | 57.7197 | 3315.7076 | 3328.5769
V068 | HIELO | 56.8852 | 9.7208 | 3567.1615 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 9.7208 | 56.8852 | 925.23 | -128.8808 | 0.1393 | 0.20078 | 57.7187 | 3601.8249 | 3639.3029
V068 | COMBINADO | 56.8852 | 9.7208 | 3382.7344 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 8.2834 | 57.1122 | 1233.6887 | -149.737 | 0.12137 | 0.16767 | 57.7149 | 3407.6814 | 3430.3942
V068 | FRIO | 56.8852 | 9.7208 | 3509.2374 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.7208 | 56.8852 | 2650.6861 | -422.334 | 0.15933 | 0.18079 | 57.7109 | 3553.8746 | 3566.7439
V068 | CALOR_FINAL | 56.8852 | 9.7208 | 439.752 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 9.7208 | 56.8852 | 332.1646 | -27.9782 | 0.08423 | 0.25549 | 57.7784 | 441.3129 | 454.1822
V069 | EDS | 68.149 | -2.9312 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.9312 | 68.149 | 1665.5365 | 105.6842 | -0.063454 | -0.022536 | 68.2167 | 2209.4405 | 2205.56
V069 | VIENTO | 68.149 | -2.9312 | 3398.2124 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -1.0518 | 68.2039 | 921.0256 | 48.3011 | -0.052443 | 0.021609 | 68.2276 | 3402.8865 | 3399.0059
V069 | HIELO | 68.149 | -2.9312 | 3692.9377 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -2.9312 | 68.149 | 957.8531 | 75.2516 | -0.078563 | -0.0074151 | 68.2263 | 3704.3402 | 3693.0393
V069 | COMBINADO | 68.149 | -2.9312 | 3428.2287 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -2.4977 | 68.1662 | 1250.2806 | 79.8798 | -0.06389 | -0.0093688 | 68.2204 | 3435.2279 | 3428.3792
V069 | FRIO | 68.149 | -2.9312 | 3486.5253 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.9312 | 68.149 | 2633.5306 | 147.3079 | -0.055936 | -0.030058 | 68.2139 | 3491.981 | 3488.1004
V069 | CALOR_FINAL | 68.149 | -2.9312 | 521.5988 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.9312 | 68.149 | 393.9872 | 50.9941 | -0.12943 | 0.043542 | 68.2969 | 525.9739 | 522.0934
V070 | EDS | 68.149 | 1.7561 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.7561 | 68.149 | 1665.5365 | -8.8368 | 0.0053057 | 0.046223 | 68.1763 | 2205.031 | 2207.356
V070 | VIENTO | 68.149 | 1.7561 | 3396.8558 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.63013 | 68.1687 | 920.6579 | 25.5761 | -0.02778 | 0.046263 | 68.1872 | 3398.1666 | 3400.4915
V070 | HIELO | 68.149 | 1.7561 | 3693.9713 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 1.7561 | 68.149 | 958.1212 | 9.3927 | -0.0098032 | 0.061324 | 68.186 | 3694.1488 | 3700.9194
V070 | COMBINADO | 68.149 | 1.7561 | 3428.3258 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 1.4964 | 68.1552 | 1250.316 | 6.6307 | -0.0053032 | 0.049207 | 68.18 | 3428.374 | 3432.4772
V070 | FRIO | 68.149 | 1.7561 | 3487.1048 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.7561 | 68.149 | 2633.9684 | -33.7906 | 0.012829 | 0.038702 | 68.1735 | 3487.3917 | 3489.7167
V070 | CALOR_FINAL | 68.149 | 1.7561 | 521.8078 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.7561 | 68.149 | 394.1451 | 23.9316 | -0.060718 | 0.11219 | 68.2565 | 522.7699 | 525.0948
V071 | EDS | 58.6781 | -0.68089 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.68089 | 58.6781 | 1665.5365 | 48.6642 | -0.029218 | 0.0060125 | 58.6851 | 2205.9413 | 2205.0399
V071 | VIENTO | 58.6781 | -0.68089 | 3301.0005 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.24432 | 58.6816 | 894.6781 | 33.065 | -0.036957 | 0.028632 | 58.6926 | 3303.2551 | 3302.3537
V071 | HIELO | 58.6781 | -0.68089 | 3606.4792 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -0.68089 | 58.6781 | 935.428 | 40.1915 | -0.042966 | 0.019763 | 58.6917 | 3609.8087 | 3607.1835
V071 | COMBINADO | 58.6781 | -0.68089 | 3391.7187 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -0.58021 | 58.6792 | 1236.9653 | 41.5691 | -0.033606 | 0.013832 | 58.6876 | 3393.6341 | 3392.0432
V071 | FRIO | 58.6781 | -0.68089 | 3519.3903 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.68089 | 58.6781 | 2658.3551 | 60.1847 | -0.02264 | -0.00056675 | 58.6833 | 3520.2923 | 3519.3909
V071 | CALOR_FINAL | 58.6781 | -0.68089 | 456.6445 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.68089 | 58.6781 | 344.9243 | 33.3366 | -0.096649 | 0.07347 | 58.7528 | 458.7789 | 457.8775
V072 | EDS | 58.6781 | 11.444 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.444 | 58.6781 | 1665.5365 | -293.45 | 0.17619 | 0.21142 | 59.7866 | 2239.3132 | 2254.464
V072 | VIENTO | 58.6781 | 11.444 | 3341.9813 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.1063 | 59.6425 | 905.7852 | -32.4809 | 0.035859 | 0.10171 | 59.7944 | 3344.1303 | 3359.281
V072 | HIELO | 58.6781 | 11.444 | 3576.3263 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 11.444 | 58.6781 | 927.6071 | -150.4153 | 0.16215 | 0.22541 | 59.7933 | 3623.4473 | 3667.569
V072 | COMBINADO | 58.6781 | 11.444 | 3388.8087 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 9.7518 | 58.983 | 1235.9041 | -173.9046 | 0.14071 | 0.18843 | 59.7892 | 3422.4123 | 3449.1514
V072 | FRIO | 58.6781 | 11.444 | 3499.284 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.444 | 58.6781 | 2643.1679 | -482.9355 | 0.18271 | 0.20491 | 59.7848 | 3557.8554 | 3573.0061
V072 | CALOR_FINAL | 58.6781 | 11.444 | 450.954 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.444 | 58.6781 | 340.626 | -36.5987 | 0.10745 | 0.27971 | 59.8549 | 453.5595 | 468.7103
V073 | EDS | 71.7341 | 10.667 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.667 | 71.7341 | 1665.5365 | -210.8791 | 0.12661 | 0.16968 | 72.5283 | 2222.6977 | 2236.8198
V073 | VIENTO | 71.7341 | 10.667 | 3457.8886 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.8275 | 72.4217 | 937.1998 | -13.2853 | 0.014176 | 0.09145 | 72.5408 | 3458.236 | 3472.3581
V073 | HIELO | 71.7341 | 10.667 | 3708.8348 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 10.667 | 71.7341 | 961.9764 | -106.6262 | 0.11084 | 0.18541 | 72.5393 | 3731.6408 | 3772.7668
V073 | COMBINADO | 71.7341 | 10.667 | 3441.0733 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 9.0897 | 71.9509 | 1254.9651 | -122.126 | 0.097314 | 0.15465 | 72.5326 | 3457.3798 | 3482.3034
V073 | FRIO | 71.7341 | 10.667 | 3464.0543 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.667 | 71.7341 | 2616.5573 | -351.7888 | 0.13445 | 0.16186 | 72.525 | 3495.4097 | 3509.5317
V073 | CALOR_FINAL | 71.7341 | 10.667 | 542.0083 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.667 | 71.7341 | 409.4035 | -24.713 | 0.060364 | 0.23558 | 72.6136 | 542.9961 | 557.1181
V074 | EDS | 71.7341 | -5.0469 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.0469 | 71.7341 | 1665.5365 | 152.9417 | -0.091827 | -0.048758 | 71.9169 | 2214.3031 | 2207.6215
V074 | VIENTO | 71.7341 | -5.0469 | 3438.0397 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -1.8109 | 71.8886 | 931.8201 | 59.4092 | -0.063756 | 0.013392 | 71.9292 | 3445.0296 | 3438.348
V074 | HIELO | 71.7341 | -5.0469 | 3723.8603 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -5.0469 | 71.7341 | 965.8736 | 103.7503 | -0.10742 | -0.033147 | 71.9278 | 3745.3643 | 3725.9063
V074 | COMBINADO | 71.7341 | -5.0469 | 3442.3435 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -4.3006 | 71.7827 | 1255.4283 | 111.051 | -0.088457 | -0.031279 | 71.9211 | 3455.8198 | 3444.0276
V074 | FRIO | 71.7341 | -5.0469 | 3471.9828 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.0469 | 71.7341 | 2622.5461 | 220.2207 | -0.083972 | -0.056619 | 71.9136 | 3484.231 | 3477.5494
V074 | CALOR_FINAL | 71.7341 | -5.0469 | 545.1064 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.0469 | 71.7341 | 411.7436 | 64.7752 | -0.15732 | 0.016901 | 72.0019 | 551.8658 | 545.1843
V075 | EDS | 48.4773 | 3.4835 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.4835 | 48.4773 | 1665.5365 | -95.3385 | 0.057242 | 0.086348 | 48.604 | 2208.6135 | 2213.2253
V075 | VIENTO | 48.4773 | 3.4835 | 3206.0855 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.25 | 48.5862 | 868.953 | 1.9433 | -0.0022363 | 0.053677 | 48.6086 | 3206.0935 | 3210.7053
V075 | HIELO | 48.4773 | 3.4835 | 3511.644 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.4835 | 48.4773 | 910.8302 | -41.149 | 0.045177 | 0.098401 | 48.608 | 3515.2282 | 3528.6588
V075 | COMBINADO | 48.4773 | 3.4835 | 3354.7263 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 2.9684 | 48.5116 | 1223.4742 | -50.5572 | 0.041323 | 0.080973 | 48.6055 | 3357.5909 | 3365.7303
V075 | FRIO | 48.4773 | 3.4835 | 3546.2643 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.4835 | 48.4773 | 2678.6542 | -168.0793 | 0.062748 | 0.080845 | 48.603 | 3553.2479 | 3557.8597
V075 | CALOR_FINAL | 48.4773 | 3.4835 | 383.064 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.4835 | 48.4773 | 289.3456 | 3.4886 | -0.012057 | 0.15548 | 48.6589 | 383.0919 | 387.7037
V076 | EDS | 53.0779 | -0.93399 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.93399 | 53.0779 | 1665.5365 | 55.8438 | -0.033529 | -0.0016607 | 53.0883 | 2206.2395 | 2205.003
V076 | VIENTO | 53.0779 | -0.93399 | 3245.704 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.33513 | 53.085 | 879.6909 | 32.0952 | -0.036485 | 0.02386 | 53.0941 | 3247.8645 | 3246.628
V076 | HIELO | 53.0779 | -0.93399 | 3555.6958 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -0.93399 | 53.0779 | 922.2561 | 42.7643 | -0.046369 | 0.011183 | 53.0934 | 3559.519 | 3555.9181
V076 | COMBINADO | 53.0779 | -0.93399 | 3371.183 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -0.79588 | 53.0801 | 1229.4759 | 44.9725 | -0.036579 | 0.0065943 | 53.0902 | 3373.4385 | 3371.2563
V076 | FRIO | 53.0779 | -0.93399 | 3536.2961 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.93399 | 53.0779 | 2671.1248 | 73.5382 | -0.027531 | -0.0076598 | 53.087 | 3537.6363 | 3536.3998
V076 | CALOR_FINAL | 53.0779 | -0.93399 | 416.9218 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.93399 | 53.0779 | 314.92 | 32.0736 | -0.10185 | 0.066697 | 53.1489 | 419.086 | 417.8495
V077 | EDS | 53.0779 | 6.061 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.061 | 53.0779 | 1665.5365 | -163.2309 | 0.098005 | 0.12987 | 53.425 | 2215.598 | 2223.6221
V077 | VIENTO | 53.0779 | 6.061 | 3259.1931 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.1748 | 53.3785 | 883.3469 | -9.2855 | 0.010512 | 0.070939 | 53.4309 | 3259.3732 | 3267.3973
V077 | HIELO | 53.0779 | 6.061 | 3545.8212 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 6.061 | 53.0779 | 919.6949 | -78.2402 | 0.085072 | 0.14278 | 53.4301 | 3558.6599 | 3582.0276
V077 | COMBINADO | 53.0779 | 6.061 | 3370.112 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 5.1648 | 53.1726 | 1229.0853 | -92.601 | 0.075341 | 0.1186 | 53.4269 | 3379.6814 | 3393.843
V077 | FRIO | 53.0779 | 6.061 | 3529.0912 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.061 | 53.0779 | 2665.6826 | -277.1945 | 0.10399 | 0.1239 | 53.4237 | 3548.1887 | 3556.2129
V077 | CALOR_FINAL | 53.0779 | 6.061 | 415.1418 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 6.061 | 53.0779 | 313.5754 | -9.1487 | 0.029175 | 0.19844 | 53.4858 | 415.3185 | 423.3427
V078 | EDS | 71.7696 | -0.86776 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.86776 | 71.7696 | 1665.5365 | 56.0206 | -0.033635 | 0.0094558 | 71.7804 | 2206.2474 | 2205.0986
V078 | VIENTO | 71.7696 | -0.86776 | 3432.8068 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.31137 | 71.7742 | 930.4018 | 39.9223 | -0.042909 | 0.034234 | 71.7926 | 3435.9675 | 3434.8186
V078 | HIELO | 71.7696 | -0.86776 | 3728.4672 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -0.86776 | 71.7696 | 967.0686 | 47.5746 | -0.049195 | 0.025019 | 71.7913 | 3732.9798 | 3729.6342
V078 | COMBINADO | 71.7696 | -0.86776 | 3442.8672 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -0.73945 | 71.771 | 1255.6193 | 48.82 | -0.038881 | 0.018279 | 71.7846 | 3445.4699 | 3443.4424
V078 | FRIO | 71.7696 | -0.86776 | 3474.092 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.86776 | 71.7696 | 2624.1392 | 67.6113 | -0.025765 | 0.0015846 | 71.7771 | 3475.2452 | 3474.0964
V078 | CALOR_FINAL | 71.7696 | -0.86776 | 546.2258 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -0.86776 | 71.7696 | 412.5891 | 40.867 | -0.09905 | 0.074899 | 71.8653 | 548.9075 | 547.7587
V079 | EDS | 67.9896 | 3.5629 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5629 | 67.9896 | 1665.5365 | -53.2383 | 0.031965 | 0.072786 | 68.0876 | 2206.1266 | 2210.8434
V079 | VIENTO | 67.9896 | 3.5629 | 3397.6259 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.2784 | 68.0709 | 920.8667 | 16.7459 | -0.018185 | 0.055736 | 68.0984 | 3398.1877 | 3402.9046
V079 | HIELO | 67.9896 | 3.5629 | 3690.6652 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.5629 | 67.9896 | 957.2637 | -16.1352 | 0.016856 | 0.08788 | 68.0972 | 3691.1895 | 3704.9259
V079 | COMBINADO | 67.9896 | 3.5629 | 3427.5227 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.036 | 68.0152 | 1250.0231 | -21.7647 | 0.017411 | 0.071823 | 68.0913 | 3428.0422 | 3436.3669
V079 | FRIO | 67.9896 | 3.5629 | 3486.6567 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5629 | 67.9896 | 2633.6299 | -103.9482 | 0.03947 | 0.065285 | 68.0848 | 3489.3729 | 3494.0898
V079 | CALOR_FINAL | 67.9896 | 3.5629 | 520.3635 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.5629 | 67.9896 | 393.0542 | 13.4326 | -0.034175 | 0.1388 | 68.1676 | 520.6675 | 525.3843
V080 | EDS | 80.0093 | 10.2128 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.2128 | 80.0093 | 1665.5365 | -172.0001 | 0.10327 | 0.15131 | 80.6661 | 2216.7683 | 2230.289
V080 | VIENTO | 80.0093 | 10.2128 | 3535.1716 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.6646 | 80.5751 | 958.146 | -3.261 | 0.0034035 | 0.087498 | 80.6822 | 3535.1921 | 3548.7128
V080 | HIELO | 80.0093 | 10.2128 | 3791.2534 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 10.2128 | 80.0093 | 983.3537 | -85.1433 | 0.086585 | 0.16795 | 80.6803 | 3805.4736 | 3844.8484
V080 | COMBINADO | 80.0093 | 10.2128 | 3475.3981 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 8.7026 | 80.1876 | 1267.4834 | -97.173 | 0.076666 | 0.13993 | 80.6717 | 3485.6168 | 3509.4791
V080 | FRIO | 80.0093 | 10.2128 | 3435.2809 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.2128 | 80.0093 | 2594.8234 | -290.3069 | 0.11188 | 0.14271 | 80.6616 | 3456.803 | 3470.3237
V080 | CALOR_FINAL | 80.0093 | 10.2128 | 597.1019 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.2128 | 80.0093 | 451.0182 | -17.3358 | 0.038437 | 0.21583 | 80.7625 | 597.5431 | 611.0638
V081 | EDS | 80.0093 | 4.2704 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.2704 | 80.0093 | 1665.5365 | -48.8409 | 0.029324 | 0.077363 | 80.1308 | 2205.9481 | 2211.6017
V081 | VIENTO | 80.0093 | 4.2704 | 3518.9215 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.5323 | 80.1085 | 953.7417 | 21.8177 | -0.022876 | 0.061118 | 80.1467 | 3519.8423 | 3525.4958
V081 | HIELO | 80.0093 | 4.2704 | 3803.6517 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 4.2704 | 80.0093 | 986.5695 | -12.6131 | 0.012785 | 0.093883 | 80.145 | 3803.9626 | 3820.4269
V081 | COMBINADO | 80.0093 | 4.2704 | 3476.3382 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.6389 | 80.0405 | 1267.8262 | -17.5905 | 0.013875 | 0.077007 | 80.1364 | 3476.6728 | 3486.6507
V081 | FRIO | 80.0093 | 4.2704 | 3440.8323 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.2704 | 80.0093 | 2599.0167 | -98.6439 | 0.037954 | 0.068739 | 80.1263 | 3443.3109 | 3448.9645
V081 | CALOR_FINAL | 80.0093 | 4.2704 | 599.7757 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.2704 | 80.0093 | 453.0378 | 15.867 | -0.035024 | 0.14158 | 80.227 | 600.1436 | 605.7972
V082 | EDS | 80.0093 | 10.4742 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.4742 | 80.0093 | 1665.5365 | -177.3958 | 0.10651 | 0.15455 | 80.6996 | 2217.5189 | 2231.3857
V082 | VIENTO | 80.0093 | 10.4742 | 3536.1881 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.7583 | 80.6044 | 958.4215 | -4.3568 | 0.0045458 | 0.088647 | 80.7157 | 3536.2247 | 3550.0914
V082 | HIELO | 80.0093 | 10.4742 | 3790.4823 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 10.4742 | 80.0093 | 983.1537 | -88.3022 | 0.089815 | 0.1712 | 80.7138 | 3805.781 | 3846.1636
V082 | COMBINADO | 80.0093 | 10.4742 | 3475.3417 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 8.9254 | 80.1968 | 1267.4628 | -100.6488 | 0.07941 | 0.14268 | 80.7052 | 3486.305 | 3510.7781
V082 | FRIO | 80.0093 | 10.4742 | 3434.934 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.4742 | 80.0093 | 2594.5614 | -298.6793 | 0.11512 | 0.14595 | 80.6951 | 3457.7191 | 3471.5858
V082 | CALOR_FINAL | 80.0093 | 10.4742 | 596.9358 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 10.4742 | 80.0093 | 450.8927 | -18.7787 | 0.041648 | 0.21909 | 80.7961 | 597.4536 | 611.3203
V083 | EDS | 74.263 | 8.4083 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.4083 | 74.263 | 1665.5365 | -151.0295 | 0.090679 | 0.13527 | 74.7436 | 2214.0718 | 2225.2035
V083 | VIENTO | 74.263 | 8.4083 | 3472.849 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.0171 | 74.6766 | 941.2546 | -0.66962 | 0.00071141 | 0.080049 | 74.7571 | 3472.8499 | 3483.9816
V083 | HIELO | 74.263 | 8.4083 | 3740.5959 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.4083 | 74.263 | 970.2144 | -72.4592 | 0.074684 | 0.15123 | 74.7555 | 3751.0326 | 3783.4502
V083 | COMBINADO | 74.263 | 8.4083 | 3452.0111 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 7.1649 | 74.3933 | 1258.9541 | -83.8513 | 0.066604 | 0.1257 | 74.7483 | 3459.6706 | 3479.3167
V083 | FRIO | 74.263 | 8.4083 | 3458.9457 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.4083 | 74.263 | 2612.6985 | -258.048 | 0.098767 | 0.12719 | 74.74 | 3475.8302 | 3486.962
V083 | CALOR_FINAL | 74.263 | 8.4083 | 560.3989 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.4083 | 74.263 | 423.2947 | -10.6324 | 0.025118 | 0.20056 | 74.8322 | 560.5757 | 571.7074
V084 | EDS | 74.263 | 7.3235 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.3235 | 74.263 | 1665.5365 | -126.8386 | 0.076155 | 0.12074 | 74.6294 | 2211.3971 | 2221.0927
V084 | VIENTO | 74.263 | 7.3235 | 3469.2198 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.6278 | 74.577 | 940.2709 | 4.1723 | -0.0044373 | 0.074877 | 74.6428 | 3469.2539 | 3478.9495
V084 | HIELO | 74.263 | 7.3235 | 3743.3544 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 7.3235 | 74.263 | 970.9299 | -58.4401 | 0.06019 | 0.13668 | 74.6413 | 3750.1371 | 3778.3725
V084 | COMBINADO | 74.263 | 7.3235 | 3452.2384 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.2406 | 74.3618 | 1259.037 | -68.341 | 0.05428 | 0.11334 | 74.634 | 3457.3254 | 3474.4369
V084 | FRIO | 74.263 | 7.3235 | 3460.3315 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.3235 | 74.263 | 2613.7453 | -220.2012 | 0.084247 | 0.11266 | 74.6257 | 3472.6188 | 3482.3144
V084 | CALOR_FINAL | 74.263 | 7.3235 | 560.9761 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.3235 | 74.263 | 423.7307 | -4.5345 | 0.010701 | 0.18596 | 74.7179 | 561.0082 | 570.7038
V085 | EDS | 74.263 | 12.2542 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.2542 | 74.263 | 1665.5365 | -236.4445 | 0.14196 | 0.18655 | 75.2733 | 2227.2566 | 2243.4798
V085 | VIENTO | 74.263 | 12.2542 | 3489.6624 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.397 | 75.1387 | 945.8115 | -17.7323 | 0.018748 | 0.098192 | 75.287 | 3490.2757 | 3506.499
V085 | HIELO | 74.263 | 12.2542 | 3727.9088 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 12.2542 | 74.263 | 966.9237 | -121.6668 | 0.12583 | 0.20263 | 75.2853 | 3757.4596 | 3804.7046
V085 | COMBINADO | 74.263 | 12.2542 | 3451.01 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 10.4421 | 74.5394 | 1258.589 | -138.4473 | 0.11 | 0.16923 | 75.278 | 3471.9104 | 3500.5424
V085 | FRIO | 74.263 | 12.2542 | 3452.5425 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.2542 | 74.263 | 2607.8619 | -391.2489 | 0.15003 | 0.1785 | 75.2697 | 3491.4703 | 3507.6936
V085 | CALOR_FINAL | 74.263 | 12.2542 | 557.7479 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 12.2542 | 74.263 | 421.2923 | -31.9857 | 0.075923 | 0.2522 | 75.3621 | 559.3562 | 575.5794
V086 | EDS | 37.0181 | -3.8244 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -3.8244 | 37.0181 | 1665.5365 | 190.2694 | -0.11424 | -0.092013 | 37.2159 | 2219.4039 | 2214.3408
V086 | VIENTO | 37.0181 | -3.8244 | 3106.2712 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -1.3723 | 37.1899 | 841.9001 | 49.6505 | -0.058974 | -0.014801 | 37.2182 | 3111.6745 | 3106.6114
V086 | HIELO | 37.0181 | -3.8244 | 3414.7387 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -3.8244 | 37.0181 | 885.6954 | 109.8426 | -0.12402 | -0.082223 | 37.2179 | 3441.0327 | 3426.288
V086 | COMBINADO | 37.0181 | -3.8244 | 3318.4015 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -3.2589 | 37.0722 | 1210.2264 | 124.7817 | -0.10311 | -0.072474 | 37.2166 | 3336.0559 | 3327.1201
V086 | FRIO | 37.0181 | -3.8244 | 3569.8626 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -3.8244 | 37.0181 | 2696.4791 | 296.59 | -0.10999 | -0.096263 | 37.2155 | 3591.4787 | 3586.4156
V086 | CALOR_FINAL | 37.0181 | -3.8244 | 297.4567 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -3.8244 | 37.0181 | 224.6826 | 41.6541 | -0.18539 | -0.020633 | 37.2568 | 302.5832 | 297.5201
V087 | EDS | 70.6951 | -1.9822 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.9822 | 70.6951 | 1665.5365 | 82.0376 | -0.049256 | -0.0068101 | 70.7282 | 2207.6754 | 2205.0511
V087 | VIENTO | 70.6951 | -1.9822 | 3422.7069 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.71125 | 70.7193 | 927.6644 | 44.6872 | -0.048172 | 0.028062 | 70.74 | 3426.6789 | 3424.0547
V087 | HIELO | 70.6951 | -1.9822 | 3717.7837 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -1.9822 | 70.6951 | 964.2975 | 62.3757 | -0.064685 | 0.0086274 | 70.7387 | 3725.5643 | 3717.922
V087 | COMBINADO | 70.6951 | -1.9822 | 3438.4902 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -1.6891 | 70.7027 | 1254.023 | 65.3033 | -0.052075 | 0.0043057 | 70.7323 | 3443.1535 | 3438.522
V087 | FRIO | 70.6951 | -1.9822 | 3477.7821 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.9822 | 70.6951 | 2626.9265 | 108.9915 | -0.04149 | -0.014578 | 70.725 | 3480.7759 | 3478.1517
V087 | CALOR_FINAL | 70.6951 | -1.9822 | 538.9258 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.9822 | 70.6951 | 407.0751 | 46.7456 | -0.11483 | 0.058833 | 70.8118 | 542.483 | 539.8587
V088 | EDS | 55.4083 | 8.1879 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1879 | 55.4083 | 1665.5365 | -217.5194 | 0.1306 | 0.16387 | 56.0125 | 2223.8314 | 2234.6713
V088 | VIENTO | 55.4083 | 8.1879 | 3291.6853 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.938 | 55.9329 | 892.1533 | -18.8661 | 0.021147 | 0.083841 | 56.0192 | 3292.4213 | 3303.2612
V088 | HIELO | 55.4083 | 8.1879 | 3559.7025 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.1879 | 55.4083 | 923.2953 | -108.2223 | 0.11721 | 0.17722 | 56.0182 | 3584.1837 | 3615.7515
V088 | COMBINADO | 55.4083 | 8.1879 | 3377.8456 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.9771 | 55.5737 | 1231.9058 | -126.4589 | 0.10265 | 0.14777 | 56.0147 | 3395.6586 | 3414.7896
V088 | FRIO | 55.4083 | 8.1879 | 3517.5251 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1879 | 55.4083 | 2656.9462 | -363.4995 | 0.13681 | 0.15767 | 56.011 | 3550.4956 | 3561.3355
V088 | CALOR_FINAL | 55.4083 | 8.1879 | 430.4326 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.1879 | 55.4083 | 325.1253 | -20.1101 | 0.061853 | 0.23227 | 56.0764 | 431.2563 | 442.0962
V089 | EDS | 55.4083 | 8.7587 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.7587 | 55.4083 | 1665.5365 | -234.4813 | 0.14078 | 0.17405 | 56.0988 | 2226.8879 | 2238.4836
V089 | VIENTO | 55.4083 | 8.7587 | 3295.0321 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.1428 | 56.0082 | 893.0604 | -22.074 | 0.024717 | 0.087432 | 56.1055 | 3296.0387 | 3307.6344
V089 | HIELO | 55.4083 | 8.7587 | 3557.2735 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.7587 | 55.4083 | 922.6653 | -117.525 | 0.12738 | 0.18743 | 56.1045 | 3586.1701 | 3619.9388
V089 | COMBINADO | 55.4083 | 8.7587 | 3377.6087 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 7.4636 | 55.5976 | 1231.8194 | -137.0576 | 0.11126 | 0.1564 | 56.101 | 3398.5372 | 3419.0021
V089 | FRIO | 55.4083 | 8.7587 | 3515.8118 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.7587 | 55.4083 | 2655.6521 | -390.3549 | 0.14699 | 0.16785 | 56.0973 | 3553.8618 | 3565.4574
V089 | CALOR_FINAL | 55.4083 | 8.7587 | 429.9866 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.7587 | 55.4083 | 324.7884 | -23.3643 | 0.071937 | 0.24254 | 56.1627 | 431.0997 | 442.6953
V090 | EDS | 63.2171 | 3.6474 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.6474 | 63.2171 | 1665.5365 | -64.4282 | 0.038683 | 0.076639 | 63.3261 | 2206.65 | 2211.4788
V090 | VIENTO | 63.2171 | 3.6474 | 3350.0866 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.3088 | 63.3087 | 907.982 | 12.8891 | -0.014195 | 0.055529 | 63.3351 | 3350.4242 | 3355.253
V090 | HIELO | 63.2171 | 3.6474 | 3645.6734 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 3.6474 | 63.2171 | 945.594 | -22.9086 | 0.024227 | 0.091081 | 63.334 | 3646.7433 | 3660.8056
V090 | COMBINADO | 63.2171 | 3.6474 | 3408.7526 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.1081 | 63.2459 | 1243.1776 | -29.4388 | 0.02368 | 0.074555 | 63.3291 | 3409.7084 | 3418.2306
V090 | FRIO | 63.2171 | 3.6474 | 3502.8882 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.6474 | 63.2171 | 2645.8903 | -120.962 | 0.045717 | 0.06961 | 63.3238 | 3506.5494 | 3511.3782
V090 | CALOR_FINAL | 63.2171 | 3.6474 | 487.6866 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 3.6474 | 63.2171 | 368.3718 | 10.3926 | -0.028212 | 0.1434 | 63.3997 | 487.8807 | 492.7095
V091 | EDS | 45.0892 | -4.2661 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.2661 | 45.0892 | 1665.5365 | 179.8886 | -0.10801 | -0.080935 | 45.2919 | 2217.8736 | 2212.2258
V091 | VIENTO | 45.0892 | -4.2661 | 3177.7411 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -1.5307 | 45.2647 | 861.2708 | 51.7496 | -0.060085 | -0.0075295 | 45.2958 | 3183.479 | 3177.8311
V091 | HIELO | 45.0892 | -4.2661 | 3480.1453 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -4.2661 | 45.0892 | 902.6602 | 107.8131 | -0.11944 | -0.069488 | 45.2952 | 3504.9983 | 3488.5508
V091 | COMBINADO | 45.0892 | -4.2661 | 3343.1476 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -3.6352 | 45.1444 | 1219.2514 | 120.6406 | -0.098946 | -0.06192 | 45.2931 | 3359.5264 | 3349.5587
V091 | FRIO | 45.0892 | -4.2661 | 3552.6906 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.2661 | 45.0892 | 2683.5083 | 276.0616 | -0.10287 | -0.086071 | 45.2911 | 3571.5061 | 3565.8583
V091 | CALOR_FINAL | 45.0892 | -4.2661 | 357.82 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.2661 | 45.0892 | 270.2777 | 48.0491 | -0.17778 | -0.010952 | 45.3426 | 363.4893 | 357.8415
V092 | EDS | 52.3915 | 1.4242 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4242 | 52.3915 | 1665.5365 | -19.0713 | 0.011451 | 0.042907 | 52.413 | 2205.1446 | 2207.03
V092 | VIENTO | 52.3915 | 1.4242 | 3239.4329 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.51102 | 52.4083 | 877.9912 | 17.6446 | -0.020097 | 0.039595 | 52.4186 | 3240.0871 | 3241.9725
V092 | HIELO | 52.3915 | 1.4242 | 3549.2557 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 1.4242 | 52.3915 | 920.5857 | 1.1778 | -0.0012794 | 0.055632 | 52.4179 | 3549.2586 | 3554.7493
V092 | COMBINADO | 52.3915 | 1.4242 | 3368.7024 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 1.2136 | 52.3968 | 1228.5712 | -2.2521 | 0.0018331 | 0.044482 | 52.4148 | 3368.708 | 3372.0356
V092 | FRIO | 52.3915 | 1.4242 | 3538.0303 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4242 | 52.3915 | 2672.4347 | -46.4393 | 0.017377 | 0.036982 | 52.4117 | 3538.5645 | 3540.45
V092 | CALOR_FINAL | 52.3915 | 1.4242 | 411.9397 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 1.4242 | 52.3915 | 311.1567 | 17.7486 | -0.057041 | 0.11134 | 52.4727 | 412.61 | 414.4955
V093 | EDS | 48.2549 | 7.9126 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.9126 | 48.2549 | 1665.5365 | -247.7594 | 0.14876 | 0.17773 | 48.901 | 2229.4417 | 2239.9171
V093 | VIENTO | 48.2549 | 7.9126 | 3226.3601 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.8392 | 48.8169 | 874.4481 | -26.4142 | 0.030207 | 0.086033 | 48.9057 | 3227.8322 | 3238.3076
V093 | HIELO | 48.2549 | 7.9126 | 3493.7668 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 7.9126 | 48.2549 | 906.1933 | -123.7899 | 0.1366 | 0.18985 | 48.905 | 3526.4156 | 3556.922
V093 | COMBINADO | 48.2549 | 7.9126 | 3352.2421 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.7425 | 48.4323 | 1222.5682 | -145.4288 | 0.11895 | 0.15857 | 48.9025 | 3375.9871 | 3394.4749
V093 | FRIO | 48.2549 | 7.9126 | 3534.2254 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.9126 | 48.2549 | 2669.5607 | -411.6684 | 0.15421 | 0.17228 | 48.9 | 3576.3311 | 3586.8065
V093 | CALOR_FINAL | 48.2549 | 7.9126 | 378.7066 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.9126 | 48.2549 | 286.0542 | -22.5156 | 0.078711 | 0.2474 | 48.9558 | 379.8803 | 390.3557
V094 | EDS | 49.3601 | 7.0698 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.0698 | 49.3601 | 1665.5365 | -213.0578 | 0.12792 | 0.15756 | 49.8656 | 2223.0658 | 2232.4256
V094 | VIENTO | 49.3601 | 7.0698 | 3230.5347 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.5368 | 49.7993 | 875.5795 | -19.6775 | 0.022474 | 0.079349 | 49.8706 | 3231.3506 | 3240.7103
V094 | HIELO | 49.3601 | 7.0698 | 3507.8278 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 7.0698 | 49.3601 | 909.8404 | -105.179 | 0.1156 | 0.16985 | 49.8698 | 3531.2927 | 3558.55
V094 | COMBINADO | 49.3601 | 7.0698 | 3356.4925 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 6.0244 | 49.4986 | 1224.1183 | -123.8615 | 0.10118 | 0.14162 | 49.8672 | 3373.6895 | 3390.2083
V094 | FRIO | 49.3601 | 7.0698 | 3535.0175 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.0698 | 49.3601 | 2670.159 | -356.4656 | 0.1335 | 0.15199 | 49.8645 | 3566.5652 | 3575.925
V094 | CALOR_FINAL | 49.3601 | 7.0698 | 387.4857 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 7.0698 | 49.3601 | 292.6855 | -17.0501 | 0.058254 | 0.2269 | 49.9218 | 388.1434 | 397.5032
V095 | EDS | 71.7626 | 5.6222 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.6222 | 71.7626 | 1665.5365 | -94.4615 | 0.056715 | 0.099802 | 71.988 | 2208.5473 | 2215.9905
V095 | VIENTO | 71.7626 | 5.6222 | 3439.7091 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 2.0174 | 71.9542 | 932.2726 | 9.8492 | -0.010565 | 0.066617 | 72.0004 | 3439.9011 | 3447.3443
V095 | HIELO | 71.7626 | 5.6222 | 3723.0764 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 5.6222 | 71.7626 | 965.6703 | -39.6793 | 0.04109 | 0.1154 | 71.999 | 3726.2198 | 3747.8959
V095 | COMBINADO | 71.7626 | 5.6222 | 3442.3665 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 4.7909 | 71.8229 | 1255.4367 | -47.7576 | 0.038041 | 0.09525 | 71.9923 | 3444.8575 | 3457.9939
V095 | FRIO | 71.7626 | 5.6222 | 3471.3242 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.6222 | 71.7626 | 2622.0486 | -169.3264 | 0.064578 | 0.091947 | 71.9847 | 3478.565 | 3486.0082
V095 | CALOR_FINAL | 71.7626 | 5.6222 | 545.0794 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 5.6222 | 71.7626 | 411.7232 | 3.6985 | -0.0089831 | 0.16532 | 72.0731 | 545.1014 | 552.5447
V096 | EDS | 71.7626 | -2.0846 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.0846 | 71.7626 | 1665.5365 | 84.2518 | -0.050585 | -0.0074986 | 71.7984 | 2207.8218 | 2205.062
V096 | VIENTO | 71.7626 | -2.0846 | 3433.5495 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.74799 | 71.789 | 930.6031 | 45.5881 | -0.048988 | 0.028155 | 71.8107 | 3437.6702 | 3434.9105
V096 | HIELO | 71.7626 | -2.0846 | 3727.7791 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -2.0846 | 71.7626 | 966.8901 | 63.9574 | -0.066148 | 0.0080725 | 71.8093 | 3735.9376 | 3727.9006
V096 | COMBINADO | 71.7626 | -2.0846 | 3442.7832 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -1.7763 | 71.7709 | 1255.5886 | 66.9539 | -0.053325 | 0.0038364 | 71.8027 | 3447.6791 | 3442.8085
V096 | FRIO | 71.7626 | -2.0846 | 3473.792 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.0846 | 71.7626 | 2623.9126 | 112.0884 | -0.042718 | -0.015369 | 71.7951 | 3476.962 | 3474.2023
V096 | CALOR_FINAL | 71.7626 | -2.0846 | 546.0507 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.0846 | 71.7626 | 412.4568 | 47.8457 | -0.116 | 0.057986 | 71.8834 | 549.7287 | 546.9689
V097 | EDS | 71.7626 | -7.8763 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -7.8763 | 71.7626 | 1665.5365 | 218.3042 | -0.13107 | -0.087985 | 72.1991 | 2223.9678 | 2213.5403
V097 | VIENTO | 71.7626 | -7.8763 | 3446.5609 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -2.8262 | 72.1382 | 934.1296 | 72.6474 | -0.07777 | -0.00054509 | 72.2115 | 3456.9889 | 3446.5615
V097 | HIELO | 71.7626 | -7.8763 | 3717.87 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -7.8763 | 71.7626 | 964.3199 | 141.4852 | -0.14672 | -0.072302 | 72.21 | 3757.9588 | 3727.592
V097 | COMBINADO | 71.7626 | -7.8763 | 3441.9171 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -6.7117 | 71.8809 | 1255.2728 | 152.9623 | -0.12186 | -0.064593 | 72.2033 | 3467.503 | 3449.0998
V097 | FRIO | 71.7626 | -7.8763 | 3468.5844 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -7.8763 | 71.7626 | 2619.9791 | 322.8555 | -0.12323 | -0.095838 | 72.1958 | 3494.9533 | 3484.5259
V097 | CALOR_FINAL | 71.7626 | -7.8763 | 544.0051 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -7.8763 | 71.7626 | 410.9117 | 80.8342 | -0.19672 | -0.022077 | 72.2842 | 554.5651 | 544.1377
V098 | EDS | 71.7626 | 11.8085 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.8085 | 71.7626 | 1665.5365 | -236.94 | 0.14226 | 0.18535 | 72.7331 | 2227.3501 | 2242.9834
V098 | VIENTO | 71.7626 | 11.8085 | 3463.8861 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 4.2371 | 72.6041 | 938.8253 | -18.4425 | 0.019644 | 0.096979 | 72.7457 | 3464.5545 | 3480.1878
V098 | HIELO | 71.7626 | 11.8085 | 3704.8214 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 11.8085 | 71.7626 | 960.9354 | -121.4995 | 0.12644 | 0.20112 | 72.7441 | 3734.4749 | 3780.0019
V098 | COMBINADO | 71.7626 | 11.8085 | 3440.8469 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 10.0624 | 72.0282 | 1254.8825 | -138.7051 | 0.11053 | 0.16793 | 72.7375 | 3461.8874 | 3489.4782
V098 | FRIO | 71.7626 | 11.8085 | 3461.6823 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.8085 | 71.7626 | 2614.7656 | -392.447 | 0.15009 | 0.17753 | 72.7299 | 3500.7455 | 3516.3788
V098 | CALOR_FINAL | 71.7626 | 11.8085 | 541.3165 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 11.8085 | 71.7626 | 408.8809 | -31.015 | 0.075853 | 0.25136 | 72.8186 | 542.8746 | 558.5079
V099 | EDS | 71.7626 | -1.6786 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.6786 | 71.7626 | 1665.5365 | 74.8331 | -0.04493 | -0.0018436 | 71.7878 | 2207.226 | 2205.0037
V099 | VIENTO | 71.7626 | -1.6786 | 3433.2038 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.60231 | 71.7797 | 930.5094 | 43.6958 | -0.046959 | 0.030181 | 71.8 | 3436.9898 | 3434.7675
V099 | HIELO | 71.7626 | -1.6786 | 3728.0437 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -1.6786 | 71.7626 | 966.9587 | 58.4921 | -0.060491 | 0.013724 | 71.7987 | 3734.8665 | 3728.3948
V099 | COMBINADO | 71.7626 | -1.6786 | 3442.8069 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -1.4304 | 71.768 | 1255.5973 | 60.9037 | -0.048506 | 0.0086527 | 71.792 | 3446.8578 | 3442.9358
V099 | FRIO | 71.7626 | -1.6786 | 3473.9307 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.6786 | 71.7626 | 2624.0174 | 97.2519 | -0.037062 | -0.0097138 | 71.7845 | 3476.3168 | 3474.0946
V099 | CALOR_FINAL | 71.7626 | -1.6786 | 546.1053 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -1.6786 | 71.7626 | 412.4981 | 45.517 | -0.11034 | 0.063626 | 71.8727 | 549.4334 | 547.2111
V100 | EDS | 45.5363 | 4.0533 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.0533 | 45.5363 | 1665.5365 | -125.2843 | 0.075222 | 0.10256 | 45.7178 | 2211.2412 | 2216.6073
V100 | VIENTO | 45.5363 | 4.0533 | 3180.9039 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.4544 | 45.6932 | 862.128 | -4.5866 | 0.0053201 | 0.058321 | 45.7217 | 3180.9489 | 3186.315
V100 | HIELO | 45.5363 | 4.0533 | 3484.626 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 4.0533 | 45.5363 | 903.8224 | -57.5682 | 0.063694 | 0.11408 | 45.7211 | 3491.6969 | 3507.324
V100 | COMBINADO | 45.5363 | 4.0533 | 3344.6905 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 3.4539 | 45.5857 | 1219.8141 | -69.5356 | 0.057005 | 0.094376 | 45.719 | 3350.1264 | 3359.5969
V100 | FRIO | 45.5363 | 4.0533 | 3552.1977 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.0533 | 45.5363 | 2683.136 | -215.7451 | 0.080408 | 0.097379 | 45.7169 | 3563.6871 | 3569.0532
V100 | CALOR_FINAL | 45.5363 | 4.0533 | 361.229 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.0533 | 45.5363 | 272.8526 | -1.4589 | 0.0053468 | 0.17224 | 45.769 | 361.2341 | 366.6003
V101 | EDS | 45.5363 | -2.3445 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.3445 | 45.5363 | 1665.5365 | 108.4819 | -0.065133 | -0.037793 | 45.598 | 2209.6788 | 2206.5749
V101 | VIENTO | 45.5363 | -2.3445 | 3175.5021 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -0.84127 | 45.5889 | 860.6639 | 38.6738 | -0.044935 | 0.0080345 | 45.602 | 3178.7085 | 3175.6046
V101 | HIELO | 45.5363 | -2.3445 | 3488.4711 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -2.3445 | 45.5363 | 904.8197 | 69.3295 | -0.076622 | -0.026296 | 45.6014 | 3498.7166 | 3489.6773
V101 | COMBINADO | 45.5363 | -2.3445 | 3345.1406 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -1.9979 | 45.5528 | 1219.9782 | 76.262 | -0.062511 | -0.025172 | 45.5993 | 3351.6785 | 3346.2004
V101 | FRIO | 45.5363 | -2.3445 | 3555.3663 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.3445 | 45.5363 | 2685.5294 | 160.9765 | -0.059942 | -0.042986 | 45.5972 | 3561.7555 | 3558.6516
V101 | CALOR_FINAL | 45.5363 | -2.3445 | 361.8699 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -2.3445 | 45.5363 | 273.3368 | 36.8191 | -0.1347 | 0.031892 | 45.6492 | 365.1579 | 362.054
V102 | EDS | 47.9791 | 8.3718 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3718 | 47.9791 | 1665.5365 | -265.1608 | 0.1592 | 0.18801 | 48.7057 | 2233.0031 | 2244.0864
V102 | VIENTO | 47.9791 | 8.3718 | 3227.3306 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 3.0039 | 48.6113 | 874.7111 | -29.706 | 0.033961 | 0.089535 | 48.7103 | 3229.1919 | 3240.2752
V102 | HIELO | 47.9791 | 8.3718 | 3488.8772 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 8.3718 | 47.9791 | 904.9251 | -133.0998 | 0.14708 | 0.2001 | 48.7096 | 3526.6838 | 3558.9605
V102 | COMBINADO | 47.9791 | 8.3718 | 3351.0495 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 7.1338 | 48.1787 | 1222.1332 | -156.2052 | 0.12781 | 0.16724 | 48.7071 | 3378.4587 | 3398.0194
V102 | FRIO | 47.9791 | 8.3718 | 3532.8869 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3718 | 47.9791 | 2668.5497 | -439.3015 | 0.16462 | 0.1826 | 48.7047 | 3580.8664 | 3591.9497
V102 | CALOR_FINAL | 47.9791 | 8.3718 | 376.2757 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 8.3718 | 47.9791 | 284.2181 | -25.2967 | 0.089004 | 0.25782 | 48.7602 | 377.7671 | 388.8505
V103 | EDS | 47.9791 | 0.94376 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.94376 | 47.9791 | 1665.5365 | -8.7687 | 0.0052648 | 0.034072 | 47.9901 | 2205.0306 | 2206.28
V103 | VIENTO | 47.9791 | 0.94376 | 3196.3493 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.33864 | 47.9872 | 866.3142 | 17.881 | -0.02064 | 0.034752 | 47.9945 | 3197.0301 | 3198.2796
V103 | HIELO | 47.9791 | 0.94376 | 3510.9359 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 0.94376 | 47.9791 | 910.6465 | 6.0802 | -0.0066768 | 0.04601 | 47.9939 | 3511.0142 | 3514.6528
V103 | COMBINADO | 47.9791 | 0.94376 | 3353.4538 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 0.80421 | 47.9817 | 1223.0101 | 3.4946 | -0.0028574 | 0.036375 | 47.9915 | 3353.4675 | 3355.6726
V103 | FRIO | 47.9791 | 0.94376 | 3550.4098 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.94376 | 47.9791 | 2681.7855 | -28.7577 | 0.010723 | 0.028614 | 47.989 | 3550.614 | 3551.8634
V103 | CALOR_FINAL | 47.9791 | 0.94376 | 380.0503 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.94376 | 47.9791 | 287.0693 | 18.3498 | -0.063921 | 0.10321 | 48.0443 | 380.827 | 382.0765
V104 | EDS | 77.6149 | -7.7927 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -7.7927 | 77.6149 | 1665.5365 | 205.7359 | -0.12353 | -0.076925 | 78.0121 | 2221.8439 | 2211.5272
V104 | VIENTO | 77.6149 | -7.7927 | 3503.5423 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -2.7962 | 77.955 | 949.5734 | 73.0209 | -0.076899 | 0.0051961 | 78.027 | 3513.9063 | 3503.5896
V104 | HIELO | 77.6149 | -7.7927 | 3774.4908 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -7.7927 | 77.6149 | 979.0059 | 136.9116 | -0.13985 | -0.060568 | 78.0254 | 3811.4605 | 3781.4163
V104 | COMBINADO | 77.6149 | -7.7927 | 3465.9419 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -6.6404 | 77.722 | 1264.0347 | 146.7093 | -0.11606 | -0.054577 | 78.0174 | 3489.3129 | 3471.1051
V104 | FRIO | 77.6149 | -7.7927 | 3447.295 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -7.7927 | 77.6149 | 2603.8982 | 299.7972 | -0.11513 | -0.085327 | 78.008 | 3470.1686 | 3459.8519
V104 | CALOR_FINAL | 77.6149 | -7.7927 | 582.841 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -7.7927 | 77.6149 | 440.2462 | 82.8782 | -0.18825 | -0.011955 | 78.1052 | 593.1994 | 582.8827
V105 | EDS | 77.6149 | -5.1437 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.1437 | 77.6149 | 1665.5365 | 149.0959 | -0.089518 | -0.042918 | 77.7922 | 2213.8408 | 2207.031
V105 | VIENTO | 77.6149 | -5.1437 | 3496.7399 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -1.8457 | 77.7633 | 947.7298 | 61.367 | -0.064752 | 0.017301 | 77.807 | 3504.073 | 3497.2632
V105 | HIELO | 77.6149 | -5.1437 | 3779.6874 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -5.1437 | 77.6149 | 980.3537 | 103.7134 | -0.10579 | -0.026621 | 77.8054 | 3800.8581 | 3781.0268
V105 | COMBINADO | 77.6149 | -5.1437 | 3466.3565 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -4.3831 | 77.6616 | 1264.1859 | 110.1308 | -0.087116 | -0.025684 | 77.7974 | 3479.5183 | 3467.4999
V105 | FRIO | 77.6149 | -5.1437 | 3449.7338 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.1437 | 77.6149 | 2605.7404 | 211.3635 | -0.081115 | -0.051328 | 77.7881 | 3461.0889 | 3454.2792
V105 | CALOR_FINAL | 77.6149 | -5.1437 | 583.9486 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -5.1437 | 77.6149 | 441.0828 | 67.9801 | -0.15412 | 0.021844 | 77.8851 | 590.8977 | 584.0879
V106 | EDS | 58.6002 | 0.26301 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.26301 | 58.6002 | 1665.5365 | 21.8252 | -0.013104 | 0.02208 | 58.6038 | 2205.1893 | 2205.5375
V106 | VIENTO | 58.6002 | 0.26301 | 3300.0974 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.094373 | 58.6007 | 894.4333 | 27.8602 | -0.031148 | 0.034369 | 58.6113 | 3301.6984 | 3302.0466
V106 | HIELO | 58.6002 | 0.26301 | 3605.8594 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 0.26301 | 58.6002 | 935.2672 | 25.1031 | -0.026841 | 0.035816 | 58.6104 | 3607.1583 | 3608.1723
V106 | COMBINADO | 58.6002 | 0.26301 | 3391.4364 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 0.22412 | 58.6003 | 1236.8624 | 24.5702 | -0.019865 | 0.027513 | 58.6063 | 3392.1056 | 3392.7201
V106 | FRIO | 58.6002 | 0.26301 | 3519.6992 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.26301 | 58.6002 | 2658.5884 | 17.3681 | -0.0065328 | 0.015509 | 58.602 | 3519.7743 | 3520.1225
V106 | CALOR_FINAL | 58.6002 | 0.26301 | 456.1155 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.26301 | 58.6002 | 344.5247 | 27.7557 | -0.080562 | 0.089528 | 58.6714 | 457.5964 | 457.9446
V107 | EDS | 58.6002 | 4.7979 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.7979 | 58.6002 | 1665.5365 | -106.9072 | 0.064188 | 0.099372 | 58.7993 | 2209.5439 | 2215.8959
V107 | VIENTO | 58.6002 | 4.7979 | 3307.3813 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 1.7216 | 58.7711 | 896.4075 | 3.1355 | -0.0034979 | 0.062065 | 58.8068 | 3307.4016 | 3313.7535
V107 | HIELO | 58.6002 | 4.7979 | 3600.422 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 4.7979 | 58.6002 | 933.8569 | -47.062 | 0.050395 | 0.11315 | 58.8059 | 3604.995 | 3623.493
V107 | COMBINADO | 58.6002 | 4.7979 | 3390.8704 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 4.0884 | 58.654 | 1236.656 | -56.7956 | 0.045927 | 0.093356 | 58.8018 | 3394.4472 | 3405.6575
V107 | FRIO | 58.6002 | 4.7979 | 3516.0869 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.7979 | 58.6002 | 2655.8599 | -187.9025 | 0.07075 | 0.092815 | 58.7975 | 3524.8906 | 3531.2425
V107 | CALOR_FINAL | 58.6002 | 4.7979 | 455.0877 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 4.7979 | 58.6002 | 343.7484 | 1.2209 | -0.0035517 | 0.16692 | 58.867 | 455.0906 | 461.4425
V108 | EDS | 43.9604 | -4.0056 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.0056 | 43.9604 | 1665.5365 | 173.5291 | -0.10419 | -0.077794 | 44.1438 | 2216.9786 | 2211.6756
V108 | VIENTO | 43.9604 | -4.0056 | 3166.5053 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | -1.4373 | 44.1191 | 858.2255 | 50.0106 | -0.058272 | -0.0068647 | 44.1473 | 3171.8829 | 3166.5799
V108 | HIELO | 43.9604 | -4.0056 | 3471.2558 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | -4.0056 | 43.9604 | 900.3545 | 103.8986 | -0.1154 | -0.066572 | 44.1468 | 3494.3941 | 3478.9506
V108 | COMBINADO | 43.9604 | -4.0056 | 3339.565 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | -3.4133 | 44.0103 | 1217.9448 | 116.3661 | -0.095543 | -0.059408 | 44.1449 | 3354.8192 | 3345.46
V108 | FRIO | 43.9604 | -4.0056 | 3555.8372 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.0056 | 43.9604 | 2685.8851 | 266.376 | -0.099176 | -0.082809 | 44.143 | 3573.339 | 3568.036
V108 | CALOR_FINAL | 43.9604 | -4.0056 | 349.5805 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | -4.0056 | 43.9604 | 264.054 | 45.9798 | -0.17413 | -0.0076477 | 44.1931 | 354.8938 | 349.5907
V109 | EDS | 38.0971 | 0.39948 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.39948 | 38.0971 | 1665.5365 | 1.5848 | -0.00095153 | 0.021922 | 38.1 | 2205.001 | 2205.5299
V109 | VIENTO | 38.0971 | 0.39948 | 3105.2005 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.14334 | 38.0989 | 841.6099 | 15.8833 | -0.018873 | 0.026397 | 38.1024 | 3105.7536 | 3106.2824
V109 | HIELO | 38.0971 | 0.39948 | 3430.127 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 0.39948 | 38.0971 | 889.6868 | 9.7204 | -0.010926 | 0.031895 | 38.1021 | 3430.3317 | 3431.8718
V109 | COMBINADO | 38.0971 | 0.39948 | 3322.3884 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 0.34041 | 38.0976 | 1211.6805 | 8.2229 | -0.0067864 | 0.024656 | 38.1007 | 3322.4649 | 3323.3983
V109 | FRIO | 38.0971 | 0.39948 | 3574.2793 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.39948 | 38.0971 | 2699.8152 | -9.2603 | 0.00343 | 0.017541 | 38.0995 | 3574.3003 | 3574.8292
V109 | CALOR_FINAL | 38.0971 | 0.39948 | 306.6814 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.39948 | 38.0971 | 231.6504 | 16.6223 | -0.071756 | 0.092703 | 38.1421 | 307.4713 | 308.0002
V110 | EDS | 19.7019 | 0.96863 | 2205 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.96863 | 19.7019 | 1665.5365 | -72.0001 | 0.043229 | 0.055059 | 19.7259 | 2207.0607 | 2208.343
V110 | VIENTO | 19.7019 | 0.96863 | 2971.271 | 1.3239 | 3.4439 | 3.6896 | 0.34756 | 19.7227 | 805.3107 | -4.3291 | 0.0053757 | 0.029866 | 19.7262 | 2971.3139 | 2972.5963
V110 | HIELO | 19.7019 | 0.96863 | 3310.889 | 3.8554 | 0 | 3.8554 | 0.96863 | 19.7019 | 858.7595 | -32.3512 | 0.037672 | 0.060614 | 19.7262 | 3313.2386 | 3316.9731
V110 | COMBINADO | 19.7019 | 0.96863 | 3279.5979 | 2.3365 | 1.435 | 2.742 | 0.8254 | 19.7085 | 1196.0747 | -40.2225 | 0.033629 | 0.050106 | 19.726 | 3281.4525 | 3283.7157
V110 | FRIO | 19.7019 | 0.96863 | 3602.8898 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.96863 | 19.7019 | 2721.426 | -123.8912 | 0.045524 | 0.052764 | 19.7258 | 3606.6239 | 3607.9063
V110 | CALOR_FINAL | 19.7019 | 0.96863 | 163.0887 | 1.3239 | 0 | 1.3239 | 0.96863 | 19.7019 | 123.1883 | 3.8034 | -0.030875 | 0.12906 | 19.7467 | 163.1665 | 164.4488
H: solución termoelástica del motor. Longitud y esfuerzos de extremo se desarrollan con fórmulas de Excel.

## Postes
PLANILLA DE POSTES Y ARMADOS
Poste | Este (m) | Norte (m) | Cota DEM (m) | Altura (m) | Empotr. (m) | Amarre (m) | Ángulo (°) | Función | Ramales | Postes (ud) | Armados (jgo) | Puentes (m) | Armado M01 | Puentes/colas (ud) | Cable RI/ramal (m) | Cu PAT/apoyo (m) | Fijaciones PAT (jgo) | Tendido asignado (m)
P001 | 425715 | 8436650 | 3235.3252 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | TERMINAL | 1 | 1 | 1 | 6 | CAC-T | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 73.9103
P002 | 425745.1583 | 8436613.7608 | 3249.6406 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 147.3784
P003 | 425775.3166 | 8436577.5216 | 3261.1058 | 15 | 2.1 | 12.4 | 92.5941 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 186.8248
P004 | 425715.1056 | 8436531.8635 | 3261.1198 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 226.723
P005 | 425654.8947 | 8436486.2055 | 3260.1333 | 15 | 2.1 | 12.4 | 14.06 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 220.487
P006 | 425610.4224 | 8436430.8276 | 3265.7274 | 17 | 2.1 | 14.2 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 213.7364
P007 | 425565.9501 | 8436375.4498 | 3270.119 | 15 | 2.1 | 12.4 | 7.8217 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 192.9107
P008 | 425536.3788 | 8436326.1281 | 3270.414 | 13 | 1.9 | 10.6 | 13.4869 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 191.5109
P009 | 425515.3437 | 8436259.2435 | 3272.268 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 210.818
P010 | 425494.3087 | 8436192.359 | 3278.5608 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.8026 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 182.5493
P011 | 425462.5305 | 8436153.4795 | 3289.0418 | 13 | 1.9 | 10.6 | 57.4118 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 168.5777
P012 | 425481.5236 | 8436095.5444 | 3292.781 | 13 | 1.9 | 10.6 | 23.8941 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 173.2701
P013 | 425476.0891 | 8436041.5088 | 3296.3307 | 13 | 1.9 | 10.6 | 68.6119 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 143.6733
P014 | 425437.8975 | 8436030.8132 | 3308.0455 | 13 | 1.9 | 10.6 | 53.1919 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 171.4008
P015 | 425411.9669 | 8435963.8322 | 3318.7524 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 218.4456
P016 | 425386.0363 | 8435896.8511 | 3330.0829 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 217.1384
P017 | 425360.1056 | 8435829.87 | 3337.3697 | 13 | 1.9 | 10.6 | 25.9267 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 180.397
P018 | 425364.1056 | 8435781.87 | 3339.7054 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0.5582 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 144.6686
P019 | 425367.629 | 8435733.953 | 3343.7868 | 13 | 1.9 | 10.6 | 26.8253 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 111.9899
P020 | 425357.629 | 8435709.953 | 3348.5825 | 13 | 1.9 | 10.6 | 13.8737 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 79.3571
P021 | 425353.629 | 8435683.953 | 3351.4854 | 13 | 1.9 | 10.6 | 7.5008 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 133.1859
P022 | 425352.2957 | 8435622.6196 | 3362.4579 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 186.5025
P023 | 425350.9623 | 8435561.2863 | 3369.674 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 186.421
P024 | 425349.629 | 8435499.953 | 3378.5335 | 17 | 2.1 | 14.2 | 4.3817 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 203.1247
P025 | 425353.629 | 8435426.953 | 3376.4163 | 17 | 2.1 | 14.2 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 219.4149
P026 | 425357.629 | 8435353.953 | 3379.7079 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 219.8471
P027 | 425361.629 | 8435280.953 | 3386.5424 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 220.509
P028 | 425365.629 | 8435207.953 | 3394.7255 | 15 | 2.1 | 12.4 | 15.1425 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 199.2397
P029 | 425353.3535 | 8435150.2313 | 3401.8413 | 13 | 1.9 | 10.6 | 3.876 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 110.682
P030 | 425351.3535 | 8435136.2313 | 3403.3906 | 15 | 2.1 | 12.4 | 6.0309 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 145.2683
P031 | 425348.3535 | 8435054.384 | 3409.713 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 246.5068
P032 | 425345.3535 | 8434972.5368 | 3415.8596 | 15 | 2.1 | 12.4 | 5.4619 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 233.4598
P033 | 425349.6624 | 8434899.2035 | 3420.5315 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 221.2202
P034 | 425353.9714 | 8434825.8701 | 3428.2097 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 220.9978
P035 | 425358.2804 | 8434752.5368 | 3430.1757 | 13 | 1.9 | 10.6 | 152.5349 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 149.2505
P036 | 425345.4974 | 8434773.9568 | 3437.6292 | 13 | 1.9 | 10.6 | 51.7996 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 74.5117
P037 | 425325.6574 | 8434776.5239 | 3450.2242 | 13 | 1.9 | 10.6 | 48.7135 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 90.605
P038 | 425302.8205 | 8434756.4323 | 3470.8716 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.9395 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 168.7631
P039 | 425293.96 | 8434681.2279 | 3468.7484 | 17 | 2.1 | 14.2 | 10.2314 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 237.7752
P040 | 425269.9436 | 8434602.433 | 3476.766 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 252.3491
P041 | 425245.9272 | 8434523.6381 | 3499.5001 | 17 | 2.1 | 14.2 | 21.7281 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 223.0508
P042 | 425251.1762 | 8434460.8288 | 3494.3856 | 17 | 2.1 | 14.2 | 29.0705 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 170.2317
P043 | 425230.6558 | 8434415.3669 | 3502.2573 | 15 | 2.1 | 12.4 | 23.1364 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 195.5312
P044 | 425229.0402 | 8434335.3653 | 3505.8338 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 240.8512
P045 | 425227.4246 | 8434255.3637 | 3516.0023 | 13 | 1.9 | 10.6 | 30.9523 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 212.8589
P046 | 425257.9486 | 8434202.0559 | 3514.7779 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 184.3372
P047 | 425288.4726 | 8434148.7481 | 3516.1706 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 184.5657
P048 | 425318.9966 | 8434095.4404 | 3520.6697 | 13 | 1.9 | 10.6 | 76.9043 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 151.9401
P049 | 425290.8352 | 8434069.2793 | 3530.5858 | 13 | 1.9 | 10.6 | 65.3824 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 179.7203
P050 | 425315.8155 | 8433993.6287 | 3538.976 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.0082 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 206.9616
P051 | 425350.0515 | 8433946.991 | 3538.7938 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 173.7007
P052 | 425384.2875 | 8433900.3533 | 3541.9263 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.6065 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 215.1318
P053 | 425376.6116 | 8433817.995 | 3563.453 | 13 | 1.9 | 10.6 | 28.1806 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 200.2774
P054 | 425395.2557 | 8433773.7632 | 3565.3465 | 13 | 1.9 | 10.6 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 144.0887
P055 | 425413.8999 | 8433729.5314 | 3564.054 | 13 | 1.9 | 10.6 | 20.3921 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 184.8472
P056 | 425417.1009 | 8433655.1381 | 3574.6033 | 13 | 1.9 | 10.6 | 59.2973 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 236.5276
P057 | 425489.2636 | 8433616.3818 | 3565.0654 | 13 | 1.9 | 10.6 | 102.7065 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 195.6913
P058 | 425458.2549 | 8433580.6416 | 3573.0507 | 13 | 1.9 | 10.6 | 1.2074e-06 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 146.8189
P059 | 425427.2461 | 8433544.9013 | 3588.8655 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.9547 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 134.4534
P060 | 425412.867 | 8433509.295 | 3597.31 | 15 | 2.1 | 12.4 | 20.1392 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 161.9329
P061 | 425410.6651 | 8433441.1778 | 3600.0184 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 205.8613
P062 | 425408.4632 | 8433373.0607 | 3590.8799 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 207.5675
P063 | 425406.2613 | 8433304.9436 | 3603.6786 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 206.4444
P064 | 425404.0595 | 8433236.8265 | 3599.5748 | 13 | 1.9 | 10.6 | 44.6191 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 188.1823
P065 | 425363.4515 | 8433198.2512 | 3609.2428 | 15 | 2.1 | 12.4 | 26.275 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 192.0444
P066 | 425339.3565 | 8433132.7473 | 3621.4274 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 211.1111
P067 | 425315.2616 | 8433067.2433 | 3624.8749 | 15 | 2.1 | 12.4 | 19.9368 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 191.9803
P068 | 425278.596 | 8433023.7512 | 3636.6888 | 15 | 2.1 | 12.4 | 8.5377e-07 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 173.7214
P069 | 425241.9303 | 8432980.2591 | 3648.2096 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.2293 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 188.8939
P070 | 425210.0383 | 8432920.0331 | 3645.2785 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 204.5896
P071 | 425178.1463 | 8432859.807 | 3647.0346 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.6743 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 190.2922
P072 | 425139.9778 | 8432815.2392 | 3646.3537 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 177.7076
P073 | 425101.8093 | 8432770.6715 | 3655.9977 | 15 | 2.1 | 12.4 | 8.095 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 198.4724
P074 | 425063.2853 | 8432710.1597 | 3664.8647 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 216.6678
P075 | 425024.7613 | 8432649.6479 | 3661.6178 | 15 | 2.1 | 12.4 | 16.1014 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 180.7814
P076 | 424988.407 | 8432617.5789 | 3666.9014 | 13 | 1.9 | 10.6 | 20.847 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 152.5385
P077 | 424963.7041 | 8432570.5999 | 3665.9674 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 159.7701
P078 | 424939.0012 | 8432523.6209 | 3672.0284 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.7004 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 187.8081
P079 | 424920.3819 | 8432454.3086 | 3671.1606 | 13 | 1.9 | 10.6 | 17.083 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 209.802
P080 | 424884.2329 | 8432396.7253 | 3674.7235 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.8107 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 223.1305
P081 | 424819.5615 | 8432349.6181 | 3684.9363 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 241.1953
P082 | 424754.8901 | 8432302.5108 | 3689.2067 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 241.2456
P083 | 424690.2187 | 8432255.4036 | 3699.6809 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.4879 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 233.1648
P084 | 424641.0667 | 8432199.7343 | 3708.0892 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 224.0595
P085 | 424591.9146 | 8432144.065 | 3715.4127 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 224.854
P086 | 424542.7626 | 8432088.3956 | 3727.6669 | 13 | 1.9 | 10.6 | 27.829 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 168.7339
P087 | 424534.0498 | 8432052.4175 | 3723.8425 | 13 | 1.9 | 10.6 | 22.7655 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 161.9162
P088 | 424545.2945 | 8431982.6223 | 3721.8603 | 13 | 1.9 | 10.6 | 37.5642 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 190.1111
P089 | 424518.9309 | 8431933.888 | 3730.0481 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 168.167
P090 | 424492.5672 | 8431885.1536 | 3737.0069 | 15 | 2.1 | 12.4 | 27.2034 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 179.1373
P091 | 424491.2338 | 8431821.9506 | 3740.6543 | 15 | 2.1 | 12.4 | 33.6155 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 162.927
P092 | 424515.3984 | 8431783.8834 | 3738.1882 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.857 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 146.5574
P093 | 424506.7964 | 8431732.203 | 3739.6124 | 13 | 1.9 | 10.6 | 71.0086 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 151.971
P094 | 424459.209 | 8431724.2042 | 3747.525 | 13 | 1.9 | 10.6 | 36.9488 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 148.15
P095 | 424425.2257 | 8431688.4054 | 3754.5948 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.1228 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 182.7805
P096 | 424397.8942 | 8431622.0514 | 3758.417 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 215.6797
P097 | 424370.5626 | 8431555.6973 | 3756.3325 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 215.9963
P098 | 424343.2311 | 8431489.3433 | 3750.2561 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 217.3983
P099 | 424315.8996 | 8431422.9892 | 3760.2647 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 216.7814
P100 | 424288.568 | 8431356.6352 | 3758.5861 | 15 | 2.1 | 12.4 | 27.5794 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 176.2583
P101 | 424253.7024 | 8431327.3445 | 3764.4393 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 136.9737
P102 | 424218.8367 | 8431298.0539 | 3762.0948 | 13 | 1.9 | 10.6 | 15.8175 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 141.4556
P103 | 424175.0795 | 8431278.3739 | 3770.4665 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 145.0436
P104 | 424131.3223 | 8431258.6939 | 3771.4103 | 13 | 1.9 | 10.6 | 19.8216 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 189.0033
P105 | 424075.5262 | 8431204.7414 | 3763.6176 | 13 | 1.9 | 10.6 | 8.5377e-07 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 233.7065
P106 | 424019.7301 | 8431150.7889 | 3758.4739 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.4086 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 204.594
P107 | 423992.6228 | 8431098.8353 | 3758.7369 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 176.1046
P108 | 423965.5155 | 8431046.8817 | 3763.5348 | 13 | 1.9 | 10.6 | 35.1043 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 154.4146
P109 | 423971.2919 | 8431003.3025 | 3759.5291 | 13 | 1.9 | 10.6 | 37.2839 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 123.3656
P110 | 423952.3972 | 8430970.2212 | 3759.9286 | 13 | 1.9 | 10.6 | 8.3322 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 86.7388
P111 | 423945.208 | 8430951.8777 | 3760.8973 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | TERMINAL | 1 | 1 | 1 | 6 | CAC-T | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 29.5888

## Vanos
LONGITUD DE CONDUCTOR POR CATENARIA EDS
Vano | Inicial | Final | L horiz. (m) | Δz amarre (m) | H EDS (N) | q (N/m) | a = H/q (m) | u (–) | x0 (m) | u0 (–) | u1 (–) | Cable/fase (m) | Terna (m)
V001 | P001 | P002 | 47.1466 | 14.3154 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29914 | -474.6618 | 0.28499 | 0.3133 | 49.2735 | 147.8206
V002 | P002 | P003 | 47.1466 | 13.2652 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.27777 | -439.0573 | 0.26361 | 0.29192 | 48.9787 | 146.9362
V003 | P003 | P004 | 75.5646 | 0.013908 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.00018404 | 37.4758 | -0.022501 | 0.022869 | 75.5711 | 226.7134
V004 | P004 | P005 | 75.5646 | -0.98643 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.013053 | 59.5219 | -0.035737 | 0.0096322 | 75.5776 | 226.7327
V005 | P005 | P006 | 71.0245 | 7.394 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10391 | -137.5542 | 0.082589 | 0.12523 | 71.4137 | 214.2412
V006 | P006 | P007 | 71.0245 | 2.5917 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.036479 | -25.2445 | 0.015157 | 0.057801 | 71.0772 | 213.2316
V007 | P007 | P008 | 57.5074 | -1.505 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.026167 | 72.3351 | -0.04343 | -0.0089026 | 57.5299 | 172.5898
V008 | P008 | P009 | 70.1143 | 1.854 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.026438 | -8.9758 | 0.0053891 | 0.047486 | 70.144 | 210.432
V009 | P009 | P010 | 70.1143 | 6.2928 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.089624 | -114.2154 | 0.068576 | 0.11067 | 70.4013 | 211.2039
V010 | P010 | P011 | 50.2142 | 10.481 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20723 | -320.0429 | 0.19216 | 0.22231 | 51.2982 | 153.8946
V011 | P011 | P012 | 60.9689 | 3.7392 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.061288 | -71.5934 | 0.042985 | 0.079591 | 61.0869 | 183.2607
V012 | P012 | P013 | 54.3082 | 3.5497 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.065312 | -81.6262 | 0.049009 | 0.081616 | 54.4265 | 163.2794
V013 | P013 | P014 | 39.6609 | 11.7148 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29123 | -465.2265 | 0.27933 | 0.30314 | 41.3557 | 124.0672
V014 | P014 | P015 | 71.8252 | 12.5069 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17325 | -252.6381 | 0.15169 | 0.19481 | 72.9115 | 218.7344
V015 | P015 | P016 | 71.8252 | 11.3306 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.15709 | -225.731 | 0.13553 | 0.17865 | 72.7189 | 218.1568
V016 | P016 | P017 | 71.8252 | 5.4867 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.07631 | -91.1849 | 0.054748 | 0.097872 | 72.04 | 216.1201
V017 | P017 | P018 | 48.1664 | 2.3358 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.048473 | -56.6509 | 0.034014 | 0.062933 | 48.2247 | 144.674
V018 | P018 | P019 | 48.0464 | 4.0813 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.084841 | -117.2821 | 0.070417 | 0.099264 | 48.2211 | 144.6633
V019 | P019 | P020 | 26 | 4.7957 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.18342 | -292.4908 | 0.17561 | 0.19122 | 26.4388 | 79.3165
V020 | P020 | P021 | 26.3059 | 2.9029 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11013 | -170.2712 | 0.10223 | 0.11803 | 26.4659 | 79.3976
V021 | P021 | P022 | 61.3478 | 10.9725 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17791 | -265.6361 | 0.15949 | 0.19632 | 62.3248 | 186.9743
V022 | P022 | P023 | 61.3478 | 9.0161 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14643 | -213.2181 | 0.12802 | 0.16485 | 62.0102 | 186.0307
V023 | P023 | P024 | 61.3478 | 10.6596 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17288 | -257.2705 | 0.15447 | 0.1913 | 62.2704 | 186.8113
V024 | P024 | P025 | 73.1095 | -2.1173 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.028954 | 84.7785 | -0.050902 | -0.0070061 | 73.146 | 219.4381
V025 | P025 | P026 | 73.1095 | 1.4916 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.020399 | 2.5794 | -0.0015487 | 0.042347 | 73.1306 | 219.3918
V026 | P026 | P027 | 73.1095 | 6.8345 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.09334 | -118.907 | 0.071393 | 0.11529 | 73.4341 | 220.3023
V027 | P027 | P028 | 73.1095 | 8.1831 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11169 | -149.4658 | 0.08974 | 0.13364 | 73.5719 | 220.7156
V028 | P028 | P029 | 59.0126 | 5.3158 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.089953 | -120.3142 | 0.072238 | 0.10767 | 59.2546 | 177.7638
V029 | P029 | P030 | 14.1421 | 3.3493 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.23467 | -383.784 | 0.23043 | 0.23892 | 14.5334 | 43.6001
V030 | P030 | P031 | 81.9022 | 8.1224 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.099 | -123.9365 | 0.074412 | 0.12359 | 82.3122 | 246.9365
V031 | P031 | P032 | 81.9022 | 4.3466 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.05304 | -47.3892 | 0.028453 | 0.077627 | 82.0257 | 246.0771
V032 | P032 | P033 | 73.4598 | 4.6719 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.06355 | -69.1151 | 0.041497 | 0.085603 | 73.6142 | 220.8425
V033 | P033 | P034 | 73.4598 | 7.6782 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10433 | -137.0275 | 0.082272 | 0.12638 | 73.8659 | 221.5978
V034 | P034 | P035 | 73.4598 | 0.16598 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.0022593 | 32.967 | -0.019794 | 0.024312 | 73.466 | 220.3979
V035 | P035 | P036 | 24.9444 | 7.4535 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29452 | -478.0679 | 0.28704 | 0.30201 | 26.0344 | 78.1032
V036 | P036 | P037 | 20.0053 | 12.595 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.59402 | -979.3649 | 0.58802 | 0.60003 | 23.6401 | 70.9202
V037 | P037 | P038 | 30.4171 | 20.6474 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.63521 | -1042.7592 | 0.62608 | 0.64434 | 36.7633 | 110.2898
V038 | P038 | P039 | 75.7245 | 1.4768 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.0195 | 5.3845 | -0.0032329 | 0.042233 | 75.7455 | 227.2364
V039 | P039 | P040 | 82.3737 | 8.0176 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.097169 | -120.651 | 0.07244 | 0.1219 | 82.7713 | 248.314
V040 | P040 | P041 | 82.3737 | 22.7342 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.27257 | -412.7921 | 0.24784 | 0.2973 | 85.4614 | 256.3842
V041 | P041 | P042 | 63.0282 | -5.1145 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.081053 | 166.5102 | -0.099974 | -0.062131 | 63.2391 | 189.7173
V042 | P042 | P043 | 49.8786 | 6.0717 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.12143 | -177.3007 | 0.10645 | 0.1364 | 50.2487 | 150.746
V043 | P043 | P044 | 80.0179 | 3.5765 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.044677 | -34.4014 | 0.020655 | 0.068698 | 80.1055 | 240.3165
V044 | P044 | P045 | 80.0179 | 8.3686 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10438 | -133.8465 | 0.080362 | 0.12841 | 80.462 | 241.3859
V045 | P045 | P046 | 61.4283 | -1.2244 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.01993 | 63.9083 | -0.038371 | -0.0014891 | 61.4439 | 184.3318
V046 | P046 | P047 | 61.4283 | 1.3927 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.022669 | -7.0419 | 0.004228 | 0.04111 | 61.4475 | 184.3426
V047 | P047 | P048 | 61.4283 | 4.4991 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.073171 | -91.1555 | 0.05473 | 0.091612 | 61.5963 | 184.7888
V048 | P048 | P049 | 38.4378 | 9.9161 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.25519 | -405.815 | 0.24365 | 0.26673 | 39.6971 | 119.0913
V049 | P049 | P050 | 79.6683 | 8.3902 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10511 | -135.2317 | 0.081194 | 0.12903 | 80.1164 | 240.3492
V050 | P050 | P051 | 57.8548 | -0.18225 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.00315 | 34.1738 | -0.020518 | 0.014218 | 57.858 | 173.574
V051 | P051 | P052 | 57.8548 | 3.1326 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.054116 | -61.2052 | 0.036748 | 0.071484 | 57.9425 | 173.8274
V052 | P052 | P053 | 82.7152 | 21.5267 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.25737 | -387.3057 | 0.23254 | 0.2822 | 85.4787 | 256.4362
V053 | P053 | P054 | 48.0006 | 1.8936 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.039437 | -41.6834 | 0.025027 | 0.053847 | 48.0395 | 144.1186
V054 | P054 | P055 | 48.0006 | -1.2926 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.026924 | 68.8438 | -0.041334 | -0.012514 | 48.0196 | 144.0588
V055 | P055 | P056 | 74.4622 | 10.5493 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14119 | -197.9293 | 0.11884 | 0.16355 | 75.2119 | 225.6356
V056 | P056 | P057 | 81.9115 | -9.5379 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.11617 | 234.4376 | -0.14076 | -0.091578 | 82.4732 | 247.4195
V057 | P057 | P058 | 47.3171 | 7.9853 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16797 | -256.0945 | 0.15376 | 0.18217 | 47.9877 | 143.9632
V058 | P058 | P059 | 47.3171 | 15.8147 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.32829 | -523.1184 | 0.31408 | 0.34249 | 49.8915 | 149.6745
V059 | P059 | P060 | 38.4002 | 10.2446 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.26371 | -420.0206 | 0.25218 | 0.27524 | 39.7441 | 119.2322
V060 | P060 | P061 | 68.1527 | 2.7084 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.039726 | -32.0894 | 0.019267 | 0.060186 | 68.2112 | 204.6337
V061 | P061 | P062 | 68.1527 | -10.9385 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.15981 | 300.2416 | -0.18027 | -0.13935 | 69.0296 | 207.0888
V062 | P062 | P063 | 68.1527 | 12.7987 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1867 | -276.8712 | 0.16624 | 0.20715 | 69.3487 | 208.0461
V063 | P063 | P064 | 68.1527 | -4.1038 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.060174 | 134.2989 | -0.080634 | -0.039715 | 68.2809 | 204.8426
V064 | P064 | P065 | 56.0095 | 11.468 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20334 | -310.6599 | 0.18652 | 0.22015 | 57.174 | 171.5221
V065 | P065 | P066 | 69.795 | 12.1847 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17369 | -254.3907 | 0.15274 | 0.19464 | 70.8556 | 212.5668
V066 | P066 | P067 | 69.795 | 3.4475 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.049371 | -47.3314 | 0.028418 | 0.070323 | 69.8852 | 209.6555
V067 | P067 | P068 | 56.8852 | 11.8139 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20621 | -314.9995 | 0.18913 | 0.22328 | 58.1017 | 174.3052
V068 | P068 | P069 | 56.8852 | 9.7208 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17006 | -254.7909 | 0.15298 | 0.18713 | 57.7125 | 173.1376
V069 | P069 | P070 | 68.149 | -2.9312 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.042995 | 105.6842 | -0.063454 | -0.022536 | 68.2167 | 204.6502
V070 | P070 | P071 | 68.149 | 1.7561 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.025764 | -8.8368 | 0.0053057 | 0.046223 | 68.1763 | 204.529
V071 | P071 | P072 | 58.6781 | -0.68089 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.011603 | 48.6642 | -0.029218 | 0.0060125 | 58.6851 | 176.0553
V072 | P072 | P073 | 58.6781 | 11.444 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1938 | -293.45 | 0.17619 | 0.21142 | 59.7866 | 179.3599
V073 | P073 | P074 | 71.7341 | 10.667 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14815 | -210.8791 | 0.12661 | 0.16968 | 72.5283 | 217.5849
V074 | P074 | P075 | 71.7341 | -5.0469 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.070292 | 152.9417 | -0.091827 | -0.048758 | 71.9169 | 215.7507
V075 | P075 | P076 | 48.4773 | 3.4835 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.071795 | -95.3385 | 0.057242 | 0.086348 | 48.604 | 145.8121
V076 | P076 | P077 | 53.0779 | -0.93399 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.017595 | 55.8438 | -0.033529 | -0.0016607 | 53.0883 | 159.265
V077 | P077 | P078 | 53.0779 | 6.061 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11394 | -163.2309 | 0.098005 | 0.12987 | 53.425 | 160.2751
V078 | P078 | P079 | 71.7696 | -0.86776 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.01209 | 56.0206 | -0.033635 | 0.0094558 | 71.7804 | 215.3412
V079 | P079 | P080 | 67.9896 | 3.5629 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.052375 | -53.2383 | 0.031965 | 0.072786 | 68.0876 | 204.2628
V080 | P080 | P081 | 80.0093 | 10.2128 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.12729 | -172.0001 | 0.10327 | 0.15131 | 80.6661 | 241.9982
V081 | P081 | P082 | 80.0093 | 4.2704 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.053344 | -48.8409 | 0.029324 | 0.077363 | 80.1308 | 240.3925
V082 | P082 | P083 | 80.0093 | 10.4742 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.13053 | -177.3958 | 0.10651 | 0.15455 | 80.6996 | 242.0987
V083 | P083 | P084 | 74.263 | 8.4083 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11297 | -151.0295 | 0.090679 | 0.13527 | 74.7436 | 224.2308
V084 | P084 | P085 | 74.263 | 7.3235 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.098449 | -126.8386 | 0.076155 | 0.12074 | 74.6294 | 223.8881
V085 | P085 | P086 | 74.263 | 12.2542 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16426 | -236.4445 | 0.14196 | 0.18655 | 75.2733 | 225.8199
V086 | P086 | P087 | 37.0181 | -3.8244 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10313 | 190.2694 | -0.11424 | -0.092013 | 37.2159 | 111.6478
V087 | P087 | P088 | 70.6951 | -1.9822 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.028033 | 82.0376 | -0.049256 | -0.0068101 | 70.7282 | 212.1847
V088 | P088 | P089 | 55.4083 | 8.1879 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14723 | -217.5194 | 0.1306 | 0.16387 | 56.0125 | 168.0376
V089 | P089 | P090 | 55.4083 | 8.7587 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.15742 | -234.4813 | 0.14078 | 0.17405 | 56.0988 | 168.2965
V090 | P090 | P091 | 63.2171 | 3.6474 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.057661 | -64.4282 | 0.038683 | 0.076639 | 63.3261 | 189.9782
V091 | P091 | P092 | 45.0892 | -4.2661 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.09447 | 179.8886 | -0.10801 | -0.080935 | 45.2919 | 135.8757
V092 | P092 | P093 | 52.3915 | 1.4242 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.027179 | -19.0713 | 0.011451 | 0.042907 | 52.413 | 157.239
V093 | P093 | P094 | 48.2549 | 7.9126 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16324 | -247.7594 | 0.14876 | 0.17773 | 48.901 | 146.7031
V094 | P094 | P095 | 49.3601 | 7.0698 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14274 | -213.0578 | 0.12792 | 0.15756 | 49.8656 | 149.5969
V095 | P095 | P096 | 71.7626 | 5.6222 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.078259 | -94.4615 | 0.056715 | 0.099802 | 71.988 | 215.9641
V096 | P096 | P097 | 71.7626 | -2.0846 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.029042 | 84.2518 | -0.050585 | -0.0074986 | 71.7984 | 215.3953
V097 | P097 | P098 | 71.7626 | -7.8763 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10953 | 218.3042 | -0.13107 | -0.087985 | 72.1991 | 216.5972
V098 | P098 | P099 | 71.7626 | 11.8085 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1638 | -236.94 | 0.14226 | 0.18535 | 72.7331 | 218.1994
V099 | P099 | P100 | 71.7626 | -1.6786 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.023387 | 74.8331 | -0.04493 | -0.0018436 | 71.7878 | 215.3634
V100 | P100 | P101 | 45.5363 | 4.0533 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.088892 | -125.2843 | 0.075222 | 0.10256 | 45.7178 | 137.1533
V101 | P101 | P102 | 45.5363 | -2.3445 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.051463 | 108.4819 | -0.065133 | -0.037793 | 45.598 | 136.7941
V102 | P102 | P103 | 47.9791 | 8.3718 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17361 | -265.1608 | 0.1592 | 0.18801 | 48.7057 | 146.117
V103 | P103 | P104 | 47.9791 | 0.94376 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.019668 | -8.7687 | 0.0052648 | 0.034072 | 47.9901 | 143.9702
V104 | P104 | P105 | 77.6149 | -7.7927 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10023 | 205.7359 | -0.12353 | -0.076925 | 78.0121 | 234.0364
V105 | P105 | P106 | 77.6149 | -5.1437 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.066218 | 149.0959 | -0.089518 | -0.042918 | 77.7922 | 233.3766
V106 | P106 | P107 | 58.6002 | 0.26301 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.004488 | 21.8252 | -0.013104 | 0.02208 | 58.6038 | 175.8114
V107 | P107 | P108 | 58.6002 | 4.7979 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.08178 | -106.9072 | 0.064188 | 0.099372 | 58.7993 | 176.3979
V108 | P108 | P109 | 43.9604 | -4.0056 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.090991 | 173.5291 | -0.10419 | -0.077794 | 44.1438 | 132.4313
V109 | P109 | P110 | 38.0971 | 0.39948 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.010485 | 1.5848 | -0.00095153 | 0.021922 | 38.1 | 114.3
V110 | P110 | P111 | 19.7019 | 0.96863 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.049144 | -72.0001 | 0.043229 | 0.055059 | 19.7259 | 59.1776

## Parametros
PARÁMETROS DE DISEÑO |  |  |  | Limbani – Huancasayani · 2026
n | Número de fases | ud | 3 | Terna AAAC 50 mm²
lp | Longitud por puente y ramal | m | 2 | Asignación geométrica académica por fase
s | Reserva de conductor | % | 3% | Reserva adicional sobre tendido y puentes
RTS | Carga de rotura del conductor | N | 14700 | Dato tipo AAAC del modelo de diseño
fEDS | Fracción de tracción inicial | % | 15% | Estado EDS, 15 °C
m | Masa lineal | kg/km | 135 | Dato tipo AAAC 6201-T81
g | Aceleración de gravedad | m/s² | 9.8066 | Constante de cálculo
W | Carga transversal de poste | daN | 600 | Capacidad tipo para verificación de flexión
kr | Relación rotura/trabajo | - | 2 | Hipótesis resistente del estudio
phi | Factor de resistencia | - | 0.65 | Hipótesis resistente del estudio
e | Punto de ensayo bajo cima | m | 0.15 | Brazo de ensayo del poste tipo
Tu | Rotura mínima de retenida | kN | 60 | Especificación de retenida de la línea
phiR | Factor resistente de retenida | - | 0.9 | Hipótesis resistente del estudio
theta | Ángulo vertical de retenida | ° | 45 | Geometría ideal del cálculo
Dab | Separación fase A–B | m | 1.2 | Disposición horizontal
Dbc | Separación fase B–C | m | 1.2 | Disposición horizontal
Dca | Separación fase C–A | m | 2.4 | Disposición horizontal
R20 | Resistencia a 20 °C | Ω/km | 0.671 | Dato tipo del conductor
aR | Coeficiente de resistencia | 1/°C | 0.0036 | Dato tipo AAAC
T | Temperatura de cálculo eléctrico | °C | 75 | Estado térmico de cálculo
d | Diámetro del conductor | m | 0.009 | Dato tipo AAAC 50
f | Frecuencia | Hz | 60 | Sistema de estudio
Vn | Tensión nominal del caso | kV | 10 | Caso de compatibilidad académico; placa no verificada
t | Elevación efectiva de fuente | pu | 1.05 | Condición equivalente de regulación
Vbt | Tensión nominal secundaria | V | 380 | Relación de transformación de cálculo
Sn | Potencia de cada transformador | kVA | 250 | Capacidad neta de estudio a altitud local
uk | Impedancia de cortocircuito TX | pu | 6% | Dato tipo de transformación
Pcu | Pérdida de cobre nominal TX | kW | 3.1 | Dato tipo de transformación
P0 | Pérdida en vacío TX | kW | 0.45 | Dato tipo de transformación
Q0 | Reactiva en vacío TX | kvar | 2.5 | Dato tipo de transformación
Paux | Consumo auxiliar de generación | kW | 5 | Balance del sistema aislado
FP | Factor de potencia de carga | - | 0.9 | Caso equilibrado
Ra | Resistencia de generador | pu | 0.02 | Modelo de fuente débil
Xdpp | Reactancia subtransitoria | pu | 0.2 | Modelo de fuente débil
Xdp | Reactancia transitoria | pu | 0.3 | Modelo de fuente débil
Xd | Reactancia sostenida | pu | 1.8 | Modelo de fuente débil
Pg | Potencia nominal de referencia | kW | 200 | Referencia académica; no potencia firme certificada
af | Año de diseño | año | 2026 | Proyección demográfica
a0 | Año de censo | año | 2017 | INEI Directorio 2017, tomo 4, pp. 1713–1714
r | Crecimiento anual | % | 1% | Proyección geométrica adoptada
fs | Simultaneidad residencial | - | 0.8 | Hipótesis de carga
Napu | Luminarias públicas | ud | 60 | Hipótesis de alumbrado
Papu | Potencia por luminaria | kW | 0.0541 | Hipótesis de alumbrado
dv | Límite de caída de estudio | % | 5% | Criterio de evaluación del caso

## Criterios_M01
Criterio M01 | Unidad | Valor | Estado
Ángulo ideal de retenida | ° | 45 | Modelo ideal LP-R02
Colas de cable por ramal | m | 3 | Hipótesis académica explícita
Conexión enterrada y colas PAT | m | 3 | Hipótesis de metrado, sin Wenner
Paso nominal de fijación PAT | m | 1 | Hipótesis de montaje para metrado