## Guia
METRADOS M01 · RUTA DE LECTURA
Paso | Contenido
1 | Resumen: postes, armados, retenidas y conductor total.
2 | Ficha_poste: selecciona un identificador en B4 y consulta sus componentes.
3 | Inventario: filtra por poste, componente y cantidad mayor que cero.
4 | Matriz_armados: consumo unitario por configuración, con códigos de la referencia.
5 | Resumen_materiales: compra global, conciliada con los inventarios.
6 | Accesorios_incluidos: tuercas, contratuercas y arandelas ya incluidas con los conjuntos.
7 | Postes y Vanos: ubicación, función y desarrollo de las longitudes.
8 | Trazabilidad: hipótesis de adaptación CAC, límites del catálogo y fuentes.

## Resumen
METRADOS DE LA LÍNEA PRIMARIA
Limbani – Huancasayani · Sistema aislado
Ítem | Descripción | Unidad | Desarrollo | Cantidad
01.01 | Poste CAC 13 m / 600 daN | ud | Conteo por altura | 72
01.02 | Poste CAC 15 m / 600 daN | ud | Conteo por altura | 30
01.03 | Poste CAC 17 m / 600 daN | ud | Conteo por altura | 9
| TOTAL DE POSTES | ud | 72 + 30 + 9 | 111
02.01 | Armado de suspensión | jgo | Conteo por función | 30
02.02 | Armado de ángulo | jgo | Conteo por función | 41
02.03 | Armado de anclaje | jgo | Conteo por función | 22
02.04 | Retención adicional | jgo | Conteo por función | 16
02.05 | Armado terminal | jgo | Conteo por función | 2
| TOTAL DE ARMADOS | jgo | 30 + 41 + 22 + 16 + 2 | 111
03.01 | Retenida y anclaje por ramal | ud | Suma de ramales retenidos | 160
03.02 | Transformación de salida y llegada | ud | 1 de salida + 1 de llegada | 2
04.01 | Longitud horizontal del eje | m | Suma de longitudes XY de los 110 vanos | 6696.3687
04.02 | Conductor por fase (EDS) | m | Suma de longitudes de catenaria | 6758.1203
04.03 | Terna tendida | m | 3 × longitud por fase | 20274.3609
04.04 | Puentes y colas | m | 3 fases × (38 retenciones + 2 terminales) × 2 m | 240
04.05 | Reserva adicional | m | Redondeo superior de 3% de tendido + puentes | 616
| CONDUCTOR PARA SUMINISTRO | m | Redondeo superior de tendido + puentes + reserva | 21131
Cantidades del corredor de gabinete EPSG:32719.
Puentes por interrupción del conductor; retenidas se miden por separado.

## Ficha_poste
FICHA DE INVENTARIO · SELECCIONA EL POSTE EN B4
Poste: | P001 | Armado: | CAC-T
Las filas con guión tienen cantidad cero; los accesorios INCLUIDO se muestran sin compra adicional.
Código | Componente | Un. | Armado | Retenidas | PAT | Poste | Total | Nivel
P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA
P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA
RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA
CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA
CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA
ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA
BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA
BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA
AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA
AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA
AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | COMPRA
GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA
ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA
ANB | Adaptador anillo-bola | ud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA
GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA
GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA
GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | 0 | 17.9907 | 0 | 0 | 17.9907 | COMPRA
MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | COMPRA
AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA
VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA
ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA
BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA
BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA
AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | COMPRA
EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA
CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA
CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA
TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA
FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA
B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO
N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | INCLUIDO
C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO
A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO
N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO
C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO
A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO
AAAC-T | Conductor tendido asignado | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9103 | CONTROL
AAAC-P | Conductor puentes/colas | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL

## Resumen_materiales
RESUMEN GENERAL DE MATERIALES PARA SUMINISTRO
Los precios por conjunto de armado/retenida ya incluyen su despiece. No volver a valorizar cada pieza encima del conjunto.
Código | Material | Un. | Cantidad de compra | Referencia / criterio
P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 72 | Modelo LP-R02
P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 30 | Modelo LP-R02
P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 9 | Modelo LP-R02
CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | 192 | g1-M / PAC Electro Puno p.59
RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | 384 | cu1
CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | 192 | CAS-M01
CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | 82 | cs1
TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | 82 | dl
PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | 374 | a2
DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | 468 | k1
ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | 150 | b1 / adaptación CAC
ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | 224 | f1
B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 177 | c2
B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 30 | c3
B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 82 | c5
BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | 243 | n1
BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | 384 | i1
BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 40 | o1
AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | 194 | aa
AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | 922 | d1
AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | 648 | d2
GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | 234 | ag
ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | 234 | ac
ANB | Adaptador anillo-bola | ud | 234 | hb
GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | 234 | l1
GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 114 | p
VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 90 | vs
VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 123 | vd
AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | 935 | ca
GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | 3005.7854 | RI-2 / resistencia LP-R02
MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | 640 | RI-5
AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | 160 | RI-8
VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | 160 | RI-3
ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | 160 | RI-4
BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | 160 | RI-7
BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | 160 | RI-1
AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | 240 | RI-9
EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | 111 | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P
CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | 111 | DGE 077/078-A
CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | 1596 | DGE 077; longitud de proyecto
TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | 111 | PAT-P / coeficiente de proyecto
FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | 1428 | PAT-P / una fijación por metro más extremos
AAAC-50 | Conductor AAAC 50 mm² para suministro | m | 21131 | Tendido + puentes/colas + reserva + redondeo

## Inventario
INVENTARIO DESARROLLADO POR POSTE Y COMPONENTE
Filtra Poste y Total > 0. COMPRA: cantidades de suministro; INCLUIDO: accesorios ya contenidos en pernos/abrazaderas.
CONTROL: distribución contable del conductor; su compra total figura en Resumen y Resumen_materiales.
Poste | Material | Descripción | Un. | Código ref. | Armado | Retenidas | PAT | Poste | Total | Nivel | Armado asignado
P001 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-T
P001 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-T
P001 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-T
P001 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-T
P001 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P001 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-T
P001 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-T
P001 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-T
P001 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-T
P001 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P001 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P001 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P001 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P001 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P001 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 17.9907 | 0 | 0 | 17.9907 | COMPRA | CAC-T
P001 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-T
P001 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | COMPRA | CAC-T
P001 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-T
P001 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P001 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-T
P001 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P001 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | INCLUIDO | CAC-T
P001 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-T
P001 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P001 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P001 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P001 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P001 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9103 | CONTROL | CAC-T
P001 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-T
P002 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P002 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P002 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P002 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P002 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P002 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P002 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P002 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P002 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P002 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P002 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P002 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P002 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P002 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P002 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P002 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P002 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P002 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P002 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P002 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3784 | CONTROL | CAC-S
P002 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P003 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P003 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P003 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P003 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P003 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P003 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P003 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P003 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P003 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P003 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P003 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P003 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P003 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P003 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P003 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P003 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P003 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P003 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P003 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P003 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P003 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P003 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-R
P003 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P003 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P003 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P003 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P003 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P003 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P003 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P003 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P003 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P003 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-R
P003 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P003 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-R
P003 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P003 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P003 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P003 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P003 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P003 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P003 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P003 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8248 | CONTROL | CAC-R
P003 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P004 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P004 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P004 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P004 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P004 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P004 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P004 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P004 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P004 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P004 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P004 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P004 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P004 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P004 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P004 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P004 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P004 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P004 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P004 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P004 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.723 | CONTROL | CAC-S
P004 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P005 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P005 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P005 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P005 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P005 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P005 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P005 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P005 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P005 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P005 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P005 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P005 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P005 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P005 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P005 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P005 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P005 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P005 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P005 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P005 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P005 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P005 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P005 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P005 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P005 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P005 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P005 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P005 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P005 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.487 | CONTROL | CAC-A
P005 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P006 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P006 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P006 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P006 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P006 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P006 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P006 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P006 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P006 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P006 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-S
P006 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P006 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-S
P006 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P006 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P006 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P006 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P006 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P006 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P006 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P006 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.7364 | CONTROL | CAC-S
P006 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P007 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P007 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P007 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P007 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P007 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P007 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P007 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P007 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P007 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P007 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P007 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P007 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P007 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P007 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P007 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P007 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P007 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P007 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P007 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P007 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P007 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P007 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P007 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P007 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P007 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P007 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P007 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P007 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P007 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9107 | CONTROL | CAC-A
P007 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P008 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P008 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P008 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P008 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P008 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P008 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P008 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P008 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P008 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P008 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P008 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P008 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P008 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P008 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P008 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P008 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P008 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P008 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P008 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P008 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P008 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P008 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P008 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P008 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P008 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P008 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P008 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P008 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P008 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5109 | CONTROL | CAC-A
P008 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P009 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P009 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P009 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P009 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P009 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P009 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P009 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P009 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P009 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P009 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P009 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P009 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P009 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P009 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P009 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P009 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P009 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P009 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P009 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P009 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P009 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P009 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P009 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P009 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P009 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P009 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P009 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P009 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P009 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P009 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P009 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P009 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P009 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P009 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P009 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P009 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P009 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P009 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P009 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P009 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P009 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P009 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.818 | CONTROL | CAC-R
P009 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P010 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P010 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P010 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P010 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P010 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P010 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P010 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P010 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P010 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P010 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P010 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P010 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P010 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P010 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P010 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P010 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P010 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P010 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P010 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P010 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P010 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P010 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P010 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P010 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P010 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P010 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P010 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P010 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P010 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5493 | CONTROL | CAC-A
P010 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P011 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P011 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P011 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P011 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P011 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P011 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P011 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P011 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P011 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P011 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P011 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P011 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P011 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P011 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P011 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P011 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P011 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P011 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P011 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P011 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P011 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P011 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P011 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P011 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P011 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P011 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P011 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P011 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P011 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P011 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P011 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P011 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P011 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P011 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P011 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P011 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P011 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P011 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P011 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P011 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P011 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P011 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5777 | CONTROL | CAC-R
P011 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P012 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P012 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P012 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P012 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P012 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P012 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P012 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P012 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P012 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P012 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P012 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P012 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P012 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P012 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P012 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P012 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P012 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P012 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P012 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P012 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P012 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P012 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P012 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P012 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P012 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P012 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P012 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P012 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P012 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2701 | CONTROL | CAC-A
P012 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P013 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P013 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P013 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P013 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P013 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P013 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P013 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P013 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P013 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P013 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P013 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P013 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P013 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P013 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P013 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P013 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P013 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P013 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P013 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P013 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P013 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P013 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P013 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P013 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P013 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P013 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P013 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P013 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P013 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P013 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P013 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P013 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P013 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P013 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P013 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P013 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P013 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P013 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P013 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P013 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P013 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P013 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6733 | CONTROL | CAC-R
P013 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P014 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P014 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P014 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P014 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P014 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P014 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P014 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P014 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P014 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P014 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P014 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P014 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P014 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P014 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P014 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P014 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P014 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P014 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P014 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P014 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P014 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P014 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P014 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P014 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P014 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P014 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P014 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P014 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P014 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P014 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P014 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P014 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P014 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P014 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P014 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P014 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P014 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P014 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P014 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P014 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P014 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P014 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4008 | CONTROL | CAC-R
P014 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P015 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P015 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P015 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P015 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P015 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P015 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P015 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P015 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P015 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P015 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P015 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P015 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P015 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P015 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P015 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P015 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P015 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P015 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P015 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P015 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4456 | CONTROL | CAC-S
P015 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P016 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P016 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P016 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P016 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P016 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P016 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P016 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P016 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P016 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P016 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P016 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P016 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P016 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P016 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P016 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P016 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P016 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P016 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P016 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P016 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1384 | CONTROL | CAC-S
P016 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P017 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P017 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P017 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P017 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P017 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P017 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P017 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P017 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P017 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P017 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P017 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P017 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P017 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P017 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P017 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P017 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P017 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P017 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P017 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P017 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P017 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P017 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P017 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P017 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P017 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P017 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P017 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P017 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P017 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.397 | CONTROL | CAC-A
P017 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P018 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P018 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P018 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P018 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P018 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P018 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P018 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P018 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P018 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P018 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P018 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P018 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P018 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P018 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P018 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P018 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P018 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P018 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P018 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P018 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6686 | CONTROL | CAC-S
P018 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P019 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P019 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P019 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P019 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P019 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P019 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P019 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P019 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P019 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P019 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P019 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P019 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P019 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P019 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P019 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P019 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P019 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P019 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P019 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P019 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P019 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P019 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P019 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P019 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P019 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P019 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P019 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P019 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P019 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9899 | CONTROL | CAC-A
P019 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P020 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P020 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P020 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P020 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P020 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P020 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P020 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P020 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P020 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P020 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P020 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P020 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P020 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P020 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P020 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P020 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P020 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P020 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P020 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P020 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P020 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P020 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P020 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P020 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P020 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P020 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P020 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P020 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P020 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3571 | CONTROL | CAC-A
P020 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P021 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P021 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P021 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P021 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P021 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P021 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P021 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P021 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P021 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P021 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P021 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P021 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P021 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P021 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P021 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P021 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P021 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P021 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P021 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P021 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P021 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P021 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P021 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P021 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P021 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P021 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P021 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P021 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P021 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1859 | CONTROL | CAC-A
P021 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P022 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P022 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P022 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P022 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P022 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P022 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P022 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P022 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P022 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P022 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P022 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P022 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P022 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P022 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P022 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P022 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P022 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P022 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P022 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P022 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5025 | CONTROL | CAC-S
P022 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P023 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P023 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P023 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P023 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P023 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P023 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P023 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P023 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P023 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P023 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P023 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P023 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P023 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P023 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P023 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P023 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P023 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P023 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P023 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P023 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.421 | CONTROL | CAC-S
P023 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P024 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P024 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P024 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P024 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P024 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P024 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P024 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P024 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P024 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P024 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-S
P024 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P024 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-S
P024 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P024 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P024 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P024 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P024 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P024 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P024 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P024 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1247 | CONTROL | CAC-S
P024 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P025 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P025 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P025 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P025 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P025 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P025 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P025 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P025 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P025 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P025 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-S
P025 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P025 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-S
P025 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P025 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P025 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P025 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P025 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P025 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P025 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P025 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4149 | CONTROL | CAC-S
P025 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P026 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P026 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P026 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P026 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P026 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P026 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P026 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P026 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P026 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P026 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P026 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P026 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P026 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P026 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P026 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P026 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P026 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P026 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P026 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P026 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P026 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P026 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-R
P026 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P026 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P026 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P026 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P026 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P026 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P026 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P026 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P026 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P026 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-R
P026 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P026 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-R
P026 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P026 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P026 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P026 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P026 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P026 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P026 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P026 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8471 | CONTROL | CAC-R
P026 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P027 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P027 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P027 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P027 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P027 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P027 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P027 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P027 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P027 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P027 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P027 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P027 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P027 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P027 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P027 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P027 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P027 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P027 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P027 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P027 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.509 | CONTROL | CAC-S
P027 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P028 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P028 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P028 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P028 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P028 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P028 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P028 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P028 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P028 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P028 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P028 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P028 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P028 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P028 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P028 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P028 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P028 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P028 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P028 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P028 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P028 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P028 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P028 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P028 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P028 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P028 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P028 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P028 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P028 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2397 | CONTROL | CAC-A
P028 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P029 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P029 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P029 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P029 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P029 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P029 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P029 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P029 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P029 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P029 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P029 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P029 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P029 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P029 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P029 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P029 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P029 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P029 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P029 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P029 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P029 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P029 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P029 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P029 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P029 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P029 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P029 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P029 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P029 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P029 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P029 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P029 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P029 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P029 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P029 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P029 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P029 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P029 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P029 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P029 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P029 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P029 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.682 | CONTROL | CAC-R
P029 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P030 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P030 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P030 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P030 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P030 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P030 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P030 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P030 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P030 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P030 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P030 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P030 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P030 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P030 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P030 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P030 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P030 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P030 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P030 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P030 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P030 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P030 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P030 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P030 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P030 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P030 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P030 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P030 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P030 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2683 | CONTROL | CAC-A
P030 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P031 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P031 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P031 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P031 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P031 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P031 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P031 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P031 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P031 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P031 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-S
P031 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P031 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-S
P031 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P031 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P031 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P031 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P031 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P031 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P031 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P031 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5068 | CONTROL | CAC-S
P031 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P032 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P032 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P032 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P032 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P032 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P032 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P032 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P032 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P032 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P032 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P032 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P032 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P032 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P032 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P032 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P032 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P032 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P032 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P032 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P032 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P032 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P032 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P032 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P032 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P032 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P032 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P032 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P032 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P032 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4598 | CONTROL | CAC-A
P032 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P033 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P033 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P033 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P033 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P033 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P033 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P033 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P033 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P033 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P033 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P033 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P033 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P033 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P033 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P033 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P033 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P033 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P033 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P033 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P033 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2202 | CONTROL | CAC-S
P033 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P034 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P034 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P034 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P034 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P034 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P034 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P034 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P034 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P034 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P034 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P034 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P034 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P034 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P034 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P034 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P034 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P034 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P034 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P034 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P034 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9978 | CONTROL | CAC-S
P034 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P035 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P035 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P035 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P035 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P035 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P035 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P035 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P035 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P035 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P035 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P035 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P035 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P035 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P035 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P035 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P035 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P035 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P035 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P035 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P035 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P035 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P035 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P035 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P035 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P035 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P035 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P035 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P035 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P035 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P035 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P035 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P035 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P035 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P035 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P035 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P035 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P035 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P035 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P035 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P035 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P035 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P035 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2505 | CONTROL | CAC-R
P035 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P036 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P036 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P036 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P036 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P036 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P036 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P036 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P036 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P036 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P036 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P036 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P036 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P036 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P036 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P036 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P036 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P036 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P036 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P036 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P036 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P036 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P036 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P036 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P036 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P036 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P036 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P036 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P036 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P036 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P036 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P036 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P036 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P036 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P036 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P036 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P036 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P036 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P036 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P036 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P036 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P036 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P036 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5117 | CONTROL | CAC-R
P036 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P037 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P037 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P037 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P037 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P037 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P037 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P037 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P037 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P037 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P037 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P037 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P037 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P037 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P037 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P037 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P037 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P037 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P037 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P037 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P037 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P037 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P037 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P037 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P037 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P037 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P037 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P037 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P037 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P037 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P037 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P037 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P037 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P037 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P037 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P037 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P037 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P037 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P037 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P037 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P037 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P037 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P037 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.605 | CONTROL | CAC-R
P037 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P038 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P038 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P038 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P038 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P038 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P038 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P038 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P038 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P038 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P038 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P038 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P038 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P038 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P038 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P038 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P038 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P038 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P038 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P038 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P038 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P038 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P038 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P038 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P038 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P038 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P038 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P038 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P038 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P038 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P038 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P038 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P038 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P038 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P038 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P038 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P038 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P038 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P038 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P038 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P038 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P038 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P038 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7631 | CONTROL | CAC-R
P038 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P039 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P039 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P039 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P039 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P039 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P039 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P039 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P039 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P039 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P039 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P039 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P039 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P039 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 46.1637 | 0 | 0 | 46.1637 | COMPRA | CAC-A
P039 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P039 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P039 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P039 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P039 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P039 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-A
P039 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P039 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-A
P039 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P039 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P039 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P039 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P039 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P039 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P039 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P039 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7752 | CONTROL | CAC-A
P039 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P040 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P040 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P040 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P040 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P040 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P040 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P040 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P040 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P040 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P040 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P040 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P040 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P040 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P040 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P040 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P040 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P040 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P040 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P040 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P040 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P040 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P040 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 46.1637 | 0 | 0 | 46.1637 | COMPRA | CAC-R
P040 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P040 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P040 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P040 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P040 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P040 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P040 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P040 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P040 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P040 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-R
P040 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P040 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-R
P040 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P040 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P040 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P040 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P040 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P040 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P040 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P040 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3491 | CONTROL | CAC-R
P040 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P041 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P041 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P041 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P041 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P041 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P041 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P041 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P041 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P041 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P041 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P041 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P041 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P041 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 46.1637 | 0 | 0 | 46.1637 | COMPRA | CAC-A
P041 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P041 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P041 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P041 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P041 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P041 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-A
P041 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P041 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-A
P041 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P041 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P041 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P041 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P041 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P041 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P041 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P041 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0508 | CONTROL | CAC-A
P041 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P042 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P042 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P042 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P042 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P042 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P042 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P042 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P042 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P042 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P042 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P042 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P042 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P042 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 46.1637 | 0 | 0 | 46.1637 | COMPRA | CAC-A
P042 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P042 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P042 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P042 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P042 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P042 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-A
P042 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P042 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-A
P042 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P042 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P042 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P042 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P042 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P042 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P042 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P042 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2317 | CONTROL | CAC-A
P042 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P043 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P043 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P043 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P043 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P043 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P043 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P043 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P043 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P043 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P043 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P043 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P043 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P043 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P043 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P043 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P043 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P043 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P043 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P043 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P043 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P043 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P043 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P043 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P043 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P043 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P043 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P043 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P043 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P043 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5312 | CONTROL | CAC-A
P043 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P044 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P044 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P044 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P044 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P044 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P044 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P044 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P044 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P044 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P044 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P044 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P044 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P044 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P044 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P044 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P044 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P044 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P044 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P044 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P044 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P044 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P044 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-R
P044 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P044 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P044 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P044 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P044 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P044 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P044 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P044 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P044 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P044 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-R
P044 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P044 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-R
P044 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P044 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P044 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P044 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P044 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P044 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P044 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P044 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8512 | CONTROL | CAC-R
P044 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P045 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P045 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P045 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P045 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P045 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P045 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P045 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P045 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P045 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P045 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P045 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P045 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P045 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P045 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P045 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P045 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P045 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P045 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P045 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P045 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P045 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P045 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P045 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P045 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P045 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P045 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P045 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P045 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P045 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P045 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P045 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P045 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P045 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P045 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P045 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P045 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P045 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P045 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P045 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P045 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P045 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P045 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8589 | CONTROL | CAC-R
P045 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P046 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P046 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P046 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P046 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P046 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P046 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P046 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P046 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P046 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P046 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P046 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P046 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P046 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P046 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P046 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P046 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P046 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P046 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P046 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P046 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3372 | CONTROL | CAC-S
P046 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P047 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P047 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P047 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P047 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P047 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P047 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P047 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P047 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P047 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P047 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P047 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P047 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P047 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P047 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P047 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P047 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P047 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P047 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P047 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P047 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P047 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P047 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P047 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P047 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P047 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P047 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P047 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P047 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P047 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P047 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P047 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P047 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P047 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P047 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P047 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P047 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P047 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P047 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P047 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P047 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P047 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P047 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5657 | CONTROL | CAC-R
P047 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P048 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P048 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P048 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P048 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P048 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P048 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P048 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P048 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P048 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P048 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P048 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P048 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P048 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P048 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P048 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P048 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P048 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P048 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P048 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P048 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P048 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P048 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P048 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P048 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P048 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P048 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P048 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P048 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P048 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P048 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P048 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P048 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P048 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P048 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P048 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P048 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P048 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P048 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P048 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P048 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P048 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P048 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9401 | CONTROL | CAC-R
P048 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P049 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P049 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P049 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P049 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P049 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P049 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P049 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P049 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P049 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P049 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P049 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P049 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P049 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P049 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P049 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P049 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P049 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P049 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P049 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P049 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P049 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P049 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P049 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P049 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P049 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P049 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P049 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P049 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P049 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P049 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P049 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P049 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P049 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P049 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P049 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P049 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P049 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P049 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P049 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P049 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P049 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P049 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7203 | CONTROL | CAC-R
P049 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P050 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P050 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P050 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P050 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P050 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P050 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P050 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P050 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P050 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P050 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P050 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P050 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P050 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P050 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P050 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P050 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P050 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P050 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P050 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P050 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P050 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P050 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P050 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P050 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P050 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P050 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P050 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P050 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P050 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9616 | CONTROL | CAC-A
P050 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P051 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P051 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P051 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P051 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P051 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P051 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P051 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P051 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P051 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P051 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P051 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P051 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P051 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P051 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P051 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P051 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P051 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P051 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P051 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P051 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P051 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P051 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P051 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P051 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P051 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P051 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P051 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P051 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P051 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P051 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P051 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P051 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P051 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P051 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P051 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P051 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P051 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P051 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P051 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P051 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P051 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P051 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7007 | CONTROL | CAC-R
P051 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P052 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P052 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P052 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P052 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P052 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P052 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P052 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P052 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P052 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P052 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P052 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P052 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P052 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P052 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P052 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P052 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P052 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P052 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P052 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P052 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P052 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P052 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P052 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P052 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P052 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P052 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P052 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P052 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P052 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P052 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P052 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P052 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P052 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P052 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P052 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P052 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P052 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P052 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P052 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P052 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P052 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P052 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.1318 | CONTROL | CAC-R
P052 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P053 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P053 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P053 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P053 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P053 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P053 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P053 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P053 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P053 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P053 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P053 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P053 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P053 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P053 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P053 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P053 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P053 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P053 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P053 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P053 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P053 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P053 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P053 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P053 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P053 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P053 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P053 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P053 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P053 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2774 | CONTROL | CAC-A
P053 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P054 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P054 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P054 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P054 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P054 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P054 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P054 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P054 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P054 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P054 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P054 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P054 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P054 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P054 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P054 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P054 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P054 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P054 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P054 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P054 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0887 | CONTROL | CAC-S
P054 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P055 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P055 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P055 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P055 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P055 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P055 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P055 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P055 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P055 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P055 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P055 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P055 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P055 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P055 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P055 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P055 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P055 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P055 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P055 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P055 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P055 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P055 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P055 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P055 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P055 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P055 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P055 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P055 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P055 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8472 | CONTROL | CAC-A
P055 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P056 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P056 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P056 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P056 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P056 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P056 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P056 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P056 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P056 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P056 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P056 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P056 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P056 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P056 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P056 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P056 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P056 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P056 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P056 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P056 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P056 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P056 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P056 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P056 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P056 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P056 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P056 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P056 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P056 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P056 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P056 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P056 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P056 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P056 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P056 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P056 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P056 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P056 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P056 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P056 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P056 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P056 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5276 | CONTROL | CAC-R
P056 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P057 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P057 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P057 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P057 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P057 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P057 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P057 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P057 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P057 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P057 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P057 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P057 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P057 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P057 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P057 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P057 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P057 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P057 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P057 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P057 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P057 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P057 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P057 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P057 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P057 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P057 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P057 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P057 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P057 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P057 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P057 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P057 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P057 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P057 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P057 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P057 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P057 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P057 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P057 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P057 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P057 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P057 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6913 | CONTROL | CAC-R
P057 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P058 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P058 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P058 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P058 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P058 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P058 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P058 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P058 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P058 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P058 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P058 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P058 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P058 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P058 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P058 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P058 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P058 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P058 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P058 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P058 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P058 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P058 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P058 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P058 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P058 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P058 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P058 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P058 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P058 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P058 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P058 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P058 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P058 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P058 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P058 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P058 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P058 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P058 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P058 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P058 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P058 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P058 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8189 | CONTROL | CAC-R
P058 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P059 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P059 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P059 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P059 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P059 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P059 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P059 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P059 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P059 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P059 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P059 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P059 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P059 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P059 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P059 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P059 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P059 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P059 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P059 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P059 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P059 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P059 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P059 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P059 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P059 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P059 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P059 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P059 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P059 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4534 | CONTROL | CAC-A
P059 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P060 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P060 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P060 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P060 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P060 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P060 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P060 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P060 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P060 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P060 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P060 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P060 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P060 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P060 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P060 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P060 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P060 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P060 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P060 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P060 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P060 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P060 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P060 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P060 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P060 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P060 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P060 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P060 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P060 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9329 | CONTROL | CAC-A
P060 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P061 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P061 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P061 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P061 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P061 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P061 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P061 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P061 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P061 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P061 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P061 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P061 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P061 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P061 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P061 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P061 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P061 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P061 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P061 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P061 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8613 | CONTROL | CAC-S
P061 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P062 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P062 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P062 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P062 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P062 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P062 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P062 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P062 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P062 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P062 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P062 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P062 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P062 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P062 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P062 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P062 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P062 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P062 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P062 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P062 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P062 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P062 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P062 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P062 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P062 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P062 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P062 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P062 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P062 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P062 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P062 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P062 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P062 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P062 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P062 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P062 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P062 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P062 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P062 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P062 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P062 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P062 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5675 | CONTROL | CAC-R
P062 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P063 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P063 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P063 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P063 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P063 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P063 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P063 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P063 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P063 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P063 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P063 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P063 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P063 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P063 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P063 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P063 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P063 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P063 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P063 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P063 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4444 | CONTROL | CAC-S
P063 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P064 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P064 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P064 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P064 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P064 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P064 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P064 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P064 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P064 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P064 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P064 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P064 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P064 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P064 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P064 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P064 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P064 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P064 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P064 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P064 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P064 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P064 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P064 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P064 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P064 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P064 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P064 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P064 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P064 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P064 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P064 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P064 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P064 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P064 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P064 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P064 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P064 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P064 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P064 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P064 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P064 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P064 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1823 | CONTROL | CAC-R
P064 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P065 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P065 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P065 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P065 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P065 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P065 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P065 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P065 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P065 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P065 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P065 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P065 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P065 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P065 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P065 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P065 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P065 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P065 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P065 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P065 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P065 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P065 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P065 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P065 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P065 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P065 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P065 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P065 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P065 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0444 | CONTROL | CAC-A
P065 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P066 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P066 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P066 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P066 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P066 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P066 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P066 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P066 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P066 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P066 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P066 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P066 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P066 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P066 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P066 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P066 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P066 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P066 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P066 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P066 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1111 | CONTROL | CAC-S
P066 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P067 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P067 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P067 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P067 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P067 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P067 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P067 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P067 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P067 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P067 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P067 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P067 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P067 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P067 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P067 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P067 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P067 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P067 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P067 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P067 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P067 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P067 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P067 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P067 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P067 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P067 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P067 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P067 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P067 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9803 | CONTROL | CAC-A
P067 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P068 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P068 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P068 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P068 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P068 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P068 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P068 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P068 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P068 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P068 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P068 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P068 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P068 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P068 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P068 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P068 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P068 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P068 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P068 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P068 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7214 | CONTROL | CAC-S
P068 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P069 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P069 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P069 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P069 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P069 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P069 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P069 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P069 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P069 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P069 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P069 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P069 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P069 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P069 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P069 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P069 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P069 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P069 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P069 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P069 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P069 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P069 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P069 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P069 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P069 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P069 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P069 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P069 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P069 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8939 | CONTROL | CAC-A
P069 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P070 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P070 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P070 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P070 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P070 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P070 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P070 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P070 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P070 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P070 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P070 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P070 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P070 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P070 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P070 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P070 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P070 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P070 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P070 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P070 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P070 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P070 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P070 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P070 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P070 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P070 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P070 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P070 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P070 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P070 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P070 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P070 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P070 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P070 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P070 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P070 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P070 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P070 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P070 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P070 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P070 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P070 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5896 | CONTROL | CAC-R
P070 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P071 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P071 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P071 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P071 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P071 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P071 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P071 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P071 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P071 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P071 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P071 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P071 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P071 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P071 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P071 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P071 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P071 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P071 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P071 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P071 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P071 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P071 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P071 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P071 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P071 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P071 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P071 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P071 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P071 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2922 | CONTROL | CAC-A
P071 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P072 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P072 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P072 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P072 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P072 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P072 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P072 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P072 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P072 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P072 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P072 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P072 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P072 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P072 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P072 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P072 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P072 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P072 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P072 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P072 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P072 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P072 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P072 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P072 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P072 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P072 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P072 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P072 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P072 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P072 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P072 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P072 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P072 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P072 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P072 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P072 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P072 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P072 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P072 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P072 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P072 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P072 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7076 | CONTROL | CAC-R
P072 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P073 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P073 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P073 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P073 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P073 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P073 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P073 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P073 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P073 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P073 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P073 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P073 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P073 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P073 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P073 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P073 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P073 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P073 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P073 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P073 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P073 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P073 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P073 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P073 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P073 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P073 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P073 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P073 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P073 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4724 | CONTROL | CAC-A
P073 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P074 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P074 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P074 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P074 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P074 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P074 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P074 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P074 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P074 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P074 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2 | COMPRA | CAC-S
P074 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P074 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | COMPRA | CAC-S
P074 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P074 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P074 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P074 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P074 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P074 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P074 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P074 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6678 | CONTROL | CAC-S
P074 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P075 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P075 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P075 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P075 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P075 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P075 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P075 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P075 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P075 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P075 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P075 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P075 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P075 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P075 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P075 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P075 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P075 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P075 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P075 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P075 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P075 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P075 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P075 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P075 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P075 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P075 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P075 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P075 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P075 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7814 | CONTROL | CAC-A
P075 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P076 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P076 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P076 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P076 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P076 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P076 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P076 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P076 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P076 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P076 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P076 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P076 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P076 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P076 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P076 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P076 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P076 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P076 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P076 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P076 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P076 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P076 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P076 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P076 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P076 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P076 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P076 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P076 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P076 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5385 | CONTROL | CAC-A
P076 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P077 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P077 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P077 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P077 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P077 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P077 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P077 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P077 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P077 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P077 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P077 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P077 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P077 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P077 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P077 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P077 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P077 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P077 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P077 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P077 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P077 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P077 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P077 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P077 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P077 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P077 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P077 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P077 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P077 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P077 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P077 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P077 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P077 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P077 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P077 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P077 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P077 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P077 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P077 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P077 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P077 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P077 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7701 | CONTROL | CAC-R
P077 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P078 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P078 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P078 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P078 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P078 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P078 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P078 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P078 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P078 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P078 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P078 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P078 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P078 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P078 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P078 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P078 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P078 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P078 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P078 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P078 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P078 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P078 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P078 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P078 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P078 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P078 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P078 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P078 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P078 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8081 | CONTROL | CAC-A
P078 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P079 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P079 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P079 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P079 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P079 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P079 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P079 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P079 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P079 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P079 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P079 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P079 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P079 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P079 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P079 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P079 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P079 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P079 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P079 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P079 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P079 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P079 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P079 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P079 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P079 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P079 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P079 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P079 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P079 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.802 | CONTROL | CAC-A
P079 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P080 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P080 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P080 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P080 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P080 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P080 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P080 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P080 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P080 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P080 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P080 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P080 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P080 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P080 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P080 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P080 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P080 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P080 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P080 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P080 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P080 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P080 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P080 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P080 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P080 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P080 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P080 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P080 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P080 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1305 | CONTROL | CAC-A
P080 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P081 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P081 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P081 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P081 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P081 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P081 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P081 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P081 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P081 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P081 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P081 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P081 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P081 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P081 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P081 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P081 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P081 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P081 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P081 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P081 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1953 | CONTROL | CAC-S
P081 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P082 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P082 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P082 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P082 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P082 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P082 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P082 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P082 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P082 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P082 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P082 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P082 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P082 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P082 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P082 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P082 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P082 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P082 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P082 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P082 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P082 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P082 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P082 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P082 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P082 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P082 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P082 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P082 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P082 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P082 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P082 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P082 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P082 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P082 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P082 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P082 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P082 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P082 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P082 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P082 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P082 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P082 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2456 | CONTROL | CAC-R
P082 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P083 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P083 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P083 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P083 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P083 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P083 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P083 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P083 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P083 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P083 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P083 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P083 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P083 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P083 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P083 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P083 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P083 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P083 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P083 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P083 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P083 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P083 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P083 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P083 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P083 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P083 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P083 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P083 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P083 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1648 | CONTROL | CAC-A
P083 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P084 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P084 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P084 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P084 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P084 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P084 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P084 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P084 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P084 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P084 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P084 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P084 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P084 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P084 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P084 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P084 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P084 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P084 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P084 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P084 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0595 | CONTROL | CAC-S
P084 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P085 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P085 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P085 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P085 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P085 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P085 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P085 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P085 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P085 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P085 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P085 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P085 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P085 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P085 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P085 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P085 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P085 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P085 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P085 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P085 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P085 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P085 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P085 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P085 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P085 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P085 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P085 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P085 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P085 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P085 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P085 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P085 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P085 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P085 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P085 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P085 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P085 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P085 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P085 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P085 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P085 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P085 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.854 | CONTROL | CAC-R
P085 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P086 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P086 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P086 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P086 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P086 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P086 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P086 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P086 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P086 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P086 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P086 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P086 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P086 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P086 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P086 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P086 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P086 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P086 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P086 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P086 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P086 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P086 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P086 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P086 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P086 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P086 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P086 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P086 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P086 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7339 | CONTROL | CAC-A
P086 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P087 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P087 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P087 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P087 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P087 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P087 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P087 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P087 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P087 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P087 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P087 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P087 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P087 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P087 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P087 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P087 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P087 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P087 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P087 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P087 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P087 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P087 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P087 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P087 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P087 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P087 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P087 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P087 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P087 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9162 | CONTROL | CAC-A
P087 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P088 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P088 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P088 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P088 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P088 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P088 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P088 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P088 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P088 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P088 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P088 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P088 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P088 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P088 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P088 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P088 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P088 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P088 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P088 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P088 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P088 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P088 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P088 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P088 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P088 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P088 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P088 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P088 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P088 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P088 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P088 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P088 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P088 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P088 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P088 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P088 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P088 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P088 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P088 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P088 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P088 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P088 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1111 | CONTROL | CAC-R
P088 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P089 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P089 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P089 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P089 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P089 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P089 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P089 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P089 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P089 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P089 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P089 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P089 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P089 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P089 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P089 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P089 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P089 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P089 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P089 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P089 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.167 | CONTROL | CAC-S
P089 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P090 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P090 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P090 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P090 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P090 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P090 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P090 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P090 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P090 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P090 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P090 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P090 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P090 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P090 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P090 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P090 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P090 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P090 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P090 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P090 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P090 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P090 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P090 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P090 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P090 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P090 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P090 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P090 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P090 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1373 | CONTROL | CAC-A
P090 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P091 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P091 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P091 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P091 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P091 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P091 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P091 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P091 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P091 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P091 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P091 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P091 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P091 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P091 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P091 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P091 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P091 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P091 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P091 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P091 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P091 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P091 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-R
P091 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P091 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P091 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P091 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P091 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P091 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P091 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P091 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P091 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P091 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-R
P091 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P091 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-R
P091 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P091 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P091 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P091 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P091 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P091 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P091 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P091 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.927 | CONTROL | CAC-R
P091 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P092 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P092 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P092 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P092 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P092 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P092 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P092 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P092 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P092 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P092 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P092 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P092 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P092 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P092 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P092 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P092 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P092 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P092 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P092 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P092 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P092 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P092 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P092 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P092 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P092 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P092 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P092 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P092 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P092 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P092 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P092 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P092 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P092 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P092 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P092 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P092 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P092 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P092 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P092 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P092 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P092 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P092 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5574 | CONTROL | CAC-R
P092 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P093 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P093 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P093 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P093 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P093 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P093 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P093 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P093 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P093 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P093 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P093 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P093 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P093 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P093 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P093 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P093 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P093 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P093 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P093 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P093 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P093 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P093 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P093 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P093 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P093 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P093 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P093 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P093 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P093 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P093 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P093 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P093 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P093 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P093 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P093 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P093 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P093 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P093 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P093 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P093 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P093 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P093 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.971 | CONTROL | CAC-R
P093 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P094 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P094 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P094 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P094 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P094 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P094 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P094 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P094 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P094 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P094 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P094 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P094 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P094 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P094 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P094 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P094 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P094 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P094 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P094 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P094 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P094 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P094 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P094 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P094 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P094 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P094 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P094 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P094 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P094 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P094 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P094 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P094 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P094 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P094 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P094 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P094 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P094 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P094 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P094 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P094 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P094 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P094 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.15 | CONTROL | CAC-R
P094 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P095 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P095 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P095 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P095 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P095 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P095 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P095 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P095 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P095 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P095 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P095 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P095 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P095 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P095 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P095 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P095 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P095 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P095 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P095 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P095 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P095 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P095 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P095 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P095 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P095 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P095 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P095 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P095 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P095 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7805 | CONTROL | CAC-A
P095 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P096 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P096 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P096 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P096 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P096 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P096 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P096 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P096 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P096 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P096 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P096 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P096 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P096 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P096 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P096 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P096 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P096 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P096 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P096 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P096 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6797 | CONTROL | CAC-S
P096 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P097 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P097 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P097 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P097 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P097 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P097 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P097 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P097 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P097 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P097 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P097 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P097 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P097 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P097 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P097 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P097 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P097 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P097 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P097 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P097 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9963 | CONTROL | CAC-S
P097 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P098 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P098 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P098 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P098 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P098 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P098 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P098 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P098 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P098 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P098 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P098 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P098 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P098 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P098 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P098 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P098 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P098 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P098 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P098 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P098 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P098 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P098 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P098 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P098 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P098 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P098 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P098 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P098 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P098 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P098 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P098 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P098 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P098 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P098 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P098 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P098 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P098 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P098 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P098 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P098 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P098 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P098 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.3983 | CONTROL | CAC-R
P098 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P099 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P099 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P099 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P099 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P099 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P099 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P099 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P099 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P099 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P099 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-S
P099 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P099 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-S
P099 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P099 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P099 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P099 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P099 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P099 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P099 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P099 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7814 | CONTROL | CAC-S
P099 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P100 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P100 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P100 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P100 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P100 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P100 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P100 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P100 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P100 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P100 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P100 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P100 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P100 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 41.0725 | 0 | 0 | 41.0725 | COMPRA | CAC-A
P100 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P100 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P100 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P100 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P100 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P100 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | COMPRA | CAC-A
P100 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P100 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | COMPRA | CAC-A
P100 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P100 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P100 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P100 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P100 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P100 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P100 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P100 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2583 | CONTROL | CAC-A
P100 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P101 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P101 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P101 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P101 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P101 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P101 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P101 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P101 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P101 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P101 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P101 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P101 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P101 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P101 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P101 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P101 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P101 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P101 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P101 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P101 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9737 | CONTROL | CAC-S
P101 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P102 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P102 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P102 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P102 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P102 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P102 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P102 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P102 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P102 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P102 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P102 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P102 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P102 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P102 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P102 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P102 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P102 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P102 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P102 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P102 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P102 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P102 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P102 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P102 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P102 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P102 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P102 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P102 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P102 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4556 | CONTROL | CAC-A
P102 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P103 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P103 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P103 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P103 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P103 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P103 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P103 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P103 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P103 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P103 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P103 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P103 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P103 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P103 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P103 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P103 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P103 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P103 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P103 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P103 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0436 | CONTROL | CAC-S
P103 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P104 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P104 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P104 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P104 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P104 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P104 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P104 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P104 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P104 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P104 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P104 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P104 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P104 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P104 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P104 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P104 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P104 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P104 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P104 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P104 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P104 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P104 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P104 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P104 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P104 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P104 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P104 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P104 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P104 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0033 | CONTROL | CAC-A
P104 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P105 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P105 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P105 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P105 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P105 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-S
P105 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P105 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-S
P105 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | COMPRA | CAC-S
P105 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-S
P105 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-S
P105 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-S
P105 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-S
P105 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P105 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | INCLUIDO | CAC-S
P105 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-S
P105 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P105 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P105 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P105 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | INCLUIDO | CAC-S
P105 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7065 | CONTROL | CAC-S
P105 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-S
P106 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P106 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P106 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P106 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P106 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P106 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P106 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P106 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P106 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P106 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P106 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P106 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P106 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P106 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P106 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P106 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P106 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P106 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P106 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P106 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P106 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P106 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P106 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P106 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P106 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P106 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P106 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P106 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P106 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.594 | CONTROL | CAC-A
P106 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P107 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P107 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P107 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P107 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P107 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P107 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P107 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P107 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P107 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P107 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P107 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P107 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P107 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P107 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P107 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P107 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P107 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P107 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P107 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P107 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P107 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P107 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P107 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P107 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P107 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P107 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P107 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P107 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P107 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P107 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P107 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P107 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P107 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P107 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P107 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P107 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P107 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P107 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P107 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P107 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P107 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P107 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1046 | CONTROL | CAC-R
P107 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P108 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P108 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P108 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P108 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P108 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P108 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P108 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P108 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P108 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P108 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P108 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P108 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P108 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P108 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P108 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P108 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P108 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P108 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P108 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P108 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P108 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P108 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P108 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P108 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P108 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P108 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P108 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P108 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P108 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P108 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P108 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P108 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P108 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P108 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P108 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P108 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P108 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P108 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P108 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P108 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P108 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P108 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4146 | CONTROL | CAC-R
P108 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P109 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-R
P109 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P109 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P109 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P109 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P109 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P109 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P109 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P109 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P109 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-R
P109 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P109 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | COMPRA | CAC-R
P109 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-R
P109 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P109 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P109 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P109 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P109 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-R
P109 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P109 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-R
P109 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | COMPRA | CAC-R
P109 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-R
P109 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-R
P109 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P109 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P109 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P109 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P109 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-R
P109 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-R
P109 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P109 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P109 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-R
P109 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-R
P109 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-R
P109 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P109 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-R
P109 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-R
P109 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P109 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P109 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P109 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-R
P109 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3656 | CONTROL | CAC-R
P109 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-R
P110 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-A
P110 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P110 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P110 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P110 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P110 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P110 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-A
P110 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P110 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-A
P110 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-A
P110 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P110 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | COMPRA | CAC-A
P110 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 35.9813 | 0 | 0 | 35.9813 | COMPRA | CAC-A
P110 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | COMPRA | CAC-A
P110 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-A
P110 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-A
P110 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P110 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P110 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-A
P110 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-A
P110 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-A
P110 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P110 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | INCLUIDO | CAC-A
P110 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | INCLUIDO | CAC-A
P110 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P110 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P110 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P110 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-A
P110 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7388 | CONTROL | CAC-A
P110 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTROL | CAC-A
P111 | P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | Modelo LP-R02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | g1-M / PAC Electro Puno p.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-T
P111 | RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | cu1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-T
P111 | CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | CAS-M01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-T
P111 | CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | cs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | dl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | a2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | k1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | COMPRA | CAC-T
P111 | ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | b1 / adaptación CAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | c5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | n1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P111 | BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | i1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-T
P111 | BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | o1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | aa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | COMPRA | CAC-T
P111 | AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | COMPRA | CAC-T
P111 | AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | d2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-T
P111 | GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | ag | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P111 | ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | ac | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P111 | ANB | Adaptador anillo-bola | ud | hb | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P111 | GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | l1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | COMPRA | CAC-T
P111 | GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | vd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMPRA | CAC-T
P111 | GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | RI-2 / resistencia LP-R02 | 0 | 17.9907 | 0 | 0 | 17.9907 | COMPRA | CAC-T
P111 | MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | RI-5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | COMPRA | CAC-T
P111 | AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | RI-8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | RI-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | RI-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | RI-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | RI-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | RI-9 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | COMPRA | CAC-T
P111 | EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | DGE 077/078-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | DGE 077; longitud de proyecto | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | COMPRA | CAC-T
P111 | TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | PAT-P / coeficiente de proyecto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | COMPRA | CAC-T
P111 | FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | PAT-P / una fijación por metro más extremos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | COMPRA | CAC-T
P111 | B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P111 | N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | N16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | INCLUIDO | CAC-T
P111 | C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | C16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | INCLUIDO | CAC-T
P111 | A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | A16INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P111 | N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | N13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P111 | C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P111 | A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | A13INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | INCLUIDO | CAC-T
P111 | AAAC-T | Conductor tendido (asignación de vanos) | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5888 | CONTROL | CAC-T
P111 | AAAC-P | Conductor puentes o colas | m | AAAC 50 mm² | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | CONTROL | CAC-T

## Matriz_armados
CONSUMO POR ARMADO · COEFICIENTES UNITARIOS
Azul: coeficientes editables. La unidad corresponde a una configuración o a un ramal RI-A.
Material | Descripción | Un. | CAC-S | CAC-A | CAC-R | CAC-T | RI-A | PAT-P | Procedencia / alcance
P13 | Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modelo LP-R02; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
P15 | Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modelo LP-R02; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
P17 | Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modelo LP-R02; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
CRU-M | Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m | ud | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | g1-M / PAC Electro Puno p.59; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
RIO | Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm | ud | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | cu1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
CAS | Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios | jgo | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | CAS-M01; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
CS1 | Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm | ud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | cs1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
TUB | Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm | ud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | dl; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
PIN | Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento | ud | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | a2; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
DISCO | Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3 | ud | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | k1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
ESP-C | Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN | ud | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | b1 / adaptación CAC; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
ESP-X | Espiga para cruceta, compatible con PIN | ud | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | f1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
B305 | Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | c2; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
B356 | Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c3; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
B508 | Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | c5; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
BD508 | Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas | ud | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | n1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
BC152 | Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca | ud | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | i1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
BO305 | Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca | ud | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | o1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
AO16 | Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm | ud | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | aa; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
AP16 | Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | 1 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | d1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
AC16 | Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm | ud | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | d2; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
GRI | Grillete para cadena de aisladores | ud | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ag; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
ACO | Adaptador casquillo-ojo alargado | ud | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | ac; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
ANB | Adaptador anillo-bola | ud | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | hb; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
GAN | Grapa de anclaje para AAAC 50 mm², compatible con cadena | ud | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | l1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
GDV | Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | p; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
VRS | Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
VRD | Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm² | ud | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | vd; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
AL-AM | Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor | m | 7.5 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ca; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
GUY | Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RI-2 / resistencia LP-R02; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
MOR | Mordaza preformada compatible con el cable de retenida | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | RI-5; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
AIS-R | Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RI-8; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
VAR-R | Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RI-3; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
ANC-R | Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RI-4; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
BLO-R | Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RI-7; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
BA254 | Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RI-1; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
AL14 | Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | RI-9; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
EL-PAT | Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DGE 077/078-A; adaptación PAT-P; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
CO-PAT | Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DGE 077/078-A; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
CU-PAT | Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm² | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DGE 077; longitud de proyecto; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
TE-PAT | Terminal de unión del bajante al conjunto metálico | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PAT-P / coeficiente de proyecto; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
FI-PAT | Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla | jgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAT-P / una fijación por metro más extremos; Ver bases y adaptación CAC en Trazabilidad
B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B75; ACCESORIO INCLUIDO, no compra independiente
N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N16; ACCESORIO INCLUIDO, no compra independiente
C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C16; ACCESORIO INCLUIDO, no compra independiente
A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A16INC; ACCESORIO INCLUIDO, no compra independiente
N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N13; ACCESORIO INCLUIDO, no compra independiente
C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C13; ACCESORIO INCLUIDO, no compra independiente
A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A13INC; ACCESORIO INCLUIDO, no compra independiente
Note on D8: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D9: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D10: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D11: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D12: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D13: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D14: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D15: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D16: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D17: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D18: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D19: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D20: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D21: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D22: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D23: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D24: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D25: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D26: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D27: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D28: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D29: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D30: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D31: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D32: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D33: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D34: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D35: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D36: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D37: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D38: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D39: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D40: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D41: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D42: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D43: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D44: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D45: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D46: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D47: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D48: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D49: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D50: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D51: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D52: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D53: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D54: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D55: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on D56: Coeficiente de CAC-S. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E8: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E9: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E10: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E11: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E12: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E13: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E14: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E15: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E16: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E17: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E18: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E19: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E20: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E21: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E22: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E23: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E24: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E25: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E26: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E27: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E28: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E29: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E30: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E31: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E32: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E33: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E34: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E35: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E36: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E37: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E38: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E39: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E40: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E41: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E42: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E43: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E44: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E45: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E46: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E47: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E48: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E49: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E50: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E51: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E52: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E53: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E54: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E55: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on E56: Coeficiente de CAC-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F8: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F9: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F10: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F11: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F12: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F13: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F14: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F15: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F16: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F17: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F18: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F19: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F20: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F21: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F22: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F23: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F24: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F25: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F26: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F27: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F28: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F29: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F30: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F31: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F32: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F33: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F34: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F35: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F36: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F37: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F38: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F39: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F40: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F41: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F42: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F43: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F44: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F45: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F46: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F47: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F48: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F49: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F50: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F51: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F52: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F53: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F54: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F55: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on F56: Coeficiente de CAC-R. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G8: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G9: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G10: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G11: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G12: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G13: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G14: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G15: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G16: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G17: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G18: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G19: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G20: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G21: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G22: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G23: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G24: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G25: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G26: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G27: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G28: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G29: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G30: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G31: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G32: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G33: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G34: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G35: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G36: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G37: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G38: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G39: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G40: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G41: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G42: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G43: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G44: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G45: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G46: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G47: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G48: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G49: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G50: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G51: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G52: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G53: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G54: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G55: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on G56: Coeficiente de CAC-T. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H8: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H9: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H10: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H11: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H12: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H13: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H14: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H15: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H16: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H17: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H18: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H19: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H20: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H21: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H22: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H23: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H24: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H25: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H26: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H27: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H28: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H29: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H30: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H31: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H32: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H33: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H34: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H35: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H36: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H37: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H38: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H39: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H40: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H41: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H42: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H43: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H44: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H45: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H46: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H47: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H48: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H49: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H50: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H51: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H52: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H53: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H54: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H55: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on H56: Coeficiente de RI-A. RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I8: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I9: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I10: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I11: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I12: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I13: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I14: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I15: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I16: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I17: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I18: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I19: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I20: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I21: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I22: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I23: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I24: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I25: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I26: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I27: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I28: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I29: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I30: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I31: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I32: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I33: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I34: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I35: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I36: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I37: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I38: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I39: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I40: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I41: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I42: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I43: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I44: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I45: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I46: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I47: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I48: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I49: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I50: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I51: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I52: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I53: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I54: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I55: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.
Note on I56: Coeficiente de PAT-P. Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A. Las adaptaciones son hipótesis de metrado M01.

## Accesorios_incluidos
ACCESORIOS YA INCLUIDOS CON PERNOS Y ABRAZADERAS
Control físico: estas cantidades no se vuelven a comprar ni valorizar por separado.
Código | Accesorio | Un. | Cantidad incluida | Tratamiento
B75 | Perno A°G° 16x75 mm incluido en abrazadera CAS | ud | 384 | Incluido en conjunto; no sumar como compra adicional
N16 | Tuerca de 16 mm incluida con perno/abrazadera | ud | 2005 | Incluido en conjunto; no sumar como compra adicional
C16 | Contratuerca de 16 mm incluida con perno | ud | 649 | Incluido en conjunto; no sumar como compra adicional
A16INC | Arandela de 16 mm incluida en abrazadera CAS | ud | 384 | Incluido en conjunto; no sumar como compra adicional
N13 | Tuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | 384 | Incluido en conjunto; no sumar como compra adicional
C13 | Contratuerca de 13 mm incluida con perno coche | ud | 384 | Incluido en conjunto; no sumar como compra adicional
A13INC | Arandela de 13 mm incluida con perno coche | ud | 384 | Incluido en conjunto; no sumar como compra adicional

## Postes
PLANILLA DE POSTES Y ARMADOS
Poste | Este (m) | Norte (m) | Cota DEM (m) | Altura (m) | Empotr. (m) | Amarre (m) | Ángulo (°) | Función | Ramales | Postes (ud) | Armados (jgo) | Puentes (m) | Armado M01 | Puentes/colas (ud) | Cable RI/ramal (m) | Cu PAT/apoyo (m) | Fijaciones PAT (jgo) | Tendido asignado (m)
P001 | 425715 | 8436650 | 3235.3252 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | TERMINAL | 1 | 1 | 1 | 6 | CAC-T | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 73.9103
P002 | 425745.1583 | 8436613.7608 | 3249.6406 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 147.3784
P003 | 425775.3166 | 8436577.5216 | 3261.1058 | 15 | 2.1 | 12.4 | 92.5941 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 186.8248
P004 | 425715.1056 | 8436531.8635 | 3261.1198 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 226.723
P005 | 425654.8947 | 8436486.2055 | 3260.1333 | 15 | 2.1 | 12.4 | 14.06 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 220.487
P006 | 425610.4224 | 8436430.8276 | 3265.7274 | 17 | 2.1 | 14.2 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 213.7364
P007 | 425565.9501 | 8436375.4498 | 3270.119 | 15 | 2.1 | 12.4 | 7.8217 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 192.9107
P008 | 425536.3788 | 8436326.1281 | 3270.414 | 13 | 1.9 | 10.6 | 13.4869 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 191.5109
P009 | 425515.3437 | 8436259.2435 | 3272.268 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 210.818
P010 | 425494.3087 | 8436192.359 | 3278.5608 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.8026 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 182.5493
P011 | 425462.5305 | 8436153.4795 | 3289.0418 | 13 | 1.9 | 10.6 | 57.4118 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 168.5777
P012 | 425481.5236 | 8436095.5444 | 3292.781 | 13 | 1.9 | 10.6 | 23.8941 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 173.2701
P013 | 425476.0891 | 8436041.5088 | 3296.3307 | 13 | 1.9 | 10.6 | 68.6119 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 143.6733
P014 | 425437.8975 | 8436030.8132 | 3308.0455 | 13 | 1.9 | 10.6 | 53.1919 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 171.4008
P015 | 425411.9669 | 8435963.8322 | 3318.7524 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 218.4456
P016 | 425386.0363 | 8435896.8511 | 3330.0829 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 217.1384
P017 | 425360.1056 | 8435829.87 | 3337.3697 | 13 | 1.9 | 10.6 | 25.9267 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 180.397
P018 | 425364.1056 | 8435781.87 | 3339.7054 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0.5582 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 144.6686
P019 | 425367.629 | 8435733.953 | 3343.7868 | 13 | 1.9 | 10.6 | 26.8253 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 111.9899
P020 | 425357.629 | 8435709.953 | 3348.5825 | 13 | 1.9 | 10.6 | 13.8737 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 79.3571
P021 | 425353.629 | 8435683.953 | 3351.4854 | 13 | 1.9 | 10.6 | 7.5008 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 133.1859
P022 | 425352.2957 | 8435622.6196 | 3362.4579 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 186.5025
P023 | 425350.9623 | 8435561.2863 | 3369.674 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 186.421
P024 | 425349.629 | 8435499.953 | 3378.5335 | 17 | 2.1 | 14.2 | 4.3817 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 203.1247
P025 | 425353.629 | 8435426.953 | 3376.4163 | 17 | 2.1 | 14.2 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 219.4149
P026 | 425357.629 | 8435353.953 | 3379.7079 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 219.8471
P027 | 425361.629 | 8435280.953 | 3386.5424 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 220.509
P028 | 425365.629 | 8435207.953 | 3394.7255 | 15 | 2.1 | 12.4 | 15.1425 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 199.2397
P029 | 425353.3535 | 8435150.2313 | 3401.8413 | 13 | 1.9 | 10.6 | 3.876 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 110.682
P030 | 425351.3535 | 8435136.2313 | 3403.3906 | 15 | 2.1 | 12.4 | 6.0309 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 145.2683
P031 | 425348.3535 | 8435054.384 | 3409.713 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 246.5068
P032 | 425345.3535 | 8434972.5368 | 3415.8596 | 15 | 2.1 | 12.4 | 5.4619 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 233.4598
P033 | 425349.6624 | 8434899.2035 | 3420.5315 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 221.2202
P034 | 425353.9714 | 8434825.8701 | 3428.2097 | 15 | 2.1 | 12.4 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 220.9978
P035 | 425358.2804 | 8434752.5368 | 3430.1757 | 13 | 1.9 | 10.6 | 152.5349 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 149.2505
P036 | 425345.4974 | 8434773.9568 | 3437.6292 | 13 | 1.9 | 10.6 | 51.7996 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 74.5117
P037 | 425325.6574 | 8434776.5239 | 3450.2242 | 13 | 1.9 | 10.6 | 48.7135 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 90.605
P038 | 425302.8205 | 8434756.4323 | 3470.8716 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.9395 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 168.7631
P039 | 425293.96 | 8434681.2279 | 3468.7484 | 17 | 2.1 | 14.2 | 10.2314 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 237.7752
P040 | 425269.9436 | 8434602.433 | 3476.766 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 252.3491
P041 | 425245.9272 | 8434523.6381 | 3499.5001 | 17 | 2.1 | 14.2 | 21.7281 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 223.0508
P042 | 425251.1762 | 8434460.8288 | 3494.3856 | 17 | 2.1 | 14.2 | 29.0705 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 170.2317
P043 | 425230.6558 | 8434415.3669 | 3502.2573 | 15 | 2.1 | 12.4 | 23.1364 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 195.5312
P044 | 425229.0402 | 8434335.3653 | 3505.8338 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 240.8512
P045 | 425227.4246 | 8434255.3637 | 3516.0023 | 13 | 1.9 | 10.6 | 30.9523 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 212.8589
P046 | 425257.9486 | 8434202.0559 | 3514.7779 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 184.3372
P047 | 425288.4726 | 8434148.7481 | 3516.1706 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 184.5657
P048 | 425318.9966 | 8434095.4404 | 3520.6697 | 13 | 1.9 | 10.6 | 76.9043 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 151.9401
P049 | 425290.8352 | 8434069.2793 | 3530.5858 | 13 | 1.9 | 10.6 | 65.3824 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 179.7203
P050 | 425315.8155 | 8433993.6287 | 3538.976 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.0082 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 206.9616
P051 | 425350.0515 | 8433946.991 | 3538.7938 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 173.7007
P052 | 425384.2875 | 8433900.3533 | 3541.9263 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.6065 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 215.1318
P053 | 425376.6116 | 8433817.995 | 3563.453 | 13 | 1.9 | 10.6 | 28.1806 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 200.2774
P054 | 425395.2557 | 8433773.7632 | 3565.3465 | 13 | 1.9 | 10.6 | 1.2074e-06 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 144.0887
P055 | 425413.8999 | 8433729.5314 | 3564.054 | 13 | 1.9 | 10.6 | 20.3921 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 184.8472
P056 | 425417.1009 | 8433655.1381 | 3574.6033 | 13 | 1.9 | 10.6 | 59.2973 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 236.5276
P057 | 425489.2636 | 8433616.3818 | 3565.0654 | 13 | 1.9 | 10.6 | 102.7065 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 195.6913
P058 | 425458.2549 | 8433580.6416 | 3573.0507 | 13 | 1.9 | 10.6 | 1.2074e-06 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 146.8189
P059 | 425427.2461 | 8433544.9013 | 3588.8655 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.9547 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 134.4534
P060 | 425412.867 | 8433509.295 | 3597.31 | 15 | 2.1 | 12.4 | 20.1392 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 161.9329
P061 | 425410.6651 | 8433441.1778 | 3600.0184 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 205.8613
P062 | 425408.4632 | 8433373.0607 | 3590.8799 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 207.5675
P063 | 425406.2613 | 8433304.9436 | 3603.6786 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 206.4444
P064 | 425404.0595 | 8433236.8265 | 3599.5748 | 13 | 1.9 | 10.6 | 44.6191 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 188.1823
P065 | 425363.4515 | 8433198.2512 | 3609.2428 | 15 | 2.1 | 12.4 | 26.275 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 192.0444
P066 | 425339.3565 | 8433132.7473 | 3621.4274 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 211.1111
P067 | 425315.2616 | 8433067.2433 | 3624.8749 | 15 | 2.1 | 12.4 | 19.9368 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 191.9803
P068 | 425278.596 | 8433023.7512 | 3636.6888 | 15 | 2.1 | 12.4 | 8.5377e-07 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 173.7214
P069 | 425241.9303 | 8432980.2591 | 3648.2096 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.2293 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 188.8939
P070 | 425210.0383 | 8432920.0331 | 3645.2785 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 204.5896
P071 | 425178.1463 | 8432859.807 | 3647.0346 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.6743 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 190.2922
P072 | 425139.9778 | 8432815.2392 | 3646.3537 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 177.7076
P073 | 425101.8093 | 8432770.6715 | 3655.9977 | 15 | 2.1 | 12.4 | 8.095 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 198.4724
P074 | 425063.2853 | 8432710.1597 | 3664.8647 | 17 | 2.1 | 14.2 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 23.0818 | 17.2 | 16 | 216.6678
P075 | 425024.7613 | 8432649.6479 | 3661.6178 | 15 | 2.1 | 12.4 | 16.1014 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 180.7814
P076 | 424988.407 | 8432617.5789 | 3666.9014 | 13 | 1.9 | 10.6 | 20.847 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 152.5385
P077 | 424963.7041 | 8432570.5999 | 3665.9674 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 159.7701
P078 | 424939.0012 | 8432523.6209 | 3672.0284 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.7004 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 187.8081
P079 | 424920.3819 | 8432454.3086 | 3671.1606 | 13 | 1.9 | 10.6 | 17.083 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 209.802
P080 | 424884.2329 | 8432396.7253 | 3674.7235 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.8107 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 223.1305
P081 | 424819.5615 | 8432349.6181 | 3684.9363 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 241.1953
P082 | 424754.8901 | 8432302.5108 | 3689.2067 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 241.2456
P083 | 424690.2187 | 8432255.4036 | 3699.6809 | 13 | 1.9 | 10.6 | 12.4879 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 233.1648
P084 | 424641.0667 | 8432199.7343 | 3708.0892 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 224.0595
P085 | 424591.9146 | 8432144.065 | 3715.4127 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 224.854
P086 | 424542.7626 | 8432088.3956 | 3727.6669 | 13 | 1.9 | 10.6 | 27.829 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 168.7339
P087 | 424534.0498 | 8432052.4175 | 3723.8425 | 13 | 1.9 | 10.6 | 22.7655 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 161.9162
P088 | 424545.2945 | 8431982.6223 | 3721.8603 | 13 | 1.9 | 10.6 | 37.5642 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 190.1111
P089 | 424518.9309 | 8431933.888 | 3730.0481 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 168.167
P090 | 424492.5672 | 8431885.1536 | 3737.0069 | 15 | 2.1 | 12.4 | 27.2034 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 179.1373
P091 | 424491.2338 | 8431821.9506 | 3740.6543 | 15 | 2.1 | 12.4 | 33.6155 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 162.927
P092 | 424515.3984 | 8431783.8834 | 3738.1882 | 13 | 1.9 | 10.6 | 41.857 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 146.5574
P093 | 424506.7964 | 8431732.203 | 3739.6124 | 13 | 1.9 | 10.6 | 71.0086 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 151.971
P094 | 424459.209 | 8431724.2042 | 3747.525 | 13 | 1.9 | 10.6 | 36.9488 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 148.15
P095 | 424425.2257 | 8431688.4054 | 3754.5948 | 13 | 1.9 | 10.6 | 21.1228 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 182.7805
P096 | 424397.8942 | 8431622.0514 | 3758.417 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 215.6797
P097 | 424370.5626 | 8431555.6973 | 3756.3325 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 215.9963
P098 | 424343.2311 | 8431489.3433 | 3750.2561 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 217.3983
P099 | 424315.8996 | 8431422.9892 | 3760.2647 | 15 | 2.1 | 12.4 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 216.7814
P100 | 424288.568 | 8431356.6352 | 3758.5861 | 15 | 2.1 | 12.4 | 27.5794 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 20.5362 | 15.4 | 14 | 176.2583
P101 | 424253.7024 | 8431327.3445 | 3764.4393 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 136.9737
P102 | 424218.8367 | 8431298.0539 | 3762.0948 | 13 | 1.9 | 10.6 | 15.8175 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 141.4556
P103 | 424175.0795 | 8431278.3739 | 3770.4665 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 145.0436
P104 | 424131.3223 | 8431258.6939 | 3771.4103 | 13 | 1.9 | 10.6 | 19.8216 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 189.0033
P105 | 424075.5262 | 8431204.7414 | 3763.6176 | 13 | 1.9 | 10.6 | 8.5377e-07 | SUSPENSION | 0 | 1 | 1 | 0 | CAC-S | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 233.7065
P106 | 424019.7301 | 8431150.7889 | 3758.4739 | 13 | 1.9 | 10.6 | 18.4086 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 204.594
P107 | 423992.6228 | 8431098.8353 | 3758.7369 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | ANCLAJE_PROPUESTO | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 176.1046
P108 | 423965.5155 | 8431046.8817 | 3763.5348 | 13 | 1.9 | 10.6 | 35.1043 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 154.4146
P109 | 423971.2919 | 8431003.3025 | 3759.5291 | 13 | 1.9 | 10.6 | 37.2839 | ANCLAJE | 2 | 1 | 1 | 6 | CAC-R | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 123.3656
P110 | 423952.3972 | 8430970.2212 | 3759.9286 | 13 | 1.9 | 10.6 | 8.3322 | ANGULO | 2 | 1 | 1 | 0 | CAC-A | 0 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 86.7388
P111 | 423945.208 | 8430951.8777 | 3760.8973 | 13 | 1.9 | 10.6 | 0 | TERMINAL | 1 | 1 | 1 | 6 | CAC-T | 3 | 17.9907 | 13.6 | 12 | 29.5888

## Vanos
LONGITUD DE CONDUCTOR POR CATENARIA EDS
Vano | Inicial | Final | L horiz. (m) | Δz amarre (m) | H EDS (N) | q (N/m) | a = H/q (m) | u (–) | x0 (m) | u0 (–) | u1 (–) | Cable/fase (m) | Terna (m)
V001 | P001 | P002 | 47.1466 | 14.3154 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29914 | -474.6618 | 0.28499 | 0.3133 | 49.2735 | 147.8206
V002 | P002 | P003 | 47.1466 | 13.2652 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.27777 | -439.0573 | 0.26361 | 0.29192 | 48.9787 | 146.9362
V003 | P003 | P004 | 75.5646 | 0.013908 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.00018404 | 37.4758 | -0.022501 | 0.022869 | 75.5711 | 226.7134
V004 | P004 | P005 | 75.5646 | -0.98643 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.013053 | 59.5219 | -0.035737 | 0.0096322 | 75.5776 | 226.7327
V005 | P005 | P006 | 71.0245 | 7.394 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10391 | -137.5542 | 0.082589 | 0.12523 | 71.4137 | 214.2412
V006 | P006 | P007 | 71.0245 | 2.5917 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.036479 | -25.2445 | 0.015157 | 0.057801 | 71.0772 | 213.2316
V007 | P007 | P008 | 57.5074 | -1.505 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.026167 | 72.3351 | -0.04343 | -0.0089026 | 57.5299 | 172.5898
V008 | P008 | P009 | 70.1143 | 1.854 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.026438 | -8.9758 | 0.0053891 | 0.047486 | 70.144 | 210.432
V009 | P009 | P010 | 70.1143 | 6.2928 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.089624 | -114.2154 | 0.068576 | 0.11067 | 70.4013 | 211.2039
V010 | P010 | P011 | 50.2142 | 10.481 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20723 | -320.0429 | 0.19216 | 0.22231 | 51.2982 | 153.8946
V011 | P011 | P012 | 60.9689 | 3.7392 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.061288 | -71.5934 | 0.042985 | 0.079591 | 61.0869 | 183.2607
V012 | P012 | P013 | 54.3082 | 3.5497 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.065312 | -81.6262 | 0.049009 | 0.081616 | 54.4265 | 163.2794
V013 | P013 | P014 | 39.6609 | 11.7148 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29123 | -465.2265 | 0.27933 | 0.30314 | 41.3557 | 124.0672
V014 | P014 | P015 | 71.8252 | 12.5069 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17325 | -252.6381 | 0.15169 | 0.19481 | 72.9115 | 218.7344
V015 | P015 | P016 | 71.8252 | 11.3306 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.15709 | -225.731 | 0.13553 | 0.17865 | 72.7189 | 218.1568
V016 | P016 | P017 | 71.8252 | 5.4867 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.07631 | -91.1849 | 0.054748 | 0.097872 | 72.04 | 216.1201
V017 | P017 | P018 | 48.1664 | 2.3358 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.048473 | -56.6509 | 0.034014 | 0.062933 | 48.2247 | 144.674
V018 | P018 | P019 | 48.0464 | 4.0813 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.084841 | -117.2821 | 0.070417 | 0.099264 | 48.2211 | 144.6633
V019 | P019 | P020 | 26 | 4.7957 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.18342 | -292.4908 | 0.17561 | 0.19122 | 26.4388 | 79.3165
V020 | P020 | P021 | 26.3059 | 2.9029 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11013 | -170.2712 | 0.10223 | 0.11803 | 26.4659 | 79.3976
V021 | P021 | P022 | 61.3478 | 10.9725 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17791 | -265.6361 | 0.15949 | 0.19632 | 62.3248 | 186.9743
V022 | P022 | P023 | 61.3478 | 9.0161 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14643 | -213.2181 | 0.12802 | 0.16485 | 62.0102 | 186.0307
V023 | P023 | P024 | 61.3478 | 10.6596 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17288 | -257.2705 | 0.15447 | 0.1913 | 62.2704 | 186.8113
V024 | P024 | P025 | 73.1095 | -2.1173 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.028954 | 84.7785 | -0.050902 | -0.0070061 | 73.146 | 219.4381
V025 | P025 | P026 | 73.1095 | 1.4916 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.020399 | 2.5794 | -0.0015487 | 0.042347 | 73.1306 | 219.3918
V026 | P026 | P027 | 73.1095 | 6.8345 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.09334 | -118.907 | 0.071393 | 0.11529 | 73.4341 | 220.3023
V027 | P027 | P028 | 73.1095 | 8.1831 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11169 | -149.4658 | 0.08974 | 0.13364 | 73.5719 | 220.7156
V028 | P028 | P029 | 59.0126 | 5.3158 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.089953 | -120.3142 | 0.072238 | 0.10767 | 59.2546 | 177.7638
V029 | P029 | P030 | 14.1421 | 3.3493 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.23467 | -383.784 | 0.23043 | 0.23892 | 14.5334 | 43.6001
V030 | P030 | P031 | 81.9022 | 8.1224 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.099 | -123.9365 | 0.074412 | 0.12359 | 82.3122 | 246.9365
V031 | P031 | P032 | 81.9022 | 4.3466 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.05304 | -47.3892 | 0.028453 | 0.077627 | 82.0257 | 246.0771
V032 | P032 | P033 | 73.4598 | 4.6719 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.06355 | -69.1151 | 0.041497 | 0.085603 | 73.6142 | 220.8425
V033 | P033 | P034 | 73.4598 | 7.6782 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10433 | -137.0275 | 0.082272 | 0.12638 | 73.8659 | 221.5978
V034 | P034 | P035 | 73.4598 | 0.16598 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.0022593 | 32.967 | -0.019794 | 0.024312 | 73.466 | 220.3979
V035 | P035 | P036 | 24.9444 | 7.4535 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.29452 | -478.0679 | 0.28704 | 0.30201 | 26.0344 | 78.1032
V036 | P036 | P037 | 20.0053 | 12.595 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.59402 | -979.3649 | 0.58802 | 0.60003 | 23.6401 | 70.9202
V037 | P037 | P038 | 30.4171 | 20.6474 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.63521 | -1042.7592 | 0.62608 | 0.64434 | 36.7633 | 110.2898
V038 | P038 | P039 | 75.7245 | 1.4768 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.0195 | 5.3845 | -0.0032329 | 0.042233 | 75.7455 | 227.2364
V039 | P039 | P040 | 82.3737 | 8.0176 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.097169 | -120.651 | 0.07244 | 0.1219 | 82.7713 | 248.314
V040 | P040 | P041 | 82.3737 | 22.7342 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.27257 | -412.7921 | 0.24784 | 0.2973 | 85.4614 | 256.3842
V041 | P041 | P042 | 63.0282 | -5.1145 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.081053 | 166.5102 | -0.099974 | -0.062131 | 63.2391 | 189.7173
V042 | P042 | P043 | 49.8786 | 6.0717 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.12143 | -177.3007 | 0.10645 | 0.1364 | 50.2487 | 150.746
V043 | P043 | P044 | 80.0179 | 3.5765 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.044677 | -34.4014 | 0.020655 | 0.068698 | 80.1055 | 240.3165
V044 | P044 | P045 | 80.0179 | 8.3686 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10438 | -133.8465 | 0.080362 | 0.12841 | 80.462 | 241.3859
V045 | P045 | P046 | 61.4283 | -1.2244 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.01993 | 63.9083 | -0.038371 | -0.0014891 | 61.4439 | 184.3318
V046 | P046 | P047 | 61.4283 | 1.3927 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.022669 | -7.0419 | 0.004228 | 0.04111 | 61.4475 | 184.3426
V047 | P047 | P048 | 61.4283 | 4.4991 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.073171 | -91.1555 | 0.05473 | 0.091612 | 61.5963 | 184.7888
V048 | P048 | P049 | 38.4378 | 9.9161 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.25519 | -405.815 | 0.24365 | 0.26673 | 39.6971 | 119.0913
V049 | P049 | P050 | 79.6683 | 8.3902 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.10511 | -135.2317 | 0.081194 | 0.12903 | 80.1164 | 240.3492
V050 | P050 | P051 | 57.8548 | -0.18225 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.00315 | 34.1738 | -0.020518 | 0.014218 | 57.858 | 173.574
V051 | P051 | P052 | 57.8548 | 3.1326 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.054116 | -61.2052 | 0.036748 | 0.071484 | 57.9425 | 173.8274
V052 | P052 | P053 | 82.7152 | 21.5267 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.25737 | -387.3057 | 0.23254 | 0.2822 | 85.4787 | 256.4362
V053 | P053 | P054 | 48.0006 | 1.8936 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.039437 | -41.6834 | 0.025027 | 0.053847 | 48.0395 | 144.1186
V054 | P054 | P055 | 48.0006 | -1.2926 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.026924 | 68.8438 | -0.041334 | -0.012514 | 48.0196 | 144.0588
V055 | P055 | P056 | 74.4622 | 10.5493 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14119 | -197.9293 | 0.11884 | 0.16355 | 75.2119 | 225.6356
V056 | P056 | P057 | 81.9115 | -9.5379 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.11617 | 234.4376 | -0.14076 | -0.091578 | 82.4732 | 247.4195
V057 | P057 | P058 | 47.3171 | 7.9853 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16797 | -256.0945 | 0.15376 | 0.18217 | 47.9877 | 143.9632
V058 | P058 | P059 | 47.3171 | 15.8147 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.32829 | -523.1184 | 0.31408 | 0.34249 | 49.8915 | 149.6745
V059 | P059 | P060 | 38.4002 | 10.2446 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.26371 | -420.0206 | 0.25218 | 0.27524 | 39.7441 | 119.2322
V060 | P060 | P061 | 68.1527 | 2.7084 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.039726 | -32.0894 | 0.019267 | 0.060186 | 68.2112 | 204.6337
V061 | P061 | P062 | 68.1527 | -10.9385 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.15981 | 300.2416 | -0.18027 | -0.13935 | 69.0296 | 207.0888
V062 | P062 | P063 | 68.1527 | 12.7987 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1867 | -276.8712 | 0.16624 | 0.20715 | 69.3487 | 208.0461
V063 | P063 | P064 | 68.1527 | -4.1038 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.060174 | 134.2989 | -0.080634 | -0.039715 | 68.2809 | 204.8426
V064 | P064 | P065 | 56.0095 | 11.468 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20334 | -310.6599 | 0.18652 | 0.22015 | 57.174 | 171.5221
V065 | P065 | P066 | 69.795 | 12.1847 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17369 | -254.3907 | 0.15274 | 0.19464 | 70.8556 | 212.5668
V066 | P066 | P067 | 69.795 | 3.4475 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.049371 | -47.3314 | 0.028418 | 0.070323 | 69.8852 | 209.6555
V067 | P067 | P068 | 56.8852 | 11.8139 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.20621 | -314.9995 | 0.18913 | 0.22328 | 58.1017 | 174.3052
V068 | P068 | P069 | 56.8852 | 9.7208 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17006 | -254.7909 | 0.15298 | 0.18713 | 57.7125 | 173.1376
V069 | P069 | P070 | 68.149 | -2.9312 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.042995 | 105.6842 | -0.063454 | -0.022536 | 68.2167 | 204.6502
V070 | P070 | P071 | 68.149 | 1.7561 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.025764 | -8.8368 | 0.0053057 | 0.046223 | 68.1763 | 204.529
V071 | P071 | P072 | 58.6781 | -0.68089 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.011603 | 48.6642 | -0.029218 | 0.0060125 | 58.6851 | 176.0553
V072 | P072 | P073 | 58.6781 | 11.444 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1938 | -293.45 | 0.17619 | 0.21142 | 59.7866 | 179.3599
V073 | P073 | P074 | 71.7341 | 10.667 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14815 | -210.8791 | 0.12661 | 0.16968 | 72.5283 | 217.5849
V074 | P074 | P075 | 71.7341 | -5.0469 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.070292 | 152.9417 | -0.091827 | -0.048758 | 71.9169 | 215.7507
V075 | P075 | P076 | 48.4773 | 3.4835 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.071795 | -95.3385 | 0.057242 | 0.086348 | 48.604 | 145.8121
V076 | P076 | P077 | 53.0779 | -0.93399 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.017595 | 55.8438 | -0.033529 | -0.0016607 | 53.0883 | 159.265
V077 | P077 | P078 | 53.0779 | 6.061 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11394 | -163.2309 | 0.098005 | 0.12987 | 53.425 | 160.2751
V078 | P078 | P079 | 71.7696 | -0.86776 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.01209 | 56.0206 | -0.033635 | 0.0094558 | 71.7804 | 215.3412
V079 | P079 | P080 | 67.9896 | 3.5629 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.052375 | -53.2383 | 0.031965 | 0.072786 | 68.0876 | 204.2628
V080 | P080 | P081 | 80.0093 | 10.2128 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.12729 | -172.0001 | 0.10327 | 0.15131 | 80.6661 | 241.9982
V081 | P081 | P082 | 80.0093 | 4.2704 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.053344 | -48.8409 | 0.029324 | 0.077363 | 80.1308 | 240.3925
V082 | P082 | P083 | 80.0093 | 10.4742 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.13053 | -177.3958 | 0.10651 | 0.15455 | 80.6996 | 242.0987
V083 | P083 | P084 | 74.263 | 8.4083 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.11297 | -151.0295 | 0.090679 | 0.13527 | 74.7436 | 224.2308
V084 | P084 | P085 | 74.263 | 7.3235 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.098449 | -126.8386 | 0.076155 | 0.12074 | 74.6294 | 223.8881
V085 | P085 | P086 | 74.263 | 12.2542 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16426 | -236.4445 | 0.14196 | 0.18655 | 75.2733 | 225.8199
V086 | P086 | P087 | 37.0181 | -3.8244 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10313 | 190.2694 | -0.11424 | -0.092013 | 37.2159 | 111.6478
V087 | P087 | P088 | 70.6951 | -1.9822 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.028033 | 82.0376 | -0.049256 | -0.0068101 | 70.7282 | 212.1847
V088 | P088 | P089 | 55.4083 | 8.1879 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14723 | -217.5194 | 0.1306 | 0.16387 | 56.0125 | 168.0376
V089 | P089 | P090 | 55.4083 | 8.7587 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.15742 | -234.4813 | 0.14078 | 0.17405 | 56.0988 | 168.2965
V090 | P090 | P091 | 63.2171 | 3.6474 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.057661 | -64.4282 | 0.038683 | 0.076639 | 63.3261 | 189.9782
V091 | P091 | P092 | 45.0892 | -4.2661 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.09447 | 179.8886 | -0.10801 | -0.080935 | 45.2919 | 135.8757
V092 | P092 | P093 | 52.3915 | 1.4242 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.027179 | -19.0713 | 0.011451 | 0.042907 | 52.413 | 157.239
V093 | P093 | P094 | 48.2549 | 7.9126 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.16324 | -247.7594 | 0.14876 | 0.17773 | 48.901 | 146.7031
V094 | P094 | P095 | 49.3601 | 7.0698 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.14274 | -213.0578 | 0.12792 | 0.15756 | 49.8656 | 149.5969
V095 | P095 | P096 | 71.7626 | 5.6222 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.078259 | -94.4615 | 0.056715 | 0.099802 | 71.988 | 215.9641
V096 | P096 | P097 | 71.7626 | -2.0846 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.029042 | 84.2518 | -0.050585 | -0.0074986 | 71.7984 | 215.3953
V097 | P097 | P098 | 71.7626 | -7.8763 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10953 | 218.3042 | -0.13107 | -0.087985 | 72.1991 | 216.5972
V098 | P098 | P099 | 71.7626 | 11.8085 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.1638 | -236.94 | 0.14226 | 0.18535 | 72.7331 | 218.1994
V099 | P099 | P100 | 71.7626 | -1.6786 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.023387 | 74.8331 | -0.04493 | -0.0018436 | 71.7878 | 215.3634
V100 | P100 | P101 | 45.5363 | 4.0533 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.088892 | -125.2843 | 0.075222 | 0.10256 | 45.7178 | 137.1533
V101 | P101 | P102 | 45.5363 | -2.3445 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.051463 | 108.4819 | -0.065133 | -0.037793 | 45.598 | 136.7941
V102 | P102 | P103 | 47.9791 | 8.3718 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.17361 | -265.1608 | 0.1592 | 0.18801 | 48.7057 | 146.117
V103 | P103 | P104 | 47.9791 | 0.94376 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.019668 | -8.7687 | 0.0052648 | 0.034072 | 47.9901 | 143.9702
V104 | P104 | P105 | 77.6149 | -7.7927 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.10023 | 205.7359 | -0.12353 | -0.076925 | 78.0121 | 234.0364
V105 | P105 | P106 | 77.6149 | -5.1437 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.066218 | 149.0959 | -0.089518 | -0.042918 | 77.7922 | 233.3766
V106 | P106 | P107 | 58.6002 | 0.26301 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.004488 | 21.8252 | -0.013104 | 0.02208 | 58.6038 | 175.8114
V107 | P107 | P108 | 58.6002 | 4.7979 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.08178 | -106.9072 | 0.064188 | 0.099372 | 58.7993 | 176.3979
V108 | P108 | P109 | 43.9604 | -4.0056 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | -0.090991 | 173.5291 | -0.10419 | -0.077794 | 44.1438 | 132.4313
V109 | P109 | P110 | 38.0971 | 0.39948 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.010485 | 1.5848 | -0.00095153 | 0.021922 | 38.1 | 114.3
V110 | P110 | P111 | 19.7019 | 0.96863 | 2205 | 1.3239 | 1665.5365 | 0.049144 | -72.0001 | 0.043229 | 0.055059 | 19.7259 | 59.1776

## Parametros
PARÁMETROS DE DISEÑO |  |  |  | Limbani – Huancasayani · 2026
n | Número de fases | ud | 3 | Terna AAAC 50 mm²
lp | Longitud por puente y ramal | m | 2 | Asignación geométrica académica por fase
s | Reserva de conductor | % | 3% | Reserva adicional sobre tendido y puentes
RTS | Carga de rotura del conductor | N | 14700 | Dato tipo AAAC del modelo de diseño
fEDS | Fracción de tracción inicial | % | 15% | Estado EDS, 15 °C
m | Masa lineal | kg/km | 135 | Dato tipo AAAC 6201-T81
g | Aceleración de gravedad | m/s² | 9.8066 | Constante de cálculo
W | Carga transversal de poste | daN | 600 | Capacidad tipo para verificación de flexión
kr | Relación rotura/trabajo | - | 2 | Hipótesis resistente del estudio
phi | Factor de resistencia | - | 0.65 | Hipótesis resistente del estudio
e | Punto de ensayo bajo cima | m | 0.15 | Brazo de ensayo del poste tipo
Tu | Rotura mínima de retenida | kN | 60 | Especificación de retenida de la línea
phiR | Factor resistente de retenida | - | 0.9 | Hipótesis resistente del estudio
theta | Ángulo vertical de retenida | ° | 45 | Geometría ideal del cálculo

## Criterios_M01
Criterio M01 | Unidad | Valor | Estado
Ángulo ideal de retenida | ° | 45 | Modelo ideal LP-R02
Colas de cable por ramal | m | 3 | Hipótesis académica explícita
Conexión enterrada y colas PAT | m | 3 | Hipótesis de metrado, sin Wenner
Paso nominal de fijación PAT | m | 1 | Hipótesis de montaje para metrado

## Trazabilidad
BASES DE MEDICIÓN Y PROCEDENCIA
N.º | Criterio / adaptación
1 | La columna sin neutro de las láminas DGE proporciona los coeficientes documentales; se excluyen carretes, portalíneas y accesorios del neutro.
2 | Se mantiene el poste CAC de 13/15/17 m del modelo. No se suministra el poste de madera pm de las láminas de referencia.
3 | g1 se sustituye por cruceta metálica de 2.50 m como hipótesis de metrado, referida al PAC Electro Puno 2024 p.59. El PAC no certifica un conjunto para 600 daN ni proporciona el despiece de todos sus pernos.
4 | Se eliminan tirafondos j1 destinados a madera. Cada par de riostras se asigna a una abrazadera CAC CAS-M01, con dos pernos M16x75, dos tuercas y dos arandelas: coeficiente de proyecto declarado, no cantidad publicada por el PAC.
5 | La espiga de cabeza se especifica para CAC. Diámetro de abrazadera, perforaciones de fábrica, longitud efectiva de pernos, rigidez, separaciones y compatibilidad se verifican con plano de fabricante antes de compra.
6 | Los coeficientes de cadena (dos discos por cadena) son los de la referencia DGE. Clase/longitud final de aislamiento dependen del estudio a la altitud y tensión elegidas; la lista no cambia el modelo geométrico LP-R02.
7 | P003, P035 y P057 conservan su anclaje en el metrado con base PR3-3; sus giros mayores de 90° requieren detalle geométrico específico. No se presentan como una adaptación constructiva resuelta.
8 | La referencia RI-A dibuja cable de 10 mm y 16 m; aquí no se copia una resistencia por diámetro ni una longitud fija. Se exige rotura mínima 60 kN y se calcula longitud desde la geometría ideal más colas.
9 | Los materiales incluidos con pernos/abrazaderas se muestran en el despiece analítico, separados de las cantidades de compra para evitar doble suministro.
10 | PAT-P desglosa las 111 puestas a tierra ya incluidas en el presupuesto: un electrodo, un conector y un terminal por apoyo. Cu 16 mm², longitud amarre+3 m y fijaciones cada 1 m más extremos son hipótesis de metrado, no resistencia de dispersión verificada; no se copian grapas para madera. No incluye las dos mallas de subestación.
11 | La carga tipo LP-R02 de aisladores/accesorios es 300 N por apoyo. Las masas unitarias se mantienen null por falta de ficha de suministro: no se certifica que el nuevo despiece pese 300 N. Se requiere recalcular esfuerzos y separaciones con el armado suministrado antes de validar resistencia.
12 | Puentes/colas: tres fases por 38 retenciones y dos terminales; longitud adoptada 2 m por fase. Suspensión/ángulo de paso no interrumpen el conductor.
13 | Conductor tendido: mitad de cada vano asignada a cada poste extremo sólo para conciliación. No prescribe cortes ni empalmes.
14 | Perno completo: incluye los accesorios indicados por su receta. La hoja Accesorios_incluidos es un control analítico, no otra lista de compra.
15 | Para un cambio de función/altura edita Postes; para un consumo unitario edita Matriz_armados. Inventario, Ficha_poste y los resúmenes dependen de esas entradas.
16 | Las fichas PDF representan la versión publicada. Regenerar el expediente si se cambia una entrada del Excel.
17 | El presupuesto conserva precios referenciales por conjunto; el detalle nuevo no constituye una cotización comercial de cada perno.
18 | RD 024-2003-EM/DGE, soportes normalizados. https://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/legislacion/dispositivos/rd024-2003-EM.pdf · SHA256 c9f34553923f56ff2d7ba0437fa30e9b4159490935bcc5eb7d7cd1842ba78ef8
19 | Plan Anual de Contrataciones Electro Puno 2024. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5756349/5113884-01_pac_2024_final_elpu-r.pdf · SHA256 20ec082d5a15fc3bdb7c40a60660a8fbe5cb89b87436c9bae52958885e3aacc3